OBSAH:

1.	PŘEDMĚT PROJEKTU	1

2.	PODKLADY PRO PROJEKT	1

3.	POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ	2

3.1.    Stávající stav, rušení přípojek	2

3.2.    Návrh	2

3.3.    Bilance potřeby pitné vody-CEETe	2

4.	ZÁVĚR	3

# PŘEDMĚT PROJEKTU

Projektová dokumentace řeší návrh nové přípojky vody pro nový objekt Centrum energetických a environmentálních technologií-Explorer (CEETe) v areálu Vysoké školy báňské Ostrava. Dále bude v tomto souboru řešena přípojka výtlačného potrubí z akumulační nádrže do objektu (CEETe). Přeložka stávajícího areálového vodovodu je řešena samostatným projektem SO 02.4

# PODKLADY PRO PROJEKT

- Architektonicko – stavební řešení

- Dopravní řešení

- Stávající sítě

- Navržené sítě

- Požárně bezpečnostní řešení

- Požadavky správce sítí

# POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

3.1.Stávající stav, rušení přípojek

V řešeném prostoru se nenacházejí žádné stávající přípojky pitné vody.

3.2.Návrh

SO 04.1 Přípojka vodovodu

Je navržena nová vodovodní přípojka pro objekt CEETe, z nově přeloženého areálového vodovodu. Přípojka vody je navržena z potrubí PE SDR 11 v délce 62,0 m po vodoměr, který bude umístěný v místnosti vodního hospodářství v objektu CEETe.  Tvarovky budou ze stejného materiálu a od stejného výrobce jako potrubí.

Potrubí se ve volném terénu povede zemní rýhou ve spádu k hlavnímu řadu. Potrubí bude uloženo v pískovém loži tl. 100 mm a bude k němu přiložen identifikační vodič CYKY 2x CU 4 mm2, vyvedený do poklopů pro výstup na terén. Nad potrubí bude proveden pískový obsyp tl. 300 mm a na něj bude položena PE folie bílé barvy.

Zásyp hutněný po vrstvách max 30 cm – Edef2 = 45 MPa

V nezpevněném terénu je možné opět využít přesátý materiál z výkopku.

Délky přípojky vody

Přípojka vody pro CEETe 	PE 100 SDR11 63 x 5,8	     62,0 m

3.3. Bilance potřeby pitné vody – CEETe

Jde o navýšení potřeby vody v areálu VŠB-TUO

Výpočet je proveden dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zařazení provozu:				III. VEŘEJNÉ BUDOVY, ŠKOLY

Směrná hodnota roční potřeby vody:	bod 5. - 14 m3 (na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů za rok)

Celk. uvažovaný počet pracovníků:				              ncelk,1 = 48 osob – WC, umyvadla a tekoucí teplá

voda

Směrná hodnota roční potřeby vody:	bod 6. - 18 m3 (na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů za rok)

Celk. uvažovaný počet pracovníků:		ncelk,1 = 10 osob – WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování

Směrná hodnota roční potřeby vody:	bod 8. - 5 m3 (na jednu osobu – žáka, pracovníka, učitele, při průměru 200 pracovních dnů za rok)

Celk. uvažovaný počet návštěvníků (školení):	ncelk,2 = 40 osob – WC a tekoucí teplá voda

Kde hodnoty koeficientu denní nerovnoměrnosti kd a hodinové nerovnoměrnosti kh byly určeny na základě charakteru zástavby a empirických poznatků.

Odběr pitné vody u uvažované zástavby bude v konečné fázi činit 1 204 m3/rok.

Provozní tlak 	0,5 – 0,6 MPa                                            (vodovodní síť je zásobována z vodojemu o hladině vody = 330,00 m.nm.)

# ZÁVĚR

Nový vodovod bude proveden v souladu s ČSN 75 5411 – Vodovodní přípojky a souvisejícími normami. Při provádění zemních prací je nutné se řídit ustanovením ČSN 73 3050 a zvláštními předpisy (nař.vl.č.591/2006 Sb.). Při křížení trasy vodovodu s ostatními vedeními je nutné dodržet ustanovení ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Dodané materiály musí splňovat požadavky dané zákonem č.258/2000 Sb., vyhláškou č.409/2005 Sb.

Práce spojené s realizací projektu smí provádět pouze firma nebo fyzická osoba mající pro tuto činnost veškerá potřebná oprávnění.

Před započetím výkopových prací zajistí dodavatel přesné vytyčení veškerých podzemních inženýrských sítí v zájmovém prostoru u provozovatelů těchto sítí. V případě nejasností bude poloha sítí ověřena ručně kopanou sondou.

Zahájení výkopových prací prováděných v bezprostřední blízkosti stávajících podzemních inženýrských sítí oznámí dodavatel v dostatečném předstihu správcům dotčených sítí a při provádění výkopů bude respektovat podmínky správce dotčené sítě.

Zvláštní požadavky na postup prací

Postup stavebních prací je třeba věcně a časově koordinovat se souvisejícími stavebními objekty.

Péče o bezpečnost práce

Při provádění stavby je nutno dodržovat zásady bezpečnosti práce a technických zařízení dle vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 363/2005 O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.