## VV EkF ZOKT
Pol.č |  | Popis výkonu | Jednotka | Množství dle Quantity to |  | Jednotková cena Unit price |  | Cena Price |  | Cena celkem Total price | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy výrobků
Item no. |  | Work Description | Unit | Projektant Designer | Dodavatel Contractor | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč | Kč
Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT)
1 | ZOKT.V.1-6 | Ventilátor ZOKT 12,0 m3/s @ 310Pa / F400 | ks | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Axiální požární ventilátor s teplotní odolností F400. Výkon ventilátoru 12,0 m3/s při tl. ztrátě 310 Pa, příkon 7,5 kW, 17,7 A, napájení 400V. Hmotnost sestavy 180 kg. Certifikován dle EN ČSN 12 101-3 - F400. Součástí ventilátoru je i osazovací plát 1500x1500mm, Fe 6mm, žárově zinkováno.
2 |  | Žaluziová klapka ZOKT 1,3x1,3m 230V | ks | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Žaluziová klapka 1274x1264mm (FCO1315) na straně sání ventilátorů ZOKT. Provední klapky z hliníku, lamely z dvojitého hliníku s minerální vatou uvnitř lamel. Pro osazení do prostupu 1300x1300mm. Klapka certifikované dle ČSN EN 12101-2 - B300. Ovládání servopohonem 230V/0,8A. Hmotnost 68 kg.
3 | ZOKT.P1-3 | Žaluziová klapka ZOKT 1,4x1,0m 230V | ks | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Žaluziová klapka 1424x998mm (FCO1513). Provední klapky z hliníku, lamely z dvojitého hliníku s minerální vatou uvnitř lamel. Pro osazení do prostupu 1500x1000mm. Klapka certifikované dle ČSN EN 12101-2 - B300. Ovládání servopohonem 230V/0,8A. Hmotnost 76 kg.
4 | ZOKT.J.1-5 | Proudový radiální ventilátor dvouotáčkový s požární odolností F300, tah 100N | ks | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Radiální JET ventilátor - tah 100 N - teplotní specifikace F300 dle EN ČSN 12101-3, 2. otáčkový, poloviční otáčky - denní větrání, maximální výkon - požár, 400V / 2,2kW / 5,6A - 400V / 0,55kW / 2,0A, parametry 2,7 m3/s, 30 m/s - 0,8 m3/s, 12 m/s. Hmtonost 160 kg. Výška ventilátoru 308 mm.
5 |  | Konstrukce pro podvěšení JET ventilátorů | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Jeklová konstrukce pro podvěšení proudových JET ventilátorů na spodní hranu 2,35m nad podlahou. Žárově zinkováno.
6 |  | Rozváděč R.ZOKT | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rozváděč R.ZOKT pro ovládání systému ZOKT v objektu. Připojen k EPS beznapěťovými rozpínacím kontaktem NC, 24V z EPS. Spouští požární ventilátory dle nastavené logiky (viz blokové schéma systému ZOKT).
7 |  | Revize a dokumentace systému ZOKT, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Předávací dokumentace dle vyhlášky č.246/2001 Sb. Prohlášení o montáži a provozuschopnosti PBZ, výchozí revize systému ZOKT, certifikáty veškerých instalovaných zařízení v souladu se zprávou ZOKT, elektrorevize rozvaděčů, schémata zapojení, tabulky zařízení.
[6 empty] | Cena celkem / Total price: |  |  |  | 0
Prostupy a olemování stavebních otvorů zajišťuje stavba.
Veškerá kabeláž systému ZOKT a zajištění zálohovaného přívodu el. energie do rozváděče R.ZOKT je dodávkou profese elektro.
Pro systém ZOKT je nutné zajistit otvory pro přívod vzduchu plochy otevíraných automaticky od EPS - vjezdová vrata do garáže.