## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 19-015-5 | Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
| Objekt: |  | SO 120 | Přístavba Budovy „H“
1750 | Rozpočet: |  | 120.51 | Vytápění
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | SO 120 | Přístavba Budovy „H“ |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 120.51 | Vytápění |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPR | Popis rozpočtu: 120.51 - Vytápění
| V délce potrubí je započítán prořez 10 % | [8 empty] | V délce potrubí je započítán prořez 10 %
| Uvedené názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů a souhlasu investora je možno je nahradit | [8 empty] | Uvedené názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů a souhlasu investora je možno je nahradit
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| A | Vytápění pro VZT |  |  | PSV |  |  | 0
| B | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 120 120.51 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 19-015-5 | Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO | [24 empty] | STA
O: | SO 120 | Přístavba Budovy „H“ | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 120.51 | Vytápění | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | A | Vytápění pro VZT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.08 |  | 0 |  |  |  |  | 507.86 | [5 empty] | DIL
1 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.1 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.177 | 14.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 713552121R00 | Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00189 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.445 | 7.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. požární identifikační štítek CZ | [24 empty] | POP
3 | 713552151R00 | Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00246 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.49 | 7.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. požární identifikační štítek CZ | [24 empty] | POP
4 | 722182014R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 | m | 192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.135 | 25.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.114 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 733111113R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 15 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00576 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.473 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 733111114R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 20 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00618 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.505 | 1.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 733111116R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32 | m | 204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00785 | 1.6 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.7 | 142.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 733113116R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.649 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.018 | 3.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 204,00000 |  | 204 | [22 empty] | VV | 5
11 | 734235124R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.269 | 2.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | chromovaný | [24 empty] | POP
12 | 734245125R00 | Ventil zpětný, mosazný, DN 40, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.351 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Tmax:100°C | [24 empty] | POP
13 | 734265315R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.124 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 734295321R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.083 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s hadicovou vývodkou a zátkou, maximální tlak 10 bar, maximální teplota 90°C | [24 empty] | POP
15 | 734295214R00 | Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.269 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Filtrace: 500 µm | [24 empty] | POP
16 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.278 | 5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro teploměr, pro manometr, pro čidla MaR G 1/2" (umístění dle projektu MaR) | [24 empty] | POP
|  | pro teploměr : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | pro manometr : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Návarek pro čidla MaR G 1/2" (umístění dle projektu MaR) : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
17 | 783225600R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.307 | 4.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 783226100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.156 | 2.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
19 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.087 | 18.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 204,00000 |  | 204 | [22 empty] | VV | 5
20 | 730-120-A1.01 | D+M OBĚHOVÉ ČERPADLO DO POTRUBÍ S EL.ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI, připojení závitové G6/4", PN6/10 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pracovní bod Q=1,2m3/h; H=50 kPa; U=230V; P=153W; I=1,33A; Teplota čerpadné kapaliny -10 až +110°C, stavební délka 180mm | [24 empty] | POP |  | pracovní bod Q=1,2m3/h; H=50 kPa; U=230V; P=153W; I=1,33A; Teplota čerpadné kapaliny -10 až +110°C, stavební délka 180mm
|  | povel na chod signálem, signalizace chodu a poruchy | [24 empty] | POP
|  | včetně: - 2 ks šroubení G 6/4" | [24 empty] | POP
|  | např: MAGNA3 25-100 nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
21 | 730-120-A1.02 | D+M OBĚHOVÉ ČERPADLO DO POTRUBÍ S EL.ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI, připojení závitové G6/4" PN10 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pracovní bod Q=0,15 - 1,5 m3/h; H=27,5 kPa; U=230V; P=45W; I=0,42A; Teplota čerpadné kapaliny -10 až +110°C, stavební délka 130mm včetně: - 2 ks šroubení G 6/4" | [24 empty] | POP |  | pracovní bod Q=0,15 - 1,5 m3/h; H=27,5 kPa; U=230V; P=45W; I=0,42A; Teplota čerpadné kapaliny -10 až +110°C, stavební délka 130mm včetně: - 2 ks šroubení G 6/4"
|  | např: ALPHA1L 25-60 nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
22 | 730-120-A1.02.1 | Uvedení do provozu odbornou elektromontážní fy zaškolenou na Grundfos nebo rovnocennou | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 730-120-A1.03 | D+M PRŮTOKOMĚR DN20, Qn=1,5 m3/h, PŘIPOJENÍ G1B+130 + KALORIMETRICKÁ JEDNOTKA | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Teplotni snimac: Sada jimkovych cidel s 10,0 m kabelem, prům.5,8mm | [24 empty] | POP
|  | Kod snimace prutoku: qp1,5 G1x130, 100imp/l, Komunikacni modul 1: M-Bus, vstupy (A,B) | [24 empty] | POP
|  | Komunikacni modul 2: Zadny modul (slot 2) | [24 empty] | POP
|  | Napajeni: 230 VAC zdroj | [24 empty] | POP
|  | Kabel snimace prutoku: 10 m silikonovy kabel | [24 empty] | POP
|  | Montaz: Konzola pro upevneni na stenu | [24 empty] | POP
|  | Montaz kovove desticky: Kovova desticka pro hlavici na opticky odecet | [24 empty] | POP
|  | Typ kalkulatoru: Pripraveno pro Pt500 2vodic (t1-t2-t3) vc. podsviceni | [24 empty] | POP
|  | Montaz snimace: Jimka snimace 65 mm, nerezova ocel, 2 ksnapř: průtokoměr kamstrup ultraflow + kalorimetrická jednotka MULTICAL® 603 nebo rovnocenný | [24 empty] | POP |  | Montaz snimace: Jimka snimace 65 mm, nerezova ocel, 2 ksnapř: průtokoměr kamstrup ultraflow + kalorimetrická jednotka MULTICAL® 603 nebo rovnocenný
24 | 730-120-A3.01 | D+M 2-CESTNÝ TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ VENTIL DN20, PN16 - ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ Rp 3/4" | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VČ. MĚŘÍCÍCH VSUVEK; S INTEGR. REGULÁTOREM DIF. TLAKU, | [24 empty] | POP
|  | ROZSAH PRŮTOKU:220 - 1400l/h, PROJ.PRŮTOK:1200l/h.; TĚLO Z MOSAZI, ROZSAH DIFERENČNÍHO TLAKU 15...600kPa; | [24 empty] | POP |  | ROZSAH PRŮTOKU:220 - 1400l/h, PROJ.PRŮTOK:1200l/h.; TĚLO Z MOSAZI, ROZSAH DIFERENČNÍHO TLAKU 15...600kPa;
|  | VČ. ELEKTROMECHANICKÉHO POHONU, NAPÁJENÍ 24V, ŘÍDÍCÍ SIGNÁL 0-10V;Maximální příkon 2,5VA, Doba běhu pro zdvih 34s, Jmenovitá ovládací síla 100N, Přípustná teplota max. 110°C, stupeň krytí pouzdra IP40, | [24 empty] | POP |  | VČ. ELEKTROMECHANICKÉHO POHONU, NAPÁJENÍ 24V, ŘÍDÍCÍ SIGNÁL 0-10V;Maximální příkon 2,5VA, Doba běhu pro zdvih 34s, Jmenovitá ovládací síla 100N, Přípustná teplota max. 110°C, stupeň krytí pouzdra IP40,
|  | včetně 2 ks šroubení | [24 empty] | POP
|  | např: siemens VPI + pohon SSA61 nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
25 | 730-120-A3.02 | D+M 2-CESTNÝ TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ VENTIL DN15, PN16 - ZÁVITOVÉ PŘIPOJEN Rp 1/2" | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VČ. MĚŘÍCÍCH VSUVEK;S INTEGR. REGULÁTOREM DIF. TLAKU, | [24 empty] | POP
|  | ROZSAH PRŮTOKU:30 - 200l/h, PROJ.PRŮTOK:150l/h. ; TĚLO Z MOSAZI, ROZSAH DIFERENČNÍHO TLAKU 15...600kPa.; | [24 empty] | POP |  | ROZSAH PRŮTOKU:30 - 200l/h, PROJ.PRŮTOK:150l/h. ; TĚLO Z MOSAZI, ROZSAH DIFERENČNÍHO TLAKU 15...600kPa.;
|  | VČ. ELEKTROMECHANICKÉHO POHONU, NAPÁJENÍ 24V, ŘÍDÍCÍ SIGNÁL 0-10V; Maximální příkon 2,5VA, Doba běhu pro zdvih 34s, Jmenovitá ovládací síla 100N, Přípustná teplota max. 110°C, stupeň krytí pouzdra IP40 | [24 empty] | POP |  | VČ. ELEKTROMECHANICKÉHO POHONU, NAPÁJENÍ 24V, ŘÍDÍCÍ SIGNÁL 0-10V; Maximální příkon 2,5VA, Doba běhu pro zdvih 34s, Jmenovitá ovládací síla 100N, Přípustná teplota max. 110°C, stupeň krytí pouzdra IP40
|  | včetně 2 ks šroubení | [24 empty] | POP
|  | např: siemens VPI + pohon SSA61 nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
26 | 730-120-A3.03 | D+M Automatický odvzdušňovací ventil G 1/2" , vnitřní závit, svislá montáž,jmenovitý tlak PS 10bar, maximální teplota TS110°C, včetně kulového kohout G 1/2" | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 730-120-A3.05 | D+M Teploměr - prům.100, nerez jímka 100 mm, rozsah 0-120°C, G 1/2" | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 730-120-A3.06 | D+M Manometr včetně smyčky a zkušebního kohoutu, rozsah 0-600 kPa, G 1/2" | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 730-120-A3.10 | D+M Návarek na čidla MaR G 1/2'', včetně kulového kohoutu G 1/2'', (umístění dle projektu MaR) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 730-120-A3.14 | D+M Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami DN 25, PN25 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování | [24 empty] | POP
|  | funkce: | [24 empty] | POP
|  | Vyvažování | [24 empty] | POP
|  | Nastavení s aretací | [24 empty] | POP
|  | Měření průtoku, tlaků a teploty | [24 empty] | POP
|  | Uzavírání | [24 empty] | POP
|  | Vypouštění | [24 empty] | POP
|  | včetně izolace pro DN 25; rozsah nastavení kv = 0,599 - 8,59 | [24 empty] | POP
|  | např. Stad nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
31 | 730-120-A3.16 | D+M Axiální kompenzátor na navaření do potrubí, PN16, DN32, zdvih 28mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.556 | 2.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 730-120-A4.02 | D+M Doplňkové konstrukce – závěsy potrubí (objímky+táhla, pevné body, kluzné uložení, osové vedení) | kg | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 799-1001 | Stavební materiál potřebný pro nezmeritelne stavebni prace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 767990010RA0 | Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus | kg | 204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0.22 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.42918 | 87.55 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
35 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 154 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Vypouštění a napouštění systému : 6,0 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dozor po svařování : 40,0 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
|  | Topná zkouška- zaregulování systému (větev VZTč.50 + okruh ÚT120) : 72,0 |  | 72 | [22 empty] | VV | 0
|  | Hydraulické vyvážení topného systému (větev VZTč.50 + okruh ÚT120) : 36,0 |  | 36 | [22 empty] | VV | 0
36 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 24 |  | HZS |  |  |  | POL10_
37 | 283233621R | páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 50 m | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 | 631433204R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 192,00000 |  | 192 | [22 empty] | VV | 5
39 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | B | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.54 |  | 0 |  |  |  |  | 626.73 | [5 empty] | DIL
40 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.1 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.177 | 14.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 713552121R00 | Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00189 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.445 | 7.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. požární identifikační štítek CZ | [24 empty] | POP
42 | 713552151R00 | Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00246 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.49 | 7.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. požární identifikační štítek CZ | [24 empty] | POP
43 | 722181213RT5 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 15 mm | m | 370 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.135 | 49.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 370,00000 |  | 370 | [22 empty] | VV | 5
44 | 722181213RT6 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm | m | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.135 | 19.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 145,00000 |  | 145 | [22 empty] | VV | 5
45 | 722182011RT1 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 | m | 103 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.105 | 10.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 46,00000 |  | 46 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 54,00000 |  | 54 | [22 empty] | VV | 5
46 | 722182014R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 | m | 156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.135 | 21.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 156,00000 |  | 156 | [22 empty] | VV | 5
47 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.114 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 733111115R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 25 | m | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00704 | 0.38 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.565 | 30.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 733111116R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32 | m | 156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00785 | 1.22 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.7 | 109.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 733113116R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.649 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 370 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.28 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.29738 | 110.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
52 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00088 | 0.13 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.30738 | 44.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
53 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00101 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.31738 | 14.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
54 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.33332 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
55 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.018 | 3.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 54,00000 |  | 54 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 156,00000 |  | 156 | [22 empty] | VV | 5
56 | 733190306R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 | m | 564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.0215 | 12.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 370,00000 |  | 370 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 145,00000 |  | 145 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 46,00000 |  | 46 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
57 | 734235121R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.165 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | chromovaný | [24 empty] | POP
58 | 734235123R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.227 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | chromovaný | [24 empty] | POP
59 | 734235124R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.269 | 1.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | chromovaný | [24 empty] | POP
60 | 734245124R00 | Ventil zpětný, mosazný, DN 32, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.269 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Tmax:100°C | [24 empty] | POP
61 | 734265314R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.103 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | 734265315R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.124 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 734266772R00 | Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.065 | 6.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B5.2 : 100 |  | 100 | [22 empty] | VV | 0
64 | 734295321R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.083 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s hadicovou vývodkou a zátkou, maximální tlak 10 bar, maximální teplota 90°C | [24 empty] | POP
65 | 734295214R00 | Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.269 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Filtrace: 500 µm | [24 empty] | POP
66 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.278 | 1.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro teploměr, pro manometr, pro čidla MaR G 1/2" (umístění dle projektu MaR) | [24 empty] | POP
|  | 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
67 | 735151660R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01044 | 0.07 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.848 | 5.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Např. KORADO PLAN VK nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
68 | 735151664R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02088 | 0.17 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.863 | 6.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Např. KORADO PLAN VK nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
69 | 735151666R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0261 | 0.26 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.867 | 8.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Např. KORADO PLAN VK nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
70 | 735151668R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03132 | 0.28 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.876 | 7.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Např. KORADO PLAN VK nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
71 | 735151766R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0352 | 0.21 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.953 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Např. KORADO PLAN VK nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
72 | 735151862R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02442 | 0.07 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.929 | 2.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Např. KORADO PLAN VK nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
73 | 735151866R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0407 | 0.12 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.953 | 2.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Např. KORADO PLAN VK nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
74 | 735158210R00 | Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.335 | 11.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 735158220R00 | Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.617 | 7.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 735171135R00 | Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1820 mm, šířka 750 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 13,4 l, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0198 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.008 | 1.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Např. KORALUX LINEAR COMFORT – M nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
77 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.087 | 18.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | DN 15 : 2,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 54,00000 |  | 54 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 156,00000 |  | 156 | [22 empty] | VV | 5
78 | 732-120-B1.01 | D+M OBĚHOVÉ ČERPADLO DO POTRUBÍ S EL.ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI, připojení závitové G6/4" PN6/10 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pracovní bod Q=1,6 m3/h; H=65 kPa; U=230V; P=185W; I=1,56A; Teplota čerpadné kapaliny -10 až +110°C, stavební délka 180mm , povel na chod signálem, signalizace chodu a poruchy | [24 empty] | POP |  | pracovní bod Q=1,6 m3/h; H=65 kPa; U=230V; P=185W; I=1,56A; Teplota čerpadné kapaliny -10 až +110°C, stavební délka 180mm , povel na chod signálem, signalizace chodu a poruchy
|  | včetně: - 2 ks šroubení G 6/4" | [24 empty] | POP
|  | např: GRUNDFOS MAGNA3 25-120 nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
79 | 732-120-B1.02 | Uvedení do provozu odbornou elektromontážní fy zaškolenou na Grundfos nebo rovnocennou | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 732-120-B1.03 | D+M PRŮTOKOMĚR DN20, Qn=2,5 m3/h, PŘIPOJENÍ G1B+130 + KALORIMETRICKÁ JEDNOTKA | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Teplotni snimac: Sada jimkovych cidel s 10,0 m kabelem, o5,8mm | [24 empty] | POP
|  | Kod snimace prutoku: qp2,5 G1x130, 60imp/l, Komunikacni modul 1: M-Bus, vstupy (A,B) | [24 empty] | POP
|  | Komunikacni modul 2: Zadny modul (slot 2) | [24 empty] | POP
|  | Napajeni: 230 VAC zdroj | [24 empty] | POP
|  | Kabel snimace prutoku: 10 m silikonovy kabel | [24 empty] | POP
|  | Montaz: Konzola pro upevneni na stenu | [24 empty] | POP
|  | Montaz kovove desticky: Kovova desticka pro hlavici na opticky odecet | [24 empty] | POP
|  | Typ kalkulatoru: Pripraveno pro Pt500 2vodic (t1-t2-t3) vc. podsviceni | [24 empty] | POP
|  | Montaz snimace: Jimka snimace 65 mm, nerezova ocel, 2 ks | [24 empty] | POP
|  | např: průtokoměr kamstrup ultraflow + kalorimetrická jednotka MULTICAL® 603 nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
81 | 732-120-B3.01 | D+M 2-CESTNÝ TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ VENTIL DN32, PN16 - ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ Rp 5/4" | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VČ. MĚŘÍCÍCH VSUVEK; S INTEGR. REGULÁTOREM DIF. TLAKU, | [24 empty] | POP
|  | ROZSAH PRŮTOKU:550 - 4000l/h, PROJ.PRŮTOK:1600l/h.; TĚLO Z MOSAZI, ROZSAH DIFERENČNÍHO TLAKU 15...600kPa; VČ. ELEKTROMECHANICKÉHO POHONU, NAPÁJENÍ 24V, ŘÍDÍCÍ SIGNÁL 0-10V;Maximální příkon 2,5VA, Doba běhu pro zdvih 34s, Jmenovitá ovládací síla 100N, Přípustná teplota max. 110°C, stupeň krytí pouzdra IP40, | [24 empty] | POP |  | ROZSAH PRŮTOKU:550 - 4000l/h, PROJ.PRŮTOK:1600l/h.; TĚLO Z MOSAZI, ROZSAH DIFERENČNÍHO TLAKU 15...600kPa; VČ. ELEKTROMECHANICKÉHO POHONU, NAPÁJENÍ 24V, ŘÍDÍCÍ SIGNÁL 0-10V;Maximální příkon 2,5VA, Doba běhu pro zdvih 34s, Jmenovitá ovládací síla 100N, Přípustná teplota max. 110°C, stupeň krytí pouzdra IP40,
|  | včetně 2 ks šroubení, | [24 empty] | POP
|  | např: siemens VPI + pohon SSA61 nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
82 | 732-120-B3.02a | D+M Axiální kompenzátor na navaření do potrubí, PN16, DN25, zdvih 28mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.474 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 732-120-B3.02b | D+M Axiální kompenzátor na navaření do potrubí, PN16, DN32, zdvih 28mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.556 | 2.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 732-120-B3.03 | D+M Automatický odvzdušňovací ventil G 1/2" , vnitřní závit, svislá montáž,jmenovitý tlak PS 10bar, maximální teplota TS110°C, včetně kulového kohout G 1/2" | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 732-120-B3.05 | D+M Teploměr - prům.100, nerez jímka 100 mm, rozsah 0-120°C, G 1/2" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 732-120-B3.06 | D+M Manometr včetně smyčky a zkušebního kohoutu, rozsah 0-600 kPa, G 1/2" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | 732-120-B3.10 | D+M Návarek na čidla MaR G 1/2'', včetně kulového kohoutu G 1/2'', (umístění dle projektu MaR) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 732-120-B3.14a | D+M Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami DN 25, PN25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování | [24 empty] | POP
|  | funkce: | [24 empty] | POP
|  | Vyvažování | [24 empty] | POP
|  | Nastavení s aretací | [24 empty] | POP
|  | Měření průtoku, tlaků a teploty | [24 empty] | POP
|  | Uzavírání | [24 empty] | POP
|  | Vypouštění | [24 empty] | POP
|  | včetně izolace pro DN 25; rozsah nastavení kv = 0,599 - 8,59 | [24 empty] | POP
|  | např. Stad nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
89 | 732-120-B3.14b | D+M Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami DN 32, PN25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování | [24 empty] | POP
|  | funkce: | [24 empty] | POP
|  | Vyvažování | [24 empty] | POP
|  | Nastavení s aretací | [24 empty] | POP
|  | Měření průtoku, tlaků a teploty | [24 empty] | POP
|  | Uzavírání | [24 empty] | POP
|  | Vypouštění | [24 empty] | POP
|  | včetně izolace pro DN 32; rozsah nastavení kv = 1,19 - 14,2 | [24 empty] | POP
|  | např. Stad nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
90 | 732-120-B3.16 | D+M Regulátor tlakové diference, uzavírání a plynulé nastavení. PN16, DN25, 10-60 kPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nastavení 10-60 kPa, maximální tlaková diference 250kPa, Tmax=120°°, Tmin=-20°C, Pro vodu a neutrální kapaliny | [24 empty] | POP |  | nastavení 10-60 kPa, maximální tlaková diference 250kPa, Tmax=120°°, Tmin=-20°C, Pro vodu a neutrální kapaliny
|  | např. Stap nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
91 | 732-120-B3.17 | D+M Šroubení přímé, přechod Fe/Cu, FE25/Cu28x1,5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 732-120-B5.01 | D+M TERMOSTATICKÝ VENTIL S RAD. PŘIPOJENÍM PRO OTOPNÁ TĚLESA PŘÍMÝ, DN 15 | ks | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | S INTEGROVANÝMI VENTILY A KOUPELNOVÉ ŽEBŘÍKY, S AUTOMATICKÝM OMEZENÍM PRŮTOKU. U OTOPNÝCH TĚLES S INTEGROVANÝMI VENTILY POUŽIT JAKO PŘIPOJOVACÍ ARMATURA.ORANZOVÁ KRYTKA. ROZTEČ PŘIPOJENÍ 50mm. FUNKCE: REGULACE, OMEZENÍ PRŮTOKU, UZAVÍRÁNÍ, VYPOUŠTĚNÍ A NAPOUŠTĚNÍ , PN10, Tmax=120°C, S KRYTKOU 90°C, PRUTOK NASTAVENÍ 10-150l/h. Dpmin: 10 kPa pro 10-100l/h. Dpmin:15 kPa pro 100-150l/h, | [24 empty] | POP |  | S INTEGROVANÝMI VENTILY A KOUPELNOVÉ ŽEBŘÍKY, S AUTOMATICKÝM OMEZENÍM PRŮTOKU. U OTOPNÝCH TĚLES S INTEGROVANÝMI VENTILY POUŽIT JAKO PŘIPOJOVACÍ ARMATURA.ORANZOVÁ KRYTKA. ROZTEČ PŘIPOJENÍ 50mm. FUNKCE: REGULACE, OMEZENÍ PRŮTOKU, UZAVÍRÁNÍ, VYPOUŠTĚNÍ A NAPOUŠTĚNÍ , PN10, Tmax=120°C, S KRYTKOU 90°C, PRUTOK NASTAVENÍ 10-150l/h. Dpmin: 10 kPa pro 10-100l/h. Dpmin:15 kPa pro 100-150l/h,
|  | např: Multilux v eclipse nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
93 | 732-120-B5.03 | D+M Opěrná pouzdra pro měděné a přesné ocel.potrubí se sílou stěny 1mm | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | 732-120-B5.04 | D+M Krytka šroubení pro přímé i rohové provedení, z bílého plastu RAL 9016 | ks | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | 732-120-B5.06 | Nastavovací klíč pro TRV s omezovačem průtoku - oranžová barva | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | 732-120-B5.07 | Vypouštěcí přípravek pro hadici 1/2" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 732-120-B7.02 | D+M Doplňkové konstrukce – závěsy potrubí (objímky+táhla, pevné body, kluzné uložení, osové vedení) | kg | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 734291951R0P | Montáž hlavic ručního/termostat.ovládání | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.144 | 2.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | M 30x1,5 | [24 empty] | POP
99 | 799-1010 | Stavební materiál potřebný pro nezmeritelne stavebni prace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 46 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Vypouštění a napouštění systému : 6,0 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dozor po svařování : 40,0 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
101 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 24 |  | HZS |  |  |  | POL10_
102 | 283233621R | páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 50 m | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
103 | 5513730620R | hlavice termostatická s vestavěným čidlem, pro veřejné prostory; regulační rozsah 6,0 až 28,0 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 20,00000 |  | 20 | [22 empty] | VV | 5
104 | 631433201R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 46,00000 |  | 46 | [22 empty] | VV | 5
105 | 631433202R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
106 | 631433203R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 54,00000 |  | 54 | [22 empty] | VV | 5
107 | 631433204R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 156,00000 |  | 156 | [22 empty] | VV | 5
108 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu