## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 19-015-5 | Nová budova EkF - přístavba H v areálu VŠB-TUO
| Objekt: |  | SO 120 | Přístavba budovy "H"
1427 | Rozpočet: |  | 120.52 | Chlazení
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | SO 120 | Přístavba budovy "H" |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 120.52 | Chlazení |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPR | Popis rozpočtu: 120.52 - Chlazení
| V délce potrubí je započítán prořez 10 %. | [8 empty] | V délce potrubí je započítán prořez 10 %.
| Uvedené názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů a souhlasu investora je možno je nahradit. | [8 empty] | Uvedené názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů a souhlasu investora je možno je nahradit.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| A1 | Zařízení pro chlazení VZT |  |  | PSV |  |  | 0
| B1 | Chlazení vybraných místností 2. a 3. NP (VRF systém) |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 120 120.52 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 19-015-5 | Nová budova EkF - přístavba H v areálu VŠB-TUO | [24 empty] | STA
O: | SO 120 | Přístavba budovy "H" | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 120.52 | Chlazení | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | A1 | Zařízení pro chlazení VZT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 97.38 | [5 empty] | DIL
1 | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 0.03 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.26 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 723150373R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 159 mm, s 4,5 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01846 | 0.04 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.82 | 3.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | A1.1 | D+M Venkovní kompresorová kondenzační jednotka, systém inverter, chladicí výkon nominální, Qch=33,5kW, topný výkon nominální Qt=33,5kW, 3x400V/50Hz, EER=3,22, COP=4,1, chladivo bezpečnostní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | skupiny A1 (R410A), rozměry jednotky VxŠxD=1.428x1.080x480, hmotnost max. 200kg, včetně provozních náplní (náplň chladiva =7,5kg). (např. Fujitsu, typ VRF Airstage J-IIIL model AJY108LELAH nebo rovnocenná). | [24 empty] | POP |  | skupiny A1 (R410A), rozměry jednotky VxŠxD=1.428x1.080x480, hmotnost max. 200kg, včetně provozních náplní (náplň chladiva =7,5kg). (např. Fujitsu, typ VRF Airstage J-IIIL model AJY108LELAH nebo rovnocenná).
4 | A1.12 | Jeřáb pro stěhování zařízení, budovy do výšky 12 m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | A1.2 | D+M EVV řídící jednotka, minimální výbava ovládání a diagnostiky: Vstupy: provoz zařízení, (chod/stop), typ provozu (chlazení/topení), ovládání výkonu (0-10V), Výstupy: chod, porucha | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | chod ventilátoru. včetně sady termistorů (např. Fujitsu UTY-VDGX, pro řízení EV KITu UTP-VX90A nebo rovnocenná). | [24 empty] | POP |  | chod ventilátoru. včetně sady termistorů (např. Fujitsu UTY-VDGX, pro řízení EV KITu UTP-VX90A nebo rovnocenná).
6 | A1.3 | D+M EV KIT - expanzní ventil pro řízení průtoku chladiva (např. Fijitsu UTP-VX90A řízeno řídící, jednotkou UTY-VDGX nebo rovnocenná) | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | A1.4 | D+M Rozdělovač potrubí (např. Fujitsu UTP-LX180A nebo rovnocenný) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | A1.4a | Uvedení systému VRF do provozu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | A1.5a | D+M Měděné propojovací potrubí pro chladírenskou a klimatizační techniku včetně izolace d 12,7 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.3 | 7.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | A1.5b | D+M Měděné propojovací potrubí pro chladírenskou a klimatizační techniku včetně izolace d 28,58 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2848 | 6.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | A1.5c | D+M Žlab kabelový pro podepření horizontálního potrubí (např.systém MARS nebo rovnocenný) | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.3 | 14.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 24+24 |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
12 | A1.6 | Dodatečná náplň chladiva - Chladivo bezpečnostní skupiny A1 (např. R410A - dle zařízení, nebo rovnocenný) | kg | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | A1.7 | D+M Konzole pro uchycení venkovní jednotky, včetně tlumičů chvění | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 48 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Profuk potrubí inertním plynem, vakuování, doplnění chladiva, zprovoznění, zkoušky | [24 empty] | POP
15 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 16 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Stavební přípomoci, včetně vrtání prostupů | [24 empty] | POP
16 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | B1 | Chlazení vybraných místností 2. a 3. NP (VRF systém) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.81 |  | 0 |  |  |  |  | 303.46 | [5 empty] | DIL
17 | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 0.41 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.26 | 16.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 723150373R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 159 mm, s 4,5 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01846 | 0.04 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.82 | 3.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | A1.12 | Jeřáb pro stěhování zařízení, budovy do výšky 12 m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | B1.1 | D+M Venkovní kompresorová kondenzační jednotka, systém inverter, chladicí výkon nominální, Qch=33,5kW, topný výkon nominální Qt=33,5kW, 3x400V/50Hz, EER=3,22, COP=4,1, chladivo bezpečnostní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | skupiny A1 (R410A), rozměry jednotky VxŠxD=1.428x1.080x480, hmotnost max. 200kg, pro připojení min. 30 vnitřních jednotek, včetně provozních náplní (náplň chladiva =7,5kg). (např. Fujitsu, typ VRF Airstage J-IIIL model AJY108LELAH nebo rovnocenná) | [24 empty] | POP |  | skupiny A1 (R410A), rozměry jednotky VxŠxD=1.428x1.080x480, hmotnost max. 200kg, pro připojení min. 30 vnitřních jednotek, včetně provozních náplní (náplň chladiva =7,5kg). (např. Fujitsu, typ VRF Airstage J-IIIL model AJY108LELAH nebo rovnocenná)
21 | B1.15 | D+M Vytvoření protipožárního uzávěru prostupu protipožárně dělicí konstrukcí pro dvojici Cu potrubí, s izolací pro chladicí techniku o venkovním průměru do 40mm (včetně izolace), například protipožární | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.89 | 10.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zpěňující tmel, zhotovit oprávněnou osobou, včetně zapravení prostupu a označení identifikačním štítkem. | [24 empty] | POP |  | zpěňující tmel, zhotovit oprávněnou osobou, včetně zapravení prostupu a označení identifikačním štítkem.
22 | B1.2 | D+M Vnitřní nástěnná kompaktní klimatizační jednotka s vestavěným expanzním ventilem, výkon chlazení, QCH=1,1kW,1x230V/50Hz, včetně upeňovacího materiálu (např.Fujitsu model ASYA004GTAH nebo rovnocenná) | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | B1.3 | D+M Vestavěný modul KNX pro externí monitoring a ovládání ze systému MaR pro umístění do vnitřní, nástěnné kompaktní klimatizační jednotky (např. Fujitsu UTY-VKSX nebo rovnocenný) | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | B1.4 | D+M Rozdělovač potrubí (např. Fujitsu UTP-AX054A nebo rovnocenný) | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | B1.5 | D+M Rozdělovač potrubí (např. Fujitsu UTP-AX180A nebo rovnocenný) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | B1.5a | Uvedení systému VRF do provozu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | B1.6a | D+M Měděné propojovací potrubí pro chladírenskou a klimatizační techniku včetně izolace d 6,35 mm | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2848 | 10.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | B1.6b | D+M Měděné propojovací potrubí pro chladírenskou a klimatizační techniku včetně izolace d 9,52 mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.29738 | 44.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | B1.6c | D+M Měděné propojovací potrubí pro chladírenskou a klimatizační techniku včetně izolace d 12,70 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.29738 | 1.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | B1.6d | D+M Měděné propojovací potrubí pro chladírenskou a klimatizační techniku včetně izolace d 15,88 mm | m | 114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2848 | 32.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | B1.6e | D+M Měděné propojovací potrubí pro chladírenskou a klimatizační techniku včetně izolace d 19,05 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2848 | 3.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | B1.6f | D+M Měděné propojovací potrubí pro chladírenskou a klimatizační techniku včetně izolace d 28,58 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2848 | 1.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | B1.6g | D+M Žlab kabelový pro podepření horizontálního potrubí (např.systém MARS nebo rovnocenný) | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.3 | 90 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 30+138+6+108+12+6 |  | 300 | [22 empty] | VV | 0
34 | B1.8 | Dodatečná náplň chladiva - Chladivo bezpečnostní skupiny A1 (např. R410A - dle zařízení, nebo rovnocenné) | kg | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | B1.9 | D+M Konzole pro uchycení venkovní jednotky, včetně tlumičů chvění | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 72 |  | HZS |  |  |  | POL10_
37 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 16 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Stavební přípomoci, včetně vrtání prostupů | [24 empty] | POP
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu