## Krycí list
KRYCÍ LIST SOUPISU
| Stavba: | Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
| Objekt: | SO120 Přístavba Budovy „H“
| Část: | 120.60 Silnoproudá elektrotechnika
| Zadavatel: | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Poruba, 70800 Ostrava
| Uchazeč: | Doplnit údaje
| Zhotovitel: | ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.
| Datum: | 06/2020
|  | Cena celkem bez DPH | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
| Stavba: | Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
| Objekt: | SO120 Přístavba Budovy „H“
| Část: | 120.60 Silnoproudá elektrotechnika
| Zadavatel: | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Poruba, 70800 Ostrava
Uchazeč:
| Zhotovitel: | ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.
| Datum: | 06/2020
Poznámka:
| Oddíl A: | V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost.
| Oddíl B: | Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínání LED svítidel (pouze v případě, že čidla spínají napřímo LED svítidla). Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů. Použitá cenová úroveň : Legrand Valena Life.
| Oddíl C: | Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce.
| Oddíl D: | Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY, JYTY,CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací B2caS1d0, P60-R (P30-R), tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0).
| Oddíl E: | Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušném popise. Stavební příprava – otvor pro rozváděč, průrazy stropem a zazdění rozváděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele.
| Oddíl G: | Hromosvod - Veškeré níže uvedené položky obsahují dopravu materiálu a vykládku materiálu na střechu.
| Kód oddílu | Popis | Cena celkem
| A | Svítidla | 0
| B | Přístroje | 0
| C | Instalační materiál | 0
| D | Kabeláž | 0
| E | Rozvaděče | 0
| F | Ostatní | 0
| G | Hromosvod a uzemnění | 0
|  | Náklady soupisu celkem | 0

## A
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Množství v 1NP | Množství v 2NP | Množství v 3NP | Množství v střecha | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d=e+f+g+h+i | f | g | h | i | z=a*d
Oddíl:A |  |  | Svítidla
|  |  | Cena celkem za oddíl | [9 empty] | 0
A.001 | N | N | A1-LED svítidlo určené pro přisazenou montáž s vyšším stupněm krytí IP66, 4522lm 840, 30W, EVG | ks | 0 |  |  | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
A.002 | N | N | C1/SDK-Vestavné LED svítidlo pro montáž do kazetových podhledů M600 i M625, 6600lm, 840, 45W, EVG, FULL Microprisma | ks | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
A.003 | N | N | C1/SDK př. - rámeček pro vestavnou montáž | ks | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
A.004 | N | N | C3/SDK-Vestavné LED svítidlo pro montáž do podhledů, 5080lm, 840, 31W, EVG, FULL Microprisma | ks | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
A.005 | N | N | C3/SDK př.- rámeček pro vestavnou montáž | ks | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
A.006 | N | N | C4/SDK-Vestavné LED svítidlo pro montáž do podhledů, 7983lm, 840, 49W, EVG, FULL Microprisma | ks | 0 |  |  | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0
A.007 | N | N | C4/SDK př.-rámeček pro vestavnou montáž | ks | 0 |  |  | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0
A.008 | N | N | C6/SDK-Vestavné LED svítidlo pro montáž do podhledů., 9278lm, 840, 57W, EVG, FULL Microprisma | ks | 0 |  |  | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0
A.009 | N | N | C6/SDK př.-rámeček pro vestavnou montáž | ks | 0 |  |  | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0
A.010 | N | N | E1-Vestavné LED svítidlo typu "downlight", 4000K Ra80 milkwhite, EVG | ks | 0 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
A.011 | N | N | E2-Vestavné LED svítidlo typu "downlight". 4000K IP44 Ra80 milkwhite, EVG | ks | 0 |  |  | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0
A.012 | N | N | G1-Designové LED svítidlo pro přisazenou montáž, 12200lm 3000K CRI80, 91W, satin | ks | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
A.013 | N | N | G6-Designové LED svítidlo pro přisazenou montáž. 6100m 4000K CRI80, 46W, EVG, satin | ks | 0 |  |  | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
A.014 | N | N | P1-Kulaté LED svítidlo typu "downlight", 2600lm, 840, EVG, 21W, IP65 | ks | 0 |  |  | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
A.015 | N | N | R1-LED svítidlo pro přisazenou montáž. 1195x295mm-FULL MIKRO, 9278lm, 840, EVG, 57W, Microprisma | ks | 0 |  |  | 28 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0
A.016 | N | N | R2-LED svítidlo pro přisazenou montáž. 1195x295mm-FULL MIKRO, 7983lm, 840, EVG, 48W, Microprisma | ks | 0 |  |  | 34 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0
A.017 | N | N | R3-LED svítidlo pro přisazenou montáž. 1195x295mm-FULL MIKRO, 6580lm, 840, EVG, 45W, Microprisma | ks | 0 |  |  | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0
A.018 | N | N | V1-Lineární LED svítidlo pro přisazenou montáž. 4335lm, 840, EVG, 27W, satin, IP54 | ks | 0 |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
A.019 | N | N | V4-Venkovní nástěnné LED svítidlo s vyšším stupněm krytí IP65. | ks | 0 |  |  | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
A.020 | N | N | N1-Nouzové LED svítidlo, 2W LED 260 lm, IP65/IP20 for CB address | ks | 0 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
A.021 | N | N | N3-Nouzové LED svítidlo 2W LED 260 lm IP65 for CB address | ks | 0 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
A.022 | N | N | N4-Nouzové LED svítidlo 3W LED 390 lm IP65 for CB address | ks | 0 |  |  | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
A.023 | N | N | N5-Nouzové LED svítidlo 3W LED 370 lm IP65 for CB address | ks | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.024 | N | N | N6-Nouzové LED svítidlo 3x1W LED 360 lm IP66 for CB address | ks | 0 |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
A.025 | N | N | NP1-Nouzové LED svítidlo 1W LED 130 lm IP65 for CB address | ks | 0 |  |  | 21 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0
A.026 | N | N | DALI řízení, veškeré komponenty: - DALI router - 1ks - switch konfigurovatelný - 16ks - licence vizualizace pro 5 routerů - 1 ks - montáže a zapojení DALI okruhů do rozvaděče, nastavení systému a zaškolení obsluhy, vizualizace dle přání zákanzíka, doprava | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## B
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Množství v 1NP | Množství v 2NP | Množství v 3NP | Množství v střecha | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d=e+f+g+h+i | f | g | h | i | z=a*d
Oddíl:B |  |  | Přístroje
|  |  | Cena celkem za oddíl | [9 empty] | 0
B.001 | N | N | Vypínač č.1, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0
B.002 | N | N | Vypínač č.1 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
B.003 | N | N | Vypínač č.5, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 28 | 3 | 12 | 13 | 0 | 0
B.004 | N | N | Vypínač č.6, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
B.005 | N | N | Vypínač č.6+6, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 17 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0
B.006 | N | N | Pohybové čidlo 180° vhodné pro spínání LED, IP20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
B.007 | N | N | Pohybové čidlo 360° vhodné pro spínání LED, IP20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 16 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0
B.008 | N | N | Pohybové čidlo 360° vhodné pro spínání LED, IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
B.009 | N | N | Zásuvka 230V/16A,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 246 | 20 | 64 | 162 | 0 | 0
B.010 | N | N | Zásuvka 230V/16A,3p, IP 44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
B.011 | N | N | Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 107 | 3 | 44 | 60 | 0 | 0
B.012 | N | N | Zásuvková skříň (1x400V/32A + 1x400V/16A + 2x230V/16A, včetně patřičné výzbroje - jištění + proudový chránič), montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
B.013 | N | N | Hlavní ochranná svorka MET,AET, včetně krabice , montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0

## C
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Množství v 1NP | Množství v 2NP | Množství v 3NP | Množství v střecha | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d=e+f+g+h+i | f | g | h | i | z=a*d
Oddíl:C |  |  | Instalační materiál
|  |  | Cena celkem za oddíl | [9 empty] | 0
C.001 | N | N | Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=42mm), včetně vnitřních svorkovnic, zapuštěná, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 117 | 38 | 41 | 38 | 0 | 0
C.002 | N | N | Instalační krabice odbočná s víčkem (d=103mm,h=50mm), včetně vnitřních svorkovnic, zapuštěná, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 82 | 25 | 29 | 28 | 0 | 0
C.003 | N | N | Instalační krabice s víčkem 107x107x50mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, zapuštěná, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 37 | 10 | 12 | 15 | 0 | 0
C.004 | N | N | Rozbočovací krabice přisazená 80x80x40mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, IP44, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 27 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0
C.005 | N | N | Rozbočovací krabice přisazená 150x110x70mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, IP55, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
C.006 | N | N | Instalační krabice s funkčností při požáru 105x105x40mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, IP54, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0
C.007 | N | N | Instalační trubka ohebná bezhalogenová d=32mm, di=24,2mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 773 | 65 | 316 | 392 | 0 | 0
C.008 | N | N | Instalační trubka ohebná bezhalogenová d=40mm, di=32,5mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 281 | 0 | 131 | 150 | 0 | 0
C.009 | N | N | Ohebná UV stabilní trubka vhodná pro venkovní instalace d=32mm, di=24,3mm, nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
C.010 | N | N | Instalační lišta hranatá,bílá bezhalogenová, 20x20mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 155 | 135 | 10 | 10 | 0 | 0
C.011 | N | N | Instalační lišta hranatá,bílá bezhalogenová, 40x20mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
C.012 | N | N | Kabelový žlab 60x200 | m | 0 |  |  | 150 | 25 | 60 | 65 | 0 | 0
C.013 | N | N | Středový závěs 200mm | ks | 0 |  |  | 78 | 15 | 30 | 33 | 0 | 0
C.014 | N | N | Závitová tyč M10 | ks | 0 |  |  | 78 | 15 | 30 | 33 | 0 | 0
C.015 | N | N | M10 G…Šestihranná matice | ks | 0 |  |  | 234 | 45 | 90 | 99 | 0 | 0
C.016 | N | N | M10 D20 G…Podložka | ks | 0 |  |  | 156 | 30 | 60 | 66 | 0 | 0
C.017 | N | N | Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o průměru 14mm, včetně příslušenství , montáž. | ks | 0 |  |  | 633 | 433 | 110 | 90 | 0 | 0
C.018 | N | N | Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o průměru 25mm, včetně příslušenství , montáž. | ks | 0 |  |  | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0
C.019 | N | N | Svazkový držák z kovu pro vysokou mechanickou odolnost, i v případě požáru, FeZn 60x33x30mm, včetně příslušenství, montáž. | ks | 0 |  |  | 170 | 40 | 65 | 65 | 0 | 0
C.020 | N | N | Podružný materiál, montáž. | ks | 0 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
C.021 | N | N | Protipožární ucpávky, včetně příslušenství, nátěru a montáže | m2 | 0 |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0

## D
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Množství v 1NP | Množství v 2NP | Množství v 3NP | Množství v střecha | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d=e+f+g+h+i | f | g | h | i | z=a*d
Oddíl:D |  |  | Kabeláž
|  |  | Cena celkem za oddíl | [9 empty] | 0
D.001 | N | N | Vodič H07V-U žz 6 mm2 | m | 0 |  |  | 367 | 156 | 120 | 91 | 0 | 0
D.002 | N | N | Vodič H07V-R žz 25 mm2 | m | 0 |  |  | 89 | 5 | 65 | 19 | 0 | 0
D.003 | N | N | Kabel CSKH 3x2,5 mm2 P60-R | m | 0 |  |  | 172 | 124 | 27 | 21 | 0 | 0
D.004 | N | N | Kabel CSKH 3x4 mm2 P60-R | m | 0 |  |  | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0
D.005 | N | N | Kabel CXKH 2x1,5 mm2 RE | m | 0 |  |  | 19 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0
D.006 | N | N | Kabel CXKH 3x1,5 mm2 RE | m | 0 |  |  | 1459 | 594 | 389 | 476 | 0 | 0
D.007 | N | N | Kabel CXKH 5x1,5 mm2 RE | m | 0 |  |  | 40 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0
D.008 | N | N | Kabel CXKH 3x2,5 mm2 RE | m | 0 |  |  | 2269 | 289 | 883 | 1097 | 0 | 0
D.009 | N | N | Kabel CXKH 5x10 mm2 RE | m | 0 |  |  | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0

## E
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Množství v 1NP | Množství v 2NP | Množství v 3NP | Množství v střecha | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d=f+g+h+i | f | g | h | i | z=a*d
Oddíl:E |  |  | Rozvaděče
|  |  | Cena celkem za oddíl | [9 empty] | 0
E.001 | N | N | Rozvaděč R1.0 Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č. 120.60.52 | ks | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
E.002 | N | N | Rozvaděč R2.0 Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č. 120.60.51 | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
E.003 | N | N | Rozvaděč R3.0 Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č. 120.60.50 | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0

## F
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:F |  |  | Ostatní
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
F.001 | N | N | Kompletační a koordinační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na ostatní profese, včetně vzájemné koordinace během výstavby, dopravu materiálu, koordinaci na stavbě, účast na KD, apod. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.002 | N | N | Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | hod | 0 |  |  | 24 | 0
F.003 | N | N | Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení veškerých potřebných dokumentů ke koladaci stavby. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.004 | N | N | Sekání drážek, kapes a průvlaků | hod | 0 |  |  | 40 | 0
F.005 | N | N | Projektová dokumentace realizační | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.006 | N | N | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.007 | N | N | Termorevize elektrických rozvaděčů po realizaci projektu - snímkování rozvaděčů, vypracování termorevizního protokolu, doprava, podružný materiál | ks | 0 |  |  | 3 | 0

## G
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:G |  |  | Hromosvod a uzemnění
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
G.001 | N | N | Drát AlMgSi Ø8 mm, polotvrdý | m | 0 |  |  | 276 | 0
G.002 | N | N | Drát AlMgSi Ø8 mm s PVC izolací, polotvrdý | m | 0 |  |  | 312 | 0
G.003 | N | N | Svorka zkušební ; NEREZ | ks | 0 |  |  | 24 | 0
G.004 | N | N | Svorka spojovací | ks | 0 |  |  | 71 | 0
G.005 | N | N | Svorka připojovací univerzální | ks | 0 |  |  | 55 | 0
G.006 | N | N | Svorka křížová | ks | 0 |  |  | 5 | 0
G.007 | N | N | Jímací tyč, včetně systémové podpěry, délka 1000mm | ks | 0 |  |  | 12 | 0
G.008 | N | N | Jímací tyč d=16/10mm včetně betonových dílců s PVC podložkou; AlMgSi, délka 2500mm | ks | 0 |  |  | 5 | 0
G.009 | N | N | Podpěra vedení na ploché střechy, s PVC podložkou a adaptérem pro jímací vedení | ks | 0 |  |  | 213 | 0
G.010 | N | N | Napojení jímacího vedení na svodový sloup/ ocelovou konstrukci | ks | 0 |  |  | 22 | 0
G.011 | N | N | Svorka na okapové potrubí ST, univerzální | ks | 0 |  |  | 25 | 0
G.012 | N | N | Podpěra vedení do zdiva, zateplené fasády, FeZn | ks | 0 |  |  | 50 | 0
G.013 |  |  | Přechodová krabice do fasády, včetně 1ks spojovací svorky. | ks | 0 |  |  | 5 | 0
G.014 | N | N | FeZn drát d=8mm | m | 0 |  |  | 1942 | 0
G.015 | N | N | FeZn s PVC izolací drát d=10mm | m | 0 |  |  | 92 | 0
G.016 | N | N | Pásek FeZn 30/4 | m | 0 |  |  | 204 | 0
G.017 | N | N | Svorka zemnící páska/drát NEREZ | ks | 0 |  |  | 10 | 0
G.018 | N | N | Svorka zemnící páska/páska NEREZ | ks | 0 |  |  | 25 | 0
G.019 | N | N | Svorka spojení vodičů T a křížové nebo paralelní, ocel | ks | 0 |  |  | 1942 | 0
G.020 | N | N | Svorka spojovací s přítlačným šroubem pro armování, FeZn | ks | 0 |  |  | 90 | 0
G.021 | N | N | Svorka připojovací univerzální | ks | 0 |  |  | 15 | 0
G.022 | N | N | Dílčí měření zemních odporů, impednace armování v době realizace | ks | 0 |  |  | 1 | 0
G.023 | N | N | Antikorozní nátěr/bandáž | m2 | 0 |  |  | 12 | 0
G.024 | N | N | Podružný materiál | kmpl. | 0 |  |  | 1 | 0
G.025 | N | N | Svařování | bm | 0 |  |  | 15 | 0
G.026 | N | N | Revize | ks | 0 |  |  | 1 | 0
G.027 | N | N | Fotodokumentace provedeného uzemnění | ks | 0 |  |  | 1 | 0
G.028 | N | N | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 0 |  |  | 1 | 0
G.029 | N | N | Uzemňovací bod - osa FeZn, , vč. 4ks spojovacích svorek s přítlačným šroubem. | ks | 0 |  |  | 5 | 0

## Pokyny pro vyplnění
Pokud je uveden referenční výrobek, může být nahrazen rovnocenným řešením dle ust. § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací a jednotlivých záložek s kódovým označením a názvem soupisu prací pro jednotlivé části soupisu prací ve formátu XLSX.
V sestavě Krycí list soupisu, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH za celou profesi.
V sestavě Rekapitulace členění soupisu prací, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH jednotlivých oddílů. V případě potřeby jsou zde uvedené poznámky a doplňující informace určené pro uchazeče, pro dopřesnění specifikace k jednotlivým položkám soupisu prací.
V jednotlivých záložkách jsou obsaženy položky materiálu daného oddílu, kde každá položka je složena z části materiálu a montáže. Dále jsou zde projektantem uvedené počty dané položky, v jednotlivých patrech stavby pro jednoznačnou identifikaci při realizaci a jejich celkový součet. Tyto položky jsou pak zapracovány do celkové ceny za položku a celkové ceny za daný oddíl.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | Číslo položky | Číslo položky v daném oddílu složené z písemného označení (shodné s daným oddílem) a pořadovým číslem položky
|  | Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy - je-li použita, pokud použita není, je tato položka označena písmenem "N"
|  | Kód | Kód položky v dané cenové soustavě - je-li použita, pokud použita není, je tato položka označena písmenem "N"
|  | Popis | Zkrácený popis položky
|  | MJ | Měrná jednotka položky
|  | Položka celkem v Kč | Celková cena za danou položku za 1 MJ
|  | Materiál | Cena materiálu za danou položku
|  | Montáž | Cena montáže za danou položku
|  | Množství celkem | Celkové množství dané položky v celém objektu
|  | Množství v "xx" | Množství dané položky v daném patře/části objektu
|  | Celková cena v Kč | Celková cena za danou položku v celém objektu
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole určené pro vyplnění uchazečem jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
"Krycí list soupisu" - Uchazeč - zde uchazeč vyplní základní informace vč. IČ a DIČ
"Krycí list soupisu" - Datum - zde uchazeč vyplní datum podání nabídky
"Oddíl" - Materiál - zde uchazeč vyplní částku za materiál bez DPH za 1 MJ dané položky
"Oddíl" - Montáž - zde uchazeč vyplní částku za montáž bez DPH za 1 MJ dané položky