## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## rozpocet kryci list
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Stavba: |  | Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt: |  | SO 110 Budova EkF
Rozpočet: |  | 110.50 Vzduchotechnika
JKSO:
Objednatel: |  |  |  | IČO:
DIČ:
Projektant: |  |  |  | IČO:
DIČ:
Zhotovitel: |  |  |  | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
Rozpis ceny | [5 empty] | Celkem
HSV |  |  |  |  | 0
PSV |  |  |  |  | 0
MON |  |  |  |  | 0
Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0
Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0
Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0
Základní DPH |  |  | 21 | % | 0
Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0
Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  | CZK
| v |  | dne
|  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílů
Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  | Celkem | %
1 | 1 VZT chodba |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
2 | 2 VZT aula |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
3 | 3 VZT učebny |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
4 | 4 VZT učebny |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
5 | 5 VZT učebny |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
6 | 6 VZT zázemí |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
7 | 7 VZT učebny |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
8 | 8 VZT učebny |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
9 | 9 VZT učebny |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
10 | 10 VZT kanceláře |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
11 | 11 VZT kanceláře |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
12 | 12 VZT zasedačky |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
13 | 13 VZT chodba |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
14 | 14 VZT chodba |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
15 | 15 VZT strojovna chlazení |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
16 | 16A-F Větrání garáže |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
17 | 17 Větrání WC |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
18 | 18 Větrání WC |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
19 | 19 Větrání WC |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
20 | 20 Větrání trafostanice |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
21 | 21A Větrání CHÚC A |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
22 | 21B Větrání CHÚC A |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
23 | 22 Větrání CHÚC B |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
24 | 23 Větrání CHÚC B |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
25 | 25 Větrání rozvodny NN |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
26 | 30 Chlazení aula |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
27 | 31 Chlazení 1.NP |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
28 | 32 Chlazení 2.NP |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
29 | 33A Chlazení 3.NP učebny |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
30 | 33B Chlazení 3.NP konzultační místnosti |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
31 | 33C Chlazení 3.NP kanceláře |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
32 | 34A Chlazení 4.NP zasedací místnost |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
33 | 34B Chlazení 4.NP konzultační místnosti |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
34 | 34C Chlazení 4.NP kanceláře |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
35 | 39 Chlazení rozvodny NN A.173 |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
36 | 40 Chlazení patrových rozvoden 1.NP |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
37 | 41 Chlazení patrových rozvoden 2.NP |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
38 | 42 Chlazení patrových rozvoden 3.NP |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
39 | 43 Chlazení patrových rozvoden 4.NP |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
40 | 44 Chlazení místnosti IT A.171 |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
41 | 45 Chlazení rozvodny CBS A.173A |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
42 | 46 Chlazení rozvodny RPO A.173B |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
43 | 47 Chlazení UPS A.170 |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
44 | 48 Chlazení režie A.233 |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
45 | 49 Chlazení zázemí zas.místn. A417 |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
46 | Montážní materiál |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
47 | Stavební výpomoc |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
48 | Lešení |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
49 | Stěhování vzduchotechniky |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
50 | Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
51 | Nátěry |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
52 | Izolace |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
53 | Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
54 | Přesuny hmot |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
55 | Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
Cena celkem | [5 empty] | 0 | #DIV/0!

## 19-015-5_110.50
Položkový soupis prací a dodávek
S: |  | Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
O: |  | SO 110 Budova EkF
R: |  | 110.50 Vzduchotechnika
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen.soustava |  | pomocné | pomocné | pomocné | pomocné | pomocné | pomocné
Díl: | 1 | 1 VZT chodba |  |  |  | 0 |  |  |  |  | z.č. |  |  | pozice
1 | 1.1 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, venkovní jednotka, strana obsluhy pravá, Vp=4800 m3/h, Vo=3000 m3/hod. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1
|  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech. | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.1
|  | Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č.1 - Technické parametry jednotky. | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.1
[9 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.1
2 | 1.2 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 600x500x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1000 [80°C ] v počtu 3 ks, s náběhy na obou koncích | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.2
[9 empty] | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.2
3 | 1.3 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 800x500x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1000 [80°C ] v počtu 4 ks, s náběhy na obou koncích | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.3
[9 empty] | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1.3
4 | 1.4 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 300, čelní deska čtyřhranná; horní připojení d=160 mm, s regulační klapkou, výška 200 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 6 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1.4
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1.4
[9 empty] | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1.4
5 | 1.5 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 300, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou, výška 250 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 3 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1.5
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1.5
[9 empty] | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1.5
6 | 1.6 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 300, čelní deska kruhová; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou, výška 285 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 3 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1.6
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1.6
[9 empty] | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1.6
7 | 1.7 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska kruhová; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, výška 330 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1.7
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1.7
[9 empty] | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1.7
8 | 1.8 | D+M Přívodní vyústka (větrací mřížka), lamely vertikální, rozměr 425x125 mm; s regulací průtoku - protiběžné lamely;V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A);nerez | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1.8
|  | materiálové provedení nerez matná, případně hliník v imitaci nerez | [6 empty] | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1.8
[9 empty] | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1.8
9 | 1.9 | D+M Přívodní vyústka (větrací mřížka), lamely vertikální, rozměr 825x125 mm; s regulací průtoku - protiběžné lamely;V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A); nerez | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1.9
|  | materiálové provedení nerez matná, případně hliník v imitaci nerez | [6 empty] | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | 1.9
[9 empty] | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | 1.9
10 | 1.10 | D+M Talířový ventil přívodní Ø100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1.10
[9 empty] | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1.10
11 | 1.11 | D+M Odvodní vířivá výusť, velikost 300, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou, výška 250 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 6 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 11 | 1 | 1 | 11 | 1.11
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 11 | 1 | 0 | 11 | 1.11
[9 empty] | 0 | 11 | 1 | 0 | 11 | 1.11
12 | 1.12 | D+M Odvodní vířivá výusť, velikost 300, čelní deska kruhová; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou, výška 285 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 3 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 12 | 1 | 1 | 12 | 1.12
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1.12
[9 empty] | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1.12
13 | 1.13 | D+M Odvodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska kruhová; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, výška 330 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 13 | 1 | 1 | 13 | 1.13
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 13 | 1 | 0 | 13 | 1.13
[9 empty] | 0 | 13 | 1 | 0 | 13 | 1.13
14 | 1.14 | D+M Odvodní vyústka (větrací mřížka), lamely vertikální, rozměr 625x125 mm; s regulací průtoku - protiběžné lamely;V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A); nerez | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 14 | 1 | 1 | 14 | 1.14
|  | materiálové provedení nerez matná, případně hliník v imitaci nerez | [6 empty] | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 | 1.14
[9 empty] | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 | 1.14
15 | 1.15 | D+M Talířový ventil odtahový Ø100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 10 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 15 | 1 | 1 | 15 | 1.15
[9 empty] | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1.15
16 | 1.16 | D+M Talířový ventil odtahový Ø160 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 16 | 1 | 1 | 16 | 1.16
[9 empty] | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1.16
17 | 1.17 | D+M Stěnová mřížka (větrací mřížka), rozměr 400x100 mm; vodorovné lamely s roztečí 20 mm. Nerez Případně vyústka jednořadá, lamely vertikální, bez regulace. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 17 | 1 | 1 | 17 | 1.17
|  | materiálové provedení nerez matná, případně hliník v imitaci nerez | [6 empty] | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1.17
[9 empty] | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1.17
18 | 1.18 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 200x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 18 | 1 | 1 | 18 | 1.18
|  | Osazení klapky 3 ks v PDK, 1 ks mimo PDK | [6 empty] | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1.18
[9 empty] | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1.18
19 | 1.19 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 200x250 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 5 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 19 | 1 | 1 | 19 | 1.19
|  | Osazení klapky 3 ks v PDK, 2 ks mimo PDK | [6 empty] | 0 | 19 | 1 | 0 | 19 | 1.19
[9 empty] | 0 | 19 | 1 | 0 | 19 | 1.19
20 | 1.20 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 250x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 | 1.20
|  | Osazení klapky 2 ks v PDK, 2 ks mimo PDK | [6 empty] | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1.20
[9 empty] | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1.20
21 | 1.21 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 250x250 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 21 | 1 | 1 | 21 | 1.21
|  | Osazení klapky 1 ks v PDK, 1 ks mimo PDK | [6 empty] | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1.21
[9 empty] | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1.21
22 | 1.22 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 300x300 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 22 | 1 | 1 | 22 | 1.22
|  | Osazení klapky 1 ks v PDK, 1 ks mimo PDK | [6 empty] | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1.22
[9 empty] | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1.22
23 | 1.23 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 400x250 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 23 | 1 | 1 | 23 | 1.23
|  | Osazení klapky mimo PDK | [6 empty] | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1.23
[9 empty] | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1.23
24 | 1.24 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru d=100 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1.24
|  | Osazení klapky mimo PDK | [6 empty] | 0 | 24 | 1 | 0 | 24 | 1.24
[9 empty] | 0 | 24 | 1 | 0 | 24 | 1.24
25 | 1.25 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 100x100 mm | ks | 3 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 25 | 1 | 1 | 25 | 1.25
[9 empty] | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1.25
26 | 1.26 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 100x200 mm | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 26 | 1 | 1 | 26 | 1.26
[9 empty] | 0 | 26 | 1 | 0 | 26 | 1.26
27 | 1.27 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x200 mm | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 27 | 1 | 1 | 27 | 1.27
[9 empty] | 0 | 27 | 1 | 0 | 27 | 1.27
28 | 1.28 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x250 mm | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 28 | 1 | 1 | 28 | 1.28
[9 empty] | 0 | 28 | 1 | 0 | 28 | 1.28
29 | 1.29 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x100 mm | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 29 | 1 | 1 | 29 | 1.29
[9 empty] | 0 | 29 | 1 | 0 | 29 | 1.29
30 | 1.30 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x200 mm | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1.30
[9 empty] | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1.30
31 | 1.31 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x250 mm | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 31 | 1 | 1 | 31 | 1.31
[9 empty] | 0 | 31 | 1 | 0 | 31 | 1.31
32 | 1.32 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x300 mm | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 32 | 1 | 1 | 32 | 1.32
[9 empty] | 0 | 32 | 1 | 0 | 32 | 1.32
33 | 1.33 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 300x300 mm | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 33 | 1 | 1 | 33 | 1.33
[9 empty] | 0 | 33 | 1 | 0 | 33 | 1.33
34 | 1.34 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy d=100 mm | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 34 | 1 | 1 | 34 | 1.34
[9 empty] | 0 | 34 | 1 | 0 | 34 | 1.34
35 | 1.35 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy d=125 mm | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 35 | 1 | 1 | 35 | 1.35
[9 empty] | 0 | 35 | 1 | 0 | 35 | 1.35
36 | 1.36 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy d=160 mm | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 36 | 1 | 1 | 36 | 1.36
[9 empty] | 0 | 36 | 1 | 0 | 36 | 1.36
37 | 1.37 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, kostra z ocelového drátu, d=100 mm | bm | 15 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 37 | 1 | 1 | 37 | 1.37
[9 empty] | 0 | 37 | 1 | 0 | 37 | 1.37
38 | 1.38 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, kostra z ocelového drátu, d=160 mm | bm | 42 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 38 | 1 | 1 | 38 | 1.38
[9 empty] | 0 | 38 | 1 | 0 | 38 | 1.38
39 | 1.39 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, kostra z ocelového drátu, d=200 mm | bm | 7 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 39 | 1 | 1 | 39 | 1.39
[9 empty] | 0 | 39 | 1 | 0 | 39 | 1.39
40 | 1.40 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk); sací kus opatřit krycím pletivem s oky 10x10 mm | m2 | 454 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 40 | 1 | 1 | 40 | 1.40
[9 empty] | 0 | 40 | 1 | 0 | 40 | 1.40
41 | 1.41 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 78 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 41 | 1 | 1 | 41 | 1.41
[9 empty] | 0 | 41 | 1 | 0 | 41 | 1.41
42 | 1.42 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 45 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 42 | 1 | 1 | 42 | 1.42
[9 empty] | 0 | 42 | 1 | 0 | 42 | 1.42
43 | 1.43 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 5 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 43 | 1 | 1 | 43 | 1.43
[9 empty] | 0 | 43 | 1 | 0 | 43 | 1.43
Díl: | 2 | 2 VZT aula |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 43
44 | 2.1 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy pravá, Vp=4400 m3/h, Vo=4000 m3/hod. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 44 | 2 | 1 | 1 | 2.1
|  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. | [6 empty] | 0 | 44 | 2 | 0 | 1 | 2.1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní okno na vlhčící komoře. | [6 empty] | 0 | 44 | 2 | 0 | 1 | 2.1
|  | Součást dodávky podstavný rám + antivibrační uložení. Celkový výška 160 mm. | [6 empty] | 0 | 44 | 2 | 0 | 1 | 2.1
|  | Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č.1 - Technické parametry jednotky. | [6 empty] | 0 | 44 | 2 | 0 | 1 | 2.1
[9 empty] | 0 | 44 | 2 | 0 | 1 | 2.1
45 | 2.2 | D+M Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem. Požadovaný parní výkon 5 kg/h, zdroj vody-pitná voda. Plynulá regulace výkonu 0-100%. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 45 | 2 | 1 | 2 | 2.2
|  | Součástí dodávky je distributor (1 trubice), parní hadice 4 m, kondenzační hadice 4 m. Dále bude součástí dodávky zařízení na vychlazení kondenzátu. Včetně zprovoznění vyvíječe. | [6 empty] | 0 | 45 | 2 | 0 | 2 | 2.2
46 | 2.3 | D+M Konstrukce pro zavěšení zvlhčovače využití typových kotvících systémů hmotnost zvlhčovače 45 kg | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 46 | 2 | 1 | 3 | 2.3
[9 empty] | 0 | 46 | 2 | 0 | 3 | 2.3
47 | 2.4 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 500x400x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1000 [80°C ] v počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 47 | 2 | 1 | 4 | 2.4
[9 empty] | 0 | 47 | 2 | 0 | 4 | 2.4
48 | 2.5 | D+M Tlumič hluku o rozměrech800x500x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1000 [80°C ] v počtu 4 ks, s náběhy na obou koncích | ks | 5 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 48 | 2 | 1 | 5 | 2.5
[9 empty] | 0 | 48 | 2 | 0 | 5 | 2.5
49 | 2.6 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, výška 300 mm; V=300 m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 49 | 2 | 1 | 6 | 2.6
|  | osazení volně pod stropem | [6 empty] | 0 | 49 | 2 | 0 | 6 | 2.6
[9 empty] | 0 | 49 | 2 | 0 | 6 | 2.6
50 | 2.7 | D+M Přívodní schodová vířivá výusť, velikost 180, čelní deska čtyřhranná; připojení d=125 mm; Vmax= 80 m3/hod, dpmax=25 Pa, Lwmax=30 dB(A);dt=5K, vh1=max.0,2 m/s v L=0,75 m | ks | 90 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 50 | 2 | 1 | 7 | 2.7
|  | osazení do podlahového stupně | [6 empty] | 0 | 50 | 2 | 0 | 7 | 2.7
[9 empty] | 0 | 50 | 2 | 0 | 7 | 2.7
51 | 2.8 | D+M Přívodní podlahová výusť, velikost 200, čelní deska kruhová; včetně plenum boxu; boční připojení d=125 mm,výška plenum boxu 150 mm; V= 100 m3/hod, dpmax=20 Pa, Lwmax=30 dB(A) | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 51 | 2 | 1 | 8 | 2.8
|  | osazení o podlahového stupně | [6 empty] | 0 | 51 | 2 | 0 | 8 | 2.8
[9 empty] | 0 | 51 | 2 | 0 | 8 | 2.8
52 | 2.9 | D+M Odvodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, výška 300 mm; V=300 m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 52 | 2 | 1 | 9 | 2.9
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 52 | 2 | 0 | 9 | 2.9
[9 empty] | 0 | 52 | 2 | 0 | 9 | 2.9
53 | 2.10 | D+M Odvodní vyústka (větrací mřížka), lamely vertikální, rozměr 825x325 mm; s regulací průtoku - protiběžné lamely;V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A); nerez | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 53 | 2 | 1 | 10 | 2.10
|  | materiálové provedení nerez matná, případně hliník v imitaci nerez | [6 empty] | 0 | 53 | 2 | 0 | 10 | 2.10
[9 empty] | 0 | 53 | 2 | 0 | 10 | 2.10
54 | 2.11 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 200x100 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 54 | 2 | 1 | 11 | 2.11
|  | Osazení klapky mimo PDK | [6 empty] | 0 | 54 | 2 | 0 | 11 | 2.11
[9 empty] | 0 | 54 | 2 | 0 | 11 | 2.11
55 | 2.12 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 500x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 55 | 2 | 1 | 12 | 2.12
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 55 | 2 | 0 | 12 | 2.12
[9 empty] | 0 | 55 | 2 | 0 | 12 | 2.12
56 | 2.13 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 500x400 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 5 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 56 | 2 | 1 | 13 | 2.13
|  | Osazení klapky 3 ks v PDK, 2 ks mimo PDK | [6 empty] | 0 | 56 | 2 | 0 | 13 | 2.13
[9 empty] | 0 | 56 | 2 | 0 | 13 | 2.13
57 | 2.14 | D+M Regulátor konstantního průtoku pro nízké rychlosti proudění, rozměr d=100 mm, V=100 m3/hod | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 57 | 2 | 1 | 14 | 2.14
[9 empty] | 0 | 57 | 2 | 0 | 14 | 2.14
58 | 2.15 | D+M Regulátor konstantního průtoku pro nízké rychlosti proudění, rozměr d=200 mm, V=300 m3/hod | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 58 | 2 | 1 | 15 | 2.15
[9 empty] | 0 | 58 | 2 | 0 | 15 | 2.15
59 | 2.16 | D+M Regulátor proměnného průtoku, rozměr 500x200 mm; V=900-2000 m3/hod; regulace průtoku vzduchu, 0-10 V | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 59 | 2 | 1 | 16 | 2.16
[9 empty] | 0 | 59 | 2 | 0 | 16 | 2.16
60 | 2.17 | D+M Regulátor proměnného průtoku, rozměr 500x400 mm; V=1800-4000 m3/hod; regulace průtoku vzduchu 0-10 V | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 60 | 2 | 1 | 17 | 2.17
[9 empty] | 0 | 60 | 2 | 0 | 17 | 2.17
61 | 2.18 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty 25 mm, d=160 mm | bm | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 61 | 2 | 1 | 18 | 2.18
[9 empty] | 0 | 61 | 2 | 0 | 18 | 2.18
62 | 2.19 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty 25 mm, d=200 mm | bm | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 62 | 2 | 1 | 19 | 2.19
[9 empty] | 0 | 62 | 2 | 0 | 19 | 2.19
63 | 2.20 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 324 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 63 | 2 | 1 | 20 | 2.20
[9 empty] | 0 | 63 | 2 | 0 | 20 | 2.20
64 | 2.21 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk); výfukový kus opatřit krycím pletivem s oky 10x10 mm | m2 | 84 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 64 | 2 | 1 | 21 | 2.21
[9 empty] | 0 | 64 | 2 | 0 | 21 | 2.21
65 | 2.22 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 7 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 65 | 2 | 1 | 22 | 2.22
[9 empty] | 0 | 65 | 2 | 0 | 22 | 2.22
66 | 2.23 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 66 | 2 | 1 | 23 | 2.23
[9 empty] | 0 | 66 | 2 | 0 | 23 | 2.23
Díl: | 3 | 3 VZT učebny |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 66
67 | 3.1 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy pravá, Vp=6250 m3/h, Vo=6050 m3/hod. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 67 | 3 | 1 | 1 | 3.1
|  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. | [6 empty] | 0 | 67 | 3 | 0 | 1 | 3.1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní okno na vlhčící komoře. | [6 empty] | 0 | 67 | 3 | 0 | 1 | 3.1
|  | Součást dodávky podstavný rám + antivibrační uložení. Celkový výška 160 mm. | [6 empty] | 0 | 67 | 3 | 0 | 1 | 3.1
|  | Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č.1 - Technické parametry jednotky. | [6 empty] | 0 | 67 | 3 | 0 | 1 | 3.1
[9 empty] | 0 | 67 | 3 | 0 | 1 | 3.1
68 | 3.2 | D+M Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem. Požadovaný parní výkon 8 kg/h, zdroj vody-pitná voda. Plynulá regulace výkonu 0-100%. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 68 | 3 | 1 | 2 | 3.2
|  | Součástí dodávky je distributor (1 trubice), parní hadice 4 m, kondenzační hadice 4 m. Dále bude součástí dodávky zařízení na vychlazení kondenzátu. Včetně zprovoznění vyvíječe. | [6 empty] | 0 | 68 | 3 | 0 | 2 | 3.2
69 | 3.3 | D+M Konstrukce pro zavěšení zvlhčovače využití typových kotvících systémů hmotnost zvlhčovače 45 kg | ks | 1 | 0 |  | vlastní |  | 1 | 69 | 3 | 1 | 3 | 3.3
[9 empty] | 0 | 69 | 3 | 0 | 3 | 3.3
70 | 3.4 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 1000x500x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1000 [80°C ] v počtu 5 ks, s náběhy na obou koncích | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 70 | 3 | 1 | 4 | 3.4
[9 empty] | 0 | 70 | 3 | 0 | 4 | 3.4
71 | 3.5 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, výška 300 mm; V=100-325 m3/hod, dpmax=30 Pa, Lwmax=35 dB(A) při otevřené klapce | ks | 14 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 71 | 3 | 1 | 5 | 3.5
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 71 | 3 | 0 | 5 | 3.5
[9 empty] | 0 | 71 | 3 | 0 | 5 | 3.5
72 | 3.6 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 600, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=250 mm, s regulační klapkou, výška 350 mm; V=200-400 m3/hod, dpmax=20 Pa, Lwmax=30 dB(A) při otevřené klapce | ks | 8 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 72 | 3 | 1 | 6 | 3.6
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 72 | 3 | 0 | 6 | 3.6
[9 empty] | 0 | 72 | 3 | 0 | 6 | 3.6
73 | 3.7 | D+M Odvodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, výška 300 mm; V=100-325 m3/hod, dpmax=30 Pa, Lwmax=35 dB(A) při otevřené klapce | ks | 13 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 73 | 3 | 1 | 7 | 3.7
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 73 | 3 | 0 | 7 | 3.7
[9 empty] | 0 | 73 | 3 | 0 | 7 | 3.7
74 | 3.8 | D+M Odvodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska čtyřhranná; horní připojení d=200 mm, s regulační klapkou, výška 200 mm; V=100-325 m3/hod, dpmax=30 Pa, Lwmax=35 dB(A) při otevřené klapce | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 74 | 3 | 1 | 8 | 3.8
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 74 | 3 | 0 | 8 | 3.8
[9 empty] | 0 | 74 | 3 | 0 | 8 | 3.8
75 | 3.9 | D+M Odvodní vířivá výusť, velikost 600, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=250 mm, s regulační klapkou, výška 350 mm; V=200-400 m3/hod, dpmax=20 Pa, Lwmax=30 dB(A) při otevřené klapce | ks | 8 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 75 | 3 | 1 | 9 | 3.9
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 75 | 3 | 0 | 9 | 3.9
[9 empty] | 0 | 75 | 3 | 0 | 9 | 3.9
76 | 3.10 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 200x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 10 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 76 | 3 | 1 | 10 | 3.10
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 76 | 3 | 0 | 10 | 3.10
[9 empty] | 0 | 76 | 3 | 0 | 10 | 3.10
77 | 3.11 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 300x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 77 | 3 | 1 | 11 | 3.11
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 77 | 3 | 0 | 11 | 3.11
[9 empty] | 0 | 77 | 3 | 0 | 11 | 3.11
78 | 3.12 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 500x300 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 78 | 3 | 1 | 12 | 3.12
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 78 | 3 | 0 | 12 | 3.12
[9 empty] | 0 | 78 | 3 | 0 | 12 | 3.12
79 | 3.13 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 500x500 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 79 | 3 | 1 | 13 | 3.13
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 79 | 3 | 0 | 13 | 3.13
[9 empty] | 0 | 79 | 3 | 0 | 13 | 3.13
80 | 3.14 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 600x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 80 | 3 | 1 | 14 | 3.14
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 80 | 3 | 0 | 14 | 3.14
[9 empty] | 0 | 80 | 3 | 0 | 14 | 3.14
81 | 3.15 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 600x300 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 81 | 3 | 1 | 15 | 3.15
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 81 | 3 | 0 | 15 | 3.15
[9 empty] | 0 | 81 | 3 | 0 | 15 | 3.15
82 | 3.16 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 600x500 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 82 | 3 | 1 | 16 | 3.16
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 82 | 3 | 0 | 16 | 3.16
[9 empty] | 0 | 82 | 3 | 0 | 16 | 3.16
83 | 3.17 | D+M Regulátor proměnného průtoku, rozměr 200x200 mm; V=400-800 m3/hod; regulace průtoku vzduchu, 0-10 V; včetně protihlukového krytu a tlumiče hluku 200*200*1500 mm | ks | 16 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 83 | 3 | 1 | 17 | 3.17
[9 empty] | 0 | 83 | 3 | 0 | 17 | 3.17
84 | 3.18 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty 25 mm, d=200 mm. Minimální délka hadice 1m. | bm | 120 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 84 | 3 | 1 | 18 | 3.18
[9 empty] | 0 | 84 | 3 | 0 | 18 | 3.18
85 | 3.19 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 550 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 85 | 3 | 1 | 19 | 3.19
[9 empty] | 0 | 85 | 3 | 0 | 19 | 3.19
86 | 3.20 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk); výfukový kus opatřit krycím pletivem s oky 10x10 mm | m2 | 128 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 86 | 3 | 1 | 20 | 3.20
[9 empty] | 0 | 86 | 3 | 0 | 20 | 3.20
87 | 3.21 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 9 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 87 | 3 | 1 | 21 | 3.21
[9 empty] | 0 | 87 | 3 | 0 | 21 | 3.21
88 | 3.22 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 8 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 88 | 3 | 1 | 22 | 3.22
[9 empty] | 0 | 88 | 3 | 0 | 22 | 3.22
Díl: | 4 | 4 VZT učebny |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 88
89 | 4.1 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy levá, Vp=5800 m3/h, Vo=5500 m3/hod. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 89 | 4 | 1 | 1 | 4.1
|  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. | [6 empty] | 0 | 89 | 4 | 0 | 1 | 4.1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní okno na vlhčící komoře. | [6 empty] | 0 | 89 | 4 | 0 | 1 | 4.1
|  | Součást dodávky podstavný rám + antivibrační uložení. Celkový výška 160 mm. | [6 empty] | 0 | 89 | 4 | 0 | 1 | 4.1
|  | Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č.1 - Technické parametry jednotky. | [6 empty] | 0 | 89 | 4 | 0 | 1 | 4.1
[9 empty] | 0 | 89 | 4 | 0 | 1 | 4.1
90 | 4.2 | D+M Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem. Požadovaný parní výkon 8 kg/h, zdroj vody-pitná voda. Plynulá regulace výkonu 0-100%. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 90 | 4 | 1 | 2 | 4.2
|  | Součástí dodávky je distributor (1 trubice), parní hadice 4 m, kondenzační hadice 4 m. Dále bude součástí dodávky zařízení na vychlazení kondenzátu. Včetně zprovoznění vyvíječe. | [6 empty] | 0 | 90 | 4 | 0 | 2 | 4.2
91 | 4.3 | D+M Konstrukce pro zavěšení zvlhčovače využití typových kotvících systémů hmotnost zvlhčovače 45 kg | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 91 | 4 | 1 | 3 | 4.3
[9 empty] | 0 | 91 | 4 | 0 | 3 | 4.3
92 | 4.4 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 1000x500x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1000 [80°C ] v počtu 5 ks, s náběhy na obou koncích | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 92 | 4 | 1 | 4 | 4.4
[9 empty] | 0 | 92 | 4 | 0 | 4 | 4.4
93 | 4.5 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, výška 300 mm; V=100-325 m3/hod, dpmax=30 Pa, Lwmax=35 dB(A) při otevřené klapce | ks | 21 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 93 | 4 | 1 | 5 | 4.5
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 93 | 4 | 0 | 5 | 4.5
[9 empty] | 0 | 93 | 4 | 0 | 5 | 4.5
94 | 4.6 | D+M Přívodní šterbinová výusť, šířka šterbiny 35 mm, počet štěrbin 1; délka 600 mm, boční připojení d=100 mm, výška max.230 mm; V=50 m3/hod, dpmax=20 Pa, Lwmax=30 dB(A). Možnost nastavení výstupu vzduchu. Skrytá montáž šterbiny. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 94 | 4 | 1 | 6 | 4.6
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 94 | 4 | 0 | 6 | 4.6
[9 empty] | 0 | 94 | 4 | 0 | 6 | 4.6
95 | 4.7 | D+M Odvodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, výška 300 mm; V=100-325 m3/hod, dpmax=30 Pa, Lwmax=35 dB(A) při otevřené klapce | ks | 21 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 95 | 4 | 1 | 7 | 4.7
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 95 | 4 | 0 | 7 | 4.7
[9 empty] | 0 | 95 | 4 | 0 | 7 | 4.7
96 | 4.8 | D+M Odvodní šterbinová výusť, šířka šterbiny 35 mm, počet štěrbin 1; délka 600 mm, boční připojení d=100 mm, výška 200 mm; V=50 m3/hod, dpmax=20 Pa, Lwmax=30 dB(A). Možnost nastavení výstupu vzduchu. Skrytá montáž šterbiny. Skrytá montáž šterbiny. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 96 | 4 | 1 | 8 | 4.8
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 96 | 4 | 0 | 8 | 4.8
[9 empty] | 0 | 96 | 4 | 0 | 8 | 4.8
97 | 4.9 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 200x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 97 | 4 | 1 | 9 | 4.9
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 97 | 4 | 0 | 9 | 4.9
[9 empty] | 0 | 97 | 4 | 0 | 9 | 4.9
98 | 4.10 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 300x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 98 | 4 | 1 | 10 | 4.10
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 98 | 4 | 0 | 10 | 4.10
[9 empty] | 0 | 98 | 4 | 0 | 10 | 4.10
99 | 4.11 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 500x300 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 8 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 99 | 4 | 1 | 11 | 4.11
|  | Osazení klapky 5 ks v PDK, 3 ks mimo PDK. | [6 empty] | 0 | 99 | 4 | 0 | 11 | 4.11
[9 empty] | 0 | 99 | 4 | 0 | 11 | 4.11
100 | 4.12 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 500x500 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 100 | 4 | 1 | 12 | 4.12
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 100 | 4 | 0 | 12 | 4.12
[9 empty] | 0 | 100 | 4 | 0 | 12 | 4.12
101 | 4.13 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 600x500 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 101 | 4 | 1 | 13 | 4.13
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 101 | 4 | 0 | 13 | 4.13
[9 empty] | 0 | 101 | 4 | 0 | 13 | 4.13
102 | 4.14 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 1000x500 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 102 | 4 | 1 | 14 | 4.14
|  | Osazení klapky 1 ks v PDK, 1 ks mimo PDK. | [6 empty] | 0 | 102 | 4 | 0 | 14 | 4.14
[9 empty] | 0 | 102 | 4 | 0 | 14 | 4.14
103 | 4.15 | D+M Regulátor konstantního průtoku pro nízké rychlosti proudění, rozměr d=100 mm, V=50 m3/hod | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 103 | 4 | 1 | 15 | 4.15
[9 empty] | 0 | 103 | 4 | 0 | 15 | 4.15
104 | 4.16 | D+M Regulátor proměnného průtoku, rozměr 200x100 mm; V=200-350 m3/hod; regulace průtoku vzduchu, 0-10 V; včetně protihlukového krytu a tlumiče hluku 200*100*1500 mm | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 104 | 4 | 1 | 16 | 4.16
[9 empty] | 0 | 104 | 4 | 0 | 16 | 4.16
105 | 4.17 | D+M Regulátor proměnného průtoku, rozměr 200x200 mm; V=400-800 m3/hod; regulace průtoku vzduchu, 0-10 V; včetně protihlukového krytu a tlumiče hluku 200*200*1500 mm | ks | 8 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 105 | 4 | 1 | 17 | 4.17
|  | množství vzduchu pro m.č.115 - V=300-500 m3/h pro m.č.117 V=350-700 m3/hod | [6 empty] | 0 | 105 | 4 | 0 | 17 | 4.17
[9 empty] | 0 | 105 | 4 | 0 | 17 | 4.17
106 | 4.18 | D+M Regulátor proměnného průtoku, rozměr 300x200 mm; V=600-1300 m3/hod; regulace průtoku vzduchu, 0-10 V; včetně protihlukového krytu a tlumiče hluku 300*200*1500 mm | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 106 | 4 | 1 | 18 | 4.18
[9 empty] | 0 | 106 | 4 | 0 | 18 | 4.18
107 | 4.19 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty 25 mm, d=100 mm. Minimální délka hadice 1m. | bm | 3 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 107 | 4 | 1 | 19 | 4.19
[9 empty] | 0 | 107 | 4 | 0 | 19 | 4.19
108 | 4.20 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty 25 mm, d=200 mm. Minimální délka hadice 1m. | bm | 88 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 108 | 4 | 1 | 20 | 4.20
[9 empty] | 0 | 108 | 4 | 0 | 20 | 4.20
109 | 4.21 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 597 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 109 | 4 | 1 | 21 | 4.21
[9 empty] | 0 | 109 | 4 | 0 | 21 | 4.21
110 | 4.22 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk); výfukový kus opatřit krycím pletivem s oky 10x10 mm | m2 | 149 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 110 | 4 | 1 | 22 | 4.22
[9 empty] | 0 | 110 | 4 | 0 | 22 | 4.22
111 | 4.23 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 15 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 111 | 4 | 1 | 23 | 4.23
[9 empty] | 0 | 111 | 4 | 0 | 23 | 4.23
112 | 4.24 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 112 | 4 | 1 | 24 | 4.24
[9 empty] | 0 | 112 | 4 | 0 | 24 | 4.24
Díl: | 5 | 5 VZT učebny |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 112
113 | 5.1 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, venkovní jednotka, strana obsluhy levá, Vp=7100 m3/h, Vo=6800 m3/hod. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 113 | 5 | 1 | 1 | 5.1
|  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. | [6 empty] | 0 | 113 | 5 | 0 | 1 | 5.1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní okno na vlhčící komoře. | [6 empty] | 0 | 113 | 5 | 0 | 1 | 5.1
|  | Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č.1 - Technické parametry jednotky. | [6 empty] | 0 | 113 | 5 | 0 | 1 | 5.1
[9 empty] | 0 | 113 | 5 | 0 | 1 | 5.1
114 | 5.2 | D+M Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem. Požadovaný parní výkon 10 kg/h, zdroj vody-pitná voda. Plynulá regulace výkonu 0-100%. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 114 | 5 | 1 | 2 | 5.2
|  | Součástí dodávky je distributor (1 trubice), parní hadice 4 m, kondenzační hadice 4 m. Dále bude součástí dodávky zařízení na vychlazení kondenzátu. Včetně zprovoznění vyvíječe. | [6 empty] | 0 | 114 | 5 | 0 | 2 | 5.2
115 | 5.3 | D+M Komora zvlhčovače, minimální rozměr 1300*650*1700 mm (š*h*v); včetně komponent pro zajištění vnitřní teploty a provětrání komory, stříšky, rámu s nožičkami, roznášecích ocelových desek - 4 ks | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 115 | 5 | 1 | 3 | 5.3
|  | Komor zajišťuje ochranu vyvíječe před povětrnostními vlivy, vnitřní teplotu nad bodem mrazu, provětrání venkovním vzduchem | [6 empty] | 0 | 115 | 5 | 0 | 3 | 5.3
[9 empty] | 0 | 115 | 5 | 0 | 3 | 5.3
116 | 5.4 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 1200x500x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1000 [80°C ] v počtu 6 ks, s náběhy na obou koncích | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 116 | 5 | 1 | 4 | 5.4
[9 empty] | 0 | 116 | 5 | 0 | 4 | 5.4
117 | 5.5 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 300, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou, výška 250 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 6 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 117 | 5 | 1 | 5 | 5.5
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 117 | 5 | 0 | 5 | 5.5
[9 empty] | 0 | 117 | 5 | 0 | 5 | 5.5
118 | 5.6 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 300, čelní deska kruhová; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou, výška 285 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 118 | 5 | 1 | 6 | 5.6
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 118 | 5 | 0 | 6 | 5.6
[9 empty] | 0 | 118 | 5 | 0 | 6 | 5.6
119 | 5.7 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, výška 300 mm; V=100-325 m3/hod, dpmax=30 Pa, Lwmax=35 dB(A) při otevřené klapce | ks | 23 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 119 | 5 | 1 | 7 | 5.7
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 119 | 5 | 0 | 7 | 5.7
[9 empty] | 0 | 119 | 5 | 0 | 7 | 5.7
120 | 5.8 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska kruhová; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, výška 330 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 120 | 5 | 1 | 8 | 5.8
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 120 | 5 | 0 | 8 | 5.8
[9 empty] | 0 | 120 | 5 | 0 | 8 | 5.8
121 | 5.9 | D+M Přívodní šterbinová výusť, šířka šterbiny 35 mm, počet štěrbin 1; délka 600 mm, boční připojení d=100 mm, výška max.230 mm; V=50 m3/hod, dpmax=20 Pa, Lwmax=30 dB(A). Možnost nastavení výstupu vzduchu. Skrytá montáž šterbiny. | ks | 7 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 121 | 5 | 1 | 9 | 5.9
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 121 | 5 | 0 | 9 | 5.9
[9 empty] | 0 | 121 | 5 | 0 | 9 | 5.9
122 | 5.10 | D+M Přívodní šterbinová výusť, šířka šterbiny 35 mm, počet štěrbin 2; délka 600 mm, boční připojení d=125 mm, výška max.260 mm; V=100 m3/hod, dpmax=20 Pa, Lwmax=30 dB(A). Možnost nastavení výstupu vzduchu. Skrytá montáž šterbiny. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 122 | 5 | 1 | 10 | 5.10
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 122 | 5 | 0 | 10 | 5.10
[9 empty] | 0 | 122 | 5 | 0 | 10 | 5.10
123 | 5.11 | D+M Odvodní vířivá výusť, velikost 300, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou, výška 250 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 6 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 123 | 5 | 1 | 11 | 5.11
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 123 | 5 | 0 | 11 | 5.11
[9 empty] | 0 | 123 | 5 | 0 | 11 | 5.11
124 | 5.12 | D+M Odvodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, výška 300 mm; V=100-325 m3/hod, dpmax=30 Pa, Lwmax=35 dB(A) při otevřené klapce | ks | 23 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 124 | 5 | 1 | 12 | 5.12
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 124 | 5 | 0 | 12 | 5.12
[9 empty] | 0 | 124 | 5 | 0 | 12 | 5.12
125 | 5.13 | D+M Odvodní šterbinová výusť, šířka šterbiny 35 mm, počet štěrbin 1; délka 600 mm, boční připojení d=100 mm, výška max.230 mm; V=50 m3/hod, dpmax=20 Pa, Lwmax=30 dB(A). Možnost nastavení výstupu vzduchu. Skrytá montáž šterbiny. | ks | 7 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 125 | 5 | 1 | 13 | 5.13
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 125 | 5 | 0 | 13 | 5.13
[9 empty] | 0 | 125 | 5 | 0 | 13 | 5.13
126 | 5.14 | D+M Odvodní šterbinová výusť, šířka šterbiny 35 mm, počet štěrbin 2; délka 600 mm, boční připojení d=125 mm, výška max.260 mm; V=100 m3/hod, dpmax=20 Pa, Lwmax=30 dB(A). Možnost nastavení výstupu vzduchu. Skrytá montáž šterbiny. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 126 | 5 | 1 | 14 | 5.14
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 126 | 5 | 0 | 14 | 5.14
127 | 5.15 | D+M Talířový ventil odtahový Ø100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 127 | 5 | 1 | 15 | 5.15
[9 empty] | 0 | 127 | 5 | 0 | 15 | 5.15
128 | 5.16 | D+M Talířový ventil odtahový Ø160 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 128 | 5 | 1 | 16 | 5.16
[9 empty] | 0 | 128 | 5 | 0 | 16 | 5.16
129 | 5.17 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 200x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 10 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 129 | 5 | 1 | 17 | 5.17
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 129 | 5 | 0 | 17 | 5.17
[9 empty] | 0 | 129 | 5 | 0 | 17 | 5.17
130 | 5.18 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 400x150 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 130 | 5 | 1 | 18 | 5.18
|  | Osazení klapkyv PDK | [6 empty] | 0 | 130 | 5 | 0 | 18 | 5.18
[9 empty] | 0 | 130 | 5 | 0 | 18 | 5.18
131 | 5.19 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 400x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 131 | 5 | 1 | 19 | 5.19
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 131 | 5 | 0 | 19 | 5.19
[9 empty] | 0 | 131 | 5 | 0 | 19 | 5.19
132 | 5.20 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 600x300 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 132 | 5 | 1 | 20 | 5.20
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 132 | 5 | 0 | 20 | 5.20
[9 empty] | 0 | 132 | 5 | 0 | 20 | 5.20
133 | 5.21 | D+M Regulátor konstantního průtoku pro nízké rychlosti proudění, rozměr d=100 mm, V=50 m3/hod | ks | 18 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 133 | 5 | 1 | 21 | 5.21
[9 empty] | 0 | 133 | 5 | 0 | 21 | 5.21
134 | 5.22 | D+M Regulátor konstantního průtoku pro nízké rychlosti proudění, rozměr d=125 mm, V=100 m3/hod | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 134 | 5 | 1 | 22 | 5.22
[9 empty] | 0 | 134 | 5 | 0 | 22 | 5.22
135 | 5.23 | D+M Regulátor konstantního průtoku pro nízké rychlosti proudění, rozměr d=160 mm, V=100-250 m3/hod | ks | 8 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 135 | 5 | 1 | 23 | 5.23
[9 empty] | 0 | 135 | 5 | 0 | 23 | 5.23
136 | 5.24 | D+M Regulátor konstantního průtoku pro nízké rychlosti proudění, rozměr d=200 mm, V=500 m3/hod | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 136 | 5 | 1 | 24 | 5.24
[9 empty] | 0 | 136 | 5 | 0 | 24 | 5.24
137 | 5.25 | D+M Regulátor proměnného průtoku, rozměr 200x200 mm; V=400-800 m3/hod; regulace průtoku vzduchu, 0-10 V; včetně protihlukového krytu a tlumiče hluku 200*200*1500 mm | ks | 14 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 137 | 5 | 1 | 25 | 5.25
|  | Množství vzduchu pro m.č.212 - V=300-450 m3/h | [6 empty] | 0 | 137 | 5 | 0 | 25 | 5.25
[9 empty] | 0 | 137 | 5 | 0 | 25 | 5.25
138 | 5.26 | D+M Regulátor proměnného průtoku, rozměr 400x200 mm; V1=1350 m3/hod; V2=1070 m3/hod; konstantní průtok vzduchu, 0-10 V | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 138 | 5 | 1 | 26 | 5.26
[9 empty] | 0 | 138 | 5 | 0 | 26 | 5.26
139 | 5.27 | D+M Protidešťová žaluzie 800x1000 mm; provedení pozink, RAL; včetně ochranné sítě | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 139 | 5 | 1 | 27 | 5.27
|  | Žaluzie osazena do VZT potrubí. | [6 empty] | 0 | 139 | 5 | 0 | 27 | 5.27
[9 empty] | 0 | 139 | 5 | 0 | 27 | 5.27
140 | 5.28 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty 25 mm, d=100 mm. Minimální délka hadice 1m. | bm | 23 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 140 | 5 | 1 | 28 | 5.28
[9 empty] | 0 | 140 | 5 | 0 | 28 | 5.28
141 | 5.29 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty 25 mm, d=125 mm. Minimální délka hadice 1m. | bm | 7 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 141 | 5 | 1 | 29 | 5.29
[9 empty] | 0 | 141 | 5 | 0 | 29 | 5.29
142 | 5.30 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty 25 mm, d=160 mm. Minimální délka hadice 1m. | bm | 23 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 142 | 5 | 1 | 30 | 5.30
[9 empty] | 0 | 142 | 5 | 0 | 30 | 5.30
143 | 5.31 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty 25 mm, d=200 mm. Minimální délka hadice 1m. | bm | 110 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 143 | 5 | 1 | 31 | 5.31
[9 empty] | 0 | 143 | 5 | 0 | 31 | 5.31
144 | 5.32 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 545 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 144 | 5 | 1 | 32 | 5.32
[9 empty] | 0 | 144 | 5 | 0 | 32 | 5.32
145 | 5.33 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 106 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 145 | 5 | 1 | 33 | 5.33
[9 empty] | 0 | 145 | 5 | 0 | 33 | 5.33
146 | 5.34 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 78 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 146 | 5 | 1 | 34 | 5.34
[9 empty] | 0 | 146 | 5 | 0 | 34 | 5.34
147 | 5.35 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 9 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 147 | 5 | 1 | 35 | 5.35
[9 empty] | 0 | 147 | 5 | 0 | 35 | 5.35
Díl: | 6 | 6 VZT zázemí |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 147
148 | 6.1 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy pravá, Vp=4800 m3/h, Vo=3000 m3/hod. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 148 | 6 | 1 | 1 | 6.1
|  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. | [6 empty] | 0 | 148 | 6 | 0 | 1 | 6.1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech. | [6 empty] | 0 | 148 | 6 | 0 | 1 | 6.1
|  | Součást dodávky podstavný rám + antivibrační uložení. Celkový výška 160 mm. | [6 empty] | 0 | 148 | 6 | 0 | 1 | 6.1
|  | Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č.1 - Technické parametry jednotky. | [6 empty] | 0 | 148 | 6 | 0 | 1 | 6.1
[9 empty] | 0 | 148 | 6 | 0 | 1 | 6.1
149 | 6.2 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 800x500x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1000 [80°C ] v počtu 4 ks, s náběhy na obou koncích | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 149 | 6 | 1 | 2 | 6.2
[9 empty] | 0 | 149 | 6 | 0 | 2 | 6.2
150 | 6.3 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 300, čelní deska kruhová; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou, výška 285 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 150 | 6 | 1 | 3 | 6.3
|  | osazení do minerálního podhledu rastru 600x600 mm | [6 empty] | 0 | 150 | 6 | 0 | 3 | 6.3
[9 empty] | 0 | 150 | 6 | 0 | 3 | 6.3
151 | 6.4 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska kruhová; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, výška 330 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 6 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 151 | 6 | 1 | 4 | 6.4
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 151 | 6 | 0 | 4 | 6.4
[9 empty] | 0 | 151 | 6 | 0 | 4 | 6.4
152 | 6.5 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 600, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=250 mm, s regulační klapkou, výška 350 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) při otevřené klapce | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 152 | 6 | 1 | 5 | 6.5
|  | osazení do minerálního podhledu rastru 600x600 mm | [6 empty] | 0 | 152 | 6 | 0 | 5 | 6.5
[9 empty] | 0 | 152 | 6 | 0 | 5 | 6.5
153 | 6.6 | D+M Přívodní vyústka (větrací mřížka), rozměr 200x100 mm; s regulací průtoku - protiběžné lamely;V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 153 | 6 | 1 | 6 | 6.6
|  | materiálové provedení pozink | [6 empty] | 0 | 153 | 6 | 0 | 6 | 6.6
[9 empty] | 0 | 153 | 6 | 0 | 6 | 6.6
154 | 6.7 | D+M Přívodní vyústka (větrací mřížka), rozměr 400x200 mm; s regulací průtoku - protiběžné lamely;V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 154 | 6 | 1 | 7 | 6.7
|  | materiálové provedení pozink | [6 empty] | 0 | 154 | 6 | 0 | 7 | 6.7
[9 empty] | 0 | 154 | 6 | 0 | 7 | 6.7
155 | 6.8 | D+M Odvodní vířivá výusť, velikost 300, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou, výška 250 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 155 | 6 | 1 | 8 | 6.8
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 155 | 6 | 0 | 8 | 6.8
[9 empty] | 0 | 155 | 6 | 0 | 8 | 6.8
156 | 6.9 | D+M Odvodní vířivá výusť, velikost 600, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=250 mm, s regulační klapkou, výška 350 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) při otevřené klapce | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 156 | 6 | 1 | 9 | 6.9
|  | osazení do minerálního podhledu rastru 600x600 mm | [6 empty] | 0 | 156 | 6 | 0 | 9 | 6.9
[9 empty] | 0 | 156 | 6 | 0 | 9 | 6.9
157 | 6.10 | D+M Odvodní vyústka (větrací mřížka), rozměr 200x100 mm; s regulací průtoku - protiběžné lamely;V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 16 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 157 | 6 | 1 | 10 | 6.10
|  | materiálové provedení pozink | [6 empty] | 0 | 157 | 6 | 0 | 10 | 6.10
[9 empty] | 0 | 157 | 6 | 0 | 10 | 6.10
158 | 6.11 | D+M Odvodní vyústka (větrací mřížka), rozměr 200x200 mm; s regulací průtoku - protiběžné lamely;V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 158 | 6 | 1 | 11 | 6.11
|  | materiálové provedení pozink | [6 empty] | 0 | 158 | 6 | 0 | 11 | 6.11
[9 empty] | 0 | 158 | 6 | 0 | 11 | 6.11
159 | 6.12 | D+M Odvodní vyústka (větrací mřížka), rozměr 400x200 mm; s regulací průtoku - protiběžné lamely;V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 159 | 6 | 1 | 12 | 6.12
|  | materiálové provedení pozink | [6 empty] | 0 | 159 | 6 | 0 | 12 | 6.12
[9 empty] | 0 | 159 | 6 | 0 | 12 | 6.12
160 | 6.13 | D+M Talířový ventil odtahový Ø100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 160 | 6 | 1 | 13 | 6.13
[9 empty] | 0 | 160 | 6 | 0 | 13 | 6.13
161 | 6.14 | D+M Krycí mřížka z tahokovu, rozměr 250x250 mm, průtočná plocha min.78%; osazena konce potrubí | ks | 3 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 161 | 6 | 1 | 14 | 6.14
[9 empty] | 0 | 161 | 6 | 0 | 14 | 6.14
162 | 6.15 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 200x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 162 | 6 | 1 | 15 | 6.15
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 162 | 6 | 0 | 15 | 6.15
[9 empty] | 0 | 162 | 6 | 0 | 15 | 6.15
163 | 6.16 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 250x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 163 | 6 | 1 | 16 | 6.16
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 163 | 6 | 0 | 16 | 6.16
[9 empty] | 0 | 163 | 6 | 0 | 16 | 6.16
164 | 6.17 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 300x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 164 | 6 | 1 | 17 | 6.17
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 164 | 6 | 0 | 17 | 6.17
[9 empty] | 0 | 164 | 6 | 0 | 17 | 6.17
165 | 6.18 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 400x300 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 165 | 6 | 1 | 18 | 6.18
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 165 | 6 | 0 | 18 | 6.18
[9 empty] | 0 | 165 | 6 | 0 | 18 | 6.18
166 | 6.19 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 500x400 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 166 | 6 | 1 | 19 | 6.19
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 166 | 6 | 0 | 19 | 6.19
[9 empty] | 0 | 166 | 6 | 0 | 19 | 6.19
167 | 6.20 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 500x500 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 167 | 6 | 1 | 20 | 6.20
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 167 | 6 | 0 | 20 | 6.20
[9 empty] | 0 | 167 | 6 | 0 | 20 | 6.20
168 | 6.21 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 100x100 mm | ks | 7 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 168 | 6 | 1 | 21 | 6.21
[9 empty] | 0 | 168 | 6 | 0 | 21 | 6.21
169 | 6.22 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x100 mm | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 169 | 6 | 1 | 22 | 6.22
[9 empty] | 0 | 169 | 6 | 0 | 22 | 6.22
170 | 6.23 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x125 mm | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 170 | 6 | 1 | 23 | 6.23
[9 empty] | 0 | 170 | 6 | 0 | 23 | 6.23
171 | 6.24 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x150 mm | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 171 | 6 | 1 | 24 | 6.24
[9 empty] | 0 | 171 | 6 | 0 | 24 | 6.24
172 | 6.25 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x200 mm | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 172 | 6 | 1 | 25 | 6.25
[9 empty] | 0 | 172 | 6 | 0 | 25 | 6.25
173 | 6.26 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x150 mm | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 173 | 6 | 1 | 26 | 6.26
[9 empty] | 0 | 173 | 6 | 0 | 26 | 6.26
174 | 6.27 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x200 mm | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 174 | 6 | 1 | 27 | 6.27
[9 empty] | 0 | 174 | 6 | 0 | 27 | 6.27
175 | 6.28 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 300x100 mm | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 175 | 6 | 1 | 28 | 6.28
[9 empty] | 0 | 175 | 6 | 0 | 28 | 6.28
176 | 6.29 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 300x150 mm | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 176 | 6 | 1 | 29 | 6.29
[9 empty] | 0 | 176 | 6 | 0 | 29 | 6.29
177 | 6.30 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 300x300 mm | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 177 | 6 | 1 | 30 | 6.30
[9 empty] | 0 | 177 | 6 | 0 | 30 | 6.30
178 | 6.31 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, kostra z ocelového drátu, d=100 mm | bm | 8 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 178 | 6 | 1 | 31 | 6.31
[9 empty] | 0 | 178 | 6 | 0 | 31 | 6.31
179 | 6.32 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, kostra z ocelového drátu, d=160 mm | bm | 6 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 179 | 6 | 1 | 32 | 6.32
[9 empty] | 0 | 179 | 6 | 0 | 32 | 6.32
180 | 6.33 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, kostra z ocelového drátu, d=200 mm | bm | 15 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 180 | 6 | 1 | 33 | 6.33
[9 empty] | 0 | 180 | 6 | 0 | 33 | 6.33
181 | 6.34 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, kostra z ocelového drátu, d=250 mm | bm | 18 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 181 | 6 | 1 | 34 | 6.34
[9 empty] | 0 | 181 | 6 | 0 | 34 | 6.34
182 | 6.35 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 606 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 182 | 6 | 1 | 35 | 6.35
[9 empty] | 0 | 182 | 6 | 0 | 35 | 6.35
183 | 6.36 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk); výfukový kus opatřit krycím pletivem s oky 10x10 mm | m2 | 117 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 183 | 6 | 1 | 36 | 6.36
[9 empty] | 0 | 183 | 6 | 0 | 36 | 6.36
184 | 6.37 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 10 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 184 | 6 | 1 | 37 | 6.37
[9 empty] | 0 | 184 | 6 | 0 | 37 | 6.37
185 | 6.38 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 1.5 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 185 | 6 | 1 | 38 | 6.38
[9 empty] | 0 | 185 | 6 | 0 | 38 | 6.38
Díl: | 7 | 7 VZT učebny |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 185
186 | 7.1 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, venkovní jednotka, strana obsluhy pravá, Vp=7350 m3/h, Vo=6400 m3/hod. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 186 | 7 | 1 | 1 | 7.1
|  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. | [6 empty] | 0 | 186 | 7 | 0 | 1 | 7.1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní okno na vlhčící komoře. | [6 empty] | 0 | 186 | 7 | 0 | 1 | 7.1
|  | Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č.1 - Technické parametry jednotky. | [6 empty] | 0 | 186 | 7 | 0 | 1 | 7.1
[9 empty] | 0 | 186 | 7 | 0 | 1 | 7.1
187 | 7.2 | D+M Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem. Požadovaný parní výkon 10 kg/h, zdroj vody-pitná voda. Plynulá regulace výkonu 0-100%. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 187 | 7 | 1 | 2 | 7.2
|  | Součástí dodávky je distributor (1 trubice), parní hadice 4 m, kondenzační hadice 4 m. Dále bude součástí dodávky zařízení na vychlazení kondenzátu. Včetně zprovoznění vyvíječe. | [6 empty] | 0 | 187 | 7 | 0 | 2 | 7.2
188 | 7.3 | D+M Komora zvlhčovače, minimální rozměr 1300*650*1700 mm (š*h*v); včetně komponent pro zajištění vnitřní teploty a provětrání komory, stříšky, rámu s nožičkami, roznášecích ocelových desek - 4 ks | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 188 | 7 | 1 | 3 | 7.3
|  | Komor zajišťuje ochranu vyvíječe před povětrnostními vlivy, vnitřní teplotu nad bodem mrazu, provětrání venkovním vzduchem | [6 empty] | 0 | 188 | 7 | 0 | 3 | 7.3
[9 empty] | 0 | 188 | 7 | 0 | 3 | 7.3
189 | 7.4 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 1200x500x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1000 [80°C ] v počtu 6 ks, s náběhy na obou koncích | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 189 | 7 | 1 | 4 | 7.4
[9 empty] | 0 | 189 | 7 | 0 | 4 | 7.4
190 | 7.5 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 300, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou, výška 250 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 190 | 7 | 1 | 5 | 7.5
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 190 | 7 | 0 | 5 | 7.5
[9 empty] | 0 | 190 | 7 | 0 | 5 | 7.5
191 | 7.6 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, výška 300 mm; V=100-325 m3/hod, dpmax=30 Pa, Lwmax=35 dB(A) při otevřené klapce | ks | 23 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 191 | 7 | 1 | 6 | 7.6
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 191 | 7 | 0 | 6 | 7.6
[9 empty] | 0 | 191 | 7 | 0 | 6 | 7.6
192 | 7.7 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska kruhová; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, výška 330 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 192 | 7 | 1 | 7 | 7.7
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 192 | 7 | 0 | 7 | 7.7
[9 empty] | 0 | 192 | 7 | 0 | 7 | 7.7
193 | 7.8 | D+M Přívodní šterbinová výusť, šířka šterbiny 35 mm, počet štěrbin 2; délka 600 mm, boční připojení d=125 mm, výška max.260 mm; V=100 m3/hod, dpmax=20 Pa, Lwmax=30 dB(A). Možnost nastavení výstupu vzduchu. Skrytá montáž šterbiny. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 193 | 7 | 1 | 8 | 7.8
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 193 | 7 | 0 | 8 | 7.8
[9 empty] | 0 | 193 | 7 | 0 | 8 | 7.8
194 | 7.9 | D+M Odvodní vířivá výusť, velikost 300, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou, výška 250 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 194 | 7 | 1 | 9 | 7.9
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 194 | 7 | 0 | 9 | 7.9
[9 empty] | 0 | 194 | 7 | 0 | 9 | 7.9
195 | 7.10 | D+M Odvodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, výška 300 mm; V=100-325 m3/hod, dpmax=30 Pa, Lwmax=35 dB(A) při otevřené klapce | ks | 23 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 195 | 7 | 1 | 10 | 7.10
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 195 | 7 | 0 | 10 | 7.10
[9 empty] | 0 | 195 | 7 | 0 | 10 | 7.10
196 | 7.11 | D+M Odvodní šterbinová výusť, šířka šterbiny 35 mm, počet štěrbin 2; délka 600 mm, boční připojení d=125 mm, výška max.260 mm; V=100 m3/hod, dpmax=20 Pa, Lwmax=30 dB(A). Možnost nastavení výstupu vzduchu. Skrytá montáž šterbiny. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 196 | 7 | 1 | 11 | 7.11
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 196 | 7 | 0 | 11 | 7.11
197 | 7.12 | D+M Talířový ventil odtahový Ø100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 197 | 7 | 1 | 12 | 7.12
[9 empty] | 0 | 197 | 7 | 0 | 12 | 7.12
198 | 7.13 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 200x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 14 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 198 | 7 | 1 | 13 | 7.13
|  | Osazení klapky 13 ks v PDK, 1 ks mimo PDK | [6 empty] | 0 | 198 | 7 | 0 | 13 | 7.13
[9 empty] | 0 | 198 | 7 | 0 | 13 | 7.13
199 | 7.14 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 600x300 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 199 | 7 | 1 | 14 | 7.14
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 199 | 7 | 0 | 14 | 7.14
[9 empty] | 0 | 199 | 7 | 0 | 14 | 7.14
200 | 7.15 | D+M Regulátor konstantního průtoku pro nízké rychlosti proudění, rozměr d=100 mm, V=50 m3/hod | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 200 | 7 | 1 | 15 | 7.15
[9 empty] | 0 | 200 | 7 | 0 | 15 | 7.15
201 | 7.16 | D+M Regulátor konstantního průtoku pro nízké rychlosti proudění, rozměr d=125 mm, V=100 m3/hod | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 201 | 7 | 1 | 16 | 7.16
[9 empty] | 0 | 201 | 7 | 0 | 16 | 7.16
202 | 7.17 | D+M Regulátor konstantního průtoku pro nízké rychlosti proudění, rozměr d=160 mm, V=100-250 m3/hod | ks | 8 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 202 | 7 | 1 | 17 | 7.17
[9 empty] | 0 | 202 | 7 | 0 | 17 | 7.17
203 | 7.18 | D+M Regulátor konstantního průtoku pro nízké rychlosti proudění, rozměr d=200 mm, V=500 m3/hod | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 203 | 7 | 1 | 18 | 7.18
[9 empty] | 0 | 203 | 7 | 0 | 18 | 7.18
204 | 7.19 | D+M Regulátor proměnného průtoku, rozměr 200x200 mm; V=400-800 m3/hod; regulace průtoku vzduchu, 0-10 V; včetně protihlukového krytu a tlumiče hluku 200*200*1500 mm | ks | 14 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 204 | 7 | 1 | 19 | 7.19
|  | množství vzduchu pro m.č.145 - V=400-850 m3/h pro m.č.231 V=300-650 m3/hod | [6 empty] | 0 | 204 | 7 | 0 | 19 | 7.19
[9 empty] | 0 | 204 | 7 | 0 | 19 | 7.19
205 | 7.20 | D+M Protidešťová žaluzie 800x1000 mm; provedení pozink, RAL; včetně ochranné sítě | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 205 | 7 | 1 | 20 | 7.20
|  | Žaluzie osazena do VZT potrubí. | [6 empty] | 0 | 205 | 7 | 0 | 20 | 7.20
[9 empty] | 0 | 205 | 7 | 0 | 20 | 7.20
206 | 7.21 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty 25 mm, d=100 mm. Minimální délka hadice 1m. | bm | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 206 | 7 | 1 | 21 | 7.21
[9 empty] | 0 | 206 | 7 | 0 | 21 | 7.21
207 | 7.22 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty 25 mm, d=125 mm. Minimální délka hadice 1m. | bm | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 207 | 7 | 1 | 22 | 7.22
[9 empty] | 0 | 207 | 7 | 0 | 22 | 7.22
208 | 7.23 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty 25 mm, d=160 mm. Minimální délka hadice 1m. | bm | 17 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 208 | 7 | 1 | 23 | 7.23
[9 empty] | 0 | 208 | 7 | 0 | 23 | 7.23
209 | 7.24 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty 25 mm, d=200 mm. Minimální délka hadice 1m. | bm | 94 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 209 | 7 | 1 | 24 | 7.24
[9 empty] | 0 | 209 | 7 | 0 | 24 | 7.24
210 | 7.25 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 428 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 210 | 7 | 1 | 25 | 7.25
[9 empty] | 0 | 210 | 7 | 0 | 25 | 7.25
211 | 7.26 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 87 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 211 | 7 | 1 | 26 | 7.26
[9 empty] | 0 | 211 | 7 | 0 | 26 | 7.26
212 | 7.27 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 35 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 212 | 7 | 1 | 27 | 7.27
[9 empty] | 0 | 212 | 7 | 0 | 27 | 7.27
213 | 7.28 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 6 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 213 | 7 | 1 | 28 | 7.28
[9 empty] | 0 | 213 | 7 | 0 | 28 | 7.28
Díl: | 8 | 8 VZT učebny |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 213
214 | 8.1 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, venkovní jednotka, strana obsluhy levá, Vp=7250 m3/h, Vo=7150 m3/hod. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 214 | 8 | 1 | 1 | 8.1
|  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. | [6 empty] | 0 | 214 | 8 | 0 | 1 | 8.1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní okno na vlhčící komoře. | [6 empty] | 0 | 214 | 8 | 0 | 1 | 8.1
|  | Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č.1 - Technické parametry jednotky. | [6 empty] | 0 | 214 | 8 | 0 | 1 | 8.1
[9 empty] | 0 | 214 | 8 | 0 | 1 | 8.1
215 | 8.2 | D+M Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem. Požadovaný parní výkon 10 kg/h, zdroj vody-pitná voda. Plynulá regulace výkonu 0-100%. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 215 | 8 | 1 | 2 | 8.2
|  | Součástí dodávky je distributor (1 trubice), parní hadice 4 m, kondenzační hadice 4 m. Dále bude součástí dodávky zařízení na vychlazení kondenzátu. Včetně zprovoznění vyvíječe. | [6 empty] | 0 | 215 | 8 | 0 | 2 | 8.2
216 | 8.3 | D+M Komora zvlhčovače, minimální rozměr 1300*650*1700 mm (š*h*v); včetně komponent pro zajištění vnitřní teploty a provětrání komory, stříšky, rámu s nožičkami, roznášecích ocelových desek - 4 ks | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 216 | 8 | 1 | 3 | 8.3
|  | Komora zajišťuje ochranu vyvíječe před povětrnostními vlivy, vnitřní teplotu nad bodem mrazu, provětrání venkovním vzduchem | [6 empty] | 0 | 216 | 8 | 0 | 3 | 8.3
[9 empty] | 0 | 216 | 8 | 0 | 3 | 8.3
217 | 8.4 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 1200x500x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1000 [80°C ] v počtu 6 ks, s náběhy na obou koncích | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 217 | 8 | 1 | 4 | 8.4
[9 empty] | 0 | 217 | 8 | 0 | 4 | 8.4
218 | 8.5 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, výška 300 mm; V=100-325 m3/hod, dpmax=30 Pa, Lwmax=35 dB(A) při otevřené klapce | ks | 12 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 218 | 8 | 1 | 5 | 8.5
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 218 | 8 | 0 | 5 | 8.5
[9 empty] | 0 | 218 | 8 | 0 | 5 | 8.5
219 | 8.6 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 600, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=250 mm, s regulační klapkou, výška 350 mm; V=200-400 m3/hod, dpmax=20 Pa, Lwmax=30 dB(A) při otevřené klapce | ks | 12 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 219 | 8 | 1 | 6 | 8.6
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, do minerálního podhledu rastru 600x600 | [6 empty] | 0 | 219 | 8 | 0 | 6 | 8.6
[9 empty] | 0 | 219 | 8 | 0 | 6 | 8.6
220 | 8.7 | D+M Odvodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, výška 300 mm; V=100-325 m3/hod, dpmax=30 Pa, Lwmax=35 dB(A) při otevřené klapce | ks | 12 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 220 | 8 | 1 | 7 | 8.7
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 220 | 8 | 0 | 7 | 8.7
[9 empty] | 0 | 220 | 8 | 0 | 7 | 8.7
221 | 8.8 | D+M Odvodní vířivá výusť, velikost 600, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=250 mm, s regulační klapkou, výška 350 mm; V=200-400 m3/hod, dpmax=20 Pa, Lwmax=30 dB(A) při otevřené klapce | ks | 12 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 221 | 8 | 1 | 8 | 8.8
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, do minerálního podhledu rastru 600x600 | [6 empty] | 0 | 221 | 8 | 0 | 8 | 8.8
222 | 8.9 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 200x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 16 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 222 | 8 | 1 | 9 | 8.9
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 222 | 8 | 0 | 9 | 8.9
[9 empty] | 0 | 222 | 8 | 0 | 9 | 8.9
223 | 8.10 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 300x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 223 | 8 | 1 | 10 | 8.10
|  | Osazení klapky 1 ks v PDK, 1 ks mimo PDK | [6 empty] | 0 | 223 | 8 | 0 | 10 | 8.10
[9 empty] | 0 | 223 | 8 | 0 | 10 | 8.10
224 | 8.11 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 500x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 224 | 8 | 1 | 11 | 8.11
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 224 | 8 | 0 | 11 | 8.11
[9 empty] | 0 | 224 | 8 | 0 | 11 | 8.11
225 | 8.12 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 600x300 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 225 | 8 | 1 | 12 | 8.12
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 225 | 8 | 0 | 12 | 8.12
[9 empty] | 0 | 225 | 8 | 0 | 12 | 8.12
226 | 8.13 | D+M Regulátor proměnného průtoku, rozměr 200x100 mm; V=200-350 m3/hod; regulace průtoku vzduchu, 0-10 V; včetně protihlukového krytu a tlumiče hluku 200*100*1500 mm | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 226 | 8 | 1 | 13 | 8.13
[9 empty] | 0 | 226 | 8 | 0 | 13 | 8.13
227 | 8.14 | D+M Regulátor proměnného průtoku, rozměr 200x200 mm; V=400-800 m3/hod; regulace průtoku vzduchu, 0-10 V; včetně protihlukového krytu a tlumiče hluku 200*200*1500 mm | ks | 12 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 227 | 8 | 1 | 14 | 8.14
[9 empty] | 0 | 227 | 8 | 0 | 14 | 8.14
228 | 8.15 | D+M Regulátor proměnného průtoku, rozměr 300x100 mm; V=250-500 m3/hod; regulace průtoku vzduchu, 0-10 V; včetně protihlukového krytu a tlumiče hluku 300*100*1500 mm | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 228 | 8 | 1 | 15 | 8.15
[9 empty] | 0 | 228 | 8 | 0 | 15 | 8.15
229 | 8.16 | D+M Protidešťová žaluzie 800x1000 mm; provedení pozink, RAL; včetně ochranné sítě | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 229 | 8 | 1 | 16 | 8.16
|  | Žaluzie osazena do VZT potrubí. | [6 empty] | 0 | 229 | 8 | 0 | 16 | 8.16
[9 empty] | 0 | 229 | 8 | 0 | 16 | 8.16
230 | 8.17 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty 25 mm, d=200 mm. Minimální délka hadice 1m. | bm | 106 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 230 | 8 | 1 | 17 | 8.17
[9 empty] | 0 | 230 | 8 | 0 | 17 | 8.17
231 | 8.18 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 511 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 231 | 8 | 1 | 18 | 8.18
[9 empty] | 0 | 231 | 8 | 0 | 18 | 8.18
232 | 8.19 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 113 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 232 | 8 | 1 | 19 | 8.19
[9 empty] | 0 | 232 | 8 | 0 | 19 | 8.19
233 | 8.20 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 11 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 233 | 8 | 1 | 20 | 8.20
[9 empty] | 0 | 233 | 8 | 0 | 20 | 8.20
234 | 8.21 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 11 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 234 | 8 | 1 | 21 | 8.21
[9 empty] | 0 | 234 | 8 | 0 | 21 | 8.21
Díl: | 9 | 9 VZT učebny |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 234
235 | 9.1 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, venkovní jednotka, strana obsluhy levá, Vp=5900 m3/h, Vo=5800 m3/hod. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 235 | 9 | 1 | 1 | 9.1
|  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. | [6 empty] | 0 | 235 | 9 | 0 | 1 | 9.1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní okno na vlhčící komoře. | [6 empty] | 0 | 235 | 9 | 0 | 1 | 9.1
|  | Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č.1 - Technické parametry jednotky. | [6 empty] | 0 | 235 | 9 | 0 | 1 | 9.1
[9 empty] | 0 | 235 | 9 | 0 | 1 | 9.1
236 | 9.2 | D+M Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem. Požadovaný parní výkon 8 kg/h, zdroj vody-pitná voda. Plynulá regulace výkonu 0-100%. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 236 | 9 | 1 | 2 | 9.2
|  | Součástí dodávky je distributor (1 trubice), parní hadice 4 m, kondenzační hadice 4 m. Dále bude součástí dodávky zařízení na vychlazení kondenzátu. Včetně zprovoznění vyvíječe. | [6 empty] | 0 | 236 | 9 | 0 | 2 | 9.2
237 | 9.3 | D+M Komora zvlhčovače, minimální rozměr 1300*650*1700 mm (š*h*v); včetně komponent pro zajištění vnitřní teploty a provětrání komory, stříšky, rámu s nožičkami, roznášecích ocelových desek - 4 ks | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 237 | 9 | 1 | 3 | 9.3
|  | Komora zajišťuje ochranu vyvíječe před povětrnostními vlivy, vnitřní teplotu nad bodem mrazu, provětrání venkovním vzduchem | [6 empty] | 0 | 237 | 9 | 0 | 3 | 9.3
[9 empty] | 0 | 237 | 9 | 0 | 3 | 9.3
238 | 9.4 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 1000x500x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1000 [80°C ] v počtu 5 ks, s náběhy na obou koncích | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 238 | 9 | 1 | 4 | 9.4
[9 empty] | 0 | 238 | 9 | 0 | 4 | 9.4
239 | 9.5 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 300, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou, výška 250 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 239 | 9 | 1 | 5 | 9.5
|  | osazení do minerálního podhledu rastru 600x600 mm | [6 empty] | 0 | 239 | 9 | 0 | 5 | 9.5
[9 empty] | 0 | 239 | 9 | 0 | 5 | 9.5
240 | 9.6 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, výška 300 mm; V=100-325 m3/hod, dpmax=30 Pa, Lwmax=35 dB(A) při otevřené klapce | ks | 22 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 240 | 9 | 1 | 6 | 9.6
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 240 | 9 | 0 | 6 | 9.6
[9 empty] | 0 | 240 | 9 | 0 | 6 | 9.6
241 | 9.7 | D+M Odvodní vířivá výusť, velikost 300, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou, výška 250 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 241 | 9 | 1 | 7 | 9.7
|  | osazení do minerálního podhledu rastru 600x600 mm | [6 empty] | 0 | 241 | 9 | 0 | 7 | 9.7
[9 empty] | 0 | 241 | 9 | 0 | 7 | 9.7
242 | 9.8 | D+M Odvodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, výška 300 mm; V=100-325 m3/hod, dpmax=30 Pa, Lwmax=35 dB(A) při otevřené klapce | ks | 22 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 242 | 9 | 1 | 8 | 9.8
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 242 | 9 | 0 | 8 | 9.8
[9 empty] | 0 | 242 | 9 | 0 | 8 | 9.8
243 | 9.9 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 200x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 243 | 9 | 1 | 9 | 9.9
|  | Osazení klapky dle výkresové dokumentace | [6 empty] | 0 | 243 | 9 | 0 | 9 | 9.9
[9 empty] | 0 | 243 | 9 | 0 | 9 | 9.9
244 | 9.10 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 250x250 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 244 | 9 | 1 | 10 | 9.10
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 244 | 9 | 0 | 10 | 9.10
[9 empty] | 0 | 244 | 9 | 0 | 10 | 9.10
245 | 9.11 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 300x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 245 | 9 | 1 | 11 | 9.11
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 245 | 9 | 0 | 11 | 9.11
[9 empty] | 0 | 245 | 9 | 0 | 11 | 9.11
246 | 9.12 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 500x300 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 6 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 246 | 9 | 1 | 12 | 9.12
[9 empty] | 0 | 246 | 9 | 0 | 12 | 9.12
[9 empty] | 0 | 246 | 9 | 0 | 12 | 9.12
247 | 9.13 | D+M Regulátor konstantního průtoku pro nízké rychlosti proudění, rozměr d=160 mm, V=100 m3/hod | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 247 | 9 | 1 | 13 | 9.13
[9 empty] | 0 | 247 | 9 | 0 | 13 | 9.13
248 | 9.14 | D+M Regulátor proměnného průtoku, rozměr 200x200 mm; V=400-800 m3/hod; regulace průtoku vzduchu, 0-10 V; včetně protihlukového krytu a tlumiče hluku 200*200*1500 mm | ks | 6 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 248 | 9 | 1 | 14 | 9.14
|  | množství vzduchu pro m.č.140,142 - V=400-850 m3/h | [6 empty] | 0 | 248 | 9 | 0 | 14 | 9.14
[9 empty] | 0 | 248 | 9 | 0 | 14 | 9.14
249 | 9.15 | D+M Regulátor proměnného průtoku, rozměr 300x200 mm; V=600-1300 m3/hod; regulace průtoku vzduchu, 0-10 V; včetně protihlukového krytu a tlumiče hluku 300*200*1500 mm | ks | 6 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 249 | 9 | 1 | 15 | 9.15
|  | množství vzduchu pro m.č.143 - V=500-1050 m3/h pro m.č.206 - V=450-900 m3/h | [6 empty] | 0 | 249 | 9 | 0 | 15 | 9.15
[9 empty] | 0 | 249 | 9 | 0 | 15 | 9.15
250 | 9.16 | D+M Protidešťová žaluzie 800x1000 mm; provedení pozink, RAL; včetně ochranné sítě | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 250 | 9 | 1 | 16 | 9.16
|  | Žaluzie osazena do VZT potrubí. | [6 empty] | 0 | 250 | 9 | 0 | 16 | 9.16
[9 empty] | 0 | 250 | 9 | 0 | 16 | 9.16
251 | 9.17 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty 25 mm, d=160 mm. Minimální délka hadice 1m. | bm | 6 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 251 | 9 | 1 | 17 | 9.17
[9 empty] | 0 | 251 | 9 | 0 | 17 | 9.17
252 | 9.18 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty 25 mm, d=200 mm. Minimální délka hadice 1m. | bm | 98 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 252 | 9 | 1 | 18 | 9.18
[9 empty] | 0 | 252 | 9 | 0 | 18 | 9.18
253 | 9.19 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 443 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 253 | 9 | 1 | 19 | 9.19
[9 empty] | 0 | 253 | 9 | 0 | 19 | 9.19
254 | 9.20 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 98 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 254 | 9 | 1 | 20 | 9.20
[9 empty] | 0 | 254 | 9 | 0 | 20 | 9.20
255 | 9.21 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 10 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 255 | 9 | 1 | 21 | 9.21
[9 empty] | 0 | 255 | 9 | 0 | 21 | 9.21
256 | 9.22 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 256 | 9 | 1 | 22 | 9.22
[9 empty] | 0 | 256 | 9 | 0 | 22 | 9.22
Díl: | 10 | 10 VZT kanceláře |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 256
257 | 10.1 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, venkovní jednotka, strana obsluhy levá, Vp=8250 m3/h, Vo=7850 m3/hod. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 257 | 10 | 1 | 1 | 10.1
|  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. | [6 empty] | 0 | 257 | 10 | 0 | 1 | 10.1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní okno na vlhčící komoře. | [6 empty] | 0 | 257 | 10 | 0 | 1 | 10.1
|  | Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č.1 - Technické parametry jednotky. | [6 empty] | 0 | 257 | 10 | 0 | 1 | 10.1
[9 empty] | 0 | 257 | 10 | 0 | 1 | 10.1
258 | 10.2 | D+M Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem. Požadovaný parní výkon 16 kg/h, zdroj vody-pitná voda. Plynulá regulace výkonu 0-100%. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 258 | 10 | 1 | 2 | 10.2
|  | Součástí dodávky je distributor (1 trubice), parní hadice 4 m, kondenzační hadice 4 m. Dále bude součástí dodávky zařízení na vychlazení kondenzátu. Včetně zprovoznění vyvíječe. | [6 empty] | 0 | 258 | 10 | 0 | 2 | 10.2
259 | 10.3 | D+M Komora zvlhčovače, minimální rozměr 1300*650*1700 mm (š*h*v); včetně komponent pro zajištění vnitřní teploty a provětrání komory, stříšky, rámu s nožičkami, roznášecích ocelových desek - 4 ks | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 259 | 10 | 1 | 3 | 10.3
|  | Komora zajišťuje ochranu vyvíječe před povětrnostními vlivy, vnitřní teplotu nad bodem mrazu, provětrání venkovním vzduchem | [6 empty] | 0 | 259 | 10 | 0 | 3 | 10.3
[9 empty] | 0 | 259 | 10 | 0 | 3 | 10.3
260 | 10.4 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 1200x500x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1000 [80°C ] v počtu 6 ks, s náběhy na obou koncích | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 260 | 10 | 1 | 4 | 10.4
[9 empty] | 0 | 260 | 10 | 0 | 4 | 10.4
261 | 10.5 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 300, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou, výška 250 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 261 | 10 | 1 | 5 | 10.5
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 261 | 10 | 0 | 5 | 10.5
[9 empty] | 0 | 261 | 10 | 0 | 5 | 10.5
262 | 10.6 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 300, čelní deska kruhová; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou, výška 285 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 262 | 10 | 1 | 6 | 10.6
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 262 | 10 | 0 | 6 | 10.6
[9 empty] | 0 | 262 | 10 | 0 | 6 | 10.6
263 | 10.7 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska kruhová; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, výška 330 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 5 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 263 | 10 | 1 | 7 | 10.7
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 263 | 10 | 0 | 7 | 10.7
[9 empty] | 0 | 263 | 10 | 0 | 7 | 10.7
264 | 10.8 | D+M Odvodní vířivá výusť, velikost 300, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou, výška 250 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 5 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 264 | 10 | 1 | 8 | 10.8
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 264 | 10 | 0 | 8 | 10.8
[9 empty] | 0 | 264 | 10 | 0 | 8 | 10.8
265 | 10.9 | D+M Odvodní vířivá výusť, velikost 300, čelní deska kruhová; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou, výška 285 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 265 | 10 | 1 | 9 | 10.9
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 265 | 10 | 0 | 9 | 10.9
[9 empty] | 0 | 265 | 10 | 0 | 9 | 10.9
266 | 10.10 | D+M Odvodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska kruhová; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, výška 330 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 266 | 10 | 1 | 10 | 10.10
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 266 | 10 | 0 | 10 | 10.10
[9 empty] | 0 | 266 | 10 | 0 | 10 | 10.10
267 | 10.11 | D+M Odvodní šterbinová výusť, šířka šterbiny 35 mm, počet štěrbin 2; délka 600 mm, boční připojení d=125 mm, výška max.260 mm; V=50-150 m3/hod, dpmax=20 Pa, Lwmax=35 dB(A). Možnost nastavení výstupu vzduchu.Skrytá montáž šterbiny. | ks | 58 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 267 | 10 | 1 | 11 | 10.11
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 267 | 10 | 0 | 11 | 10.11
[9 empty] | 0 | 267 | 10 | 0 | 11 | 10.11
268 | 10.12 | D+M Odvodní šterbinová výusť, šířka šterbiny 35 mm, počet štěrbin 2; délka 900 mm, boční připojení d=125 mm, výška max.260 mm; V=200 m3/hod, dpmax=20 Pa, Lwmax=35 dB(A). Možnost nastavení výstupu vzduchu.Skrytá montáž šterbiny. | ks | 3 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 268 | 10 | 1 | 12 | 10.12
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 268 | 10 | 0 | 12 | 10.12
269 | 10.13 | D+M Talířový ventil odtahový Ø100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 3 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 269 | 10 | 1 | 13 | 10.13
[9 empty] | 0 | 269 | 10 | 0 | 13 | 10.13
270 | 10.14 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 200x150 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 270 | 10 | 1 | 14 | 10.14
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 270 | 10 | 0 | 14 | 10.14
[9 empty] | 0 | 270 | 10 | 0 | 14 | 10.14
271 | 10.15 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 250x150 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 271 | 10 | 1 | 15 | 10.15
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 271 | 10 | 0 | 15 | 10.15
[9 empty] | 0 | 271 | 10 | 0 | 15 | 10.15
272 | 10.16 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 250x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 272 | 10 | 1 | 16 | 10.16
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 272 | 10 | 0 | 16 | 10.16
[9 empty] | 0 | 272 | 10 | 0 | 16 | 10.16
273 | 10.17 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 300x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 273 | 10 | 1 | 17 | 10.17
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 273 | 10 | 0 | 17 | 10.17
[9 empty] | 0 | 273 | 10 | 0 | 17 | 10.17
274 | 10.18 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 400x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 274 | 10 | 1 | 18 | 10.18
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 274 | 10 | 0 | 18 | 10.18
[9 empty] | 0 | 274 | 10 | 0 | 18 | 10.18
275 | 10.19 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 700x300 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 275 | 10 | 1 | 19 | 10.19
|  | Osazení klapky mimo PDK | [6 empty] | 0 | 275 | 10 | 0 | 19 | 10.19
[9 empty] | 0 | 275 | 10 | 0 | 19 | 10.19
276 | 10.20 | D+M Regulátor konstantního průtoku pro nízké rychlosti proudění, rozměr d=100 mm, V=50 m3/hod | ks | 3 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 276 | 10 | 1 | 20 | 10.20
[9 empty] | 0 | 276 | 10 | 0 | 20 | 10.20
277 | 10.21 | D+M Regulátor konstantního průtoku pro nízké rychlosti proudění, rozměr d=125 mm, V=50-150 m3/hod | ks | 116 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 277 | 10 | 1 | 21 | 10.21
[9 empty] | 0 | 277 | 10 | 0 | 21 | 10.21
278 | 10.22 | D+M Regulátor konstantního průtoku pro nízké rychlosti proudění, rozměr d=160 mm, V=150-250 m3/hod | ks | 19 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 278 | 10 | 1 | 22 | 10.22
[9 empty] | 0 | 278 | 10 | 0 | 22 | 10.22
279 | 10.23 | D+M Regulátor konstantního průtoku pro nízké rychlosti proudění, rozměr d=200 mm, V=250-450 m3/hod | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 279 | 10 | 1 | 23 | 10.23
[9 empty] | 0 | 279 | 10 | 0 | 23 | 10.23
280 | 10.24 | D+M Regulátor proměnného průtoku, rozměr 700x300 mm; V1=3900 m3/hod; V2=3530 m3/h; konstantní průtok vzduchu, 0-10 V | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 280 | 10 | 1 | 24 | 10.24
[9 empty] | 0 | 280 | 10 | 0 | 24 | 10.24
281 | 10.25 | D+M Regulátor proměnného průtoku, rozměr 800x300 mm; V1=4350 m3/hod; V2=4300 m3/hod; konstantní průtok vzduchu, 0-10 V | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 281 | 10 | 1 | 25 | 10.25
[9 empty] | 0 | 281 | 10 | 0 | 25 | 10.25
282 | 10.26 | D+M Protidešťová žaluzie 800x1250 mm; provedení pozink, RAL; včetně ochranné sítě | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 282 | 10 | 1 | 26 | 10.26
|  | Žaluzie osazena do VZT potrubí. | [6 empty] | 0 | 282 | 10 | 0 | 26 | 10.26
[9 empty] | 0 | 282 | 10 | 0 | 26 | 10.26
283 | 10.27 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty 25 mm, d=100 mm. Minimální délka hadice 1m. | bm | 6 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 283 | 10 | 1 | 27 | 10.27
[9 empty] | 0 | 283 | 10 | 0 | 27 | 10.27
284 | 10.28 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty 25 mm, d=125 mm. Minimální délka hadice 1m. | bm | 309 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 284 | 10 | 1 | 28 | 10.28
[9 empty] | 0 | 284 | 10 | 0 | 28 | 10.28
285 | 10.29 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty 25 mm, d=160 mm. Minimální délka hadice 1m. | bm | 13 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 285 | 10 | 1 | 29 | 10.29
[9 empty] | 0 | 285 | 10 | 0 | 29 | 10.29
286 | 10.30 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty 25 mm, d=200 mm. Minimální délka hadice 1m. | bm | 14 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 286 | 10 | 1 | 30 | 10.30
[9 empty] | 0 | 286 | 10 | 0 | 30 | 10.30
287 | 10.31 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 671 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 287 | 10 | 1 | 31 | 10.31
[9 empty] | 0 | 287 | 10 | 0 | 31 | 10.31
288 | 10.32 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 97 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 288 | 10 | 1 | 32 | 10.32
[9 empty] | 0 | 288 | 10 | 0 | 32 | 10.32
289 | 10.33 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 330 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 289 | 10 | 1 | 33 | 10.33
[9 empty] | 0 | 289 | 10 | 0 | 33 | 10.33
290 | 10.34 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 64 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 290 | 10 | 1 | 34 | 10.34
[9 empty] | 0 | 290 | 10 | 0 | 34 | 10.34
Díl: | 11 | 11 VZT kanceláře |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 290
291 | 11.1 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, venkovní jednotka, strana obsluhy levá, Vp=8500 m3/h, Vo=8400 m3/hod. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 291 | 11 | 1 | 1 | 11.1
|  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. | [6 empty] | 0 | 291 | 11 | 0 | 1 | 11.1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní okno na vlhčící komoře. | [6 empty] | 0 | 291 | 11 | 0 | 1 | 11.1
|  | Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č.1 - Technické parametry jednotky. | [6 empty] | 0 | 291 | 11 | 0 | 1 | 11.1
[9 empty] | 0 | 291 | 11 | 0 | 1 | 11.1
292 | 11.2 | D+M Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem. Požadovaný parní výkon 16 kg/h, zdroj vody-pitná voda. Plynulá regulace výkonu 0-100%. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 292 | 11 | 1 | 2 | 11.2
|  | Součástí dodávky je distributor (1 trubice), parní hadice 4 m, kondenzační hadice 4 m. Dále bude součástí dodávky zařízení na vychlazení kondenzátu. Včetně zprovoznění vyvíječe. | [6 empty] | 0 | 292 | 11 | 0 | 2 | 11.2
293 | 11.3 | D+M Komora zvlhčovače, minimální rozměr 1300*650*1700 mm (š*h*v); včetně komponent pro zajištění vnitřní teploty a provětrání komory, stříšky, rámu s nožičkami, roznášecích ocelových desek - 4 ks | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 293 | 11 | 1 | 3 | 11.3
|  | Komora zajišťuje ochranu vyvíječe před povětrnostními vlivy, vnitřní teplotu nad bodem mrazu, provětrání venkovním vzduchem | [6 empty] | 0 | 293 | 11 | 0 | 3 | 11.3
[9 empty] | 0 | 293 | 11 | 0 | 3 | 11.3
294 | 11.4 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 1200x500x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1000 [80°C ] v počtu 6 ks, s náběhy na obou koncích | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 294 | 11 | 1 | 4 | 11.4
[9 empty] | 0 | 294 | 11 | 0 | 4 | 11.4
295 | 11.5 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 300, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou, výška 250 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 3 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 295 | 11 | 1 | 5 | 11.5
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 295 | 11 | 0 | 5 | 11.5
[9 empty] | 0 | 295 | 11 | 0 | 5 | 11.5
296 | 11.6 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 300, čelní deska čtyřhranná; horní připojení d=160 mm, s regulační klapkou, výška 200 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 296 | 11 | 1 | 6 | 11.6
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 296 | 11 | 0 | 6 | 11.6
[9 empty] | 0 | 296 | 11 | 0 | 6 | 11.6
297 | 11.7 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 300, čelní deska kruhová; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou, výška 285 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 297 | 11 | 1 | 7 | 11.7
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 297 | 11 | 0 | 7 | 11.7
[9 empty] | 0 | 297 | 11 | 0 | 7 | 11.7
298 | 11.8 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska kruhová; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, výška 330 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 5 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 298 | 11 | 1 | 8 | 11.8
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 298 | 11 | 0 | 8 | 11.8
[9 empty] | 0 | 298 | 11 | 0 | 8 | 11.8
299 | 11.9 | D+M Odvodní vířivá výusť, velikost 300, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou, výška 250 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 6 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 299 | 11 | 1 | 9 | 11.9
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 299 | 11 | 0 | 9 | 11.9
[9 empty] | 0 | 299 | 11 | 0 | 9 | 11.9
300 | 11.10 | D+M Odvodní vířivá výusť, velikost 300, čelní deska kruhová; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou, výška 285 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 300 | 11 | 1 | 10 | 11.10
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 300 | 11 | 0 | 10 | 11.10
[9 empty] | 0 | 300 | 11 | 0 | 10 | 11.10
301 | 11.11 | D+M Odvodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska kruhová; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, výška 330 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 301 | 11 | 1 | 11 | 11.11
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 301 | 11 | 0 | 11 | 11.11
[9 empty] | 0 | 301 | 11 | 0 | 11 | 11.11
302 | 11.12 | D+M Odvodní šterbinová výusť, šířka šterbiny 35 mm, počet štěrbin 2; délka 600 mm, boční připojení d=125 mm, výška max.260 mm; V=50-150 m3/hod, dpmax=20 Pa, Lwmax=35 dB(A). Možnost nastavení výstupu vzduchu.Skrytá montáž šterbiny. | ks | 57 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 302 | 11 | 1 | 12 | 11.12
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 302 | 11 | 0 | 12 | 11.12
[9 empty] | 0 | 302 | 11 | 0 | 12 | 11.12
303 | 11.13 | D+M Odvodní šterbinová výusť, šířka šterbiny 35 mm, počet štěrbin 2; délka 900 mm, boční připojení d=125 mm, výška max.260 mm; V=200 m3/hod, dpmax=20 Pa, Lwmax=35 dB(A). Možnost nastavení výstupu vzduchu.Skrytá montáž šterbiny. | ks | 6 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 303 | 11 | 1 | 13 | 11.13
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 303 | 11 | 0 | 13 | 11.13
304 | 11.14 | D+M Talířový ventil odtahový Ø100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 304 | 11 | 1 | 14 | 11.14
[9 empty] | 0 | 304 | 11 | 0 | 14 | 11.14
305 | 11.15 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 350x300 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 305 | 11 | 1 | 15 | 11.15
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 305 | 11 | 0 | 15 | 11.15
[9 empty] | 0 | 305 | 11 | 0 | 15 | 11.15
306 | 11.16 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 600x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 306 | 11 | 1 | 16 | 11.16
|  | Osazení klapky 1 ks v PDK, 1 ks mimo PDK | [6 empty] | 0 | 306 | 11 | 0 | 16 | 11.16
[9 empty] | 0 | 306 | 11 | 0 | 16 | 11.16
307 | 11.17 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 800x300 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 307 | 11 | 1 | 17 | 11.17
|  | Osazení klapky v PDK - strop | [6 empty] | 0 | 307 | 11 | 0 | 17 | 11.17
[9 empty] | 0 | 307 | 11 | 0 | 17 | 11.17
308 | 11.18 | D+M Regulátor konstantního průtoku pro nízké rychlosti proudění, rozměr d=100 mm, V=50 m3/hod | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 308 | 11 | 1 | 18 | 11.18
[9 empty] | 0 | 308 | 11 | 0 | 18 | 11.18
309 | 11.19 | D+M Regulátor konstantního průtoku pro nízké rychlosti proudění, rozměr d=125 mm, V=50-150 m3/hod | ks | 116 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 309 | 11 | 1 | 19 | 11.19
[9 empty] | 0 | 309 | 11 | 0 | 19 | 11.19
310 | 11.20 | D+M Regulátor konstantního průtoku pro nízké rychlosti proudění, rozměr d=160 mm, V=150-250 m3/hod | ks | 26 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 310 | 11 | 1 | 20 | 11.20
[9 empty] | 0 | 310 | 11 | 0 | 20 | 11.20
311 | 11.21 | D+M Regulátor konstantního průtoku pro nízké rychlosti proudění, rozměr d=200 mm, V=250-450 m3/hod | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 311 | 11 | 1 | 21 | 11.21
[9 empty] | 0 | 311 | 11 | 0 | 21 | 11.21
312 | 11.22 | D+M Regulátor proměnného průtoku, rozměr 800x400 mm; V1,2=4300 m3/hod; V3,4=4200 m3/h; konstantní průtok vzduchu, 0-10 V | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 312 | 11 | 1 | 22 | 11.22
[9 empty] | 0 | 312 | 11 | 0 | 22 | 11.22
313 | 11.23 | D+M Protidešťová žaluzie 800x1250 mm; provedení pozink, RAL; včetně ochranné sítě | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 313 | 11 | 1 | 23 | 11.23
|  | Žaluzie osazena do VZT potrubí. | [6 empty] | 0 | 313 | 11 | 0 | 23 | 11.23
[9 empty] | 0 | 313 | 11 | 0 | 23 | 11.23
314 | 11.24 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty 25 mm, d=100 mm. Minimální délka hadice 1m. | bm | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 314 | 11 | 1 | 24 | 11.24
[9 empty] | 0 | 314 | 11 | 0 | 24 | 11.24
315 | 11.25 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty 25 mm, d=125 mm. Minimální délka hadice 1m. | bm | 330 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 315 | 11 | 1 | 25 | 11.25
[9 empty] | 0 | 315 | 11 | 0 | 25 | 11.25
316 | 11.26 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty 25 mm, d=160 mm. Minimální délka hadice 1m. | bm | 11 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 316 | 11 | 1 | 26 | 11.26
[9 empty] | 0 | 316 | 11 | 0 | 26 | 11.26
317 | 11.27 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty 25 mm, d=200 mm. Minimální délka hadice 1m. | bm | 12 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 317 | 11 | 1 | 27 | 11.27
[9 empty] | 0 | 317 | 11 | 0 | 27 | 11.27
318 | 11.28 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 712 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 318 | 11 | 1 | 28 | 11.28
[9 empty] | 0 | 318 | 11 | 0 | 28 | 11.28
319 | 11.29 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 98 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 319 | 11 | 1 | 29 | 11.29
[9 empty] | 0 | 319 | 11 | 0 | 29 | 11.29
320 | 11.30 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 329 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 320 | 11 | 1 | 30 | 11.30
[9 empty] | 0 | 320 | 11 | 0 | 30 | 11.30
321 | 11.31 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 58 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 321 | 11 | 1 | 31 | 11.31
[9 empty] | 0 | 321 | 11 | 0 | 31 | 11.31
Díl: | 12 | 12 VZT zasedačky |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 321
322 | 12.1 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, venkovní jednotka, strana obsluhy levá, Vp=2800 m3/h, Vo=2800 m3/hod. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 322 | 12 | 1 | 1 | 12.1
|  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. | [6 empty] | 0 | 322 | 12 | 0 | 1 | 12.1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní okno na vlhčící komoře. | [6 empty] | 0 | 322 | 12 | 0 | 1 | 12.1
|  | Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č.1 - Technické parametry jednotky. | [6 empty] | 0 | 322 | 12 | 0 | 1 | 12.1
[9 empty] | 0 | 322 | 12 | 0 | 1 | 12.1
323 | 12.2 | D+M Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem. Požadovaný parní výkon 5 kg/h, zdroj vody-pitná voda. Plynulá regulace výkonu 0-100%. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 323 | 12 | 1 | 2 | 12.2
|  | Součástí dodávky je distributor (1 trubice), parní hadice 4 m, kondenzační hadice 4 m. Dále bude součástí dodávky zařízení na vychlazení kondenzátu. Včetně zprovoznění vyvíječe. | [6 empty] | 0 | 323 | 12 | 0 | 2 | 12.2
324 | 12.3 | D+M Komora zvlhčovače, minimální rozměr 1300*650*1700 mm (š*h*v); včetně komponent pro zajištění vnitřní teploty a provětrání komory, stříšky, rámu s nožičkami, roznášecích ocelových desek - 4 ks | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 324 | 12 | 1 | 3 | 12.3
|  | Komora zajišťuje ochranu vyvíječe před povětrnostními vlivy, vnitřní teplotu nad bodem mrazu, provětrání venkovním vzduchem | [6 empty] | 0 | 324 | 12 | 0 | 3 | 12.3
[9 empty] | 0 | 324 | 12 | 0 | 3 | 12.3
325 | 12.4 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 600x500x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1000 [80°C ] v počtu 3 ks, s náběhy na obou koncích | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 325 | 12 | 1 | 4 | 12.4
[9 empty] | 0 | 325 | 12 | 0 | 4 | 12.4
326 | 12.5 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 300, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou, výška 250 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 326 | 12 | 1 | 5 | 12.5
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 326 | 12 | 0 | 5 | 12.5
[9 empty] | 0 | 326 | 12 | 0 | 5 | 12.5
327 | 12.6 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, výška 300 mm; V=100-325 m3/hod, dpmax=30 Pa, Lwmax=35 dB(A) při otevřené klapce | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 327 | 12 | 1 | 6 | 12.6
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 327 | 12 | 0 | 6 | 12.6
[9 empty] | 0 | 327 | 12 | 0 | 6 | 12.6
328 | 12.7 | D+M Přívodní šterbinová výusť, šířka šterbiny 35 mm, počet štěrbin 4; délka 1800 mm, boční připojení d=2*160 mm s klapkou, výška max.310 mm; V=400 m3/hod, dpmax=15 Pa, Lwmax=35 dB(A). Možnost nastavení výstupu vzduchu.Skrytá montáž šterbiny. | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 328 | 12 | 1 | 7 | 12.7
|  | osazení do čela sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 328 | 12 | 0 | 7 | 12.7
[9 empty] | 0 | 328 | 12 | 0 | 7 | 12.7
329 | 12.8 | D+M Odvodní vířivá výusť, velikost 300, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou, výška 250 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 329 | 12 | 1 | 8 | 12.8
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 329 | 12 | 0 | 8 | 12.8
[9 empty] | 0 | 329 | 12 | 0 | 8 | 12.8
330 | 12.9 | D+M Odvodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, výška 300 mm; V=100-325 m3/hod, dpmax=30 Pa, Lwmax=35 dB(A) při otevřené klapce | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 330 | 12 | 1 | 9 | 12.9
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 330 | 12 | 0 | 9 | 12.9
[9 empty] | 0 | 330 | 12 | 0 | 9 | 12.9
331 | 12.10 | D+M Odvodní šterbinová výusť, šířka šterbiny 35 mm, počet štěrbin 4; délka 1800 mm, boční připojení d=2*160 mm s klapkou, výška max.310 mm; V=400 m3/hod, dpmax=15 Pa, Lwmax=35 dB(A). Možnost nastavení výstupu vzduchu. | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 331 | 12 | 1 | 10 | 12.10
|  | osazení do čela sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 331 | 12 | 0 | 10 | 12.10
[9 empty] | 0 | 331 | 12 | 0 | 10 | 12.10
332 | 12.11 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 200x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 332 | 12 | 1 | 11 | 12.11
|  | Osazení klapky mimo PDK | [6 empty] | 0 | 332 | 12 | 0 | 11 | 12.11
[9 empty] | 0 | 332 | 12 | 0 | 11 | 12.11
333 | 12.12 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 250x150 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 333 | 12 | 1 | 12 | 12.12
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 333 | 12 | 0 | 12 | 12.12
[9 empty] | 0 | 333 | 12 | 0 | 12 | 12.12
334 | 12.13 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 300x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 334 | 12 | 1 | 13 | 12.13
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 334 | 12 | 0 | 13 | 12.13
[9 empty] | 0 | 334 | 12 | 0 | 13 | 12.13
335 | 12.14 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 300x300 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 335 | 12 | 1 | 14 | 12.14
|  | Osazení klapky 1 ks v PDK, 1 ks mimo PDK | [6 empty] | 0 | 335 | 12 | 0 | 14 | 12.14
[9 empty] | 0 | 335 | 12 | 0 | 14 | 12.14
336 | 12.15 | D+M Regulátor konstantního průtoku pro nízké rychlosti proudění, rozměr d=125 mm, V=100 m3/hod | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 336 | 12 | 1 | 15 | 12.15
[9 empty] | 0 | 336 | 12 | 0 | 15 | 12.15
337 | 12.16 | D+M Regulátor proměnného průtoku, rozměr 300x200 mm; V=400-1100 m3/hod; regulace průtoku vzduchu, 0-10 V; včetně protihlukového krytu a tlumiče hluku 300*200*1500 mm | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 337 | 12 | 1 | 16 | 12.16
[9 empty] | 0 | 337 | 12 | 0 | 16 | 12.16
338 | 12.17 | D+M Regulátor proměnného průtoku, rozměr d=160 mm; V=200-400 m3/hod; regulace průtoku vzduchu, 0-10 V; včetně tlumiče hluku d=160 mm, délky 1000 mm, izolace 50 mm, bez jádra. | ks | 8 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 338 | 12 | 1 | 17 | 12.17
[9 empty] | 0 | 338 | 12 | 0 | 17 | 12.17
339 | 12.18 | D+M Protidešťová žaluzie 450x800 mm; provedení pozink, RAL; včetně ochranné sítě | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 339 | 12 | 1 | 18 | 12.18
|  | Žaluzie osazena do VZT potrubí. | [6 empty] | 0 | 339 | 12 | 0 | 18 | 12.18
[9 empty] | 0 | 339 | 12 | 0 | 18 | 12.18
340 | 12.19 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty 25 mm, d=160 mm. Minimální délka hadice 1m. | bm | 38 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 340 | 12 | 1 | 19 | 12.19
[9 empty] | 0 | 340 | 12 | 0 | 19 | 12.19
341 | 12.20 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty 25 mm, d=200 mm. Minimální délka hadice 1m. | bm | 13 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 341 | 12 | 1 | 20 | 12.20
[9 empty] | 0 | 341 | 12 | 0 | 20 | 12.20
342 | 12.21 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 382 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 342 | 12 | 1 | 21 | 12.21
[9 empty] | 0 | 342 | 12 | 0 | 21 | 12.21
343 | 12.22 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 58 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 343 | 12 | 1 | 22 | 12.22
[9 empty] | 0 | 343 | 12 | 0 | 22 | 12.22
344 | 12.23 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 31 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 344 | 12 | 1 | 23 | 12.23
[9 empty] | 0 | 344 | 12 | 0 | 23 | 12.23
345 | 12.24 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 10 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 345 | 12 | 1 | 24 | 12.24
[9 empty] | 0 | 345 | 12 | 0 | 24 | 12.24
Díl: | 13 | 13 VZT chodba |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 345
346 | 13.1 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, venkovní jednotka, strana obsluhy levá, Vp=5100 m3/h, Vo=6000 m3/hod. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 346 | 13 | 1 | 1 | 13.1
|  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. | [6 empty] | 0 | 346 | 13 | 0 | 1 | 13.1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech. | [6 empty] | 0 | 346 | 13 | 0 | 1 | 13.1
|  | Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č.1 - Technické parametry jednotky. | [6 empty] | 0 | 346 | 13 | 0 | 1 | 13.1
[9 empty] | 0 | 346 | 13 | 0 | 1 | 13.1
347 | 13.2 | D+M Elektrický ohřívač do kruhového potrubí Ø250 mm; Pi=2,0 kW, 230V, 50Hz, topné tyče jsou z nerez oceli; ohřívač je vybaven dvěma termostaty, jeden je pracovní, druhý bezpečnostní; tlačítko resetu bezpečnostního termostatu je umístěno na skříni; ohřívač je vybaven vlastním regulátorem teploty | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 347 | 13 | 1 | 2 | 13.2
[9 empty] | 0 | 347 | 13 | 0 | 2 | 13.2
348 | 13.3 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 1000x500x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1000 [80°C ] v počtu 5 ks, s náběhy na obou koncích | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 348 | 13 | 1 | 3 | 13.3
[9 empty] | 0 | 348 | 13 | 0 | 3 | 13.3
349 | 13.4 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 300, čelní deska čtyřhranná; horní připojení d=160 mm, s regulační klapkou, výška 200 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 8 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 349 | 13 | 1 | 4 | 13.4
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 349 | 13 | 0 | 4 | 13.4
[9 empty] | 0 | 349 | 13 | 0 | 4 | 13.4
350 | 13.5 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 300, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou, výška 250 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 350 | 13 | 1 | 5 | 13.5
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 350 | 13 | 0 | 5 | 13.5
[9 empty] | 0 | 350 | 13 | 0 | 5 | 13.5
351 | 13.6 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 300, čelní deska kruhová; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou, výška 285 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 351 | 13 | 1 | 6 | 13.6
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 351 | 13 | 0 | 6 | 13.6
[9 empty] | 0 | 351 | 13 | 0 | 6 | 13.6
352 | 13.7 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, výška 300 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 352 | 13 | 1 | 7 | 13.7
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 352 | 13 | 0 | 7 | 13.7
[9 empty] | 0 | 352 | 13 | 0 | 7 | 13.7
353 | 13.8 | D+M Přívodní vyústka (větrací mřížka), lamely vertikální, rozměr 425x125 mm; s regulací průtoku - protiběžné lamely;V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A); nerez | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 353 | 13 | 1 | 8 | 13.8
|  | materiálové provedení nerez matná, případně hliník v imitaci nerez | [6 empty] | 0 | 353 | 13 | 0 | 8 | 13.8
[9 empty] | 0 | 353 | 13 | 0 | 8 | 13.8
354 | 13.9 | D+M Přívodní vyústka (větrací mřížka), lamely vertikální, rozměr 825x125 mm; s regulací průtoku - protiběžné lamely;V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A); nerez | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 354 | 13 | 1 | 9 | 13.9
|  | materiálové provedení nerez matná, případně hliník v imitaci nerez | [6 empty] | 0 | 354 | 13 | 0 | 9 | 13.9
[9 empty] | 0 | 354 | 13 | 0 | 9 | 13.9
355 | 13.10 | D+M Odvodní vířivá výusť, velikost 300, čelní deska kruhová; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou, výška 285 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 355 | 13 | 1 | 10 | 13.10
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 355 | 13 | 0 | 10 | 13.10
[9 empty] | 0 | 355 | 13 | 0 | 10 | 13.10
356 | 13.11 | D+M Odvodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, výška 300 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 356 | 13 | 1 | 11 | 13.11
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 356 | 13 | 0 | 11 | 13.11
[9 empty] | 0 | 356 | 13 | 0 | 11 | 13.11
357 | 13.12 | D+M Talířový ventil odtahový Ø100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 62 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 357 | 13 | 1 | 12 | 13.12
[9 empty] | 0 | 357 | 13 | 0 | 12 | 13.12
358 | 13.13 | D+M Talířový ventil odtahový Ø125 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 9 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 358 | 13 | 1 | 13 | 13.13
[9 empty] | 0 | 358 | 13 | 0 | 13 | 13.13
359 | 13.14 | D+M Talířový ventil odtahový Ø160 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 7 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 359 | 13 | 1 | 14 | 13.14
[9 empty] | 0 | 359 | 13 | 0 | 14 | 13.14
360 | 13.15 | D+M Stěnová mřížka (větrací mřížka), rozměr 400x100 mm; vodorovné lamely s roztečí 20 mm. Nerez Případně vyústka jednořadá, lamely vertikální, bez regulace. | ks | 18 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 360 | 13 | 1 | 15 | 13.15
|  | materiálové provedení nerez matná, případně hliník v imitaci nerez | [6 empty] | 0 | 360 | 13 | 0 | 15 | 13.15
[9 empty] | 0 | 360 | 13 | 0 | 15 | 13.15
361 | 13.16 | D+M Stěnová mřížka (větrací mřížka), rozměr 400x200 mm; vodorovné lamely s roztečí 20 mm. Nerez Případně vyústka jednořadá, lamely vertikální, bez regulace. | ks | 10 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 361 | 13 | 1 | 16 | 13.16
|  | materiálové provedení nerez matná, případně hliník v imitaci nerez | [6 empty] | 0 | 361 | 13 | 0 | 16 | 13.16
[9 empty] | 0 | 361 | 13 | 0 | 16 | 13.16
362 | 13.17 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 200x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 362 | 13 | 1 | 17 | 13.17
|  | Osazení klapky do PDK | [6 empty] | 0 | 362 | 13 | 0 | 17 | 13.17
[9 empty] | 0 | 362 | 13 | 0 | 17 | 13.17
363 | 13.18 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 200x300 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 8 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 363 | 13 | 1 | 18 | 13.18
|  | Osazení klapky 6 ks do PDK, 2 ks mimo PDK | [6 empty] | 0 | 363 | 13 | 0 | 18 | 13.18
[9 empty] | 0 | 363 | 13 | 0 | 18 | 13.18
364 | 13.19 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 250x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 364 | 13 | 1 | 19 | 13.19
|  | Osazení klapky do PDK | [6 empty] | 0 | 364 | 13 | 0 | 19 | 13.19
[9 empty] | 0 | 364 | 13 | 0 | 19 | 13.19
365 | 13.20 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 250x300 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 365 | 13 | 1 | 20 | 13.20
|  | Osazení klapky do PDK | [6 empty] | 0 | 365 | 13 | 0 | 20 | 13.20
[9 empty] | 0 | 365 | 13 | 0 | 20 | 13.20
366 | 13.21 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 300x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 366 | 13 | 1 | 21 | 13.21
|  | Osazení klapky dle výkresové dokumentace | [6 empty] | 0 | 366 | 13 | 0 | 21 | 13.21
[9 empty] | 0 | 366 | 13 | 0 | 21 | 13.21
367 | 13.22 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 400x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 367 | 13 | 1 | 22 | 13.22
|  | Osazení klapky do PDK | [6 empty] | 0 | 367 | 13 | 0 | 22 | 13.22
[9 empty] | 0 | 367 | 13 | 0 | 22 | 13.22
368 | 13.23 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 500x250 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 368 | 13 | 1 | 23 | 13.23
|  | Osazení klapky do PDK | [6 empty] | 0 | 368 | 13 | 0 | 23 | 13.23
[9 empty] | 0 | 368 | 13 | 0 | 23 | 13.23
369 | 13.24 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 100x100 mm | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 369 | 13 | 1 | 24 | 13.24
[9 empty] | 0 | 369 | 13 | 0 | 24 | 13.24
370 | 13.25 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 100x150 mm | ks | 3 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 370 | 13 | 1 | 25 | 13.25
[9 empty] | 0 | 370 | 13 | 0 | 25 | 13.25
371 | 13.26 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 100x200 mm | ks | 5 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 371 | 13 | 1 | 26 | 13.26
[9 empty] | 0 | 371 | 13 | 0 | 26 | 13.26
372 | 13.27 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 150x100 mm | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 372 | 13 | 1 | 27 | 13.27
[9 empty] | 0 | 372 | 13 | 0 | 27 | 13.27
373 | 13.28 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 150x150 mm | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 373 | 13 | 1 | 28 | 13.28
[9 empty] | 0 | 373 | 13 | 0 | 28 | 13.28
374 | 13.29 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x150 mm | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 374 | 13 | 1 | 29 | 13.29
[9 empty] | 0 | 374 | 13 | 0 | 29 | 13.29
375 | 13.30 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x200 mm | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 375 | 13 | 1 | 30 | 13.30
[9 empty] | 0 | 375 | 13 | 0 | 30 | 13.30
376 | 13.31 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x300 mm | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 376 | 13 | 1 | 31 | 13.31
[9 empty] | 0 | 376 | 13 | 0 | 31 | 13.31
377 | 13.32 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x300 mm | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 377 | 13 | 1 | 32 | 13.32
[9 empty] | 0 | 377 | 13 | 0 | 32 | 13.32
378 | 13.33 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 300x200 mm | ks | 3 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 378 | 13 | 1 | 33 | 13.33
[9 empty] | 0 | 378 | 13 | 0 | 33 | 13.33
379 | 13.34 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy400x200 mm | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 379 | 13 | 1 | 34 | 13.34
[9 empty] | 0 | 379 | 13 | 0 | 34 | 13.34
380 | 13.35 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy d=100 mm | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 380 | 13 | 1 | 35 | 13.35
[9 empty] | 0 | 380 | 13 | 0 | 35 | 13.35
381 | 13.36 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy d=125 mm | ks | 12 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 381 | 13 | 1 | 36 | 13.36
[9 empty] | 0 | 381 | 13 | 0 | 36 | 13.36
382 | 13.37 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy d=160 mm | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 382 | 13 | 1 | 37 | 13.37
[9 empty] | 0 | 382 | 13 | 0 | 37 | 13.37
383 | 13.38 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, kostra z ocelového drátu, d=100 mm | bm | 102 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 383 | 13 | 1 | 38 | 13.38
[9 empty] | 0 | 383 | 13 | 0 | 38 | 13.38
384 | 13.39 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, kostra z ocelového drátu, d=125 mm | bm | 16 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 384 | 13 | 1 | 39 | 13.39
[9 empty] | 0 | 384 | 13 | 0 | 39 | 13.39
385 | 13.40 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, kostra z ocelového drátu, d=160 mm | bm | 35 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 385 | 13 | 1 | 40 | 13.40
[9 empty] | 0 | 385 | 13 | 0 | 40 | 13.40
386 | 13.41 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, kostra z ocelového drátu, d=200 mm | bm | 21 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 386 | 13 | 1 | 41 | 13.41
[9 empty] | 0 | 386 | 13 | 0 | 41 | 13.41
387 | 13.42 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 445 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 387 | 13 | 1 | 42 | 13.42
[9 empty] | 0 | 387 | 13 | 0 | 42 | 13.42
388 | 13.43 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk); sací kus opatřit krycím pletivem s oky 10x10 mm | m2 | 91 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 388 | 13 | 1 | 43 | 13.43
[9 empty] | 0 | 388 | 13 | 0 | 43 | 13.43
389 | 13.44 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 46 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 389 | 13 | 1 | 44 | 13.44
[9 empty] | 0 | 389 | 13 | 0 | 44 | 13.44
390 | 13.45 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 11 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 390 | 13 | 1 | 45 | 13.45
[9 empty] | 0 | 390 | 13 | 0 | 45 | 13.45
Díl: | 14 | 14 VZT chodba |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 390
391 | 14.1 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, venkovní jednotka, strana obsluhy levá, Vp=1000 m3/h, Vo=2500 m3/hod. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 391 | 14 | 1 | 1 | 14.1
|  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. | [6 empty] | 0 | 391 | 14 | 0 | 1 | 14.1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech. | [6 empty] | 0 | 391 | 14 | 0 | 1 | 14.1
|  | Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č.1 - Technické parametry jednotky. | [6 empty] | 0 | 391 | 14 | 0 | 1 | 14.1
[9 empty] | 0 | 391 | 14 | 0 | 1 | 14.1
392 | 14.2 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 400x500x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1000 [80°C ] v počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 392 | 14 | 1 | 2 | 14.2
[9 empty] | 0 | 392 | 14 | 0 | 2 | 14.2
393 | 14.3 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 600, čelní deska kruhová; boční připojení d=250 mm, s regulační klapkou, výška 385 mm; V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 393 | 14 | 1 | 3 | 14.3
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu, sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 393 | 14 | 0 | 3 | 14.3
[9 empty] | 0 | 393 | 14 | 0 | 3 | 14.3
394 | 14.4 | D+M Talířový ventil odtahový Ø100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 41 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 394 | 14 | 1 | 4 | 14.4
[9 empty] | 0 | 394 | 14 | 0 | 4 | 14.4
395 | 14.5 | D+M Talířový ventil odtahový Ø125 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 395 | 14 | 1 | 5 | 14.5
[9 empty] | 0 | 395 | 14 | 0 | 5 | 14.5
396 | 14.6 | D+M Talířový ventil odtahový Ø160 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 396 | 14 | 1 | 6 | 14.6
[9 empty] | 0 | 396 | 14 | 0 | 6 | 14.6
397 | 14.7 | D+M Stěnová mřížka (větrací mřížka), rozměr 400x100 mm; vodorovné lamely s roztečí 20 mm. Nerez Případně vyústka jednořadá, lamely vertikální, bez regulace. | ks | 8 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 397 | 14 | 1 | 7 | 14.7
|  | materiálové provedení nerez matná, případně hliník v imitaci nerez | [6 empty] | 0 | 397 | 14 | 0 | 7 | 14.7
[9 empty] | 0 | 397 | 14 | 0 | 7 | 14.7
398 | 14.8 | D+M Stěnová mřížka (větrací mřížka), rozměr 400x200 mm; vodorovné lamely s roztečí 20 mm. Nerez Případně vyústka jednořadá, lamely vertikální, bez regulace. | ks | 8 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 398 | 14 | 1 | 8 | 14.8
|  | materiálové provedení nerez matná, případně hliník v imitaci nerez | [6 empty] | 0 | 398 | 14 | 0 | 8 | 14.8
[9 empty] | 0 | 398 | 14 | 0 | 8 | 14.8
399 | 14.9 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 100x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 399 | 14 | 1 | 9 | 14.9
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 399 | 14 | 0 | 9 | 14.9
[9 empty] | 0 | 399 | 14 | 0 | 9 | 14.9
400 | 14.10 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 200x250 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 400 | 14 | 1 | 10 | 14.10
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 400 | 14 | 0 | 10 | 14.10
[9 empty] | 0 | 400 | 14 | 0 | 10 | 14.10
401 | 14.11 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 250x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 401 | 14 | 1 | 11 | 14.11
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 401 | 14 | 0 | 11 | 14.11
[9 empty] | 0 | 401 | 14 | 0 | 11 | 14.11
402 | 14.12 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 100x200 mm | ks | 3 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 402 | 14 | 1 | 12 | 14.12
[9 empty] | 0 | 402 | 14 | 0 | 12 | 14.12
403 | 14.13 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 150x100 mm | ks | 5 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 403 | 14 | 1 | 13 | 14.13
[9 empty] | 0 | 403 | 14 | 0 | 13 | 14.13
404 | 14.14 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x100 mm | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 404 | 14 | 1 | 14 | 14.14
[9 empty] | 0 | 404 | 14 | 0 | 14 | 14.14
405 | 14.15 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x125 mm | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 405 | 14 | 1 | 15 | 14.15
[9 empty] | 0 | 405 | 14 | 0 | 15 | 14.15
406 | 14.16 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x200 mm | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 406 | 14 | 1 | 16 | 14.16
[9 empty] | 0 | 406 | 14 | 0 | 16 | 14.16
407 | 14.17 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, kostra z ocelového drátu, d=100 mm | bm | 65 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 407 | 14 | 1 | 17 | 14.17
[9 empty] | 0 | 407 | 14 | 0 | 17 | 14.17
408 | 14.18 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, kostra z ocelového drátu, d=125 mm | bm | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 408 | 14 | 1 | 18 | 14.18
[9 empty] | 0 | 408 | 14 | 0 | 18 | 14.18
409 | 14.19 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, kostra z ocelového drátu, d=160 mm | bm | 8 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 409 | 14 | 1 | 19 | 14.19
[9 empty] | 0 | 409 | 14 | 0 | 19 | 14.19
410 | 14.20 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, kostra z ocelového drátu, d=250 mm | bm | 5 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 410 | 14 | 1 | 20 | 14.20
[9 empty] | 0 | 410 | 14 | 0 | 20 | 14.20
411 | 14.21 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 189 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 411 | 14 | 1 | 21 | 14.21
[9 empty] | 0 | 411 | 14 | 0 | 21 | 14.21
412 | 14.22 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk); sací kus opatřit krycím pletivem s oky 10x10 mm | m2 | 42 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 412 | 14 | 1 | 22 | 14.22
[9 empty] | 0 | 412 | 14 | 0 | 22 | 14.22
413 | 14.23 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 6 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 413 | 14 | 1 | 23 | 14.23
[9 empty] | 0 | 413 | 14 | 0 | 23 | 14.23
414 | 14.24 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 414 | 14 | 1 | 24 | 14.24
[9 empty] | 0 | 414 | 14 | 0 | 24 | 14.24
Díl: | 15 | 15 VZT strojovna chlazení |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 414
415 | 15.1 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, venkovní jednotka, strana obsluhy levá, Vp=2000 m3/h, Vo=2100 m3/hod. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 415 | 15 | 1 | 1 | 15.1
|  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. | [6 empty] | 0 | 415 | 15 | 0 | 1 | 15.1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech. | [6 empty] | 0 | 415 | 15 | 0 | 1 | 15.1
|  | Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č.1 - Technické parametry jednotky. | [6 empty] | 0 | 415 | 15 | 0 | 1 | 15.1
[9 empty] | 0 | 415 | 15 | 0 | 1 | 15.1
416 | 15.2 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 450x250x1000 mm, sestavený z kulis, dp=40 Pa | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 416 | 15 | 1 | 2 | 15.2
[9 empty] | 0 | 416 | 15 | 0 | 2 | 15.2
417 | 15.3 | D+M Přívodní vyústka (větrací mřížka), rozměr 280x200 mm; s regulací průtoku - protiběžné lamely;V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 417 | 15 | 1 | 3 | 15.3
|  | materiálové provedení pozink | [6 empty] | 0 | 417
[9 empty] | 0 | 417 | 15 | 0 | 3 | 15.3
418 | 15.4 | D+M Přívodní vyústka (větrací mřížka), rozměr 560x200 mm; s regulací průtoku - protiběžné lamely;V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 418 | 15 | 1 | 4 | 15.4
|  | materiálové provedení pozink | [6 empty] | 0 | 418
[9 empty] | 0 | 418 | 15 | 0 | 4 | 15.4
419 | 15.5 | D+M Krycí mřížka z tahokovu, rozměr 250x250 mm, průtočná plocha min.78%; osazena konce potrubí | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 419 | 15 | 1 | 5 | 15.5
[9 empty] | 0 | 419 | 15 | 0 | 5 | 15.5
420 | 15.6 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x250 mm | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 420 | 15 | 1 | 6 | 15.6
[9 empty] | 0 | 420 | 15 | 0 | 6 | 15.6
421 | 15.7 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 53 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 421 | 15 | 1 | 7 | 15.7
[9 empty] | 0 | 421 | 15 | 0 | 7 | 15.7
422 | 15.8 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk); sací kus opatřit krycím pletivem s oky 10x10 mm | m2 | 23 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 422 | 15 | 1 | 8 | 15.8
[9 empty] | 0 | 422 | 15 | 0 | 8 | 15.8
Díl: | 16 | 16A-F Větrání garáže |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 422
423 | 16A-F.1 | D+M Odvodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=4000 m3/h, ext.tlak 200 Pa; Pi=0,53 kW, 230V, 50/60 Hz, EC motor; předpokládaný rozměr 700x400 mm; součástí dodávky budou tlumící vložky. | ks | 6 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 423 | 16A-F | 1 | 1 | 16A-F.1
[9 empty] | 0 | 423 | 16A-F | 0 | 1 | 16A-F.1
424 | 16A-F.2 | D+M Tlumič hluku čtyřhranný, rozměr700x400x1000 mm. | ks | 12 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 424 | 16A-F | 1 | 2 | 16A-F.2
[9 empty] | 0 | 424 | 16A-F | 0 | 2 | 16A-F.2
425 | 16A-F.3 | D+M Uzavírací klapka 700x400 mm. Volná hřídel pro osazení servopohonu. | ks | 6 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 425 | 16A-F | 1 | 3 | 16A-F.3
[9 empty] | 0 | 425 | 16A-F | 0 | 3 | 16A-F.3
426 | 16A-F.4 | D+M Krycí mřížka z tahokovu, rozměr 700x400 mm, průtočná plocha min.78%; osazena konce potrubí | ks | 6 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 426 | 16A-F | 1 | 4 | 16A-F.4
[9 empty] | 0 | 426 | 16A-F | 0 | 4 | 16A-F.4
427 | 16A-F.5 | D+M Protidešťová žaluzie 1000x355 mm; provedení pozink | ks | 6 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 427 | 16A-F | 1 | 5 | 16A-F.5
|  | Žaluzie osazena do stěny. | [6 empty] | 0 | 427 | 16A-F | 0 | 5 | 16A-F.5
[9 empty] | 0 | 427 | 16A-F | 0 | 5 | 16A-F.5
428 | 16A-F.6 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 42 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 428 | 16A-F | 1 | 6 | 16A-F.6
[9 empty] | 0 | 428 | 16A-F | 0 | 6 | 16A-F.6
429 | 16A-F.7 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 12 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 429 | 16A-F | 1 | 7 | 16A-F.7
[9 empty] | 0 | 429 | 16A-F | 0 | 7 | 16A-F.7
Díl: | 17 | 17 Větrání WC |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 429
430 | 17.1 | D+M Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, V=80 m3/h, ext.tlak 250 Pa; Pi=0,05 kW, 230V, 50/60 Hz, AC motor; předpokládaný rozměr d=100 mm; součástí dodávky budou rychloupímací spony s pružným vyložením. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 430 | 17 | 1 | 1 | 17.1
[9 empty] | 0 | 430 | 17 | 0 | 1 | 17.1
431 | 17.2 | D+M Tlumič hluku kruhový s děrovaným plechem o rozměrech d=100/1000 mm [80°C ]. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 431 | 17 | 1 | 2 | 17.2
[9 empty] | 0 | 431 | 17 | 0 | 2 | 17.2
432 | 17.3 | D+M Talířový ventil odtahový Ø100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 432 | 17 | 1 | 3 | 17.3
[9 empty] | 0 | 432 | 17 | 0 | 3 | 17.3
433 | 17.4 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru d=100 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 433 | 17 | 1 | 4 | 17.4
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 433 | 17 | 0 | 4 | 17.4
[9 empty] | 0 | 433 | 17 | 0 | 4 | 17.4
434 | 17.5 | D+M Uzavírací klapka d=100 mm. Volná hřídel pro osazení servopohonu. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 434 | 17 | 1 | 5 | 17.5
[9 empty] | 0 | 434 | 17 | 0 | 5 | 17.5
435 | 17.6 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, kostra z ocelového drátu, d=100 mm | bm | 3 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 435 | 17 | 1 | 6 | 17.6
[9 empty] | 0 | 435 | 17 | 0 | 6 | 17.6
436 | 17.7 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 18 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 436 | 17 | 1 | 7 | 17.7
[9 empty] | 0 | 436 | 17 | 0 | 7 | 17.7
437 | 17.8 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) výfukový kus opatřit krycím pletivem s oky 10x10 mm | m2 | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 437 | 17 | 1 | 8 | 17.8
[9 empty] | 0 | 437 | 17 | 0 | 8 | 17.8
Díl: | 18 | 18 Větrání WC |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 437
438 | 18.1 | D+M Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, V=605 m3/h, ext.tlak 300 Pa; Pi=0,15 kW, 230V, 50/60 Hz, AC motor; předpokládaný rozměr d=250 mm; součástí dodávky budou rychloupímací spony s pružným vyložením. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 438 | 18 | 1 | 1 | 18.1
[9 empty] | 0 | 438 | 18 | 0 | 1 | 18.1
439 | 18.2 | D+M Tlumič hluku kruhový s děrovaným plechem o rozměrech d=250/1000 mm [80°C ]. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 439 | 18 | 1 | 2 | 18.2
[9 empty] | 0 | 439 | 18 | 0 | 2 | 18.2
440 | 18.3 | D+M Talířový ventil odtahový Ø100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 8 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 440 | 18 | 1 | 3 | 18.3
[9 empty] | 0 | 440 | 18 | 0 | 3 | 18.3
441 | 18.4 | D+M Talířový ventil odtahový Ø125 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 441 | 18 | 1 | 4 | 18.4
[9 empty] | 0 | 441 | 18 | 0 | 4 | 18.4
442 | 18.5 | D+M Talířový ventil odtahový Ø160 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 442 | 18 | 1 | 5 | 18.5
[9 empty] | 0 | 442 | 18 | 0 | 5 | 18.5
443 | 18.6 | D+M Stěnová mřížka (větrací mřížka), rozměr 400x200 mm; vodorovné lamely s roztečí 20 mm. Nerez Případně vyústka jednořadá, lamely vertikální, bez regulace. | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 443 | 18 | 1 | 6 | 18.6
|  | materiálové provedení nerez matná, případně hliník v imitaci nerez | [6 empty] | 0 | 443 | 18 | 0 | 6 | 18.6
[9 empty] | 0 | 443 | 18 | 0 | 6 | 18.6
444 | 18.7 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru d=225 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 444 | 18 | 1 | 7 | 18.7
|  | Osazení klapky mimo PDK | [6 empty] | 0 | 444 | 18 | 0 | 7 | 18.7
[9 empty] | 0 | 444 | 18 | 0 | 7 | 18.7
445 | 18.8 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy d=160 mm | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 445 | 18 | 1 | 8 | 18.8
[9 empty] | 0 | 445 | 18 | 0 | 8 | 18.8
446 | 18.9 | D+M Uzavírací klapka d=250 mm. Volná hřídel pro osazení servopohonu. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 446 | 18 | 1 | 9 | 18.9
[9 empty] | 0 | 446 | 18 | 0 | 9 | 18.9
447 | 18.10 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, kostra z ocelového drátu, d=100 mm | bm | 10 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 447 | 18 | 1 | 10 | 18.10
[9 empty] | 0 | 447 | 18 | 0 | 10 | 18.10
448 | 18.11 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, kostra z ocelového drátu, d=125 mm | bm | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 448 | 18 | 1 | 11 | 18.11
[9 empty] | 0 | 448 | 18 | 0 | 11 | 18.11
449 | 18.12 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, kostra z ocelového drátu, d=160 mm | bm | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 449 | 18 | 1 | 12 | 18.12
[9 empty] | 0 | 449 | 18 | 0 | 12 | 18.12
450 | 18.13 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 72 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 450 | 18 | 1 | 13 | 18.13
[9 empty] | 0 | 450 | 18 | 0 | 13 | 18.13
451 | 18.14 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) výfukový kus opatřit krycím pletivem s oky 10x10 mm | m2 | 13 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 451 | 18 | 1 | 14 | 18.14
[9 empty] | 0 | 451 | 18 | 0 | 14 | 18.14
Díl: | 19 | 19 Větrání WC |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 451
452 | 19.1 | D+M Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, V=320 m3/h, ext.tlak 350 Pa; Pi=0,15 kW, 230V, 50/60 Hz, AC motor; předpokládaný rozměr d=200 mm; součástí dodávky budou rychloupímací spony s pružným vyložením. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 452 | 19 | 1 | 1 | 19.1
[9 empty] | 0 | 452 | 19 | 0 | 1 | 19.1
453 | 19.2 | D+M Tlumič hluku kruhový s děrovaným plechem o rozměrech d=200/1000 mm [80°C ]. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 453 | 19 | 1 | 2 | 19.2
[9 empty] | 0 | 453 | 19 | 0 | 2 | 19.2
454 | 19.3 | D+M Talířový ventil odtahový Ø100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 5 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 454 | 19 | 1 | 3 | 19.3
[9 empty] | 0 | 454 | 19 | 0 | 3 | 19.3
455 | 19.4 | D+M Talířový ventil odtahový Ø160 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 455 | 19 | 1 | 4 | 19.4
[9 empty] | 0 | 455 | 19 | 0 | 4 | 19.4
456 | 19.5 | D+M Stěnová mřížka (větrací mřížka), rozměr 400x100 mm; vodorovné lamely s roztečí 20 mm. Nerez Případně vyústka jednořadá, lamely vertikální, bez regulace. | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 456 | 19 | 1 | 5 | 19.5
|  | materiálové provedení nerez matná, případně hliník v imitaci nerez | [6 empty] | 0 | 456 | 19 | 0 | 5 | 19.5
[9 empty] | 0 | 456 | 19 | 0 | 5 | 19.5
457 | 19.6 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru d=160 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 457 | 19 | 1 | 6 | 19.6
|  | Osazení klapky mimo PDK | [6 empty] | 0 | 457 | 19 | 0 | 6 | 19.6
[9 empty] | 0 | 457 | 19 | 0 | 6 | 19.6
458 | 19.7 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy d=125 mm | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 458 | 19 | 1 | 7 | 19.7
[9 empty] | 0 | 458 | 19 | 0 | 7 | 19.7
459 | 19.8 | D+M Uzavírací klapka d=200 mm. Volná hřídel pro osazení servopohonu. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 459 | 19 | 1 | 8 | 19.8
[9 empty] | 0 | 459 | 19 | 0 | 8 | 19.8
460 | 19.9 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, kostra z ocelového drátu, d=100 mm | bm | 6 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 460 | 19 | 1 | 9 | 19.9
[9 empty] | 0 | 460 | 19 | 0 | 9 | 19.9
461 | 19.10 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, kostra z ocelového drátu, d=160 mm | bm | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 461 | 19 | 1 | 10 | 19.10
[9 empty] | 0 | 461 | 19 | 0 | 10 | 19.10
462 | 19.11 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 46 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 462 | 19 | 1 | 11 | 19.11
[9 empty] | 0 | 462 | 19 | 0 | 11 | 19.11
463 | 19.12 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) výfukový kus opatřit krycím pletivem s oky 10x10 mm | m2 | 7 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 463 | 19 | 1 | 12 | 19.12
[9 empty] | 0 | 463 | 19 | 0 | 12 | 19.12
Díl: | 20 | 20 Větrání trafostanice |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 463
464 | 20.1 | D+M Odvodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=6000 m3/h, ext.tlak 300 Pa; Pi=1,25 kW, 400V, 50/60 Hz, EC motor; předpokládaný rozměr 800x500 mm; součástí dodávky budou tlumící vložky. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 464 | 20 | 1 | 1 | 20.1
[9 empty] | 0 | 464 | 20 | 0 | 1 | 20.1
465 | 20.2 | D+M Tlumič hluku čtyřhranný, rozměr 800x500x550 mm. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 465 | 20 | 1 | 2 | 20.2
[9 empty] | 0 | 465 | 20 | 0 | 2 | 20.2
466 | 20.3 | D+M Krycí mřížka z tahokovu, rozměr 800x500 mm, průtočná plocha min.78%; osazena konce potrubí | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 466 | 20 | 1 | 3 | 20.3
[9 empty] | 0 | 466 | 20 | 0 | 3 | 20.3
|  | D+M Protidešťová žaluzie 400x800 mm; provedení pozink, RAL; včetně ochranné sítě | [6 empty] | 0 | 466 | 20 | 0 | 3 | 20.3
|  | Žaluzie osazena do vstupních vrat. Součást dodávky stavby. | [6 empty] | 0 | 466 | 20 | 0 | 3 | 20.3
[9 empty] | 0 | 466 | 20 | 0 | 3 | 20.3
467 | 20.4 | D+M Protidešťová žaluzie 800x500 mm; provedení pozink, RAL bílá; včetně ochranné sítě | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 467 | 20 | 1 | 4 | 20.4
|  | Žaluzie osazena do potrubí. | [6 empty] | 0 | 467 | 20 | 0 | 4 | 20.4
[9 empty] | 0 | 467 | 20 | 0 | 4 | 20.4
468 | 20.5 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 5 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 468 | 20 | 1 | 5 | 20.5
[9 empty] | 0 | 468 | 20 | 0 | 5 | 20.5
Díl: | 21 | 21A Větrání CHÚC A |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 468
469 | 21A.1 | D+M Přívodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=10000 m3/h, ext.tlak 400 Pa; Pi=2,36 kW, 400V, 50/60 Hz, EC motor; předpokládaný rozměr 1000x500 mm; součástí dodávky budou tlumící vložky. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 469 | 21A | 1 | 1 | 21A.1
[9 empty] | 0 | 469 | 21A | 0 | 1 | 21A.1
470 | 21A.2 | D+M Uzavírací klapka těsná 1000x500 mm. Servopohon 230 V. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 470 | 21A | 1 | 2 | 21A.2
[9 empty] | 0 | 470 | 21A | 0 | 2 | 21A.2
471 | 21A.3 | D+M Uzavírací klapka těsná 1000x630 mm. Servopohon 230 V. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 471 | 21A | 1 | 3 | 21A.3
[9 empty] | 0 | 471 | 21A | 0 | 3 | 21A.3
472 | 21A.4 | D+M Přívodní vyústka (větrací mřížka), rozměr 825x225 mm; s regulací průtoku - protiběžné lamely;V= 2000 m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 5 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 472 | 21A | 1 | 4 | 21A.4
|  | materiálové provedení pozink/hliník RAL, odstín šedý dle stěrky stěny; osazena do otvoru ve stěně | [6 empty] | 0 | 472 | 21A | 0 | 4 | 21A.4
473 | 21A.5 | D+M Protidešťová žaluzie 1000x630 mm; provedení pozink, RAL; včetně ochranné sítě | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 473 | 21A | 1 | 5 | 21A.5
|  | Žaluzie osazena do potrubí. | [6 empty] | 0 | 473 | 21A | 0 | 5 | 21A.5
[9 empty] | 0 | 473 | 21A | 0 | 5 | 21A.5
474 | 21A.6 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 33 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 474 | 21A | 1 | 6 | 21A.6
[9 empty] | 0 | 474 | 21A | 0 | 6 | 21A.6
475 | 21A.7 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk); sací kus opatřit krycím pletivem s oky 10x10 mm | m2 | 7 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 475 | 21A | 1 | 7 | 21A.7
[9 empty] | 0 | 475 | 21A | 0 | 7 | 21A.7
476 | 21A.8 | D+M Opláštění přívodní kanálu s obostrannou požární odolností 30 minut. Např. desky Promat, sádrokartonové kce, … . V rámci instalační šachty IŠ 1 přes celou výšku budovy. | m2 | 40 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 476 | 21A | 1 | 8 | 21A.8
[9 empty] | 0 | 476 | 21A | 0 | 8 | 21A.8
Díl: | 22 | 21B Větrání CHÚC A |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 476
477 | 21B.1 | D+M Přívodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=2000 m3/h, ext.tlak 300 Pa; Pi=0,37 kW, 230V, 50/60 Hz, EC motor; předpokládaný rozměr 600x300 mm; součástí dodávky budou tlumící vložky. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 477 | 21B | 1 | 1 | 21B.1
[9 empty] | 0 | 477 | 21B | 0 | 1 | 21B.1
478 | 21B.2 | D+M Uzavírací klapka těsná 600x300 mm. Servopohon 230 V. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 478 | 21B | 1 | 2 | 21B.2
[9 empty] | 0 | 478 | 21B | 0 | 2 | 21B.2
479 | 21B.3 | D+M Přívodní šterbinová výusť, šířka šterbiny 35 mm, počet štěrbin 4; délka 1950 mm, boční připojení d=2*200 mm s klapkou, výška max.310 mm; V=1000 m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A). Možnost nastavení výstupu vzduchu.Skrytá montáž šterbiny. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 479 | 21B | 1 | 3 | 21B.3
|  | osazení do sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 479 | 21B | 0 | 3 | 21B.3
[9 empty] | 0 | 479 | 21B | 0 | 3 | 21B.3
|  | D+M Protidešťová žaluzie 600x300 mm; provedení pozink, RAL | [6 empty] | 0 | 479 | 21B | 0 | 3 | 21B.3
|  | Žaluzie dodávky stavby. | [6 empty] | 0 | 479 | 21B | 0 | 3 | 21B.3
[9 empty] | 0 | 479 | 21B | 0 | 3 | 21B.3
480 | 21B.4 | D+M Krycí pletivo s oky 10x10 mm na potrubí 600x300 mm | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 480 | 21B | 1 | 4 | 21B.4
[9 empty] | 0 | 480 | 21B | 0 | 4 | 21B.4
481 | 21B.5 | D+M Ohebná hadice jednovrstvá, provedení Al, d=200 mm | bm | 6 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 481 | 21B | 1 | 5 | 21B.5
[9 empty] | 0 | 481 | 21B | 0 | 5 | 21B.5
482 | 21B.6 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 8 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 482 | 21B | 1 | 6 | 21B.6
[9 empty] | 0 | 482 | 21B | 0 | 6 | 21B.6
483 | 21B.7 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 1.5 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 483 | 21B | 1 | 7 | 21B.7
[9 empty] | 0 | 483 | 21B | 0 | 7 | 21B.7
484 | 21B.8 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 0.5 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 484 | 21B | 1 | 8 | 21B.8
[9 empty] | 0 | 484 | 21B | 0 | 8 | 21B.8
Díl: | 23 | 22 Větrání CHÚC B |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 484
485 | 22.1 | D+M Přívodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=6000 m3/h, ext.tlak 400 Pa; Pi=1,32 kW, 400V, 50/60 Hz, EC motor; předpokládaný rozměr 900x500 mm; součástí dodávky budou tlumící vložky. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 485 | 22 | 1 | 1 | 22.1
[9 empty] | 0 | 485 | 22 | 0 | 1 | 22.1
486 | 22.2 | D+M Uzavírací klapka těsná 900x500 mm. Servopohon 230 V. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 486 | 22 | 1 | 2 | 22.2
[9 empty] | 0 | 486 | 22 | 0 | 2 | 22.2
487 | 22.3 | D+M Uzavírací klapka těsná 1000x400 mm. Servopohon 230 V. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 487 | 22 | 1 | 3 | 22.3
[9 empty] | 0 | 487 | 22 | 0 | 3 | 22.3
488 | 22.4 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 600, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=250 mm, s regulační klapkou, výška 350 mm; V= m3/hod, dpmax= Pa, Lwmax= dB(A) při otevřené klapce | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 488 | 22 | 1 | 4 | 22.4
|  | osazení do sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 488 | 22 | 0 | 4 | 22.4
[9 empty] | 0 | 488 | 22 | 0 | 4 | 22.4
489 | 22.5 | D+M Přívodní vyústka (větrací mřížka), rozměr 825x425 mm; s regulací průtoku - protiběžné lamely;V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 489 | 22 | 1 | 5 | 22.5
|  | materiálové provedení nerez matná, případně hliník v imitaci nerez; osazena do otvoru ve stěně | [6 empty] | 0 | 489 | 22 | 0 | 5 | 22.5
[9 empty] | 0 | 489 | 22 | 0 | 5 | 22.5
|  | D+M Protidešťová žaluzie 900x500 mm; provedení pozink, RAL | [6 empty] | 0 | 489 | 22 | 0 | 5 | 22.5
|  | Žaluzie dodávka stavby | [6 empty] | 0 | 489 | 22 | 0 | 5 | 22.5
[9 empty] | 0 | 489 | 22 | 0 | 5 | 22.5
|  | D+M Protidešťová žaluzie 1000x400 mm; provedení pozink, RAL | [6 empty] | 0 | 489 | 22 | 0 | 5 | 22.5
|  | Žaluzie dodávka stavby | [6 empty] | 0 | 489 | 22 | 0 | 5 | 22.5
490 | 22.6 | D+M Krycí pletivo s oky 10x10 mm na potrubí 900x500 mm | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 490 | 22 | 1 | 6 | 22.6
[9 empty] | 0 | 490 | 22 | 0 | 6 | 22.6
491 | 22.7 | D+M Krycí pletivo s oky 10x10 mm na potrubí 1000x400 mm | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 491 | 22 | 1 | 7 | 22.7
[9 empty] | 0 | 491 | 22 | 0 | 7 | 22.7
492 | 22.8 | D+M Ohebná hadice jednovrstvá, provedení Al, d=250 mm | bm | 1.5 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 492 | 22 | 1 | 8 | 22.8
[9 empty] | 0 | 492 | 22 | 0 | 8 | 22.8
493 | 22.9 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 22 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 493 | 22 | 1 | 9 | 22.9
[9 empty] | 0 | 493 | 22 | 0 | 9 | 22.9
494 | 22.10 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 8 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 494 | 22 | 1 | 10 | 22.10
[9 empty] | 0 | 494 | 22 | 0 | 10 | 22.10
495 | 22.11 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 0.5 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 495 | 22 | 1 | 11 | 22.11
[9 empty] | 0 | 495 | 22 | 0 | 11 | 22.11
Díl: | 24 | 23 Větrání CHÚC B |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 495
496 | 23.1 | D+M Přívodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=6000 m3/h, ext.tlak 400 Pa; Pi=1,32 kW, 400V, 50/60 Hz, EC motor; předpokládaný rozměr 900x500 mm; součástí dodávky budou tlumící vložky. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 496 | 23 | 1 | 1 | 23.1
[9 empty] | 0 | 496 | 23 | 0 | 1 | 23.1
497 | 23.2 | D+M Uzavírací klapka těsná 900x500 mm. Servopohon 230 V. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 497 | 23 | 1 | 2 | 23.2
[9 empty] | 0 | 497 | 23 | 0 | 2 | 23.2
498 | 23.3 | D+M Uzavírací klapka těsná 1000x400 mm. Servopohon 230 V. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 498 | 23 | 1 | 3 | 23.3
[9 empty] | 0 | 498 | 23 | 0 | 3 | 23.3
499 | 23.4 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 600, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=250 mm, s regulační klapkou, výška 350 mm; V= m3/hod, dpmax= Pa, Lwmax= dB(A) při otevřené klapce | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 499 | 23 | 1 | 4 | 23.4
|  | osazení do sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 499 | 23 | 0 | 4 | 23.4
[9 empty] | 0 | 499 | 23 | 0 | 4 | 23.4
500 | 23.5 | D+M Přívodní vyústka (větrací mřížka), rozměr 825x425 mm; s regulací průtoku - protiběžné lamely;V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 500 | 23 | 1 | 5 | 23.5
|  | materiálové provedení nerez matná, případně hliník v imitaci nerez; osazena do otvoru ve stěně | [6 empty] | 0 | 500 | 23 | 0 | 5 | 23.5
[9 empty] | 0 | 500 | 23 | 0 | 5 | 23.5
|  | D+M Protidešťová žaluzie 900x500 mm; provedení pozink, RAL | [6 empty] | 0 | 500 | 23 | 0 | 5 | 23.5
|  | Žaluzie dodávka stavby | [6 empty] | 0 | 500 | 23 | 0 | 5 | 23.5
[9 empty] | 0 | 500 | 23 | 0 | 5 | 23.5
|  | D+M Protidešťová žaluzie 1000x400 mm; provedení pozink, RAL | [6 empty] | 0 | 500 | 23 | 0 | 5 | 23.5
|  | Žaluzie dodávka stavby | [6 empty] | 0 | 500 | 23 | 0 | 5 | 23.5
501 | 23.6 | D+M Krycí pletivo s oky 10x10 mm na potrubí 900x500 mm | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 501 | 23 | 1 | 6 | 23.6
[9 empty] | 0 | 501 | 23 | 0 | 6 | 23.6
502 | 23.7 | D+M Krycí pletivo s oky 10x10 mm na potrubí 1000x400 mm | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 502 | 23 | 1 | 7 | 23.7
[9 empty] | 0 | 502 | 23 | 0 | 7 | 23.7
503 | 23.8 | D+M Ohebná hadice jednovrstvá, provedení Al, d=250 mm | bm | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 503 | 23 | 1 | 8 | 23.8
[9 empty] | 0 | 503 | 23 | 0 | 8 | 23.8
504 | 23.9 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 24 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 504 | 23 | 1 | 9 | 23.9
[9 empty] | 0 | 504 | 23 | 0 | 9 | 23.9
505 | 23.10 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 7 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 505 | 23 | 1 | 10 | 23.10
[9 empty] | 0 | 505 | 23 | 0 | 10 | 23.10
506 | 23.11 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 0.5 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 506 | 23 | 1 | 11 | 23.11
[9 empty] | 0 | 506 | 23 | 0 | 11 | 23.11
Díl: | 25 | 25 Větrání rozvodny NN |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 506
507 | 25.1 | D+M Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, V=400 m3/h, ext.tlak 300 Pa; Pi=0,09 kW, 230V, 50/60 Hz, EC motor; předpokládaný rozměr d=160 mm; součástí dodávky budou rychloupímací spony s pružným vyložením. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 507 | 25 | 1 | 1 | 25.1
[9 empty] | 0 | 507 | 25 | 0 | 1 | 25.1
508 | 25.2 | D+M Tlumič hluku kruhový d=100/600 mm. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 508 | 25 | 1 | 2 | 25.2
[9 empty] | 0 | 508 | 25 | 0 | 2 | 25.2
509 | 25.3 | D+M Krycí mřížka z tahokovu, rozměr 250x250 mm, průtočná plocha min.78%; osazena konce potrubí | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 509 | 25 | 1 | 3 | 25.3
[9 empty] | 0 | 509 | 25 | 0 | 3 | 25.3
|  | D+M Protidešťová žaluzie 250x250 mm; provedení AL/pozink, RAL | [6 empty] | 0 | 509 | 25 | 0 | 3 | 25.3
|  | Žaluzie osazena do vstupních vrat. Součást dodávky stavby. | [6 empty] | 0 | 509 | 25 | 0 | 3 | 25.3
[9 empty] | 0 | 509 | 25 | 0 | 3 | 25.3
510 | 25.4 | D+M Protidešťová žaluzie 250x250 mm; provedení AL/pozink, RAL bílá | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 510 | 25 | 1 | 4 | 25.4
|  | Žaluzie osazena do potrubí. | [6 empty] | 0 | 510 | 25 | 0 | 4 | 25.4
[9 empty] | 0 | 510 | 25 | 0 | 4 | 25.4
511 | 25.5 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 511 | 25 | 1 | 5 | 25.5
[9 empty] | 0 | 511 | 25 | 0 | 5 | 25.5
512 | 25.6 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 512 | 25 | 1 | 6 | 25.6
[9 empty] | 0 | 512 | 25 | 0 | 6 | 25.6
513 | 25.7 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 513 | 25 | 1 | 7 | 25.7
[9 empty] | 0 | 513 | 25 | 0 | 7 | 25.7
Díl: | 26 | 30 Chlazení aula |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 513
514 | 30.1 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy pravá, Vp=3000 m3/h. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 514 | 30 | 1 | 1 | 30.1
|  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. | [6 empty] | 0 | 514 | 30 | 0 | 1 | 30.1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech. | [6 empty] | 0 | 514 | 30 | 0 | 1 | 30.1
|  | Součást dodávky podstavný rám + antivibrační uložení. Celkový výška 160 mm. | [6 empty] | 0 | 514 | 30 | 0 | 1 | 30.1
|  | Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č.1 - Technické parametry jednotky. | [6 empty] | 0 | 514 | 30 | 0 | 1 | 30.1
[9 empty] | 0 | 514 | 30 | 0 | 1 | 30.1
515 | 30.2 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 600x500x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1000 [80°C ] v počtu 3 ks, s náběhy na obou koncích. 1 ks svislé potrubí. | ks | 3 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 515 | 30 | 1 | 2 | 30.2
[9 empty] | 0 | 515 | 30 | 0 | 2 | 30.2
516 | 30.3 | D+M Odvodní vyústka (větrací mřížka), lamely vertikální, rozměr 825x325 mm; s regulací průtoku - protiběžné lamely;V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A); nerez | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 516 | 30 | 1 | 3 | 30.3
|  | materiálové provedení nerez matná, případně hliník v imitaci nerez | [6 empty] | 0 | 516 | 30 | 0 | 3 | 30.3
[9 empty] | 0 | 516 | 30 | 0 | 3 | 30.3
517 | 30.4 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 400x400 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 517 | 30 | 1 | 4 | 30.4
|  | Osazení klapky v PDK | [6 empty] | 0 | 517 | 30 | 0 | 4 | 30.4
[9 empty] | 0 | 517 | 30 | 0 | 4 | 30.4
518 | 30.5 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 500x300 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 518 | 30 | 1 | 5 | 30.5
|  | Osazení klapky mimo PDK | [6 empty] | 0 | 518 | 30 | 0 | 5 | 30.5
[9 empty] | 0 | 518 | 30 | 0 | 5 | 30.5
519 | 30.6 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 144 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 519 | 30 | 1 | 6 | 30.6
[9 empty] | 0 | 519 | 30 | 0 | 6 | 30.6
520 | 30.7 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk); výfukový kus opatřit krycím pletivem s oky 10x10 mm | m2 | 34 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 520 | 30 | 1 | 7 | 30.7
[9 empty] | 0 | 520 | 30 | 0 | 7 | 30.7
Díl: | 27 | 31 Chlazení 1.NP |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 520
521 | 31.1 | D+M Kazetová fan-coil jednotka s EC motorem verze 600x600, velikost 1; rozměry 597x597x270 mm; Qchl citelné= 1,2 / 1,5 kW, Lw=39/47 dB (A), stř.ot/max.otáčky, vzduch 26 °C při 50 %, voda 10/16 °C; dvoutrubková | ks | 21 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 521 | 31 | 1 | 1 | 31.1
|  | Nasávací mřížka, rámeček a přestavitelné výdechové lamely z plastu ABS, barva bílá dle RAL 9003, rozměr 670x670 mm. Vnitřní opláštění z pozinkovaného ocelového plechu s vnitřní tepelnou izolací (polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou tloušťky 10 mm a vnější protikondenzační povrchovou úpravou. | [6 empty] | 0 | 521 | 31 | 0 | 1 | 31.1
|  | Filtr vstupního vzduchu syntetický, omyvatelný. Ventilátor s 3-fázovým bezkontaktním motorem s permanentním magnetem (EC motor), ovládaným spojitým řídícím signálem 0-10V. Invertor řídící otáčky motoru je napájen napětím 230V. | [6 empty] | 0 | 521 | 31 | 0 | 1 | 31.1
|  | Výměník tepla z Cu trubek s nalisovanými hliníkovými lamelami, připojení 1/2“, tlaková ztráta do 20 kPa. Vanička kondenzátu z plastu ABS, čerpadlo kondenzátu odstředivé s plovákovým spínačem, výtlačná výška max. 650 mm. | [6 empty] | 0 | 521 | 31 | 0 | 1 | 31.1
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 521 | 31 | 0 | 1 | 31.1
[9 empty] | 0 | 521 | 31 | 0 | 1 | 31.1
522 | 31.2 | D+M Kazetová fan-coil jednotka s EC motorem verze 600x600, velikost 2; rozměry 597x597x270 mm; Qchl citelné= 1,6 / 2,3 kW, Lw=43/54 dB (A), stř.ot/max.otáčky, vzduch 26 °C při 50 %, voda 10/16 °C; dvoutrubková | ks | 14 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 522 | 31 | 1 | 2 | 31.2
|  | Nasávací mřížka, rámeček a přestavitelné výdechové lamely z plastu ABS, barva bílá dle RAL 9003, rozměr 670x670 mm. Vnitřní opláštění z pozinkovaného ocelového plechu s vnitřní tepelnou izolací (polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou tloušťky 10 mm a vnější protikondenzační povrchovou úpravou. | [6 empty] | 0 | 522 | 31 | 0 | 2 | 31.2
|  | Filtr vstupního vzduchu syntetický, omyvatelný. Ventilátor s 3-fázovým bezkontaktním motorem s permanentním magnetem (EC motor), ovládaným spojitým řídícím signálem 0-10V. Invertor řídící otáčky motoru je napájen napětím 230V. | [6 empty] | 0 | 522 | 31 | 0 | 2 | 31.2
|  | Výměník tepla z Cu trubek s nalisovanými hliníkovými lamelami, připojení 1/2“, tlaková ztráta do 20 kPa. Vanička kondenzátu z plastu ABS, čerpadlo kondenzátu odstředivé s plovákovým spínačem, výtlačná výška max. 650 mm. | [6 empty] | 0 | 522 | 31 | 0 | 2 | 31.2
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 522 | 31 | 0 | 2 | 31.2
[9 empty] | 0 | 522 | 31 | 0 | 2 | 31.2
523 | 31.3 | D+M Kazetová fan-coil jednotka s EC motorem verze 600x600, velikost 3; rozměry 597x597x270 mm; Qchl citelné= 2,1 / 2,7 kW, Lw=50/60 dB (A), stř.ot/max.otáčky, vzduch 26 °C při 50 %, voda 10/16 °C; dvoutrubková | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 523 | 31 | 1 | 3 | 31.3
|  | Nasávací mřížka, rámeček a přestavitelné výdechové lamely z plastu ABS, barva bílá dle RAL 9003, rozměr 670x670 mm. Vnitřní opláštění z pozinkovaného ocelového plechu s vnitřní tepelnou izolací (polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou tloušťky 10 mm a vnější protikondenzační povrchovou úpravou. | [6 empty] | 0 | 523 | 31 | 0 | 3 | 31.3
|  | Filtr vstupního vzduchu syntetický, omyvatelný. Ventilátor s 3-fázovým bezkontaktním motorem s permanentním magnetem (EC motor), ovládaným spojitým řídícím signálem 0-10V. Invertor řídící otáčky motoru je napájen napětím 230V. | [6 empty] | 0 | 523 | 31 | 0 | 3 | 31.3
|  | Výměník tepla z Cu trubek s nalisovanými hliníkovými lamelami, připojení 1/2“, tlaková ztráta do 20 kPa. Vanička kondenzátu z plastu ABS, čerpadlo kondenzátu odstředivé s plovákovým spínačem, výtlačná výška max. 650 mm. | [6 empty] | 0 | 523 | 31 | 0 | 3 | 31.3
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 523 | 31 | 0 | 3 | 31.3
[9 empty] | 0 | 523 | 31 | 0 | 3 | 31.3
524 | 31.4 | D+M Kazetová fan-coil jednotka s EC motorem verze 800x800, velikost 4; rozměry 819x819x303 mm; Qchl citelné= 2,8 / 3,2 kW, Lw=39/48 dB (A), stř.ot/max.otáčky, vzduch 26 °C při 50 %, voda 10/16 °C; dvoutrubková | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 524 | 31 | 1 | 4 | 31.4
|  | Nasávací mřížka, rámeček a přestavitelné výdechové lamely z plastu ABS, barva bílá dle RAL 9003, rozměr 965x965 mm. Vnitřní opláštění z pozinkovaného ocelového plechu s vnitřní tepelnou izolací (polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou tloušťky 10 mm a vnější protikondenzační povrchovou úpravou. | [6 empty] | 0 | 524 | 31 | 0 | 4 | 31.4
|  | Filtr vstupního vzduchu syntetický, omyvatelný. Ventilátor s 3-fázovým bezkontaktním motorem s permanentním magnetem (EC motor), ovládaným spojitým řídícím signálem 0-10V. Invertor řídící otáčky motoru je napájen napětím 230V. | [6 empty] | 0 | 524 | 31 | 0 | 4 | 31.4
|  | Výměník tepla z Cu trubek s nalisovanými hliníkovými lamelami, připojení 3/4“, tlaková ztráta do 20 kPa. Vanička kondenzátu z plastu ABS, čerpadlo kondenzátu odstředivé s plovákovým spínačem, výtlačná výška max. 650 mm. | [6 empty] | 0 | 524 | 31 | 0 | 4 | 31.4
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 524 | 31 | 0 | 4 | 31.4
[9 empty] | 0 | 524 | 31 | 0 | 4 | 31.4
Díl: | 28 | 32 Chlazení 2.NP |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 524
525 | 32.1 | D+M Kazetová fan-coil jednotka s EC motorem verze 600x600, velikost 1; rozměry 597x597x270 mm; Qchl citelné= 1,2 / 1,5 kW, Lw=39/47 dB (A), stř.ot/max.otáčky, vzduch 26 °C při 50 %, voda 10/16 °C; dvoutrubková | ks | 20 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 525 | 32 | 1 | 1 | 32.1
|  | Nasávací mřížka, rámeček a přestavitelné výdechové lamely z plastu ABS, barva bílá dle RAL 9003, rozměr 670x670 mm. Vnitřní opláštění z pozinkovaného ocelového plechu s vnitřní tepelnou izolací (polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou tloušťky 10 mm a vnější protikondenzační povrchovou úpravou. | [6 empty] | 0 | 525 | 32 | 0 | 1 | 32.1
|  | Filtr vstupního vzduchu syntetický, omyvatelný. Ventilátor s 3-fázovým bezkontaktním motorem s permanentním magnetem (EC motor), ovládaným spojitým řídícím signálem 0-10V. Invertor řídící otáčky motoru je napájen napětím 230V. | [6 empty] | 0 | 525 | 32 | 0 | 1 | 32.1
|  | Výměník tepla z Cu trubek s nalisovanými hliníkovými lamelami, připojení 1/2“, tlaková ztráta do 20 kPa. Vanička kondenzátu z plastu ABS, čerpadlo kondenzátu odstředivé s plovákovým spínačem, výtlačná výška max. 650 mm. | [6 empty] | 0 | 525 | 32 | 0 | 1 | 32.1
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 525 | 32 | 0 | 1 | 32.1
[9 empty] | 0 | 525 | 32 | 0 | 1 | 32.1
526 | 32.2 | D+M Kazetová fan-coil jednotka s EC motorem verze 600x600, velikost 2; rozměry 597x597x270 mm; Qchl citelné= 1,6 / 2,3 kW, Lw=43/54 dB (A), stř.ot/max.otáčky, vzduch 26 °C při 50 %, voda 10/16 °C; dvoutrubková | ks | 7 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 526 | 32 | 1 | 2 | 32.2
|  | Nasávací mřížka, rámeček a přestavitelné výdechové lamely z plastu ABS, barva bílá dle RAL 9003, rozměr 670x670 mm. Vnitřní opláštění z pozinkovaného ocelového plechu s vnitřní tepelnou izolací (polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou tloušťky 10 mm a vnější protikondenzační povrchovou úpravou. | [6 empty] | 0 | 526 | 32 | 0 | 2 | 32.2
|  | Filtr vstupního vzduchu syntetický, omyvatelný. Ventilátor s 3-fázovým bezkontaktním motorem s permanentním magnetem (EC motor), ovládaným spojitým řídícím signálem 0-10V. Invertor řídící otáčky motoru je napájen napětím 230V. | [6 empty] | 0 | 526 | 32 | 0 | 2 | 32.2
|  | Výměník tepla z Cu trubek s nalisovanými hliníkovými lamelami, připojení 1/2“, tlaková ztráta do 20 kPa. Vanička kondenzátu z plastu ABS, čerpadlo kondenzátu odstředivé s plovákovým spínačem, výtlačná výška max. 650 mm. | [6 empty] | 0 | 526 | 32 | 0 | 2 | 32.2
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 526 | 32 | 0 | 2 | 32.2
[9 empty] | 0 | 526 | 32 | 0 | 2 | 32.2
527 | 32.3 | D+M Kazetová fan-coil jednotka s EC motorem verze 800x800, velikost 4; rozměry 819x819x303 mm; Qchl citelné= 2,8 / 3,2 kW, Lw=39/48 dB (A), stř.ot/max.otáčky, vzduch 26 °C při 50 %, voda 10/16 °C; dvoutrubková | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 527 | 32 | 1 | 3 | 32.3
|  | Nasávací mřížka, rámeček a přestavitelné výdechové lamely z plastu ABS, barva bílá dle RAL 9003, rozměr 965x965 mm. Vnitřní opláštění z pozinkovaného ocelového plechu s vnitřní tepelnou izolací (polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou tloušťky 10 mm a vnější protikondenzační povrchovou úpravou. | [6 empty] | 0 | 527 | 32 | 0 | 3 | 32.3
|  | Filtr vstupního vzduchu syntetický, omyvatelný. Ventilátor s 3-fázovým bezkontaktním motorem s permanentním magnetem (EC motor), ovládaným spojitým řídícím signálem 0-10V. Invertor řídící otáčky motoru je napájen napětím 230V. | [6 empty] | 0 | 527 | 32 | 0 | 3 | 32.3
|  | Výměník tepla z Cu trubek s nalisovanými hliníkovými lamelami, připojení 3/4“, tlaková ztráta do 20 kPa. Vanička kondenzátu z plastu ABS, čerpadlo kondenzátu odstředivé s plovákovým spínačem, výtlačná výška max. 650 mm. | [6 empty] | 0 | 527 | 32 | 0 | 3 | 32.3
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 527 | 32 | 0 | 3 | 32.3
[9 empty] | 0 | 527 | 32 | 0 | 3 | 32.3
Díl: | 29 | 33A Chlazení 3.NP učebny |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 527
528 | 33A.1 | D+M Kazetová fan-coil jednotka s EC motorem velikost 2; rozměry 689x597x270 mm; Qchl citelné= 1,1 / 1,5 kW, Lw=43/54 dB (A), stř.ot/max.otáčky, vzduch 26 °C při 50 %, voda 16/20 °C; dvoutrubková | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 528 | 33A | 1 | 1 | 33A.1
|  | Nasávací mřížka, rámeček a přestavitelné výdechové lamely z plastu ABS, barva bílá dle RAL 9003, rozměr 670x670 mm. Vnitřní opláštění z pozinkovaného ocelového plechu s vnitřní tepelnou izolací (polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou tloušťky 10 mm a vnější protikondenzační povrchovou úpravou. | [6 empty] | 0 | 528 | 33A | 0 | 1 | 33A.1
|  | Filtr vstupního vzduchu syntetický, omyvatelný. Ventilátor s 3-fázovým bezkontaktním motorem s permanentním magnetem (EC motor), ovládaným spojitým řídícím signálem 0-10V. Invertor řídící otáčky motoru je napájen napětím 230V. | [6 empty] | 0 | 528 | 33A | 0 | 1 | 33A.1
|  | Výměník tepla z Cu trubek s nalisovanými hliníkovými lamelami, připojení 1/2“, tlaková ztráta do 20 kPa. Vanička kondenzátu z plastu ABS, čerpadlo kondenzátu odstředivé s plovákovým spínačem, výtlačná výška max. 650 mm. | [6 empty] | 0 | 528 | 33A | 0 | 1 | 33A.1
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 528 | 33A | 0 | 1 | 33A.1
[9 empty] | 0 | 528
Díl: | 30 | 33B Chlazení 3.NP konzultační místnosti |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 528
529 | 33B.1 | D+M mezistropní fan-coil jednotka s EC motorem velikost 1; rozměry ccca.700x500x250 mm; Qchl citelné= 1,05 kW, Lw=56 dB (A), 450 m3/hod, dpext=50 Pa, vzduch 26 °C při 50 %, voda 16/19 °C; výměník 4ř, dvoutrubkový | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 529 | 33B | 1 | 1 | 33B.1
|  | Včetně sacího a výdechového plenum boxu | [6 empty] | 0 | 529
|  | Opláštění samonosné panely z pozinkovaného plechu. Filtr vstupního vzduchu syntetický, omyvatelný. | [6 empty] | 0 | 529 | 33B | 0 | 1 | 33B.1
|  | Radiální ventilátor se dvěmi oběžnými koly s 3-fázovým bezkontaktním motorem s permanentním magnetem (EC motor), ovládaným spojitým řídícím signálem 0-10V. Invertor řídící otáčky motoru je napájen napětím 230V. | [6 empty] | 0 | 529 | 33B | 0 | 1 | 33B.1
|  | Výměník tepla z Cu trubek s nalisovanými hliníkovými lamelami, připojení 3/8“, tlaková ztráta do 20 kPa. Vanička kondenzátu z plastu ABS, čerpadlo kondenzátu odstředivé s plovákovým spínačem, výtlačná výška max. 650 mm. | [6 empty] | 0 | 529 | 33B | 0 | 1 | 33B.1
|  | Horizontální instalace pod strop. | [6 empty] | 0 | 529 | 33B | 0 | 1 | 33B.1
[9 empty] | 0 | 529 | 33B | 0 | 1 | 33B.1
530 | 33B.2 | D+M Přívodní šterbinová výusť, šířka šterbiny 35 mm, počet štěrbin 4; délka 1800 mm, boční připojení d=2*160 mm s klapkou, výška max.310 mm; V=400 m3/hod, dpmax=15 Pa, Lwmax=35 dB(A). Možnost nastavení výstupu vzduchu.Skrytá montáž šterbiny. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 530 | 33B | 1 | 2 | 33B.2
|  | osazení do čela sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 530 | 33B | 0 | 2 | 33B.2
[9 empty] | 0 | 530 | 33B | 0 | 2 | 33B.2
531 | 33B.3 | D+M Odvodní šterbinová výusť, šířka šterbiny 35 mm, počet štěrbin 4; délka 1800 mm, boční připojení d=2*160 mm s klapkou, výška max.310 mm; V=400 m3/hod, dpmax=15 Pa, Lwmax=35 dB(A). Možnost nastavení výstupu vzduchu.Skrytá montáž šterbiny. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 531 | 33B | 1 | 3 | 33B.3
|  | osazení do čela sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 531 | 33B | 0 | 3 | 33B.3
[9 empty] | 0 | 531 | 33B | 0 | 3 | 33B.3
532 | 33B.4 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty 25 mm, d=160 mm. Minimální délka hadice 1m. | bm | 20 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 532 | 33B | 1 | 4 | 33B.4
[9 empty] | 0 | 532 | 33B | 0 | 4 | 33B.4
533 | 33B.5 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 15 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 533 | 33B | 1 | 5 | 33B.5
[9 empty] | 0 | 533 | 33B | 0 | 5 | 33B.5
534 | 33B.6 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 4.5 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 534 | 33B | 1 | 6 | 33B.6
[9 empty] | 0 | 534
Díl: | 31 | 33C Chlazení 3.NP kanceláře |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 534
535 | 33C.1 | D+M Stropní indukční výusť s oboustranným výdechem vzduchu do rastrového podhledu; rozměry 1200x1200x598 mm; V=50 m3/hod, dp=100 Pa, Lw=15 dB (A), Qchl voda= 490-640 W, voda 16/20-16/18 °C. | ks | 31 | 0 | 0 | vlastní | 31 | 1 | 535 | 33C | 1 | 1 | 33C.1
|  | Indukční mřížka děrovaný plech kruhový, trysky medium s usměrňovacími lamelami,hrdlo na straně vzduchu d=125 mm, viditelná strana vypalovací lak RAL 9010. | [6 empty] | 0 | 535 | 33C | 0 | 1 | 33C.1
|  | Výměník tepla horizontální bez vany pro suché chlazení, dvoutrubkový, připojení s vnější závitem G 1/2", ploché těsnění. | [6 empty] | 0 | 535 | 33C | 0 | 1 | 33C.1
|  | osazení do kazetového minerálního podhledu | [6 empty] | 0 | 535 | 33C | 0 | 1 | 33C.1
[9 empty] | 0 | 535 | 33C | 0 | 1 | 33C.1
536 | 33C.2 | D+M Stropní indukční výusť s oboustranným výdechem vzduchu do rastrového podhledu; rozměry 1200x900x598 mm; V=75 m3/hod, dp=100 Pa, Lw=28 dB (A), Qchl voda= 460-600 W, voda 16/20-16/18 °C. | ks | 22 | 0 | 0 | vlastní | 22 | 1 | 536 | 33C | 1 | 2 | 33C.2
|  | Indukční mřížka děrovaný plech kruhový, trysky large s usměrňovacími lamelami,hrdlo na straně vzduchu d=125 mm, viditelná strana vypalovací lak RAL 9010. | [6 empty] | 0 | 536 | 33C | 0 | 2 | 33C.2
|  | Výměník tepla horizontální bez vany pro suché chlazení, dvoutrubkový, připojení s vnější závitem G 1/2", ploché těsnění. | [6 empty] | 0 | 536 | 33C | 0 | 2 | 33C.2
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 536 | 33C | 0 | 2 | 33C.2
[9 empty] | 0 | 536 | 33C | 0 | 2 | 33C.2
537 | 33C.3 | D+M Stropní indukční výusť s oboustranným výdechem vzduchu do rastrového podhledu; rozměry 1200x1200x598 mm; V=100 m3/hod, dp=100 Pa, Lw=33 dB (A), Qchl voda= 670-800 W, voda 16/20-16/18 °C. | ks | 29 | 0 | 0 | vlastní | 29 | 1 | 537 | 33C | 1 | 3 | 33C.3
|  | Indukční mřížka děrovaný plech kruhový, trysky large s usměrňovacími lamelami,hrdlo na straně vzduchu d=125 mm, viditelná strana vypalovací lak RAL 9010. | [6 empty] | 0 | 537 | 33C | 0 | 3 | 33C.3
|  | Výměník tepla horizontální bez vany pro suché chlazení, dvoutrubkový, připojení s vnější závitem G 1/2", ploché těsnění. | [6 empty] | 0 | 537 | 33C | 0 | 3 | 33C.3
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 537 | 33C | 0 | 3 | 33C.3
[9 empty] | 0 | 537 | 33C | 0 | 3 | 33C.3
Díl: | 32 | 34A Chlazení 4.NP zasedací místnost |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 537
538 | 34A.1 | D+M Kazetová fan-coil jednotka s EC motorem verze 800x800, velikost 5; rozměry 819x819x303 mm; Qchl citelné= 2,7 / 3,8 kW, Lw=47/57 dB (A), stř.ot/max.otáčky, vzduch 26 °C při 50 %, voda 16/20 °C; dvoutrubková | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 538 | 34A | 1 | 1 | 34A.1
|  | Nasávací mřížka, rámeček a přestavitelné výdechové lamely z plastu ABS, barva bílá dle RAL 9003, rozměr 965x965 mm. Vnitřní opláštění z pozinkovaného ocelového plechu s vnitřní tepelnou izolací (polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou tloušťky 10 mm a vnější protikondenzační povrchovou úpravou. | [6 empty] | 0 | 538 | 34A | 0 | 1 | 34A.1
|  | Filtr vstupního vzduchu syntetický, omyvatelný. Ventilátor s 3-fázovým bezkontaktním motorem s permanentním magnetem (EC motor), ovládaným spojitým řídícím signálem 0-10V. Invertor řídící otáčky motoru je napájen napětím 230V. | [6 empty] | 0 | 538 | 34A | 0 | 1 | 34A.1
|  | Výměník tepla z Cu trubek s nalisovanými hliníkovými lamelami, připojení 3/4“, tlaková ztráta do 20 kPa. Vanička kondenzátu z plastu ABS, čerpadlo kondenzátu odstředivé s plovákovým spínačem, výtlačná výška max. 650 mm. | [6 empty] | 0 | 538 | 34A | 0 | 1 | 34A.1
|  | osazení do minerálních kazet (lamel) podhledu | [6 empty] | 0 | 538 | 34A | 0 | 1 | 34A.1
[9 empty] | 0 | 538
Díl: | 33 | 34B Chlazení 4.NP konzultační místnosti |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 538
539 | 34B.1 | D+M mezistropní fan-coil jednotka s EC motorem velikost 1; rozměry ccca.700x500x250 mm; Qchl citelné= 1,05 kW, Lw=56 dB (A), 450 m3/hod, dpext=50 Pa, vzduch 26 °C při 50 %, voda 16/19 °C; výměník 4ř, dvoutrubkový | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 539 | 34B | 1 | 1 | 34B.1
|  | Včetně sacího a výdechového plenum boxu | [6 empty] | 0 | 539
|  | Opláštění samonosné panely z pozinkovaného plechu. Filtr vstupního vzduchu syntetický, omyvatelný. | [6 empty] | 0 | 539 | 34B | 0 | 1 | 34B.1
|  | Radiální ventilátor se dvěmi oběžnými koly s 3-fázovým bezkontaktním motorem s permanentním magnetem (EC motor), ovládaným spojitým řídícím signálem 0-10V. Invertor řídící otáčky motoru je napájen napětím 230V. | [6 empty] | 0 | 539 | 34B | 0 | 1 | 34B.1
|  | Výměník tepla z Cu trubek s nalisovanými hliníkovými lamelami, připojení 3/8“, tlaková ztráta do 20 kPa. Vanička kondenzátu z plastu ABS, čerpadlo kondenzátu odstředivé s plovákovým spínačem, výtlačná výška max. 650 mm. | [6 empty] | 0 | 539 | 34B | 0 | 1 | 34B.1
|  | Horizontální instalace pod strop. | [6 empty] | 0 | 539 | 34B | 0 | 1 | 34B.1
[9 empty] | 0 | 539 | 34B | 0 | 1 | 34B.1
540 | 34B.2 | D+M Přívodní šterbinová výusť, šířka šterbiny 35 mm, počet štěrbin 4; délka 1800 mm, boční připojení d=2*160 mm s klapkou, výška max.310 mm; V=400 m3/hod, dpmax=15 Pa, Lwmax=35 dB(A). Možnost nastavení výstupu vzduchu.Skrytá montáž šterbiny. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 540 | 34B | 1 | 2 | 34B.2
|  | osazení do čela sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 540 | 34B | 0 | 2 | 34B.2
[9 empty] | 0 | 540 | 34B | 0 | 2 | 34B.2
541 | 34B.3 | D+M Odvodní šterbinová výusť, šířka šterbiny 35 mm, počet štěrbin 4; délka 1800 mm, boční připojení d=2*160 mm s klapkou, výška max.310 mm; V=400 m3/hod, dpmax=15 Pa, Lwmax=35 dB(A). Možnost nastavení výstupu vzduchu.Skrytá montáž šterbiny. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 541 | 34B | 1 | 3 | 34B.3
|  | osazení do čela sádrokartonového podhledu | [6 empty] | 0 | 541 | 34B | 0 | 3 | 34B.3
[9 empty] | 0 | 541 | 34B | 0 | 3 | 34B.3
542 | 34B.4 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty 25 mm, d=160 mm. Minimální délka hadice 1m. | bm | 21 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 542 | 34B | 1 | 4 | 34B.4
[9 empty] | 0 | 542 | 34B | 0 | 4 | 34B.4
543 | 34B.5 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 15 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 543 | 34B | 1 | 5 | 34B.5
[9 empty] | 0 | 543 | 34B | 0 | 5 | 34B.5
544 | 34B.6 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 4.5 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 544 | 34B | 1 | 6 | 34B.6
[9 empty] | 0 | 544
Díl: | 34 | 34C Chlazení 4.NP kanceláře |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 544
545 | 34C.1 | D+M Stropní indukční výusť s oboustranným výdechem vzduchu do rastrového podhledu; rozměry 1200x1200x598 mm; V=50 m3/hod, dp=100 Pa, Lw=15 dB (A), Qchl voda= 490-640 W, voda 16/20-16/18 °C. | ks | 38 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 545 | 34C | 1 | 1 | 34C.1
|  | Indukční mřížka děrovaný plech kruhový, trysky medium s usměrňovacími lamelami,hrdlo na straně vzduchu d=125 mm, viditelná strana vypalovací lak RAL 9010. | [6 empty] | 0 | 545 | 34C | 0 | 1 | 34C.1
|  | Výměník tepla horizontální bez vany pro suché chlazení, dvoutrubkový, připojení s vnější závitem G 1/2", ploché těsnění. | [6 empty] | 0 | 545 | 34C | 0 | 1 | 34C.1
|  | osazení do kazetového minerálního podhledu | [6 empty] | 0 | 545 | 34C | 0 | 1 | 34C.1
[9 empty] | 0 | 545 | 34C | 0 | 1 | 34C.1
546 | 34C.2 | D+M Stropní indukční výusť s oboustranným výdechem vzduchu do rastrového podhledu; rozměry 1200x900x598 mm; V=75 m3/hod, dp=100 Pa, Lw=28 dB (A), Qchl voda= 460-600 W, voda 16/20-16/18 °C. | ks | 20 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 546 | 34C | 1 | 2 | 34C.2
|  | Indukční mřížka děrovaný plech kruhový, trysky large s usměrňovacími lamelami,hrdlo na straně vzduchu d=125 mm, viditelná strana vypalovací lak RAL 9010. | [6 empty] | 0 | 546 | 34C | 0 | 2 | 34C.2
|  | Výměník tepla horizontální bez vany pro suché chlazení, dvoutrubkový, připojení s vnější závitem G 1/2", ploché těsnění. | [6 empty] | 0 | 546 | 34C | 0 | 2 | 34C.2
|  | osazení do kazetového minerálního podhledu | [6 empty] | 0 | 546 | 34C | 0 | 2 | 34C.2
[9 empty] | 0 | 546 | 34C | 0 | 2 | 34C.2
547 | 34C.3 | D+M Stropní indukční výusť s oboustranným výdechem vzduchu do rastrového podhledu; rozměry 1200x1200x598 mm; V=100 m3/hod, dp=100 Pa, Lw=33 dB (A), Qchl voda= 670-800 W, voda 16/20-16/18 °C. | ks | 29 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 547 | 34C | 1 | 3 | 34C.3
|  | Indukční mřížka děrovaný plech kruhový, trysky large s usměrňovacími lamelami,hrdlo na straně vzduchu d=125 mm, viditelná strana vypalovací lak RAL 9010. | [6 empty] | 0 | 547 | 34C | 0 | 3 | 34C.3
|  | Výměník tepla horizontální bez vany pro suché chlazení, dvoutrubkový, připojení s vnější závitem G 1/2", ploché těsnění. | [6 empty] | 0 | 547 | 34C | 0 | 3 | 34C.3
|  | osazení do kazetového minerálního podhledu | [6 empty] | 0 | 547 | 34C | 0 | 3 | 34C.3
[9 empty] | 0 | 547 | 34C | 0 | 3 | 34C.3
Díl: | 35 | 39 Chlazení rozvodny NN A.173 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 547
548 | 39.1 | D+M Kondenzační jednotka, max vzdálenosti do 20 m, převýšení do 15 m;Qch=2,0 kW (0,5-3,0 kW) celoročně; Pi=0,7 kW, 230 V, úprava pro zimní provoz; součástí dodávky je uložení jednotky včetně případných antivibračních prvků. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 548 | 39 | 1 | 1 | 39.1
[9 empty] | 0 | 548 | 39 | 0 | 1 | 39.1
549 | 39.2 | D+M Vnitřní nástěnná jednotka vč. infra ovladače kabelový ovládač, komunikační deska, konektor pro identifikaci chod/porucha | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 549 | 39 | 1 | 2 | 39.2
[9 empty] | 0 | 549 | 39 | 0 | 2 | 39.2
550 | 39.3 | D+M Potrubí chladiva , izolace, komunikační kabely, vakuování a zprovoznění systému přesná trasa určena při montáži | bm | 10 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 550 | 39 | 1 | 3 | 39.3
[9 empty] | 0 | 550 | 39 | 0 | 3 | 39.3
551 | 39.4 | D+M Požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 551 | 39 | 1 | 4 | 39.4
[9 empty] | 0 | 551 | 39 | 0 | 4 | 39.4
Díl: | 36 | 40 Chlazení patrových rozvoden 1.NP |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 551
552 | 40.1 | D+M Kondenzační jednotka, max vzdálenosti do 20 m, převýšení do 15 m;Qch=2,0 kW (0,5-3,0 kW) celoročně; Pi=0,7 kW, 230 V, úprava pro zimní provoz; součástí dodávky je uložení jednotky včetně případných antivibračních prvků. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 552 | 40 | 1 | 1 | 40.1
[9 empty] | 0 | 552 | 40 | 0 | 1 | 40.1
553 | 40.2 | D+M Vnitřní nástěnná jednotka vč. infra ovladače kabelový ovládač, komunikační deska, konektor pro identifikaci chod/porucha | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 553 | 40 | 1 | 2 | 40.2
[9 empty] | 0 | 553 | 40 | 0 | 2 | 40.2
554 | 40.3 | D+M Potrubí chladiva , izolace, komunikační kabely, vakuování a zprovoznění systému přesná trasa určena při montáži | bm | 40 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 554 | 40 | 1 | 3 | 40.3
[9 empty] | 0 | 554 | 40 | 0 | 3 | 40.3
555 | 40.4 | D+M Požární ucpávky | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 555 | 40 | 1 | 4 | 40.4
[9 empty] | 0 | 555 | 40 | 0 | 4 | 40.4
Díl: | 37 | 41 Chlazení patrových rozvoden 2.NP |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 555
556 | 41.1 | D+M Kondenzační jednotka, max vzdálenosti do 20 m, převýšení do 15 m;Qch=2,0 kW (0,5-3,0 kW) celoročně; Pi=0,7 kW, 230 V, úprava pro zimní provoz; součástí dodávky je uložení jednotky včetně případných antivibračních prvků. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 556 | 41 | 1 | 1 | 41.1
[9 empty] | 0 | 556 | 41 | 0 | 1 | 41.1
557 | 41.2 | D+M Vnitřní nástěnná jednotka vč. infra ovladače kabelový ovládač, komunikační deska, konektor pro identifikaci chod/porucha | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 557 | 41 | 1 | 2 | 41.2
[9 empty] | 0 | 557 | 41 | 0 | 2 | 41.2
558 | 41.3 | D+M Potrubí chladiva , izolace, komunikační kabely, vakuování a zprovoznění systému přesná trasa určena při montáži | bm | 40 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 558 | 41 | 1 | 3 | 41.3
[9 empty] | 0 | 558 | 41 | 0 | 3 | 41.3
559 | 41.4 | D+M Požární ucpávky | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 559 | 41 | 1 | 4 | 41.4
[9 empty] | 0 | 559 | 41 | 0 | 4 | 41.4
Díl: | 38 | 42 Chlazení patrových rozvoden 3.NP |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 559
560 | 42.1 | D+M Kondenzační jednotka, max vzdálenosti do 20 m, převýšení do 15 m;Qch=2,0 kW (0,5-3,0 kW) celoročně; Pi=0,7 kW, 230 V, úprava pro zimní provoz; součástí dodávky je uložení jednotky včetně případných antivibračních prvků. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 560 | 42 | 1 | 1 | 42.1
[9 empty] | 0 | 560 | 42 | 0 | 1 | 42.1
561 | 42.2 | D+M Vnitřní nástěnná jednotka vč. infra ovladače kabelový ovládač, komunikační deska, konektor pro identifikaci chod/porucha | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 561 | 42 | 1 | 2 | 42.2
[9 empty] | 0 | 561 | 42 | 0 | 2 | 42.2
562 | 42.3 | D+M Potrubí chladiva , izolace, komunikační kabely, vakuování a zprovoznění systému přesná trasa určena při montáži | bm | 40 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 562 | 42 | 1 | 3 | 42.3
[9 empty] | 0 | 562 | 42 | 0 | 3 | 42.3
563 | 42.4 | D+M Požární ucpávky | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 563 | 42 | 1 | 4 | 42.4
[9 empty] | 0 | 563 | 42 | 0 | 4 | 42.4
Díl: | 39 | 43 Chlazení patrových rozvoden 4.NP |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 563
564 | 43.1 | D+M Kondenzační jednotka, max vzdálenosti do 20 m, převýšení do 15 m;Qch=2,0 kW (0,5-3,0 kW) celoročně; Pi=0,7 kW, 230 V, úprava pro zimní provoz; součástí dodávky je uložení jednotky včetně případných antivibračních prvků. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 564 | 43 | 1 | 1 | 43.1
[9 empty] | 0 | 564 | 43 | 0 | 1 | 43.1
565 | 43.2 | D+M Vnitřní nástěnná jednotka vč. infra ovladače kabelový ovládač, komunikační deska, konektor pro identifikaci chod/porucha | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 565 | 43 | 1 | 2 | 43.2
[9 empty] | 0 | 565 | 43 | 0 | 2 | 43.2
566 | 43.3 | D+M Potrubí chladiva , izolace, komunikační kabely, vakuování a zprovoznění systému přesná trasa určena při montáži | bm | 40 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 566 | 43 | 1 | 3 | 43.3
[9 empty] | 0 | 566 | 43 | 0 | 3 | 43.3
567 | 43.4 | D+M Požární ucpávky | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 567 | 43 | 1 | 4 | 43.4
[9 empty] | 0 | 567 | 43 | 0 | 4 | 43.4
Díl: | 40 | 44 Chlazení místnosti IT A.171 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 567
568 | 44.1 | D+M Kondenzační jednotka, max vzdálenosti do 50 m, převýšení do 30 m;Qch=8,5 kW (2,8-10,0 kW) celoročně; Pi=2,8 kW, 230 V, úprava pro zimní provoz; součástí dodávky je uložení jednotky včetně případných antivibračních prvků. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 568 | 44 | 1 | 1 | 44.1
[9 empty] | 0 | 568 | 44 | 0 | 1 | 44.1
569 | 44.2 | D+M Vnitřní kazetová jednotka vč.kabelového ovladače a čerpadla kondenzátu čelní dekorační panel, konektor pro identifikaci chod/porucha | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 569 | 44 | 1 | 2 | 44.2
[9 empty] | 0 | 569 | 44 | 0 | 2 | 44.2
570 | 44.3 | D+M Potrubí chladiva , izolace, komunikační kabely, vakuování a zprovoznění systému přesná trasa určena při montáži | bm | 50 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 570 | 44 | 1 | 3 | 44.3
[9 empty] | 0 | 570 | 44 | 0 | 3 | 44.3
571 | 44.4 | D+M Požární ucpávky | ks | 3 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 571 | 44 | 1 | 4 | 44.4
[9 empty] | 0 | 571 | 44 | 0 | 4 | 44.4
Díl: | 41 | 45 Chlazení rozvodny CBS A.173A |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 571
572 | 45.1 | D+M Kondenzační jednotka, max vzdálenosti do 20 m, převýšení do 15 m;Qch=2,0 kW (0,5-3,0 kW) celoročně; Pi=0,7 kW, 230 V, úprava pro zimní provoz; součástí dodávky je uložení jednotky včetně případných antivibračních prvků. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 572 | 45 | 1 | 1 | 45.1
[9 empty] | 0 | 572 | 45 | 0 | 1 | 45.1
573 | 45.2 | D+M Vnitřní nástěnná jednotka vč. infra ovladače kabelový ovládač, komunikační deska, konektor pro identifikaci chod/porucha | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 573 | 45 | 1 | 2 | 45.2
[9 empty] | 0 | 573 | 45 | 0 | 2 | 45.2
574 | 45.3 | D+M Potrubí chladiva , izolace, komunikační kabely, vakuování a zprovoznění systému přesná trasa určena při montáži | bm | 10 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 574 | 45 | 1 | 3 | 45.3
[9 empty] | 0 | 574 | 45 | 0 | 3 | 45.3
575 | 45.4 | D+M Požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 575 | 45 | 1 | 4 | 45.4
[9 empty] | 0 | 575 | 45 | 0 | 4 | 45.4
Díl: | 42 | 46 Chlazení rozvodny RPO A.173B |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 575
576 | 46.1 | D+M Kondenzační jednotka, max vzdálenosti do 20 m, převýšení do 15 m;Qch=2,0 kW (0,5-3,0 kW) celoročně; Pi=0,7 kW, 230 V, úprava pro zimní provoz; součástí dodávky je uložení jednotky včetně případných antivibračních prvků. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 576 | 46 | 1 | 1 | 46.1
[9 empty] | 0 | 576 | 46 | 0 | 1 | 46.1
577 | 46.2 | D+M Vnitřní nástěnná jednotka vč. infra ovladače kabelový ovládač, komunikační deska, konektor pro identifikaci chod/porucha | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 577 | 46 | 1 | 2 | 46.2
[9 empty] | 0 | 577 | 46 | 0 | 2 | 46.2
578 | 46.3 | D+M Potrubí chladiva , izolace, komunikační kabely, vakuování a zprovoznění systému přesná trasa určena při montáži | bm | 10 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 578 | 46 | 1 | 3 | 46.3
[9 empty] | 0 | 578 | 46 | 0 | 3 | 46.3
579 | 46.4 | D+M Požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 579 | 46 | 1 | 4 | 46.4
[9 empty] | 0 | 579 | 46 | 0 | 4 | 46.4
Díl: | 43 | 47 Chlazení UPS A.170 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 579
580 | 47.1 | D+M Kondenzační jednotka, max vzdálenosti do 50 m, převýšení do 20 m;Qch=9,4 kW (2,8-11,2 kW) celoročně; Pi=3,1 kW, 230 V, úprava pro zimní provoz; součástí dodávky je uložení jednotky včetně případných antivibračních prvků. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 580 | 47 | 1 | 1 | 47.1
[9 empty] | 0 | 580 | 47 | 0 | 1 | 47.1
581 | 47.2 | D+M Vnitřní podstropní jednotka vč. infra ovladače kabelový ovládač, konektor pro identifikaci chod/porucha | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 581 | 47 | 1 | 2 | 47.2
[9 empty] | 0 | 581 | 47 | 0 | 2 | 47.2
582 | 47.3 | D+M Potrubí chladiva , izolace, komunikační kabely, vakuování a zprovoznění systému přesná trasa určena při montáži | bm | 50 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 582 | 47 | 1 | 3 | 47.3
[9 empty] | 0 | 582 | 47 | 0 | 3 | 47.3
583 | 47.4 | D+M Požární ucpávky | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 583 | 47 | 1 | 4 | 47.4
[9 empty] | 0 | 583 | 47 | 0 | 4 | 47.4
Díl: | 44 | 48 Chlazení režie A.233 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 583
584 | 48.1 | D+M Kondenzační jednotka, max vzdálenosti do 20 m, převýšení do 15 m;Qch=2,5 kW (0,5-3,2 kW) celoročně; Pi=0,75 kW, 230 V, úprava pro zimní provoz; součástí dodávky je uložení jednotky včetně případných antivibračních prvků. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 584 | 48 | 1 | 1 | 48.1
[9 empty] | 0 | 584 | 48 | 0 | 1 | 48.1
585 | 48.2 | D+M Vnitřní nástěnná jednotka vč. infra ovladače kabelový ovládač, komunikační deska, konektor pro identifikaci chod/porucha | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 585 | 48 | 1 | 2 | 48.2
[9 empty] | 0 | 585 | 48 | 0 | 2 | 48.2
586 | 48.3 | D+M Potrubí chladiva , izolace, komunikační kabely, vakuování a zprovoznění systému přesná trasa určena při montáži | bm | 10 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 586 | 48 | 1 | 3 | 48.3
[9 empty] | 0 | 586 | 48 | 0 | 3 | 48.3
587 | 48.4 | D+M Požární ucpávky | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 587 | 48 | 1 | 4 | 48.4
[9 empty] | 0 | 587 | 48 | 0 | 4 | 48.4
Díl: | 45 | 49 Chlazení zázemí zas.místn. A417 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 587
588 | 49.1 | D+M Kondenzační jednotka, max vzdálenosti do 25 m, převýšení do 15 m;Qch=3,5 kW (0,9-4,4 kW) celoročně; Pi=1,1 kW, 230 V, úprava pro zimní provoz; součástí dodávky je uložení jednotky včetně případných antivibračních prvků. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 588 | 49 | 1 | 1 | 49.1
[9 empty] | 0 | 588 | 49 | 0 | 1 | 49.1
589 | 49.2 | D+M Vnitřní kazetová jednotka vč.kabelového ovladače a čerpadla kondenzátu čelní dekorační panel, konektor pro identifikaci chod/porucha | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 589 | 49 | 1 | 2 | 49.2
[9 empty] | 0 | 589 | 49 | 0 | 2 | 49.2
590 | 49.3 | D+M Potrubí chladiva , izolace, komunikační kabely, vakuování a zprovoznění systému přesná trasa určena při montáži | bm | 25 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 590 | 49 | 1 | 3 | 49.3
[9 empty] | 0 | 590 | 49 | 0 | 3 | 49.3
591 | 49.4 | D+M Požární ucpávky | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 591 | 49 | 1 | 4 | 49.4
[9 empty] | 0 | 591 | 49 | 0 | 4 | 49.4
Díl: | 46 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 591
592 | 100.1 | D+M Doplňkový a pomocný materiál pro VZT zařízení; přesná specifikace těsnícího a spojovacího materiálu potrubí a doplňkového materiálu je součástí dodavatelské dokumentace. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 592 | 100 | 1 | 1 | 100.1
Díl: | 47 | Stavební výpomoc |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 592 | 100 | 0 | 1 | 100.1
593 | 100.2 | D+M Stavební výpomoc. Provedení drobných prostupů a jejich zapravení a případné další stavební práce spojemé s montáží vzduchotechniky. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 593 | 100 | 1 | 2 | 100.2
Díl: | 48 | Lešení |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 593 | 100 | 0 | 2 | 100.2
594 | 100.3 | pojízdná plošina, výška montáže do 3,2 m | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 594 | 100 | 1 | 3 | 100.3
595 | 100.4 | pojízdná plošina, výška montáže do 3,6 m | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 595 | 100 | 1 | 4 | 100.4
596 | 100.5 | venkovní lešení, výška montáže do 4 m, montáž na střeše objektu | m2 | 100 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 596 | 100 | 1 | 5 | 100.5
Díl: | 49 | Stěhování vzduchotechniky |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 596 | 100 | 0 | 5 | 100.5
597 | 100.6 | Stěhování VZT jednotek do strojovny vzduchotechniky 1.NP. Manipulace s jednotlivými sekcemi jednotek z.č.2,3,4,6,30; počet sekcí 24. Největší díl (š x v x l) 1304x1504x1326 mm a 372 kg, nejtěžší díl (š x v x l) 1610x1130x2142 mm a 550 kg. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 597 | 100 | 1 | 6 | 100.6
598 | 100.7 | Stěhování VZT jednotek, ventilátorů, potrubí, příslušenství potrubí, izolací, kondenzačních jednotek na střechu objektu. Týká se 23 VZT zařízení. Nejtěžší díl (š x v x l) 1610x1130x2448 mm a 500 kg. Např.stavebním jeřábem, autojeřábem. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 598 | 100 | 1 | 7 | 100.7
|  | Ocelová kce na střeše nad 4.NP, úroveň cca 17 m nad terénem, 5 m od atiky střechy. Předpoklad možnosti stěhování ze stran objektu - pakroviště, zelená plocha. Přistavení autojeřábu možné. | [6 empty] | 0 | 598 | 100 | 0 | 7 | 100.7
Díl: | 50 | Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše | [6 empty] | 0 | 598 | 100 | 0 | 7 | 100.7
|  | Typový montážní systém, pozinkované provedení, nutno přihlédnout k místním podmínkám montáže. Bude zahrnut do ceny montáže jednotlivých zařízení | [6 empty] | 0 | 598 | 100 | 0 | 7 | 100.7
Díl: | 51 | Nátěry |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 598 | 100 | 0 | 7 | 100.7
599 | 100.8 | D+M Nátěr protidešťových žaluzií z pozinkovaného plechu ve venkovním prostoru, základ + 1x vrchní na montáži | m2 | 20 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 599 | 100 | 1 | 8 | 100.8
Díl: | 52 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 599 | 100 | 0 | 8 | 100.8
600 | 100.9 | D+M 'Minerální tepelně akustická izolace, souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K s hliníkovým polepem, tl.40 mm, střední objemová hmotnost 80 kg/m3; | m2 | 5215 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 600 | 100 | 1 | 9 | 100.9
|  | Izolací bude ve vnitřních strojovnách opatřeno veškeré potrubí přívodního upraveného a odvodního vzduchu zařízení VZ1,2,3,4,13. Dále bude opatřeno izolací veškeré potrubí přívodního a odvodního vzduchu v chodbách, skladech, WC zařízení VZ2-5,7-13 a VZ1 přívodní v 1.NP-chodba+třídy a odvodní v třídách. | [6 empty] | 0 | 600 | 100 | 0 | 9 | 100.9
|  | Izolací bude opatřeno veškeré přívodní a odvodní potrubí v šachtách kromě VZ17-19. | [6 empty] | 0 | 600 | 100 | 0 | 9 | 100.9
[9 empty] | 0 | 600 | 100 | 0 | 9 | 100.9
601 | 100.10 | D+M 'Minerální tepelně akustická izolace, souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K s hliníkovým polepem, tl.60 mm, střední objemová hmotnost 80 kg/m3; | m2 | 879 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 601 | 100 | 1 | 10 | 100.10
|  | Izolaci provést jako parotěsnou, spoje přelepit hliníkovou páskou. Nesmí docházet ke kondenzaci mezi potrubím a izolací. | [6 empty] | 0 | 601 | 100 | 0 | 10 | 100.10
|  | Izolací bude ve vnitřních prostorách opatřeno veškeré potrubí čerstvého a odpadního vzduchu VZ2,3,4,6. Dále bude izolací opatřeno potrubí od fasády po klapku včetně u zařízení VZ21B, 22, 23 a potrubí VZ21A vedené ve schodišti. | [6 empty] | 0 | 601 | 100 | 0 | 10 | 100.10
[9 empty] | 0 | 601 | 100 | 0 | 10 | 100.10
602 | 100.11 | D+M 'Minerální tepelně akustická izolace, souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K s hliníkovým polepem, tl.80 mm, střední objemová hmotnost 80 kg/m3; | m2 | 980 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 602 | 100 | 1 | 11 | 100.11
|  | Izolací bude ve venkovním prostředí opatřeno veškeré potrubí přívodního upraveného a odvodního vzduchu zařízení VZ1,5,7-15. Dále bude opatřeno izolací veškeré potrubí VZ17-19 na střeše od výstupu z objektu po tlumič hluku před ventilátorem. | [6 empty] | 0 | 602 | 100 | 0 | 11 | 100.11
[9 empty] | 0 | 602 | 100 | 0 | 11 | 100.11
603 | 100.12 | D+M Oplechování izolace ve venkovním prostředí | m2 | 980 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 603 | 100 | 1 | 12 | 100.12
|  | oplechováním bude opatřena veškerá tepelná izolace ve venkovním prostředí u zařízení č.10 až 15. | [6 empty] | 0 | 603 | 100 | 0 | 12 | 100.12
[9 empty] | 0 | 603 | 100 | 0 | 12 | 100.12
604 | 100.13 | D+M 'Požární izolace. Atestovaný typový systém izolace dle dodavatele požárních klapek. Odolnost 45 minut. | m2 | 142 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 604 | 100 | 1 | 13 | 100.13
|  | izolací bude opatřeno veškeré potrubí mezi požárně dělící konstrukcí a požární klapkou včetně. Součástí dodávky bude veškeré nutné příslušenství jako ochranné kryty čel izolací, … . | [6 empty] | 0 | 604 | 100 | 0 | 13 | 100.13
[9 empty] | 0 | 604 | 100 | 0 | 13 | 100.13
605 | 100.14 | D+M 'Požární izolace. Atestovaný typový systém izolace chráněného vzduchotechnického potrubí typ B s obousměrnou odolností 45 minut. | m2 | 1370 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 605 | 100 | 1 | 14 | 100.14
|  | izolací bude opatřeno veškeré potrubí vedené CHÚC typ A a chráněné potrubí vedené přes požární úseky. Vybranému systému izolace přizpůsobit spojování, těsnění, rozepření a kotvení VZT potrubí. | [6 empty] | 0 | 605 | 100 | 0 | 14 | 100.14
[9 empty] | 0 | 605 | 100 | 0 | 14 | 100.14
Díl: | 53 | Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 605 | 100 | 0 | 14 | 100.14
|  | Individuální vyzkoušení bude zahrnuto do ceny montáže jednotlivých zařízení. | [6 empty] | 0 | 605 | 100 | 0 | 14 | 100.14
606 | 100.15 | Uvedení do provozu, start up | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 606 | 100 | 1 | 15 | 100.15
607 | 100.16 | Zaregulování systému VZT | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 607 | 100 | 1 | 16 | 100.16
608 | 100.17 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 608 | 100 | 1 | 17 | 100.17
609 | 100.18 | Dodavatelská dokumentace staveb, návody na obsluhu, provozní řády, revize; Certifikáty, technická dokumentace zařízení, záruční listy, protokol o zaškolení obsluhy, protokol o zkouškách, revize, | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 609 | 100 | 1 | 18 | 100.18
|  | dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, apod. | [6 empty] | 0 | 609 | 100 | 0 | 18 | 100.18
610 | 100.19 | Revize požárních klapek | ks | 206 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 610 | 100 | 1 | 19 | 100.19
611 | 100.20 | Zajištění požárního dohledu dle vyhlášky 87/2000 Sb. při svařování, broušení, řezání kovů a tepelném dělení kovů. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 611 | 100 | 1 | 20 | 100.20
612 | 100.21 | Přehledové schéma; přehledové schéma jednotlivých systémů v barevném provedení ve formátu A2 v „zalaminátovaném“ provedení. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 612 | 100 | 1 | 21 | 100.21
613 | 101.22 | Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími profesemi | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 613 | 101 | 1 | 22 | 101.22
Díl: | 54 | Přesuny hmot |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 613 | 102 | 0 | 22 | 102.22
614 | 103.23 | Přesuny hmot | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 614 | 103 | 1 | 23 | 103.23
Díl: | 55 | Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 614 | 104 | 0 | 23 | 104.23
615 | 105.24 | Doprava | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  | 1 | 615 | 105 | 1 | 24 | 105.24
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Referenční zařízení, prvky:
VZT jednotky - Robatherm nebo rovnocenné
ventilátory kruhové - Systemair nebo rovnocenné
ventilátory čtyřhranné - Remak nebo rovnocenné
fancoil jednotky - Hydronic systems nebo rovnocenné
Split jednotky - Fujitsu nebo rovnocenné
indukční jednotky - Trox nebo rovnocenné
zvlhčovače - Condair nebo rovnocenné
komory pro zvlhčovače - Alteko nebo rovnocenné
tlumiče hluku buňkové - Greif akustika nebo rovnocenné
tlumiče hluku čtyřhranné - Remak, Alteko, Trox, Lindab nebo rovnocenné
tlumiče hluku kruhové - Greif, Elektrodesign, Lindab, Trox nebo rovnocenné
elektrický ohřívač do potrubí - Elektrodesign nebo rovnocenný
regulátory průtoku včetně tlumičů hluku- TROX nebo rovnocenné
distribuční prvky - vířivé, šterbinové, schodové, podlahové výustě - TROX nebo rovnocenné
distribuční prvky - vyústky, mřížky nerez, protidešťové žaluzie - Systemair nebo rovnocenné
distribuční prvky - talířové ventily - Systemair, Trox nebo rovnocenné
požární klapky - Systemair, Trox nebo rovnocenné
hadice s útlumem hluku - Elektrodesign nebo rovnocenné
Uvedené názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů a souhlasu investora je možno je nahradit.
U izolací je započítán prořez 10%.