## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 19-015-5 | Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
| Objekt: |  | SO 110 | Budova EkF
1751 | Rozpočet: |  | 110.51 | Vytápění
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | SO 110 | Budova EkF |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 110.51 | Vytápění |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPR | Popis rozpočtu: 110.51 - Vytápění
| V délce potrubí je započítán prořez 10 % | [8 empty] | V délce potrubí je započítán prořez 10 %
| Uvedené názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů a souhlasu investora je možno je nahradit | [8 empty] | Uvedené názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů a souhlasu investora je možno je nahradit
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| A | Vytápění pro VZT |  |  | PSV |  |  | 0
| B | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 110 110.51 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 19-015-5 | Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO | [24 empty] | STA
O: | SO 110 | Budova EkF | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 110.51 | Vytápění | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | A | Vytápění pro VZT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.34 |  | 0 |  |  |  |  | 1468.87 | [5 empty] | DIL
1 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.18 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.177 | 26.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 713552121R00 | Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00189 | 0.02 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.445 | 14.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. požární identifikační štítek CZ | [24 empty] | POP
3 | 713552151R00 | Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00246 | 0.02 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.49 | 14.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. požární identifikační štítek CZ | [24 empty] | POP
4 | 722182014R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 | m | 398 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.135 | 53.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | síla izolace 30 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | DN 15 : 4,0 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | DN 20 : 138,0 |  | 138 | [22 empty] | VV | 0
|  | DN 25 : 22,0 |  | 22 | [22 empty] | VV | 0
|  | DN 32 : 2,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | DN 40 : 20,0 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | síla izolace 50 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | DN 15 : 24,0 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | DN 20 : 20,0 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | DN 25 : 80,0 |  | 80 | [22 empty] | VV | 0
|  | DN 32 : 36,0 |  | 36 | [22 empty] | VV | 0
|  | DN 40 : 52,0 |  | 52 | [22 empty] | VV | 0
5 | 722182016R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 | m | 345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.195 | 67.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 115,00000 |  | 115 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 230,00000 |  | 230 | [22 empty] | VV | 5
6 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.06 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.114 | 5.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 733111113R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 15 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00576 | 0.16 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.473 | 13.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 733111114R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 20 | m | 158 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00619 | 0.98 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.505 | 79.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 733111115R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 25 | m | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00704 | 0.72 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.565 | 57.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 733111116R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00785 | 0.28 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.7 | 25.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 733111117R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 40 | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00827 | 0.6 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.735 | 52.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 733111118R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 50 | m | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01012 | 1.16 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.828 | 95.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 733113113R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.237 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 733113114R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 20 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.35 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 733113115R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 25 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.422 | 8.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 733113116R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 32 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.649 | 3.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 733121222R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm | m | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00985 | 2.27 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.919 | 211.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.018 | 5.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 28,00000 |  | 28 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 158,00000 |  | 158 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 102,00000 |  | 102 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 36,00000 |  | 36 | [22 empty] | VV | 5
19 | 733190107R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.021 | 1.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 72,00000 |  | 72 | [22 empty] | VV | 5
20 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.032 | 3.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 115,00000 |  | 115 | [22 empty] | VV | 5
21 | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.042 | 9.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 230,00000 |  | 230 | [22 empty] | VV | 5
22 | 734163416R00 | Filtr s výměnnou vložkou, litinový, DN 65, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02271 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.217 | 2.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. 2 ks protipřírub | [24 empty] | POP
23 | 734173416R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 65, včetně dodávky materiálu | soubor | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00662 | 0.13 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.78 | 15.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | klapka uzavírací : 8*2 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
|  | klapka zpětná : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
24 | 734193217R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 65, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00413 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.151 | 1.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 734193267R00 | Klapka mezipřírubová, vodorovná, zpětná , litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 65, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00229 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.151 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 734235121R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.165 | 1.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | chromovaný | [24 empty] | POP
27 | 734235122R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.207 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | chromovaný | [24 empty] | POP
28 | 734235123R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.227 | 5.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | chromovaný | [24 empty] | POP
29 | 734235124R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.269 | 1.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | chromovaný | [24 empty] | POP
30 | 734245121R00 | Ventil zpětný, mosazný, DN 15, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.165 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Tmax:100°C | [24 empty] | POP
31 | 734245122R00 | Ventil zpětný, mosazný, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.207 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Tmax:100°C | [24 empty] | POP
32 | 734245123R00 | Ventil zpětný, mosazný, DN 25 , PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.227 | 2.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Tmax:100°C | [24 empty] | POP
33 | 734245124R00 | Ventil zpětný, mosazný, DN 32, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.269 | 0.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Tmax:100°C | [24 empty] | POP
34 | 734265312R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.082 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 734265313R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.093 | 0.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 734265314R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.103 | 2.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 734265315R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.124 | 0.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 734295321R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.083 | 4.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s hadicovou vývodkou a zátkou, maximální tlak 10 bar, maximální teplota 90°C | [24 empty] | POP
39 | 734295211R00 | Filtr mosazný, DN 15, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.165 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Filtrace: 500 µm | [24 empty] | POP
40 | 734295212R00 | Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.207 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Filtrace: 500 µm | [24 empty] | POP
41 | 734295213R00 | Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.227 | 2.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Filtrace: 500 µm | [24 empty] | POP
42 | 734295214R00 | Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.269 | 0.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Filtrace: 500 µm | [24 empty] | POP
43 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.278 | 24.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro teploměr, pro manometr, pro čidla MaR G 1/2" (umístění dle projektu MaR) | [24 empty] | POP
|  | pro teploměr : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | pro manometr : 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
|  | Návarek pro čidla MaR G 1/2" (umístění dle projektu MaR) : 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
44 | 783225600R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, | m2 | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.307 | 19.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 783226100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, | m2 | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.156 | 9.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 64,00000 |  | 64 | [22 empty] | VV | 5
46 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 511 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.04 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.087 | 44.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 28,00000 |  | 28 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 158,00000 |  | 158 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 102,00000 |  | 102 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 36,00000 |  | 36 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 72,00000 |  | 72 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 115,00000 |  | 115 | [22 empty] | VV | 5
47 | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.103 | 23.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 230,00000 |  | 230 | [22 empty] | VV | 5
48 | 730-110-A1.01 | D+M OBĚHOVÉ ČERPADLO DO POTRUBÍ S EL.ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI, připojení příruba DN32, PN6/10 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pracovní bod Q=6,5m3/h; H=65 kPa; U=230V; P=333W; I=1,55A; Teplota čerpadné kapaliny -10 až +110°C, stavební délka 220mm, povel na chod signálem, signalizace chodu a poruchy | [24 empty] | POP |  | pracovní bod Q=6,5m3/h; H=65 kPa; U=230V; P=333W; I=1,55A; Teplota čerpadné kapaliny -10 až +110°C, stavební délka 220mm, povel na chod signálem, signalizace chodu a poruchy
|  | četně: - 2 ks příruba DN32 , | [24 empty] | POP
|  | např: MAGNA3 32-120F nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
49 | 730-110-A1.02 | D+M OBĚHOVÉ ČERPADLO DO POTRUBÍ S EL.ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI, připojení příruba DN40, PN6/10 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pracovní bod Q=9,5m3/h; H=85 kPa; U=230V; P=427W; I=1,96A; Teplota čerpadné kapaliny -10 až +110°C, stavební délka 250mm, povel na chod signálem, signalizace chodu a poruchy | [24 empty] | POP |  | pracovní bod Q=9,5m3/h; H=85 kPa; U=230V; P=427W; I=1,96A; Teplota čerpadné kapaliny -10 až +110°C, stavební délka 250mm, povel na chod signálem, signalizace chodu a poruchy
|  | včetně: - 2 ks šroubení G 6/4" , | [24 empty] | POP
|  | např: MAGNA3 40-120F nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
50 | 730-110-A1.03 | D+M OBĚHOVÉ ČERPADLO DO POTRUBÍ S EL.ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI, připojení závitové G6/4" PN10 | kpl | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pracovní bod Q=0,15 - 1,5 m3/h; H=27,5 kPa; U=230V; P=45W; I=0,42A; Teplota čerpadné kapaliny -10 až +110°C, stavební délka 130mm včetně:- 2 ks šroubení G 6/4" | [24 empty] | POP |  | pracovní bod Q=0,15 - 1,5 m3/h; H=27,5 kPa; U=230V; P=45W; I=0,42A; Teplota čerpadné kapaliny -10 až +110°C, stavební délka 130mm včetně:- 2 ks šroubení G 6/4"
|  | např: ALPHA1L 25-60 nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
51 | 730-110-A1.03.1 | Uvedení do provozu odbornou elektromontážní fy zaškolenou na Grundfos nebo rovnocennou | kpl | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 730-110-A1.04 | D+M PRŮTOKOMĚR DN40, Qn=10 m3/h, PŘIPOJENÍ G2B+300 + KALORIMETRICKÁ JEDNOTKA | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Teplotni snimac: Sada jimkovych cidel s 10,0 m kabelem, o5,8mm | [24 empty] | POP
|  | Kod snimace prutoku: qp10 G2Bx300, 15imp/l, Komunikacni modul 1: M-Bus, vstupy (A,B) | [24 empty] | POP
|  | Komunikacni modul 2: Zadny modul (slot 2) | [24 empty] | POP
|  | Napajeni: 230 VAC zdroj | [24 empty] | POP
|  | Kabel snimace prutoku: 10 m silikonovy kabel | [24 empty] | POP
|  | Montaz: Konzola pro upevneni na stenu | [24 empty] | POP
|  | Montaz kovove desticky: Kovova desticka pro hlavici na opticky odecet | [24 empty] | POP
|  | Typ kalkulatoru: Pripraveno pro Pt500 2vodic (t1-t2-t3) vc. podsviceni | [24 empty] | POP
|  | Montaz snimace: Jimka snimace 65 mm, nerezova ocel, 2 ks např: průtokoměr kamstrup ultraflow + kalorimetrická jednotka MULTICAL® 603 nebo rovnocenný | [24 empty] | POP |  | Montaz snimace: Jimka snimace 65 mm, nerezova ocel, 2 ks např: průtokoměr kamstrup ultraflow + kalorimetrická jednotka MULTICAL® 603 nebo rovnocenný
53 | 730-110-A1.05 | D+M PRŮTOKOMĚR DN40, Qn=10 m3/h, PŘIPOJENÍ G2B+300 + KALORIMETRICKÁ JEDNOTKA | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Teplotni snimac: Sada jimkovych cidel s 10,0 m kabelem, o5,8mm | [24 empty] | POP
|  | Kod snimace prutoku: qp10 G2Bx300, 15imp/l, Komunikacni modul 1: M-Bus, vstupy (A,B) | [24 empty] | POP
|  | Komunikacni modul 2: Zadny modul (slot 2) | [24 empty] | POP
|  | Napajeni: 230 VAC zdroj | [24 empty] | POP
|  | Kabel snimace prutoku: 10 m silikonovy kabel | [24 empty] | POP
|  | Montaz: Konzola pro upevneni na stenu | [24 empty] | POP
|  | Montaz kovove desticky: Kovova desticka pro hlavici na opticky odecet | [24 empty] | POP
|  | Typ kalkulatoru: Pripraveno pro Pt500 2vodic (t1-t2-t3) vc. podsviceni | [24 empty] | POP
|  | Montaz snimace: Jimka snimace 65 mm, nerezova ocel, 2 ks např: průtokoměr kamstrup ultraflow + kalorimetrická jednotka MULTICAL® 603 nebo rovnocenný | [24 empty] | POP |  | Montaz snimace: Jimka snimace 65 mm, nerezova ocel, 2 ks např: průtokoměr kamstrup ultraflow + kalorimetrická jednotka MULTICAL® 603 nebo rovnocenný
54 | 730-110-A3.01 | D+M 2-CESTNÝ TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ VENTIL, DN15, PN16 - ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ Rp 1/2" | kpl | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VČ. MĚŘÍCÍCH VSUVEK;S INTEGR. REGULÁTOREM DIF. TLAKU, ROZSAH PRŮTOKU:30 - 200l/h, TĚLO Z MOSAZI, ROZSAH DIFERENČNÍHO TLAKU 15...600kPa.; | [24 empty] | POP |  | VČ. MĚŘÍCÍCH VSUVEK;S INTEGR. REGULÁTOREM DIF. TLAKU, ROZSAH PRŮTOKU:30 - 200l/h, TĚLO Z MOSAZI, ROZSAH DIFERENČNÍHO TLAKU 15...600kPa.;
|  | VČ. ELEKTROMECHANICKÉHO POHONU, NAPÁJENÍ 24V, ŘÍDÍCÍ SIGNÁL 0-10V; Maximální příkon 2,5VA, Doba běhu pro zdvih 34s, Jmenovitá ovládací síla 100N, Přípustná teplota max. 110°C, stupeň krytí pouzdra IP40 | [24 empty] | POP |  | VČ. ELEKTROMECHANICKÉHO POHONU, NAPÁJENÍ 24V, ŘÍDÍCÍ SIGNÁL 0-10V; Maximální příkon 2,5VA, Doba běhu pro zdvih 34s, Jmenovitá ovládací síla 100N, Přípustná teplota max. 110°C, stupeň krytí pouzdra IP40
|  | včetně 2 ks šroubení, | [24 empty] | POP
|  | např: siemens VPI46.15L0.2Q + pohon SSA61 nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
55 | 730-110-A3.02 | D+M 2-CESTNÝ TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ VENTIL, DN15, PN16 - ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ Rp 1/2" | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VČ. MĚŘÍCÍCH VSUVEK;S INTEGR. REGULÁTOREM DIF. TLAKU, ROZSAH PRŮTOKU:100 - 600l/h, TĚLO Z MOSAZI, ROZSAH DIFERENČNÍHO TLAKU 15...600kPa.; | [24 empty] | POP |  | VČ. MĚŘÍCÍCH VSUVEK;S INTEGR. REGULÁTOREM DIF. TLAKU, ROZSAH PRŮTOKU:100 - 600l/h, TĚLO Z MOSAZI, ROZSAH DIFERENČNÍHO TLAKU 15...600kPa.;
|  | VČ. ELEKTROMECHANICKÉHO POHONU, NAPÁJENÍ 24V, ŘÍDÍCÍ SIGNÁL 0-10V; Maximální příkon 2,5VA, Doba běhu pro zdvih 34s, Jmenovitá ovládací síla 100N, Přípustná teplota max. 110°C, stupeň krytí pouzdra IP40 | [24 empty] | POP |  | VČ. ELEKTROMECHANICKÉHO POHONU, NAPÁJENÍ 24V, ŘÍDÍCÍ SIGNÁL 0-10V; Maximální příkon 2,5VA, Doba běhu pro zdvih 34s, Jmenovitá ovládací síla 100N, Přípustná teplota max. 110°C, stupeň krytí pouzdra IP40
|  | včetně 2 ks šroubení, | [24 empty] | POP
|  | např: siemens VPI46.15L0.6Q + pohon SSA61 nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
56 | 730-110-A3.03 | D+M 2-CESTNÝ TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ VENTIL, DN20, PN16 - ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ Rp 3/4" | kpl | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VČ. MĚŘÍCÍCH VSUVEK; S INTEGR. REGULÁTOREM DIF. TLAKU, ROZSAH PRŮTOKU:220 - 1400l/h, TĚLO Z MOSAZI, ROZSAH DIFERENČNÍHO TLAKU 15...600kPa; VČ. ELEKTROMECHANICKÉHO POHONU, NAPÁJENÍ 24V, ŘÍDÍCÍ SIGNÁL 0-10V;Maximální příkon 2,5VA, Doba běhu pro zdvih 34s, Jmenovitá ovládací síla 100N, Přípustná teplota max. 110°C, stupeň krytí pouzdra IP40, | [24 empty] | POP |  | VČ. MĚŘÍCÍCH VSUVEK; S INTEGR. REGULÁTOREM DIF. TLAKU, ROZSAH PRŮTOKU:220 - 1400l/h, TĚLO Z MOSAZI, ROZSAH DIFERENČNÍHO TLAKU 15...600kPa; VČ. ELEKTROMECHANICKÉHO POHONU, NAPÁJENÍ 24V, ŘÍDÍCÍ SIGNÁL 0-10V;Maximální příkon 2,5VA, Doba běhu pro zdvih 34s, Jmenovitá ovládací síla 100N, Přípustná teplota max. 110°C, stupeň krytí pouzdra IP40,
|  | včetně 2 ks šroubení, | [24 empty] | POP
|  | např: siemens VPI20F1.4Q + pohon SSA61 nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
57 | 730-110-A3.04 | D+M 2-CESTNÝ TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ VENTIL, DN25, PN16 - ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ Rp 1" | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VČ. MĚŘÍCÍCH VSUVEK; S INTEGR. REGULÁTOREM DIF. TLAKU, ROZSAH PRŮTOKU:280 - 1800l/h, TĚLO Z MOSAZI, ROZSAH DIFERENČNÍHO TLAKU 15...600kPa; VČ. ELEKTROMECHANICKÉHO POHONU, NAPÁJENÍ 24V, ŘÍDÍCÍ SIGNÁL 0-10V;Maximální příkon 2,5VA, Doba běhu pro zdvih 34s, Jmenovitá ovládací síla 100N, Přípustná teplota max. 110°C, stupeň krytí pouzdra IP40, | [24 empty] | POP |  | VČ. MĚŘÍCÍCH VSUVEK; S INTEGR. REGULÁTOREM DIF. TLAKU, ROZSAH PRŮTOKU:280 - 1800l/h, TĚLO Z MOSAZI, ROZSAH DIFERENČNÍHO TLAKU 15...600kPa; VČ. ELEKTROMECHANICKÉHO POHONU, NAPÁJENÍ 24V, ŘÍDÍCÍ SIGNÁL 0-10V;Maximální příkon 2,5VA, Doba běhu pro zdvih 34s, Jmenovitá ovládací síla 100N, Přípustná teplota max. 110°C, stupeň krytí pouzdra IP40,
|  | včetně 2 ks šroubení, | [24 empty] | POP
|  | např: siemens VPI46.25F1.8Q + pohon SSA61 nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
58 | 730-110-A3.05 | D+M 2-CESTNÝ TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ VENTIL, DN32, PN16 - ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ Rp 5/4" | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VČ. MĚŘÍCÍCH VSUVEK; S INTEGR. REGULÁTOREM DIF. TLAKU, ROZSAH PRŮTOKU:550 - 4000l/h, TĚLO Z MOSAZI, ROZSAH DIFERENČNÍHO TLAKU 15...600kPa; VČ. ELEKTROMECHANICKÉHO POHONU, NAPÁJENÍ 24V, ŘÍDÍCÍ SIGNÁL 0-10V;Maximální příkon 2,5VA, Doba běhu pro zdvih 34s, Jmenovitá ovládací síla 100N, Přípustná teplota max. 110°C, stupeň krytí pouzdra IP40, | [24 empty] | POP |  | VČ. MĚŘÍCÍCH VSUVEK; S INTEGR. REGULÁTOREM DIF. TLAKU, ROZSAH PRŮTOKU:550 - 4000l/h, TĚLO Z MOSAZI, ROZSAH DIFERENČNÍHO TLAKU 15...600kPa; VČ. ELEKTROMECHANICKÉHO POHONU, NAPÁJENÍ 24V, ŘÍDÍCÍ SIGNÁL 0-10V;Maximální příkon 2,5VA, Doba běhu pro zdvih 34s, Jmenovitá ovládací síla 100N, Přípustná teplota max. 110°C, stupeň krytí pouzdra IP40,
|  | včetně 2 ks šroubení, | [24 empty] | POP
|  | např: siemens VPI46.32F4Q + pohon SSA61 nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
59 | 730-110-A3.06 | D+M Automatický odvzdušňovací ventil G 1/2" , vnitřní závit, svislá montáž,jmenovitý tlak PS 10bar, maximální teplota TS110°C, včetně kulového kohout G 1/2" | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | např. zeparo ZUT nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
60 | 730-110-A3.08 | D+M Teploměr - prům.100, nerez jímka 100 mm, rozsah 0-120°C, G 1/2" | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | 730-110-A3.09 | D+M Manometr včetně smyčky a zkušebního kohoutu, rozsah 0-600 kPa, G 1/2" | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | 730-110-A3.13 | D+M Návarek na čidla MaR G 1/2'', včetně kulového kohoutu G 1/2'', (umístění dle projektu MaR) | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 730-110-A3.17a | D+M Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami DN 10, PN25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování | [24 empty] | POP
|  | funkce: | [24 empty] | POP
|  | Vyvažování | [24 empty] | POP
|  | Nastavení s aretací | [24 empty] | POP
|  | Měření průtoku, tlaků a teploty | [24 empty] | POP
|  | Uzavírání | [24 empty] | POP
|  | Vypouštění | [24 empty] | POP
|  | včetně izolace pro DN 10; rozsah nastavení kv = 0,091 - 1,36 | [24 empty] | POP
|  | např. Stad nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
64 | 730-110-A3.17b | D+M Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami DN 15, PN25 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování | [24 empty] | POP
|  | funkce: | [24 empty] | POP
|  | Vyvažování | [24 empty] | POP
|  | Nastavení s aretací | [24 empty] | POP
|  | Měření průtoku, tlaků a teploty | [24 empty] | POP
|  | Uzavírání | [24 empty] | POP
|  | Vypouštění | [24 empty] | POP
|  | včetně izolace pro DN 15; rozsah nastavení kv = 0,136 - 2,56 | [24 empty] | POP
|  | např. Stad nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
65 | 730-110-A3.17c | D+M Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami DN 20, PN25 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování | [24 empty] | POP
|  | funkce: | [24 empty] | POP
|  | Vyvažování | [24 empty] | POP
|  | Nastavení s aretací | [24 empty] | POP
|  | Měření průtoku, tlaků a teploty | [24 empty] | POP
|  | Uzavírání | [24 empty] | POP
|  | Vypouštění | [24 empty] | POP
|  | včetně izolace pro DN 20; rozsah nastavení kv = 0,533 - 5,39 | [24 empty] | POP
|  | např. Stad nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
66 | 730-110-A3.17d | D+M Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami DN 25, PN25 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování | [24 empty] | POP
|  | funkce: | [24 empty] | POP
|  | Vyvažování | [24 empty] | POP
|  | Nastavení s aretací | [24 empty] | POP
|  | Měření průtoku, tlaků a teploty | [24 empty] | POP
|  | Uzavírání | [24 empty] | POP
|  | Vypouštění | [24 empty] | POP
|  | včetně izolace pro DN 25; rozsah nastavení kv = 0,599 - 8,59 | [24 empty] | POP
|  | např. Stad nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
67 | 730-110-A3.17e | D+M Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami DN 50, PN25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování | [24 empty] | POP
|  | funkce: | [24 empty] | POP
|  | Vyvažování | [24 empty] | POP
|  | Nastavení s aretací | [24 empty] | POP
|  | Měření průtoku, tlaků a teploty | [24 empty] | POP
|  | Uzavírání | [24 empty] | POP
|  | Vypouštění | [24 empty] | POP
|  | včetně izolace pro DN 50; rozsah nastavení kv = 2,62 - 32,3 | [24 empty] | POP
|  | např. Stad nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
68 | 730-110-A3.19a | D+M Axiální kompenzátor na navaření do potrubí, DN 20, PN16, zdvih 22mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 730-110-A3.19b | D+M Axiální kompenzátor na navaření do potrubí, DN 50, PN16, zdvih 28mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 730-110-A3.19c | D+M Axiální kompenzátor na navaření do potrubí, DN 65, PN16, zdvih 20mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | 730-110-A3.20 | D+M Odvzdušňovací nádobka ON 65 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | 730-110-A4.01 | D+M Ruční vyvažovací ventil z šedé litiny, DN 65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vyvažování | [24 empty] | POP
|  | Nastavení s aretací | [24 empty] | POP
|  | Měření průtoku, tlaků a teploty | [24 empty] | POP
|  | Uzavírání (vyvažovací kuželka DN 65-400 je tlakově vyvážená). Max. pracovní teplota: 120 °C. PN16 se samotěsnícími měřícími vsuvkami, včetně 2 ks protipřírub PN16 | [24 empty] | POP |  | Uzavírání (vyvažovací kuželka DN 65-400 je tlakově vyvážená). Max. pracovní teplota: 120 °C. PN16 se samotěsnícími měřícími vsuvkami, včetně 2 ks protipřírub PN16
73 | 730-110-A4.5a | D+M Kulový kohout navařovací, PN 16, Tmax 200°C, DN50 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 730-110-A4.5b | D+M Kulový kohout navařovací, PN 16, Tmax 200°C, DN65 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 730-110-A5.02 | D+M Doplňkové konstrukce – závěsy potrubí (objímky+táhla, pevné body, kluzné uložení, osové vedení) | kg | 225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 730-110-A7.05 | D+M Povrchová úprava izolace potrubí na střeše hliníkovým plechem 0,7mm, (opatřeno topným kabelem-dodávka MaR) | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 799-1001 | Stavební materiál potřebný pro nezmeritelne stavebni prace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 767990010RA0 | Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus | kg | 750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0.8 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.42918 | 321.89 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
79 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 186 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Vypouštění a napouštění systému : 6,0 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dozor po svařování : 72,0 |  | 72 | [22 empty] | VV | 0
|  | Topná zkouška- zaregulování systému : 72,0 |  | 72 | [22 empty] | VV | 0
|  | Hydraulické vyvážení topného systému : 36,0 |  | 36 | [22 empty] | VV | 0
80 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 40 |  | HZS |  |  |  | POL10_
81 | 283233621R | páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 50 m | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
82 | 631433201R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | DN 15 : 4,0 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
83 | 631433202R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | DN 20 : 138,0 |  | 138 | [22 empty] | VV | 0
84 | 631433203R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | DN 25 : 22,0 |  | 22 | [22 empty] | VV | 0
85 | 631433204R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | DN 32 : 2,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
86 | 631433205R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | DN 40 : 20,0 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
87 | 631433401R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00078 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | DN 15 : 24,0 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
88 | 631433402R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | DN 20 : 20,0 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
89 | 631433403R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00092 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | DN 25 : 80,0 |  | 80 | [22 empty] | VV | 0
90 | 631433404R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00101 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | DN 32 : 36,0 |  | 36 | [22 empty] | VV | 0
91 | 631433405R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00109 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | DN 40 : 52,0 |  | 52 | [22 empty] | VV | 0
92 | 631433407R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 115,00000 |  | 115 | [22 empty] | VV | 5
93 | 631433410R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00139 | 0.32 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 230,00000 |  | 230 | [22 empty] | VV | 5
94 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | B | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.67 |  | 0 |  |  |  |  | 7994.21 | [5 empty] | DIL
95 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.61 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.177 | 88.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | 713552121R00 | Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna | kus | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00189 | 0.19 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.445 | 144.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. požární identifikační štítek CZ | [24 empty] | POP
97 | 713552151R00 | Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop | kus | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00246 | 0.25 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.49 | 149 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. požární identifikační štítek CZ | [24 empty] | POP
98 | 722172413R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.6828 | 6.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
99 | 722181213RT5 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 15 mm | m | 4130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.08 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.135 | 557.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | 722181213RT6 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm | m | 1700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.05 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.135 | 229.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | 722181213RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm | m | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.129 | 70.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | 722181213RT9 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.129 | 3.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | 722182014R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 | m | 1880 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.135 | 253.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | síla izolace 30 mm- úsek podhled klesání do podlahy měděné potr. : | [24 empty] | VV | 0
|  | vnitřní prům.22 (pro potr. Cu18x1 a Cu22x1) : 220,0 |  | 220 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní prům.28 (pro potr. Cu28x1,5) : 60,0 |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
|  | síla izolace 30 mm- ocelové závitové potr : | [24 empty] | VV | 0
|  | vnitřní prům.22 (pro potr. DN15) : 270,0 |  | 270 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní prům.28 (pro potr. DN20) : 470,0 |  | 470 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní prům.35 (pro potr. DN25) : 640,0 |  | 640 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní prům.42 (pro potr. DN32) : 110,0 |  | 110 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní prům.48 (pro potr. DN40) : 110,0 |  | 110 | [22 empty] | VV | 0
104 | 722182016R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 | m | 317 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.195 | 61.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | síla izolace 50 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | vnitřní prům.60 (pro potr. DN50) : 55,0 |  | 55 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní prům.76 (pro potr. DN65) : 180,0 |  | 180 | [22 empty] | VV | 0
|  | síla izolace 60 mm - přípojka tepla v objektu 110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | vnitřní prům.89 (pro potr. DN80) : 82,0 |  | 82 | [22 empty] | VV | 0
105 | 722182018R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 80 do DN 110 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.233 | 6.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | síla izolace 50 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | vnitřní prům.108 (pro potr. DN100) : 6,0 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní prům.133 (pro potr. DN125) : 24,0 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
106 | 722202432R00 | Kohout kulový rozebíratelný, spoj svařováním, D 20 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.18555 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | 722202434R00 | Kohout kulový rozebíratelný, spoj svařováním, D 32 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.24107 | 2.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | 722280106R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.029 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 9,00000 |  | 9 | [22 empty] | VV | 5
109 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.062 | 0.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 9,00000 |  | 9 | [22 empty] | VV | 5
110 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.11 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.114 | 11.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
111 | 733111113R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 15 | m | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00576 | 1.56 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.473 | 127.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
112 | 733111114R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 20 | m | 470 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00619 | 2.91 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.505 | 237.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
113 | 733111115R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 25 | m | 640 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00704 | 4.51 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.565 | 361.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
114 | 733111116R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32 | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00785 | 0.86 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.7 | 77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
115 | 733111117R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 40 | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00827 | 0.91 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.735 | 80.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
116 | 733111118R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 50 | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01012 | 0.56 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.828 | 45.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
117 | 733113113R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.237 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
118 | 733113114R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 20 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.35 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
119 | 733113115R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 25 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.422 | 8.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | 733113116R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 32 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.649 | 3.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
121 | 733113118R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 50 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.968 | 9.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
122 | 733121222R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00985 | 1.77 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.919 | 165.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
123 | 733121225R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm | m | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01362 | 1.12 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.04 | 85.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
124 | 733121228R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 108, tloušťka stěny 4 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01713 | 0.1 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.206 | 7.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
125 | 733121232R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 133, tloušťka stěny 4,5 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02173 | 0.52 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.4 | 33.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
126 | 733123123R00 | Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých 76, tloušťka stěny 3,2 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.373 | 5.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
127 | 733123125R00 | Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 89, tloušťka stěny 3,6 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.726 | 3.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
128 | 733123132R00 | Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 133, tloušťka stěny 4,5 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 3.515 | 7.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
129 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 4130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 3.14 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.29738 | 1228.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
130 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 1700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00088 | 1.5 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.30738 | 522.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
131 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00101 | 0.56 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.31738 | 174.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
132 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.33332 | 8.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
133 | 733167001R00 | Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm | kus | 1100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.215 | 236.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | napojení otopných těles | [24 empty] | POP
134 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 1490 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.018 | 26.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 270,00000 |  | 270 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 470,00000 |  | 470 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 640,00000 |  | 640 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 110,00000 |  | 110 | [22 empty] | VV | 5
135 | 733190107R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.021 | 2.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 110,00000 |  | 110 | [22 empty] | VV | 5
136 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.032 | 1.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 55,00000 |  | 55 | [22 empty] | VV | 5
137 | 733190306R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 | m | 6405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.0215 | 137.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 4130,00000 |  | 4130 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 1700,00000 |  | 1700 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 550,00000 |  | 550 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 25,00000 |  | 25 | [22 empty] | VV | 5
138 | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 262 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.042 | 11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 180,00000 |  | 180 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 82,00000 |  | 82 | [22 empty] | VV | 5
139 | 733190232R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.053 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 24,00000 |  | 24 | [22 empty] | VV | 5
140 | 734163416R00 | Filtr s výměnnou vložkou, litinový, DN 65, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02271 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.217 | 2.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. 2 ks protipřírub | [24 empty] | POP
141 | 734163419R00 | Filtr s výměnnou vložkou, litinový, DN 125, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05388 | 0.11 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.901 | 5.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. 2 ks protipřírub | [24 empty] | POP
142 | 734173416R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 65, včetně dodávky materiálu | soubor | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00662 | 0.13 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.78 | 15.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | klapka uzavírací : 8*2 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
|  | klapka zpětná : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
143 | 734173418R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 100, včetně dodávky materiálu | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01013 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.726 | 6.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | klapka uzavírací : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
144 | 734173421R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 125, včetně dodávky materiálu | soubor | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01358 | 0.16 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.142 | 25.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | klapka zpětná : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | klapka uzavírací : 4*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
145 | 734193217R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 65, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00413 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.151 | 1.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
146 | 734193219R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 100, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00708 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.261 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
147 | 734193221R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 125, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00873 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.271 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
148 | 734193267R00 | Klapka mezipřírubová, vodorovná, zpětná , litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 65, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00229 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.151 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
149 | 734193271R00 | Klapka mezipřírubová, vodorovná, zpětná , litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 125, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00548 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.271 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
150 | 734235121R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.165 | 11.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | chromovaný | [24 empty] | POP
151 | 734235122R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.207 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | chromovaný | [24 empty] | POP
152 | 734235123R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.227 | 5.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | chromovaný | [24 empty] | POP
153 | 734235124R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.269 | 5.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | chromovaný | [24 empty] | POP
154 | 734245124R00 | Ventil zpětný, mosazný, DN 32, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.269 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Tmax:100°C | [24 empty] | POP
155 | 734265312R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.082 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
156 | 734265313R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.093 | 0.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
157 | 734265314R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.103 | 1.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
158 | 734265315R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.124 | 1.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
159 | 734265316R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 40, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.165 | 1.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
160 | 734265317R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 50, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00118 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.21 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
161 | 734266115R00 | Šroubení regulační a uzavírací, rohové, bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.082 | 3.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
162 | 734295321R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.083 | 5.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s hadicovou vývodkou a zátkou, maximální tlak 10 bar, maximální teplota 90°C | [24 empty] | POP
163 | 734295214R00 | Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.269 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Filtrace: 500 µm | [24 empty] | POP
164 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.278 | 19.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro teploměr, pro manometr, pro čidla MaR G 1/2" (umístění dle projektu MaR) | [24 empty] | POP
|  | pro teploměr : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | pro manometr : 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
|  | Návarek pro čidla MaR G 1/2" (umístění dle projektu MaR) : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
165 | 735151660R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu | kus | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01044 | 0.65 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.848 | 52.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Např. KORADO PLAN VK nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
166 | 735151664R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02088 | 0.17 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.863 | 6.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Např. KORADO PLAN VK nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
167 | 735151766R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0352 | 0.07 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.953 | 1.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Např. KORADO PLAN VK nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
168 | 735151770R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05632 | 0.45 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.127 | 9.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Např. KORADO PLAN VK nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
169 | 735151862R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02442 | 0.2 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.929 | 7.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Např. KORADO PLAN VK nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
170 | 735151864R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03256 | 0.16 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.945 | 4.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Např. KORADO PLAN VK nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
171 | 735151866R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0407 | 0.28 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.953 | 6.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Např. KORADO PLAN VK nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
172 | 735151868R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04884 | 0.15 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Např. KORADO PLAN VK nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
173 | 735151869R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05698 | 0.17 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.008 | 3.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Např. KORADO PLAN VK nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
174 | 735158210R00 | Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých | kus | 111 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.335 | 37.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
175 | 735158220R00 | Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých | kus | 446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.617 | 275.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
176 | 735159120R00 | Otopná tělesa panelová montáž jednořadých, délky přes 1500 mm do 2340 mm, bez dodávky materiálu | kus | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.001 | 41.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B7.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10-200040 : 23 |  | 23 | [22 empty] | VV | 0
|  | 10-200060 : 17 |  | 17 | [22 empty] | VV | 0
|  | 10-200090 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
177 | 735159240R00 | Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky přes 1980 do 2820 mm, bez dodávky materiálu | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.317 | 28.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B7.03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20-200040 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 20-200060 : 18 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
|  | B7.04 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
178 | 735171132R00 | Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1500 mm, šířka 750 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 11,2 l, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0165 | 0.07 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.963 | 3.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Trubková otopná tělesa jsou vyrobena z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru “D” a rovných profilů s kruhovým průřezem. Těleso je upravené pro spodní středové připojení s připojovací roztečí 50 mm. Otopná tělesa jsou dodávaná se sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky. | [24 empty] | POP |  | Trubková otopná tělesa jsou vyrobena z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru “D” a rovných profilů s kruhovým průřezem. Těleso je upravené pro spodní středové připojení s připojovací roztečí 50 mm. Otopná tělesa jsou dodávaná se sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky.
|  | Např. KORALUX LINEAR COMFORT – M nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
179 | 735421105R00 | Konvektor podlahový délky 1600 mm, šířky 160 mm, hloubky 90 mm, do suchého prostředí | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00656 | 0.06 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.73 | 6.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | PODLAHOVÝ KONVEKTOR S PŘIROZENOU KONVEKCÍ, MAX.PRACOVNÍ TEPLOTA 110°C, MAX.PRAC.TLAK KRYCÍ MŘÍŽKA PŘÍČNÁ, černě lakovaná pozinkovaná ocelová vana, nelakovaný výměník tepla s nízkým obsahem vody, odvzdušňovacím ventilem a s unikátně tvarovanými lamelami pro vyšší tepelný výkon, eloxovaný Al rám, profil U Např: korado Koraflex FKE nebo rovnocenný | [24 empty] | POP |  | PODLAHOVÝ KONVEKTOR S PŘIROZENOU KONVEKCÍ, MAX.PRACOVNÍ TEPLOTA 110°C, MAX.PRAC.TLAK KRYCÍ MŘÍŽKA PŘÍČNÁ, černě lakovaná pozinkovaná ocelová vana, nelakovaný výměník tepla s nízkým obsahem vody, odvzdušňovacím ventilem a s unikátně tvarovanými lamelami pro vyšší tepelný výkon, eloxovaný Al rám, profil U Např: korado Koraflex FKE nebo rovnocenný
180 | 735421106R00 | Konvektor podlahový délky 1800 mm, šířky 160 mm, hloubky 90 mm, do suchého prostředí | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00738 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.735 | 1.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | PODLAHOVÝ KONVEKTOR S PŘIROZENOU KONVEKCÍ, MAX.PRACOVNÍ TEPLOTA 110°C, MAX.PRAC.TLAK KRYCÍ MŘÍŽKA PŘÍČNÁ, černě lakovaná pozinkovaná ocelová vana, nelakovaný výměník tepla s nízkým obsahem vody, odvzdušňovacím ventilem a s unikátně tvarovanými lamelami pro vyšší tepelný výkon, eloxovaný Al rám, profil U Např: korado Koraflex FKE nebo rovnocenný | [24 empty] | POP |  | PODLAHOVÝ KONVEKTOR S PŘIROZENOU KONVEKCÍ, MAX.PRACOVNÍ TEPLOTA 110°C, MAX.PRAC.TLAK KRYCÍ MŘÍŽKA PŘÍČNÁ, černě lakovaná pozinkovaná ocelová vana, nelakovaný výměník tepla s nízkým obsahem vody, odvzdušňovacím ventilem a s unikátně tvarovanými lamelami pro vyšší tepelný výkon, eloxovaný Al rám, profil U Např: korado Koraflex FKE nebo rovnocenný
181 | 735421108R00 | Konvektor podlahový délky 2200 mm, šířky 160 mm, hloubky 90 mm, do suchého prostředí | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00902 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.785 | 4.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | PODLAHOVÝ KONVEKTOR S PŘIROZENOU KONVEKCÍ, MAX.PRACOVNÍ TEPLOTA 110°C, MAX.PRAC.TLAK KRYCÍ MŘÍŽKA PŘÍČNÁ, černě lakovaná pozinkovaná ocelová vana, nelakovaný výměník tepla s nízkým obsahem vody, odvzdušňovacím ventilem a s unikátně tvarovanými lamelami pro vyšší tepelný výkon, eloxovaný Al rám, profil U Např: korado Koraflex FKE nebo rovnocenný | [24 empty] | POP |  | PODLAHOVÝ KONVEKTOR S PŘIROZENOU KONVEKCÍ, MAX.PRACOVNÍ TEPLOTA 110°C, MAX.PRAC.TLAK KRYCÍ MŘÍŽKA PŘÍČNÁ, černě lakovaná pozinkovaná ocelová vana, nelakovaný výměník tepla s nízkým obsahem vody, odvzdušňovacím ventilem a s unikátně tvarovanými lamelami pro vyšší tepelný výkon, eloxovaný Al rám, profil U Např: korado Koraflex FKE nebo rovnocenný
182 | 735421109R00 | Konvektor podlahový délky 2400 mm, šířky 160 mm, hloubky 90 mm, do suchého prostředí | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00984 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.832 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | PODLAHOVÝ KONVEKTOR S PŘIROZENOU KONVEKCÍ, MAX.PRACOVNÍ TEPLOTA 110°C, MAX.PRAC.TLAK KRYCÍ MŘÍŽKA PŘÍČNÁ, černě lakovaná pozinkovaná ocelová vana, nelakovaný výměník tepla s nízkým obsahem vody, odvzdušňovacím ventilem a s unikátně tvarovanými lamelami pro vyšší tepelný výkon, eloxovaný Al rám, profil U Např: korado Koraflex FKE nebo rovnocenný | [24 empty] | POP |  | PODLAHOVÝ KONVEKTOR S PŘIROZENOU KONVEKCÍ, MAX.PRACOVNÍ TEPLOTA 110°C, MAX.PRAC.TLAK KRYCÍ MŘÍŽKA PŘÍČNÁ, černě lakovaná pozinkovaná ocelová vana, nelakovaný výměník tepla s nízkým obsahem vody, odvzdušňovacím ventilem a s unikátně tvarovanými lamelami pro vyšší tepelný výkon, eloxovaný Al rám, profil U Např: korado Koraflex FKE nebo rovnocenný
183 | 735421110R00 | Konvektor podlahový délky 2600 mm, šířky 160 mm, hloubky 90 mm, do suchého prostředí | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01066 | 0.15 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.866 | 12.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | PODLAHOVÝ KONVEKTOR S PŘIROZENOU KONVEKCÍ, MAX.PRACOVNÍ TEPLOTA 110°C, MAX.PRAC.TLAK KRYCÍ MŘÍŽKA PŘÍČNÁ, černě lakovaná pozinkovaná ocelová vana, nelakovaný výměník tepla s nízkým obsahem vody, odvzdušňovacím ventilem a s unikátně tvarovanými lamelami pro vyšší tepelný výkon, eloxovaný Al rám, profil U Např: korado Koraflex FKE nebo rovnocenný | [24 empty] | POP |  | PODLAHOVÝ KONVEKTOR S PŘIROZENOU KONVEKCÍ, MAX.PRACOVNÍ TEPLOTA 110°C, MAX.PRAC.TLAK KRYCÍ MŘÍŽKA PŘÍČNÁ, černě lakovaná pozinkovaná ocelová vana, nelakovaný výměník tepla s nízkým obsahem vody, odvzdušňovacím ventilem a s unikátně tvarovanými lamelami pro vyšší tepelný výkon, eloxovaný Al rám, profil U Např: korado Koraflex FKE nebo rovnocenný
184 | 735421112R00 | Konvektor podlahový délky 3000 mm, šířky 160 mm, hloubky 90 mm, do suchého prostředí | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01066 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.916 | 2.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | PODLAHOVÝ KONVEKTOR S PŘIROZENOU KONVEKCÍ, MAX.PRACOVNÍ TEPLOTA 110°C, MAX.PRAC.TLAK KRYCÍ MŘÍŽKA PŘÍČNÁ, černě lakovaná pozinkovaná ocelová vana, nelakovaný výměník tepla s nízkým obsahem vody, odvzdušňovacím ventilem a s unikátně tvarovanými lamelami pro vyšší tepelný výkon, eloxovaný Al rám, profil U Např: korado Koraflex FKE nebo rovnocenný | [24 empty] | POP |  | PODLAHOVÝ KONVEKTOR S PŘIROZENOU KONVEKCÍ, MAX.PRACOVNÍ TEPLOTA 110°C, MAX.PRAC.TLAK KRYCÍ MŘÍŽKA PŘÍČNÁ, černě lakovaná pozinkovaná ocelová vana, nelakovaný výměník tepla s nízkým obsahem vody, odvzdušňovacím ventilem a s unikátně tvarovanými lamelami pro vyšší tepelný výkon, eloxovaný Al rám, profil U Např: korado Koraflex FKE nebo rovnocenný
185 | 735422137R00 | Konvektor podlahový s ventilátorem délky 2800 mm, šířky 280 mm, hloubky 80 mm, do suchého prostředí | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02044 | 0.06 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.435 | 4.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | PODLAHOVÝ KONVEKTOR S VENTILÁTOREM, ŘÍDÍ NADŘ.ŘÍDÍCÍ SYSTÉM. OVLÁDÁNÍ (DODÁVKA MaR), PŘIPOJENÍ PRAVÉ PŘI POHLEDU Z MÍSTNOSTI, PŘIP.ZÁVIT G1/2" , ocelovou pozinkovanou vanu lakovanou RAL 9005 – černá, Al/Cu výměník tepla s nízkým obsahem vody, odvzdušňovacím ventilem a s unikátně tvarovanými lamelami pro vyšší tepelný výkon, sestavu nízkoenergetických ventilátorů, připojovací svorkovnici (F Box), spínač teploty výměníku, boční krycí plechy v barvě vany, hliníkový ozdobný rám, profil U, povrchová úprava stříbrný elox | [24 empty] | POP |  | PODLAHOVÝ KONVEKTOR S VENTILÁTOREM, ŘÍDÍ NADŘ.ŘÍDÍCÍ SYSTÉM. OVLÁDÁNÍ (DODÁVKA MaR), PŘIPOJENÍ PRAVÉ PŘI POHLEDU Z MÍSTNOSTI, PŘIP.ZÁVIT G1/2" , ocelovou pozinkovanou vanu lakovanou RAL 9005 – černá, Al/Cu výměník tepla s nízkým obsahem vody, odvzdušňovacím ventilem a s unikátně tvarovanými lamelami pro vyšší tepelný výkon, sestavu nízkoenergetických ventilátorů, připojovací svorkovnici (F Box), spínač teploty výměníku, boční krycí plechy v barvě vany, hliníkový ozdobný rám, profil U, povrchová úprava stříbrný elox
|  | Např: korado Koraflex FVX nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
186 | 735423900R00 | Konvektor Montáž konvektoru lavicového do délky 1600 mm | kus | 343 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.728 | 592.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B7.05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | LKE 0802313 : 178 |  | 178 | [22 empty] | VV | 0
|  | LKE 0802318 : 142 |  | 142 | [22 empty] | VV | 0
|  | LKE 0802323 : 21 |  | 21 | [22 empty] | VV | 0
|  | LKE 1402313 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
187 | 783225600R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, | m2 | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.05 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.307 | 53.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
188 | 783226100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, | m2 | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.156 | 27.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 175,00000 |  | 175 | [22 empty] | VV | 5
189 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 1655 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.12 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.087 | 143.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 270,00000 |  | 270 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 470,00000 |  | 470 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 640,00000 |  | 640 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 110,00000 |  | 110 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 110,00000 |  | 110 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 55,00000 |  | 55 | [22 empty] | VV | 5
190 | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 292 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.103 | 30.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 180,00000 |  | 180 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 82,00000 |  | 82 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 24,00000 |  | 24 | [22 empty] | VV | 5
191 | 733-110-B1.01 | D+M DESKOVÝ VÝMĚNÍK TEPLA Q=450kW, PN25; ROZMĚR: 175x191x616 mm, PŘIPOJENÍ-ZÁVITOVÉ G2" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | PRIMÁR: HORKÁ VODA CZT 140/70°C, SEKUNDÁR: VODA 75/55°C; | [24 empty] | POP
|  | včetně 4 ks připojovacích šroubení | [24 empty] | POP
|  | Např: alfa-laval CB110-38L (3287101602) nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
192 | 733-110-B1.02 | D+M AUTOMAT-ZAŘÍZENI PRO UDRŽOVÁNÍ TLAKU S CYKLONOVÝM VAKUOVÝM ODPLYNĚNÍM-BEZ NÁDOBY | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | NEAGRESIVNÍ A NETOXICKÉ TEPLONOSNÉ LÁTKY, Tmax=90°C,Tokolí= max. 40°C.UDRŽOVÁNÍ TLAKU +-0,2BAR, 1 ks ČERPADLO, PŘEPOUŠTĚCÍ VENTIL.1VSTUP/VÝSTUP RS485, ETHERNETRJ45, USB HUB. NAPĚTÍ 230V, Pel = 1,1 kW. UDRŽOVÁNÍ TLAKU +-0,2BAR, 1 ks ČERPADLO, PŘEPOUŠTĚCÍ VENTIL. | [24 empty] | POP |  | NEAGRESIVNÍ A NETOXICKÉ TEPLONOSNÉ LÁTKY, Tmax=90°C,Tokolí= max. 40°C.UDRŽOVÁNÍ TLAKU +-0,2BAR, 1 ks ČERPADLO, PŘEPOUŠTĚCÍ VENTIL.1VSTUP/VÝSTUP RS485, ETHERNETRJ45, USB HUB. NAPĚTÍ 230V, Pel = 1,1 kW. UDRŽOVÁNÍ TLAKU +-0,2BAR, 1 ks ČERPADLO, PŘEPOUŠTĚCÍ VENTIL.
|  | např: IMI TRANSFERO Connect+ TV 6.1E nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
193 | 733-110-B1.03 | D+M PRIMÁRNÍ EXP: NÁDOBA BEZTLAKÁ. NOHA S MĚŘÍCÍM ČIDLEM PRO MĚŘENÍ OBSAH | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VČETNĚ MONTÁŽNÍ SADY PRO NAPOJENÍ K TECBOXU, OBJEM= 400 l, PRŮMĚR=620mm, VÝŠKA=1532mm, PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR Rp 6/4' ; VČETNĚ FLEX.HADICE a POJ:VENTIL PV=2bar, | [24 empty] | POP |  | VČETNĚ MONTÁŽNÍ SADY PRO NAPOJENÍ K TECBOXU, OBJEM= 400 l, PRŮMĚR=620mm, VÝŠKA=1532mm, PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR Rp 6/4' ; VČETNĚ FLEX.HADICE a POJ:VENTIL PV=2bar,
|  | např: IMI TU 400 nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
194 | 733-110-B1.04 | D+M MEMBRÁNOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA S BUTYLOVÝM VAKEM, OBJEM V=50 L; PN 10 BAR | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | PRŮMĚR=536mm, VÝŠKA=316mm, PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR R 3/4'' , NASTAVENÝ TLAK Z VÝROBY Po=4bar, POČÁTEČNÍ TLAK Pa=2,4bar, KONEČNÝ TLAK Pe=2,8bar, TLAK Po NA VZDUŠNÉ STRANĚ NASTAVIT NA 2bar. | [24 empty] | POP |  | PRŮMĚR=536mm, VÝŠKA=316mm, PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR R 3/4'' , NASTAVENÝ TLAK Z VÝROBY Po=4bar, POČÁTEČNÍ TLAK Pa=2,4bar, KONEČNÝ TLAK Pe=2,8bar, TLAK Po NA VZDUŠNÉ STRANĚ NASTAVIT NA 2bar.
|  | např: IMI statico SD50.10 nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
195 | 733-110-B1.04.1 | Uvedení do provozu pol. B1.02-B1.04 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
196 | 733-110-B1.05 | D+M AUTOMATICKÁ DÁVKOVACÍ STANICE OCHRANNÉHO PŘÍPRAVKU PROTI KOROZI A INKRUSTACI | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Mechanický předfiltr FWS MS31, napojení 1" - 1ks | [24 empty] | POP
|  | Systémový oddělovač K 20, napojení 3/4" -1 ks | [24 empty] | POP
POP
|  | Jednoduchý, automatický změkčovací filtr WG 1650F, kapacita 60: - 1kpl | [24 empty] | POP
|  | Objemové řízení, napojení 1“, zařízení ve složení: | [24 empty] | POP
|  | -1 x automatický řídící ventil BNT 1650F | [24 empty] | POP
|  | -1 x sklolaminátová láhev s podstavcem | [24 empty] | POP
|  | -1 x solná nádoba s víkem 100 L | [24 empty] | POP
|  | -1 x 25 l změkčovací pryskyřice | [24 empty] | POP
POP
|  | Instalační armatury pro snadnou montáž změkčovacího filtru - 1kpl | [24 empty] | POP
|  | -2 x nerezové napojovací hadice 600 mm | [24 empty] | POP
|  | 1 x montážní blok se zkušebním ventilem a obtokem | [24 empty] | POP
POP
|  | Dávkovací čerpadlo Jesco LD 4, proporcionální dávkování, Čerpadlo umístěno na vodoměru ve složení: - 1 kpl | [24 empty] | POP |  | Dávkovací čerpadlo Jesco LD 4, proporcionální dávkování, Čerpadlo umístěno na vodoměru ve složení: - 1 kpl
|  | -vodoměr 3/4“,sací a výtlačné armatury, vstřikovač, kontrola vyprázdnění | [24 empty] | POP
POP
|  | Zásobní nádrž 50 l pro dávkovací čerpadlo - 1 ks | [24 empty] | POP
|  | Bezpečnostní záchytná vana - 1 ks | [24 empty] | POP
|  | Podružný rozvaděč se spínacími hodinami a jističem - 1ks | [24 empty] | POP
POP
|  | Chemie na prvotní spuštění: | [24 empty] | POP
|  | 50 kg regenerační sůl | [24 empty] | POP
|  | 20 kg Cetamine F365, inhibitor koroze | [24 empty] | POP
POP
|  | Doprava, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy | [24 empty] | POP
|  | např: technologie fy Aquina nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
197 | 733-110-B1.06 | D+M KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ, MODUL 200; 14 HRDEL | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně: -IZOLACE A 3x STAVITELNÝ STOJAN SS 200/250, L=370-570, PN6, Tmax= 110°C, | [24 empty] | POP
|  | např: výrobce ETL nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
198 | 733-110-B1.07 | D+M OBĚHOVÉ ČERPADLO DO POTRUBÍ S EL.ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI, připojení příruba DN40, PN6/10 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pracovní bod Q=6,9 m3/h; H=100 kPa; U=230V; P=608W; I=2,78A; Teplota čerpadné kapaliny -10 až +110°C, stavební délka 250mm , povel na chod signálem, signalizace chodu a poruchy | [24 empty] | POP |  | pracovní bod Q=6,9 m3/h; H=100 kPa; U=230V; P=608W; I=2,78A; Teplota čerpadné kapaliny -10 až +110°C, stavební délka 250mm , povel na chod signálem, signalizace chodu a poruchy
|  | včetně: - 2 ks přírub DN40 | [24 empty] | POP
|  | např: GRUNDFOS MAGNA3 40-150F nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
199 | 733-110-B1.08 | D+M OBĚHOVÉ ČERPADLO DO POTRUBÍ S EL.ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI, připojení příruba DN40, PN6/10 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pracovní bod Q=7,7 m3/h; H=90 kPa; U=230V; P=608W; I=2,78A; Teplota čerpadné kapaliny -10 až +110°C, stavební délka 250mm , povel na chod signálem, signalizace chodu a poruchy | [24 empty] | POP |  | pracovní bod Q=7,7 m3/h; H=90 kPa; U=230V; P=608W; I=2,78A; Teplota čerpadné kapaliny -10 až +110°C, stavební délka 250mm , povel na chod signálem, signalizace chodu a poruchy
|  | včetně: -2 ks přírub DN40 | [24 empty] | POP
|  | např: GRUNDFOS MAGNA3 40-150F nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
200 | 733-110-B1.09 | D+M OBĚHOVÉ ČERPADLO DO POTRUBÍ S EL.ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI, připojení příruba DN65, PN6/10 | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pracovní bod Q=38,7 m3/h; H=70 kPa; U=230V; P=1377W; I=6,18A; Teplota čerpadné kapaliny -10 až +110°C, stavební délka 340mm , povel na chod signálem, signalizace chodu a poruchy | [24 empty] | POP |  | pracovní bod Q=38,7 m3/h; H=70 kPa; U=230V; P=1377W; I=6,18A; Teplota čerpadné kapaliny -10 až +110°C, stavební délka 340mm , povel na chod signálem, signalizace chodu a poruchy
|  | včetně: - 2 ks přírub DN40 | [24 empty] | POP
|  | např: GRUNDFOS MAGNA3 65-150F nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
201 | 733-110-B1.10 | Uvedení do provozu odbornou elektromontážní fy zaškolenou např. Grundfos nebo rovnocennou | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
202 | 733-110-B1.11 | D+M PRŮTOKOMĚR DN40, Qn=10 m3/h, PŘIPOJENÍ G2B+300 + KALORIMETRICKÁ JEDNOTKA | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Teplotni snimac: Sada jimkovych cidel s 10,0 m kabelem, o5,8mm | [24 empty] | POP
|  | Kod snimace prutoku: qp10 G2Bx300, 15imp/l, Komunikacni modul 1: M-Bus, vstupy (A,B) | [24 empty] | POP
|  | Komunikacni modul 2: Zadny modul (slot 2) | [24 empty] | POP
|  | Napajeni: 230 VAC zdroj | [24 empty] | POP
|  | Kabel snimace prutoku: 10 m silikonovy kabel | [24 empty] | POP
|  | Montaz: Konzola pro upevneni na stenu | [24 empty] | POP
|  | Montaz kovove desticky: Kovova desticka pro hlavici na opticky odecet | [24 empty] | POP
|  | Typ kalkulatoru: Pripraveno pro Pt500 2vodic (t1-t2-t3) vc. podsviceni | [24 empty] | POP
|  | Montaz snimace: Jimka snimace 65 mm, nerezova ocel, 2 ks | [24 empty] | POP
|  | např: průtokoměr kamstrup ultraflow + kalorimetrická jednotka MULTICAL® 603 nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
203 | 733-110-B1.12 | D+M PRŮTOKOMĚR DN50, Qn=15 m3/h, PŘIPOJENÍ G2B+300 + KALORIMETRICKÁ JEDNOTKA | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Teplotni snimac: Sada jimkovych cidel s 10,0 m kabelem, o5,8mm | [24 empty] | POP
|  | Kod snimace prutoku: qp15 DN50x270, 10imp/l, Komunikacni modul 1: M-Bus, vstupy (A,B) | [24 empty] | POP
|  | Komunikacni modul 2: Zadny modul (slot 2) | [24 empty] | POP
|  | Napajeni: 230 VAC zdroj | [24 empty] | POP
|  | Kabel snimace prutoku: 10 m silikonovy kabel | [24 empty] | POP
|  | Montaz: Konzola pro upevneni na stenu | [24 empty] | POP
|  | Montaz kovove desticky: Kovova desticka pro hlavici na opticky odecet | [24 empty] | POP
|  | Typ kalkulatoru: Pripraveno pro Pt500 2vodic (t1-t2-t3) vc. podsviceni | [24 empty] | POP
|  | Montaz snimace: Jimka snimace 65 mm, nerezova ocel, 2 ks | [24 empty] | POP
|  | např: průtokoměr kamstrup ultraflow + kalorimetrická jednotka MULTICAL® 603 nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
204 | 733-110-B3.01a | D+M 2-CESTNÝ TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ VENTIL, DN50, PN16 - ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ Rp 2" | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VČ. MĚŘÍCÍCH VSUVEK; S INTEGR. REGULÁTOREM DIF. TLAKU, ROZSAH PRŮTOKU:1400 - 11 500l/h, PROJ.PRŮTOK:6900l/h.; TĚLO Z MOSAZI, ROZSAH DIFERENČNÍHO TLAKU 15...600kPa; VČ. ELEKTROMECHANICKÉHO POHONU, NAPÁJENÍ 24V, ŘÍDÍCÍ SIGNÁL 0-10V;Maximální příkon 2,5VA, Doba běhu pro zdvih 34s, Jmenovitá ovládací síla 100N, Přípustná teplota max. 110°C, stupeň krytí pouzdra IP40, | [24 empty] | POP |  | VČ. MĚŘÍCÍCH VSUVEK; S INTEGR. REGULÁTOREM DIF. TLAKU, ROZSAH PRŮTOKU:1400 - 11 500l/h, PROJ.PRŮTOK:6900l/h.; TĚLO Z MOSAZI, ROZSAH DIFERENČNÍHO TLAKU 15...600kPa; VČ. ELEKTROMECHANICKÉHO POHONU, NAPÁJENÍ 24V, ŘÍDÍCÍ SIGNÁL 0-10V;Maximální příkon 2,5VA, Doba běhu pro zdvih 34s, Jmenovitá ovládací síla 100N, Přípustná teplota max. 110°C, stupeň krytí pouzdra IP40,
|  | včetně 2 ks šroubení, | [24 empty] | POP
|  | např: siemens VPI46.50F12Q + pohon SSA61 nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
205 | 733-110-B3.01b | D+M 2-CESTNÝ TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ VENTIL, DN50, PN16 - ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ Rp 2" | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VČ. MĚŘÍCÍCH VSUVEK; S INTEGR. REGULÁTOREM DIF. TLAKU, ROZSAH PRŮTOKU:1400 - 11 500l/h, PROJ.PRŮTOK:7700l/h.; TĚLO Z MOSAZI, ROZSAH DIFERENČNÍHO TLAKU 15...600kPa; VČ. ELEKTROMECHANICKÉHO POHONU, NAPÁJENÍ 24V, ŘÍDÍCÍ SIGNÁL 0-10V;Maximální příkon 2,5VA, Doba běhu pro zdvih 34s, Jmenovitá ovládací síla 100N, Přípustná teplota max. 110°C, stupeň krytí pouzdra IP40, | [24 empty] | POP |  | VČ. MĚŘÍCÍCH VSUVEK; S INTEGR. REGULÁTOREM DIF. TLAKU, ROZSAH PRŮTOKU:1400 - 11 500l/h, PROJ.PRŮTOK:7700l/h.; TĚLO Z MOSAZI, ROZSAH DIFERENČNÍHO TLAKU 15...600kPa; VČ. ELEKTROMECHANICKÉHO POHONU, NAPÁJENÍ 24V, ŘÍDÍCÍ SIGNÁL 0-10V;Maximální příkon 2,5VA, Doba běhu pro zdvih 34s, Jmenovitá ovládací síla 100N, Přípustná teplota max. 110°C, stupeň krytí pouzdra IP40,
|  | včetně 2 ks šroubení, | [24 empty] | POP
|  | např: siemens VPI46.50F12Q + pohon SSA61 nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
206 | 733-110-B3.01c | D+M TLAK. NEZÁVISLÝ VYVAŽOVACÍ A REGULAČNÍÍ VENTIL, DN40/50 NF | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | FUNKCE: REG.VÝKONU , PROJEKTOVANÝ PRŮTOK 5700l/h, PN25. INTEGR.OMEZOVAČ PRŮTOKU, STABILIZACE TLAK:DIFERENCE, MIN. TLAKOVÁ DIF. PRO PRŮTOK NF JE 40 kPa. TLAK.TŘÍDA PN25. MAX.PRAC. TEPLOTA BEZ MĚŘ.VSUVEK 150°C. | [24 empty] | POP |  | FUNKCE: REG.VÝKONU , PROJEKTOVANÝ PRŮTOK 5700l/h, PN25. INTEGR.OMEZOVAČ PRŮTOKU, STABILIZACE TLAK:DIFERENCE, MIN. TLAKOVÁ DIF. PRO PRŮTOK NF JE 40 kPa. TLAK.TŘÍDA PN25. MAX.PRAC. TEPLOTA BEZ MĚŘ.VSUVEK 150°C.
|  | VČ. EL. POHONU S HAVARIJNÍ FUNKCÍ, NAPÁJENÍ 24V, ŘÍDÍCÍ SIGNÁL 0-10V např: IMI KTM512 40/50NF+ pohon TA-MC100FSE. nebo rovnocenný | [24 empty] | POP |  | VČ. EL. POHONU S HAVARIJNÍ FUNKCÍ, NAPÁJENÍ 24V, ŘÍDÍCÍ SIGNÁL 0-10V např: IMI KTM512 40/50NF+ pohon TA-MC100FSE. nebo rovnocenný
|  | včetně 2ks přírub IMI odpovídají EN-1092-2:1997, typ 16, G2", vč. 2ks protipřírub | [24 empty] | POP
207 | 733-110-B3.02a | D+M Axiální kompenzátor na navaření do potrubí, DN15, zdvih 20mm, PN16, Navařovací, vlnovec nerez, koncovky uhlíková ocel | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
208 | 733-110-B3.02b | D+M Axiální kompenzátor na navaření do potrubí, DN20, zdvih 22mm, PN16, Navařovací, vlnovec nerez, koncovky uhlíková ocel | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
209 | 733-110-B3.02c | D+M Axiální kompenzátor na navaření do potrubí, DN25, zdvih 28mm, PN16, Navařovací, vlnovec nerez, koncovky uhlíková ocel | ks | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
210 | 733-110-B3.02d | D+M Axiální kompenzátor na navaření do potrubí, DN32, zdvih 28mm, PN16, Navařovací, vlnovec nerez, koncovky uhlíková ocel | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
211 | 733-110-B3.02e | D+M Axiální kompenzátor na navaření do potrubí, DN50, zdvih 20mm, PN16, Navařovací, vlnovec nerez, koncovky uhlíková ocel | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
212 | 733-110-B3.02f | D+M Axiální kompenzátor na navaření do potrubí, DN65, zdvih 20mm, PN16, Navařovací, vlnovec nerez, koncovky uhlíková ocel | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
213 | 733-110-B3.03 | D+M Axiální kompenzátor na navaření do potrubí, DN80, zdvih 28mm, PN25, Navařovací, vlnovec nerez, koncovky uhlíková ocel | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
214 | 733-110-B3.04 | D+M Automatický odvzdušňovací ventil G 1/2" , vnitřní závit, svislá montáž,jmenovitý tlak PS 10bar, maximální teplota TS110°C, včetně kulového kohout G 1/2" | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
215 | 733-110-B3.06 | D+M Horkovodní vypouštěcí kulový kohout, G 1/2", navařovací, + s uzavíracím víčkem maximální tlak 25 bar, maximální teplota 150°C | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
216 | 733-110-B3.07 | D+M Teploměr - prům.100, nerez jímka 100 mm, rozsah 0-120°C, G 1/2" | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
217 | 733-110-B3.08 | D+M Teploměr - prům.100, nerez jímka 100 mm, rozsah 0-200°C, G 1/2" | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
218 | 733-110-B3.09 | D+M Manometr včetně smyčky a zkušebního kohoutu, rozsah 0-600 kPa, G 1/2" | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
219 | 733-110-B3.10 | D+M Manometr včetně smyčky a zkušebního kohoutu, rozsah 0-2,5 MPa, G 1/2" | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
220 | 733-110-B3.14 | D+M Návarek na čidla MaR G 1/2'', včetně kulového kohoutu G 1/2'', (umístění dle projektu MaR) | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
221 | 733-110-B3.18a | D+M Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami DN 15, PN25 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování | [24 empty] | POP
|  | funkce: | [24 empty] | POP
|  | Vyvažování | [24 empty] | POP
|  | Nastavení s aretací | [24 empty] | POP
|  | Měření průtoku, tlaků a teploty | [24 empty] | POP
|  | Uzavírání | [24 empty] | POP
|  | Vypouštění | [24 empty] | POP
|  | včetně izolace pro DN 15; rozsah nastavení kv = 0,136 - 2,56 | [24 empty] | POP
|  | např. Stad nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
222 | 733-110-B3.18b | D+M Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami DN 20, PN25 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování | [24 empty] | POP
|  | funkce: | [24 empty] | POP
|  | Vyvažování | [24 empty] | POP
|  | Nastavení s aretací | [24 empty] | POP
|  | Měření průtoku, tlaků a teploty | [24 empty] | POP
|  | Uzavírání | [24 empty] | POP
|  | Vypouštění | [24 empty] | POP
|  | včetně izolace pro DN 20; rozsah nastavení kv = 0,533 - 5,39 | [24 empty] | POP
|  | např. Stad nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
223 | 733-110-B3.18c | D+M Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami DN 25, PN25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování | [24 empty] | POP
|  | funkce: | [24 empty] | POP
|  | Vyvažování | [24 empty] | POP
|  | Nastavení s aretací | [24 empty] | POP
|  | Měření průtoku, tlaků a teploty | [24 empty] | POP
|  | Uzavírání | [24 empty] | POP
|  | Vypouštění | [24 empty] | POP
|  | včetně izolace pro DN 25; rozsah nastavení kv = 0,599 - 8,59 | [24 empty] | POP
|  | např. Stad nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
224 | 733-110-B3.18d | D+M Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami DN 50, PN25 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování | [24 empty] | POP
|  | funkce: | [24 empty] | POP
|  | Vyvažování | [24 empty] | POP
|  | Nastavení s aretací | [24 empty] | POP
|  | Měření průtoku, tlaků a teploty | [24 empty] | POP
|  | Uzavírání | [24 empty] | POP
|  | Vypouštění | [24 empty] | POP
|  | včetně izolace pro DN 50; rozsah nastavení kv = 2,62 - 32,3 | [24 empty] | POP
|  | např. Stad nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
225 | 733-110-B3.20a | D+M Regulátor tlakové diference, uzavírání a plynulé nastavení DN15, PN16, 10-60 kPa | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nastavení 10-60 kPa, maximální tlaková diference 250kPa, Tmax=120°°, Tmin=-20°C, Pro vodu a neutrální kapaliny. | [24 empty] | POP |  | nastavení 10-60 kPa, maximální tlaková diference 250kPa, Tmax=120°°, Tmin=-20°C, Pro vodu a neutrální kapaliny.
|  | např. Stap nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
226 | 733-110-B3.20b | D+M Regulátor tlakové diference, uzavírání a plynulé nastavení DN20, PN16, 10-60 kPa | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nastavení 10-60 kPa, maximální tlaková diference 250kPa, Tmax=120°°, Tmin=-20°C, Pro vodu a neutrální kapaliny. např. Stap nebo rovnocenný | [24 empty] | POP |  | nastavení 10-60 kPa, maximální tlaková diference 250kPa, Tmax=120°°, Tmin=-20°C, Pro vodu a neutrální kapaliny. např. Stap nebo rovnocenný
227 | 733-110-B3.20c | D+M Regulátor tlakové diference, uzavírání a plynulé nastavení DN25, PN16, 10-60 kPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nastavení 10-60 kPa, maximální tlaková diference 250kPa, Tmax=120°°, Tmin=-20°C, Pro vodu a neutrální kapaliny. např. Stap nebo rovnocenný | [24 empty] | POP |  | nastavení 10-60 kPa, maximální tlaková diference 250kPa, Tmax=120°°, Tmin=-20°C, Pro vodu a neutrální kapaliny. např. Stap nebo rovnocenný
228 | 733-110-B3.21a | D+M Šroubení přímé, přechod Fe/Cu, Fe15/Cu18x1 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
229 | 733-110-B3.21b | D+M Šroubení přímé, přechod Fe/Cu, Fe20/Cu22x1 | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
230 | 733-110-B3.21c | D+M Šroubení přímé, přechod Fe/Cu, FE25/Cu28x1,5 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
231 | 733-110-B3.22 | D+M Odvzdušňovací nádobka ON 65 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
232 | 733-110-B3.23a | D+M Pojistný ventil G 5/4", otevírací přetlak 600 kPa | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
233 | 733-110-B3.23b | D+M Pojistný ventil G 2", otevírací přetlak 400 kPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
234 | 733-110-B4.02a | D+M Zpětný ventil PPR PN16 D20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
235 | 733-110-B4.02b | D+M Zpětný ventil PPR PN16 D32 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
236 | 733-110-B4.03 | D+M Filtr na pitnou vodu PP,R D32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
237 | 733-110-B4.04 | D+M Kulový kohout vypouštěcí DN15 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
238 | 733-110-B4.05 | D+M Manometr na pitnou vodu (0-1,0 MPa) + man. kohout | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
239 | 733-110-B4.06 | D+M Vodoměr domovní závit.; DN20; Q=2,5 m3/h, např. Enbra nebo rovnocenný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
240 | 733-110-B5.01 | D+M Ruční vyvažovací ventil z šedé litiny, DN 80 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vyvažování | [24 empty] | POP
|  | Nastavení s aretací | [24 empty] | POP
|  | Měření průtoku, tlaků a teploty | [24 empty] | POP
|  | Uzavírání (vyvažovací kuželka DN 65-400 je tlakově vyvážená). Max. pracovní teplota: 120 °C. PN16 se samotěsnícími měřícími vsuvkami, | [24 empty] | POP |  | Uzavírání (vyvažovací kuželka DN 65-400 je tlakově vyvážená). Max. pracovní teplota: 120 °C. PN16 se samotěsnícími měřícími vsuvkami,
|  | včetně 2 ks protipřírub PN16 | [24 empty] | POP
|  | např. Stad nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
241 | 733-110-B5.03 | D+M Horkovodní filtry s výměnnou vložkou, DN 80, PN40, Tmax 200°C, včetně 2 ks protipřírub | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
242 | 733-110-B5.05 | D+M Horkovodní kulový kohout přírubový, DN 80, PN25, Tmax=200°C, včetně 2ks protipřírub | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
243 | 733-110-B5.07a | D+M Horkovodní kulový kohout navařovací, DN 15, PN 40, Tmax 200°C | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
244 | 733-110-B5.07b | D+M Horkovodní kulový kohout navařovací, DN 50, PN 40, Tmax 200°C | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
245 | 733-110-B5.07c | D+M Horkovodní kulový kohout navařovací, DN 65, PN 16, Tmax 200°C | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
246 | 733-110-B5.08 | D+M Izolační spoj navařovací DN 80, PN25, Tmax 170°C, např. Radiatym SHD-W/Ef nebo rovnocenný | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
247 | 733-110-B6.01 | D+M TERMOSTATICKÝ VENTIL - PŘÍMÝ - S RAD. PŘIPOJENÍM PRO OTOPNÁ TĚLESA , DN 15 | ks | 530 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | S INTEGROVANÝMI VENTILY A KOUPELNOVÉ ŽEBŘÍKY, S AUTOMATICKÝM OMEZENÍM PRŮTOKU. U OTOPNÝCH TĚLES S INTEGROVANÝMI VENTILY POUŽIT JAKO PŘIPOJOVACÍ ARMATURA.ORANZOVÁ KRYTKA. ROZTEČ PŘIPOJENÍ 50mm. FUNKCE: REGULACE, OMEZENÍ PRŮTOKU, UZAVÍRÁNÍ, VYPOUŠTĚNÍ A NAPOUŠTĚNÍ , PN10, Tmax=120°C, S KRYTKOU 90°C, PRUTOK NASTAVENÍ 10-150l/h. Dpmin: 10 kPa pro 10-100l/h. Dpmin:15 kPa pro 100-150l/h, | [24 empty] | POP |  | S INTEGROVANÝMI VENTILY A KOUPELNOVÉ ŽEBŘÍKY, S AUTOMATICKÝM OMEZENÍM PRŮTOKU. U OTOPNÝCH TĚLES S INTEGROVANÝMI VENTILY POUŽIT JAKO PŘIPOJOVACÍ ARMATURA.ORANZOVÁ KRYTKA. ROZTEČ PŘIPOJENÍ 50mm. FUNKCE: REGULACE, OMEZENÍ PRŮTOKU, UZAVÍRÁNÍ, VYPOUŠTĚNÍ A NAPOUŠTĚNÍ , PN10, Tmax=120°C, S KRYTKOU 90°C, PRUTOK NASTAVENÍ 10-150l/h. Dpmin: 10 kPa pro 10-100l/h. Dpmin:15 kPa pro 100-150l/h,
|  | např: Multilux v eclipse- přímý nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
248 | 733-110-B6.02 | D+M TERMOSTATICKÝ VENTIL - ROHOVÝ - S RAD. PŘIPOJENÍM PRO OTOPNÁ TĚLESA , DN 15 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | S INTEGROVANÝMI VENTILY A KOUPELNOVÉ ŽEBŘÍKY, S AUTOMATICKÝM OMEZENÍM PRŮTOKU. U OTOPNÝCH TĚLES S INTEGROVANÝMI VENTILY POUŽIT JAKO PŘIPOJOVACÍ ARMATURA.ORANZOVÁ KRYTKA. ROZTEČ PŘIPOJENÍ 50mm. FUNKCE: REGULACE, OMEZENÍ PRŮTOKU, UZAVÍRÁNÍ, VYPOUŠTĚNÍ A NAPOUŠTĚNÍ , PN10, Tmax=120°C, S KRYTKOU 90°C, PRUTOK NASTAVENÍ 10-150l/h. Dpmin: 10 kPa pro 10-100l/h. Dpmin:15 kPa pro 100-150l/h, | [24 empty] | POP |  | S INTEGROVANÝMI VENTILY A KOUPELNOVÉ ŽEBŘÍKY, S AUTOMATICKÝM OMEZENÍM PRŮTOKU. U OTOPNÝCH TĚLES S INTEGROVANÝMI VENTILY POUŽIT JAKO PŘIPOJOVACÍ ARMATURA.ORANZOVÁ KRYTKA. ROZTEČ PŘIPOJENÍ 50mm. FUNKCE: REGULACE, OMEZENÍ PRŮTOKU, UZAVÍRÁNÍ, VYPOUŠTĚNÍ A NAPOUŠTĚNÍ , PN10, Tmax=120°C, S KRYTKOU 90°C, PRUTOK NASTAVENÍ 10-150l/h. Dpmin: 10 kPa pro 10-100l/h. Dpmin:15 kPa pro 100-150l/h,
|  | např: Multilux v eclipse- rohový nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
249 | 733-110-B6.03 | D+M TERMOSTATICKÝ VENTIL S AUTOMATICKÝM OMEZENÍM PRŮTOKU, DN15 | ks | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | PŘIPOJENÍ Rp1/2" -AXIÁLNÍ PROVEDENÍ. TERMOSTATICKÁ HLAVICE S EL.POHONEM (DODÁVKA MaR).INTEGROVANÝ VENTIL VŽDY PONECHAT V POLOZE MAX.OTEVŘENO. N: STUPEŇ NASTAVENÍ PRŮTOKU NA PŘIPOJOVACÍ ARMATUŘE OT. TĚLESA, DLE VÝKONU TĚLESA.např.3937-02.000 nebo rovnocenný | [24 empty] | POP |  | PŘIPOJENÍ Rp1/2" -AXIÁLNÍ PROVEDENÍ. TERMOSTATICKÁ HLAVICE S EL.POHONEM (DODÁVKA MaR).INTEGROVANÝ VENTIL VŽDY PONECHAT V POLOZE MAX.OTEVŘENO. N: STUPEŇ NASTAVENÍ PRŮTOKU NA PŘIPOJOVACÍ ARMATUŘE OT. TĚLESA, DLE VÝKONU TĚLESA.např.3937-02.000 nebo rovnocenný
250 | 733-110-B6.05 | D+M Svěrné šroubení pro měděné a přesné ocelové trubky. Připojení vnější závit G3/4., Spojení kov -kov., rozměr trubky 15x1mm | ks | 1160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
251 | 733-110-B6.06 | D+M Opěrná pouzdra pro měděné a přesné ocel.potrubí se sílou stěny 1mm, rozměr trubky 15x1mm | ks | 1160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
252 | 733-110-B6.07 | D+M Krytka šroubení pro přímé i rohové provedení, z bílého plastu RAL 9016 | ks | 533 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
253 | 733-110-B6.09 | Nastavovací klíč pro TRV s omezovačem průtoku - oranžová barva | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
254 | 733-110-B6.10 | Vypouštěcí přípravek pro hadici 1/2" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
255 | 733-110-B7.03a | Dod Svisle orientované deskové těleso s hladkou čelní deskou 10-200040 | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jeho konstrukce umožňuje spodní středové připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Je vybaveno celkem 6 vývody s vnitřním závitem G1/2. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky. Otopná tělesa Typu 20 v délkách 600 a 900 mm mají o jednu horní příchytku více. Např. Korado PLAN VERTIKAL M nebo rovnocenný Značení: AA-BBB/CCC; AA-počet desek;BBB-výška(cm);CCC-šířka(cm)V0-typ připojení spodní středové | [24 empty] | POP |  | Jeho konstrukce umožňuje spodní středové připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Je vybaveno celkem 6 vývody s vnitřním závitem G1/2. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky. Otopná tělesa Typu 20 v délkách 600 a 900 mm mají o jednu horní příchytku více. Např. Korado PLAN VERTIKAL M nebo rovnocenný Značení: AA-BBB/CCC; AA-počet desek;BBB-výška(cm);CCC-šířka(cm)V0-typ připojení spodní středové
256 | 733-110-B7.03b | Dod Svisle orientované deskové těleso s hladkou čelní deskou 10-200060 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jeho konstrukce umožňuje spodní středové připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Je vybaveno celkem 6 vývody s vnitřním závitem G1/2. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky. Otopná tělesa Typu 20 v délkách 600 a 900 mm mají o jednu horní příchytku více. Např. Korado PLAN VERTIKAL M nebo rovnocenný Značení: AA-BBB/CCC; AA-počet desek;BBB-výška(cm);CCC-šířka(cm)V0-typ připojení spodní středové | [24 empty] | POP |  | Jeho konstrukce umožňuje spodní středové připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Je vybaveno celkem 6 vývody s vnitřním závitem G1/2. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky. Otopná tělesa Typu 20 v délkách 600 a 900 mm mají o jednu horní příchytku více. Např. Korado PLAN VERTIKAL M nebo rovnocenný Značení: AA-BBB/CCC; AA-počet desek;BBB-výška(cm);CCC-šířka(cm)V0-typ připojení spodní středové
257 | 733-110-B7.03c | Dod Svisle orientované deskové těleso s hladkou čelní deskou 10-200090 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jeho konstrukce umožňuje spodní středové připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Je vybaveno celkem 6 vývody s vnitřním závitem G1/2. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky. Otopná tělesa Typu 20 v délkách 600 a 900 mm mají o jednu horní příchytku více. Např. Korado PLAN VERTIKAL M nebo rovnocenný Značení: AA-BBB/CCC; AA-počet desek;BBB-výška(cm);CCC-šířka(cm)V0-typ připojení spodní středové | [24 empty] | POP |  | Jeho konstrukce umožňuje spodní středové připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Je vybaveno celkem 6 vývody s vnitřním závitem G1/2. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky. Otopná tělesa Typu 20 v délkách 600 a 900 mm mají o jednu horní příchytku více. Např. Korado PLAN VERTIKAL M nebo rovnocenný Značení: AA-BBB/CCC; AA-počet desek;BBB-výška(cm);CCC-šířka(cm)V0-typ připojení spodní středové
258 | 733-110-B7.03d | Dod Svisle orientované deskové těleso s hladkou čelní deskou 20-200040 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jeho konstrukce umožňuje spodní středové připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Je vybaveno celkem 6 vývody s vnitřním závitem G1/2. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky. Otopná tělesa Typu 20 v délkách 600 a 900 mm mají o jednu horní příchytku více. Např. Korado PLAN VERTIKAL M nebo rovnocenný Značení: AA-BBB/CCC; AA-počet desek;BBB-výška(cm);CCC-šířka(cm)V0-typ připojení spodní středové | [24 empty] | POP |  | Jeho konstrukce umožňuje spodní středové připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Je vybaveno celkem 6 vývody s vnitřním závitem G1/2. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky. Otopná tělesa Typu 20 v délkách 600 a 900 mm mají o jednu horní příchytku více. Např. Korado PLAN VERTIKAL M nebo rovnocenný Značení: AA-BBB/CCC; AA-počet desek;BBB-výška(cm);CCC-šířka(cm)V0-typ připojení spodní středové
259 | 733-110-B7.03e | Dod Svisle orientované deskové těleso s hladkou čelní deskou 20-200060 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jeho konstrukce umožňuje spodní středové připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Je vybaveno celkem 6 vývody s vnitřním závitem G1/2. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky. Otopná tělesa Typu 20 v délkách 600 a 900 mm mají o jednu horní příchytku více. Např. Korado PLAN VERTIKAL M nebo rovnocenný Značení: AA-BBB/CCC; AA-počet desek;BBB-výška(cm);CCC-šířka(cm)V0-typ připojení spodní středové | [24 empty] | POP |  | Jeho konstrukce umožňuje spodní středové připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Je vybaveno celkem 6 vývody s vnitřním závitem G1/2. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky. Otopná tělesa Typu 20 v délkách 600 a 900 mm mají o jednu horní příchytku více. Např. Korado PLAN VERTIKAL M nebo rovnocenný Značení: AA-BBB/CCC; AA-počet desek;BBB-výška(cm);CCC-šířka(cm)V0-typ připojení spodní středové
260 | 733-110-B7.04 | Dod Designové otopné těleso, spodní středové připojení 20-180066 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pro dvoutrubkové otopné soustavy s nuceným oběhem teplonosné látky, otopné profily jsou orientovány svisle, připojení na otopnou soustavu je spodní středové. Je vybaveno 2 spodními vývody s vnitřním závitem G 1 a v horní části profilu je vývod pro odvzdušňovací ventil se závitem G 1. Všechny typy jsou dodávány s bočními kryty. Např. Korado KORATHERM VERTIKAL - M nebo rovnocenný , v atypické barvě NCS | [24 empty] | POP |  | Pro dvoutrubkové otopné soustavy s nuceným oběhem teplonosné látky, otopné profily jsou orientovány svisle, připojení na otopnou soustavu je spodní středové. Je vybaveno 2 spodními vývody s vnitřním závitem G 1 a v horní části profilu je vývod pro odvzdušňovací ventil se závitem G 1. Všechny typy jsou dodávány s bočními kryty. Např. Korado KORATHERM VERTIKAL - M nebo rovnocenný , v atypické barvě NCS
|  | Značení: AA-BBB/CCC; AA-počet desek;BBB-výška(cm);CCC-šířka(cm)00M-typ připojení spodní středové, umístění: místnost foyer -103- | [24 empty] | POP |  | Značení: AA-BBB/CCC; AA-počet desek;BBB-výška(cm);CCC-šířka(cm)00M-typ připojení spodní středové, umístění: místnost foyer -103-
261 | 733-110-B7.05a | Dod Otopná lavice ekonomická verze lavicového konvektoru LKE 0802313 | ks | 178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | U tohoto typu produktu je do ocelového opláštění přímo ražena mřížka a je jeho nedílnou součást, připojovací závit vnitřní G 1/2“ způsob připojení spodní levé doporučené. | [24 empty] | POP |  | U tohoto typu produktu je do ocelového opláštění přímo ražena mřížka a je jeho nedílnou součást, připojovací závit vnitřní G 1/2“ způsob připojení spodní levé doporučené.
|  | Např: Korado KORALINE Economic LKE nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
|  | Značení: LKE-BBB/CC/DD; LKE-typ OT;BBB-délka(cm);CC-výška(cm);DD-šířka(cm) | [24 empty] | POP
262 | 733-110-B7.05b | Dod Otopná lavice ekonomická verze lavicového konvektoru LKE 0802318 | ks | 142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | U tohoto typu produktu je do ocelového opláštění přímo ražena mřížka a je jeho nedílnou součást, připojovací závit vnitřní G 1/2“ způsob připojení spodní levé doporučené. | [24 empty] | POP |  | U tohoto typu produktu je do ocelového opláštění přímo ražena mřížka a je jeho nedílnou součást, připojovací závit vnitřní G 1/2“ způsob připojení spodní levé doporučené.
|  | Např: Korado KORALINE Economic LKE nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
|  | Značení: LKE-BBB/CC/DD; LKE-typ OT;BBB-délka(cm);CC-výška(cm);DD-šířka(cm) | [24 empty] | POP
263 | 733-110-B7.05c | Dod Otopná lavice ekonomická verze lavicového konvektoru LKE 0802323 | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | U tohoto typu produktu je do ocelového opláštění přímo ražena mřížka a je jeho nedílnou součást, připojovací závit vnitřní G 1/2“ způsob připojení spodní levé doporučené. | [24 empty] | POP |  | U tohoto typu produktu je do ocelového opláštění přímo ražena mřížka a je jeho nedílnou součást, připojovací závit vnitřní G 1/2“ způsob připojení spodní levé doporučené.
|  | Např: Korado KORALINE Economic LKE nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
|  | Značení: LKE-BBB/CC/DD; LKE-typ OT;BBB-délka(cm);CC-výška(cm);DD-šířka(cm) | [24 empty] | POP
264 | 733-110-B7.05d | Dod Otopná lavice ekonomická verze lavicového konvektoru LKE 1402313 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | U tohoto typu produktu je do ocelového opláštění přímo ražena mřížka a je jeho nedílnou součást, připojovací závit vnitřní G 1/2“ způsob připojení spodní levé doporučené. | [24 empty] | POP |  | U tohoto typu produktu je do ocelového opláštění přímo ražena mřížka a je jeho nedílnou součást, připojovací závit vnitřní G 1/2“ způsob připojení spodní levé doporučené.
|  | Např: Korado KORALINE Economic LKE nebo rovnocenný | [24 empty] | POP
|  | Značení: LKE-BBB/CC/DD; LKE-typ OT;BBB-délka(cm);CC-výška(cm);DD-šířka(cm) | [24 empty] | POP
265 | 733-110-B8.02 | D+M Doplňkové konstrukce – závěsy potrubí (objímky+táhla, pevné body, kluzné uložení, osové vedení) | kg | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
266 | 733-110-B9.05 | D+M Povrchová úprava izolace potrubí na střeše hliníkovým plechem 0,7mm, (opatřeno topným kabelem-dodávka MaR) | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
267 | 734291951R0P | Montáž hlavic ručního/termostat.ovládání | kus | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.144 | 15.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | M 30x1,5 | [24 empty] | POP
268 | 735421113R0P | Konvektor podlahový délky 2800 mm, šířky 160 mm, hloubky 90 mm, do suchého prostředí | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01066 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.916 | 1.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | PODLAHOVÝ KONVEKTOR S PŘIROZENOU KONVEKCÍ, MAX.PRACOVNÍ TEPLOTA 110°C, MAX.PRAC.TLAK KRYCÍ MŘÍŽKA PŘÍČNÁ, černě lakovaná pozinkovaná ocelová vana, nelakovaný výměník tepla s nízkým obsahem vody, odvzdušňovacím ventilem a s unikátně tvarovanými lamelami pro vyšší tepelný výkon, eloxovaný Al rám, profil U Např: korado Koraflex FKE nebo rovnocenný | [24 empty] | POP |  | PODLAHOVÝ KONVEKTOR S PŘIROZENOU KONVEKCÍ, MAX.PRACOVNÍ TEPLOTA 110°C, MAX.PRAC.TLAK KRYCÍ MŘÍŽKA PŘÍČNÁ, černě lakovaná pozinkovaná ocelová vana, nelakovaný výměník tepla s nízkým obsahem vody, odvzdušňovacím ventilem a s unikátně tvarovanými lamelami pro vyšší tepelný výkon, eloxovaný Al rám, profil U Např: korado Koraflex FKE nebo rovnocenný
269 | 799-1002 | Stavební materiál potřebný pro nezmeritelne stavebni prace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
270 | 767990010RA0 | Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus | kg | 2050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 2.17 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.42918 | 879.82 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
271 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 332 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Vypouštění a napouštění systému : 24,0 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dozor po svařování : 200,0 |  | 200 | [22 empty] | VV | 0
|  | Topná zkouška- zaregulování systému : 72,0 |  | 72 | [22 empty] | VV | 0
|  | Hydraulické vyvážení topného systému : 36,0 |  | 36 | [22 empty] | VV | 0
272 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 80 |  | HZS |  |  |  | POL10_
273 | 283233621R | páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 50 m | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
274 | 484562445103R | mřížka podlahová ke konvektoru; hliníková; l = 160 cm; š = 16 cm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 9,00000 |  | 9 | [22 empty] | VV | 5
275 | 484562445104R | mřížka podlahová ke konvektoru; hliníková; l = 180 cm; š = 16 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
276 | 484562445106R | mřížka podlahová ke konvektoru; hliníková; l = 220 cm; š = 16 cm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00308 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
277 | 484562445107R | mřížka podlahová ke konvektoru; hliníková; l = 240 cm; š = 16 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00336 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
278 | 484562445108R | mřížka podlahová ke konvektoru; hliníková; l = 260 cm; š = 16 cm | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0036 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
279 | 484562445109R | mřížka podlahová ke konvektoru; hliníková; l = 300 cm; š = 16 cm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0042 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
280 | 48456244512 | Mřížka podlahová ke konvektoru l=280 cm, š=28 cm, nerez, pro konvektory KORAFLEX | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0046 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
281 | 484562445210 | mřížka podlahová ke konvektoru; hliníková; l = 280 cm; š = 16 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0036 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 268 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
282 | 5513730620R | hlavice termostatická s vestavěným čidlem, pro veřejné prostory; regulační rozsah 6,0 až 28,0 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová | kus | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 267 : 106,00000 |  | 106 | [22 empty] | VV | 5
283 | 631433201R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 490 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.17 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | vnitřní prům.22 (pro potr. Cu18x1 a Cu22x1) : 220,0 |  | 220 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 270,00000 |  | 270 | [22 empty] | VV | 5
284 | 631433202R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 530 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | vnitřní prům.28 (pro potr. Cu28x1,5) : 60,0 |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 470,00000 |  | 470 | [22 empty] | VV | 5
285 | 631433203R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 640 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.27 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 640,00000 |  | 640 | [22 empty] | VV | 5
286 | 631433204R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 110,00000 |  | 110 | [22 empty] | VV | 5
287 | 631433205R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 110,00000 |  | 110 | [22 empty] | VV | 5
288 | 631433407R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 55,00000 |  | 55 | [22 empty] | VV | 5
289 | 631433410R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00139 | 0.25 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 180,00000 |  | 180 | [22 empty] | VV | 5
290 | 631433413R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 108,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00174 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
291 | 631433415R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 133,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0022 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 24,00000 |  | 24 | [22 empty] | VV | 5
292 | 631433511R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0022 | 0.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 82,00000 |  | 82 | [22 empty] | VV | 5
293 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu