## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## rozpocet kryci list
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Stavba: |  | Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt: |  | SO120 Přístavba Budovy "H"
Rozpočet: |  | 120.50 Vzduchotechnika
JKSO:
Objednatel: |  |  |  | IČO:
DIČ:
Projektant: |  |  |  | IČO:
DIČ:
Zhotovitel: |  |  |  | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
Rozpis ceny | [5 empty] | Celkem
HSV |  |  |  |  | 0
PSV |  |  |  |  | 0
MON |  |  |  |  | 0
Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0
Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0
Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0
Základní DPH |  |  | 21 | % | 0
Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0
Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  | CZK
| v |  | dne
|  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílů
Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  | Celkem | %
1 | 24A Větrání ST kolektoru |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
2 | 24B Větrání ST kolektoru |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
3 | 50 VZT objekt B |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
4 | 51 Větrání WC |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
5 | 52 Větrání WC |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
6 | 53 Větrání WC |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
7 | 56 Chlazení rozvodny NN C.215 |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
8 | 60 Větrání místnosti č.317a |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
9 | 61 Větrání místnosti č.408b |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
10 | Montážní materiál |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
11 | Stavební výpomoc |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
12 | Lešení |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
13 | Stěhování vzduchotechniky |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
14 | Nátěry |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
15 | Izolace |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
16 | Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
17 | Přesuny hmot |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
18 | Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot |  |  | MON |  | 0 | #DIV/0!
Cena celkem | [5 empty] | 0 | #DIV/0!

## 19-015-5_120.50
Položkový soupis prací a dodávek
S: |  | Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
O: |  | SO120 Přístavba Budovy "H"
R: |  | 120.50 Vzduchotechnika
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen.soustava | pomocné | pomocné | pomocné | pomocné | pomocné | pomocné
Díl: | 1 | 24A Větrání ST kolektoru |  |  |  | 0
1 | 24A.1 | D+M Odvodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=2500 m3/h, ext.tlak 400 Pa; Pi=1,3 kW, 230V, 50/60 Hz, EC motor; předpokládaný rozměr 600x300 mm; provedení EX, součástí dodávky budou tlumící vložky. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 1 | 24A | 1 | 1 | 24A.1
[8 empty] | 0 | 1 | 24A | 0 | 1 | 24A.1
2 | 24A.2 | D+M Odvodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=2500 m3/h, ext.tlak 400 Pa; Pi=1,3 kW, 230V, 50/60 Hz, EC motor; předpokládaný rozměr 600x300 mm; provedení EX, součástí dodávky budou tlumící vložky. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 2 | 24A | 1 | 2 | 24A.2
[8 empty] | 0 | 2 | 24A | 0 | 2 | 24A.2
3 | 24A.3 | D+M Tlumič hluku čtyřhranný, rozměr 600x300x1000 mm. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 3 | 24A | 1 | 3 | 24A.3
[8 empty] | 0 | 3 | 24A | 0 | 3 | 24A.3
4 | 24A.4 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 400x250 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 4 | 24A | 1 | 4 | 24A.4
[8 empty] | 0 | 4 | 24A | 0 | 4 | 24A.4
5 | 24A.5 | D+M Regulační klapka rozměr 400x300 mm. Volná hřídel pro osazení servopohonu. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 5 | 24A | 1 | 5 | 24A.5
[8 empty] | 0 | 5 | 24A | 0 | 5 | 24A.5
6 | 24A.6 | D+M Protidešťová žaluzie 630x400 mm; provedení pozink, RAL; včetně ochranné sítě | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 6 | 24A | 1 | 6 | 24A.6
[8 empty] | 0 | 6 | 24A | 0 | 6 | 24A.6
7 | 24A.7 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 25 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 7 | 24A | 1 | 7 | 24A.7
[8 empty] | 0 | 7 | 24A | 0 | 7 | 24A.7
8 | 24A.8 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 8 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 8 | 24A | 1 | 8 | 24A.8
[8 empty] | 0 | 8 | 24A | 0 | 8 | 24A.8
Díl: | 2 | 24B Větrání ST kolektoru |  |  |  | 0 |  | 0 | 8
9 | 24B.1 | D+M Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, V=100 m3/h, ext.tlak 150 Pa; Pi=0,06 kW, 230V, 50/60 Hz, AC motor; předpokládaný rozměr d=180 mm; provedení EX, součástí dodávky budou rychloupímací spony s pružným vyložením. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 9 | 24B | 1 | 1 | 24B.1
[8 empty] | 0 | 9 | 24B | 0 | 1 | 24B.1
10 | 24B.2 | D+M Požární větrací mřížka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru300x400 mm; provedení se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou, vybavená dvěmi koncovými spínači signalizace polohy listu klapky, Ex. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 10 | 24B | 1 | 2 | 24B.2
[8 empty] | 0 | 10 | 24B | 0 | 2 | 24B.2
11 | 24B.3 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 3 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 11 | 24B | 1 | 3 | 24B.3
[8 empty] | 0 | 11 | 24B | 0 | 3 | 24B.3
Díl: | 3 | 50 VZT objekt B |  |  |  | 0 |  | 0 | 11
12 | 50.1 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, venkovní jednotka, strana obsluhy pravá, Vp=4900 m3/h, Vo=3400 m3/hod. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 12 | 50 | 1 | 1 | 50.1
|  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. | [5 empty] | 0 | 12 | 50 | 0 | 1 | 50.1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní okno na vlhčící komoře. | [5 empty] | 0 | 12 | 50 | 0 | 1 | 50.1
|  | Součást dodávky podstavný rám + antivibrační uložení. Celkový výška 160 mm. | [5 empty] | 0 | 12 | 50 | 0 | 1 | 50.1
|  | Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č.1 - Technické parametry jednotky. | [5 empty] | 0 | 12 | 50 | 0 | 1 | 50.1
[8 empty] | 0 | 12 | 50 | 0 | 1 | 50.1
13 | 50.2 | D+M Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem. Požadovaný parní výkon 10 kg/h, zdroj vody-pitná voda. Plynulá regulace výkonu 0-100%. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 13 | 50 | 1 | 2 | 50.2
|  | Součástí dodávky je distributor (1 trubice), parní hadice 4 m, kondenzační hadice 4 m. Dále bude součástí dodávky zařízení na vychlazení kondenzátu. Včetně zprovoznění vyvíječe. | [5 empty] | 0 | 13 | 50 | 0 | 2 | 50.2
14 | 50.3 | D+M Konstrukce pro zavěšení zvlhčovače využití typových kotvících systémů hmotnost zvlhčovače 45 kg | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 14 | 50 | 1 | 3 | 50.3
[8 empty] | 0 | 14 | 50 | 0 | 3 | 50.3
15 | 50.4 | D+M Elektrický ohřívač do kruhového potrubí Ø160 mm; Pi=0,7 kW, 230V, 50Hz, topné tyče jsou z nerez oceli; ohřívač je vybaven dvěma termostaty, jeden je pracovní, druhý bezpečnostní; tlačítko resetu bezpečnostního termostatu je umístěno na skříni; ohřívač je vybaven vlastním regulátorem teploty | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 15 | 50 | 1 | 4 | 50.4
[8 empty] | 0 | 15 | 50 | 0 | 4 | 50.4
16 | 50.5 | D+M Elektrický ohřívač do kruhového potrubí Ø200 mm; Pi=2,0 kW, 230V, 50Hz, topné tyče jsou z nerez oceli; ohřívač je vybaven dvěma termostaty, jeden je pracovní, druhý bezpečnostní; tlačítko resetu bezpečnostního termostatu je umístěno na skříni; ohřívač je vybaven vlastním regulátorem teploty | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 16 | 50 | 1 | 5 | 50.5
[8 empty] | 0 | 16 | 50 | 0 | 5 | 50.5
17 | 50.6 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 800x500x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1000 [80°C ] v počtu 4 ks, s náběhy na obou koncích | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 17 | 50 | 1 | 6 | 50.6
[8 empty] | 0 | 17 | 50 | 0 | 6 | 50.6
18 | 50.7 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 600x500x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1000 [80°C ] v počtu 3 ks, s náběhy na obou koncích | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 18 | 50 | 1 | 7 | 50.7
[8 empty] | 0 | 18 | 50 | 0 | 7 | 50.7
19 | 50.8 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 300, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou, výška 285 mm; V=175-200 m3/hod, dpmax=30 Pa, Lwmax=35 dB(A) | ks | 6 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 19 | 50 | 1 | 8 | 50.8
|  | osazení do sádrokartonového podhledu | [5 empty] | 0 | 19 | 50 | 0 | 8 | 50.8
[8 empty] | 0 | 19 | 50 | 0 | 8 | 50.8
20 | 50.9 | D+M Přívodní šterbinová výusť, šířka šterbiny 35 mm, počet štěrbin 1; délka 600 mm, horní připojení d=125 mm, výška max.230 mm; V=50 m3/hod, dpmax=20 Pa, Lwmax=30 dB(A). Možnost nastavení výstupu vzduchu. Skrytá montáž šterbiny. | ks | 8 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 20 | 50 | 1 | 9 | 50.9
|  | osazení do sádrokartonového podhledu | [5 empty] | 0 | 20 | 50 | 0 | 9 | 50.9
[8 empty] | 0 | 20 | 50 | 0 | 9 | 50.9
21 | 50.10 | D+M Přívodní šterbinová výusť, šířka šterbiny 35 mm, počet štěrbin 2; délka 600 mm, horní připojení d=125 mm, výška max.260 mm; V=100 m3/hod, dpmax=20 Pa, Lwmax=30 dB(A). Možnost nastavení výstupu vzduchu. Skrytá montáž šterbiny. | ks | 7 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 21 | 50 | 1 | 10 | 50.10
|  | osazení do sádrokartonového podhledu | [5 empty] | 0 | 21 | 50 | 0 | 10 | 50.10
[8 empty] | 0 | 21 | 50 | 0 | 10 | 50.10
22 | 50.11 | D+M Přívodní šterbinová výusť, šířka šterbiny 35 mm, počet štěrbin 3; délka 900 mm, horní připojení d=160 mm, výška max.260 mm; V=200 m3/hod, dpmax=20 Pa, Lwmax=35 dB(A). Možnost nastavení výstupu vzduchu. Skrytá montáž šterbiny. | ks | 13 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 22 | 50 | 1 | 11 | 50.11
|  | osazení do sádrokartonového podhledu | [5 empty] | 0 | 22 | 50 | 0 | 11 | 50.11
[8 empty] | 0 | 22 | 50 | 0 | 11 | 50.11
23 | 50.12 | D+M Přívodní šterbinová výusť, šířka šterbiny 35 mm, počet štěrbin 2; délka 1350 mm, horní připojení d=125 mm, výška max.260 mm; V=250 m3/hod, dpmax=40 Pa, Lwmax=45 dB(A). Možnost nastavení výstupu vzduchu. Skrytá montáž šterbiny. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 23 | 50 | 1 | 12 | 50.12
|  | osazení do sádrokartonového podhledu | [5 empty] | 0 | 23 | 50 | 0 | 12 | 50.12
[8 empty] | 0 | 23 | 50 | 0 | 12 | 50.12
24 | 50.13 | D+M Talířový ventil odtahový Ø100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 8 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 24 | 50 | 1 | 13 | 50.13
[8 empty] | 0 | 24 | 50 | 0 | 13 | 50.13
25 | 50.14 | D+M Talířový ventil odtahový Ø160 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 7 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 25 | 50 | 1 | 14 | 50.14
[8 empty] | 0 | 25 | 50 | 0 | 14 | 50.14
26 | 50.15 | D+M Talířový ventil odtahový Ø200 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 14 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 26 | 50 | 1 | 15 | 50.15
[8 empty] | 0 | 26 | 50 | 0 | 15 | 50.15
27 | 50.16 | D+M Odvodní vyústka (větrací mřížka), rozměr 300x100 mm; s regulací průtoku - protiběžné lamely;V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 27 | 50 | 1 | 16 | 50.16
[8 empty] | 0 | 27 | 50 | 0 | 16 | 50.16
28 | 50.17 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 400x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 28 | 50 | 1 | 17 | 50.17
|  | Osazení klapky v PDK | [5 empty] | 0 | 28 | 50 | 0 | 17 | 50.17
[8 empty] | 0 | 28 | 50 | 0 | 17 | 50.17
29 | 50.18 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 450x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 29 | 50 | 1 | 18 | 50.18
|  | Osazení klapky v PDK | [5 empty] | 0 | 29 | 50 | 0 | 18 | 50.18
[8 empty] | 0 | 29 | 50 | 0 | 18 | 50.18
30 | 50.19 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 600x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 30 | 50 | 1 | 19 | 50.19
|  | Osazení klapky v PDK | [5 empty] | 0 | 30 | 50 | 0 | 19 | 50.19
[8 empty] | 0 | 30 | 50 | 0 | 19 | 50.19
31 | 50.20 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 400x500 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 31 | 50 | 1 | 20 | 50.20
|  | Osazení klapky v PDK | [5 empty] | 0 | 31 | 50 | 0 | 20 | 50.20
[8 empty] | 0 | 31 | 50 | 0 | 20 | 50.20
32 | 50.21 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 600x400 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 32 | 50 | 1 | 21 | 50.21
|  | Osazení klapky ve stropě | [5 empty] | 0 | 32 | 50 | 0 | 21 | 50.21
[8 empty] | 0 | 32 | 50 | 0 | 21 | 50.21
33 | 50.22 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60/90/120S o rozměru 800x500 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 33 | 50 | 1 | 22 | 50.22
|  | Osazení klapky v PDK 1ks, mimo PDK 1ks | [5 empty] | 0 | 33 | 50 | 0 | 22 | 50.22
[8 empty] | 0 | 33 | 50 | 0 | 22 | 50.22
34 | 50.23 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 150x200 mm | ks | 3 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 34 | 50 | 1 | 23 | 50.23
[8 empty] | 0 | 34 | 50 | 0 | 23 | 50.23
35 | 50.24 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 400x200 mm | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 35 | 50 | 1 | 24 | 50.24
[8 empty] | 0 | 35 | 50 | 0 | 24 | 50.24
36 | 50.25 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 450x200 mm | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 36 | 50 | 1 | 25 | 50.25
[8 empty] | 0 | 36 | 50 | 0 | 25 | 50.25
37 | 50.26 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 600x200 mm | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 37 | 50 | 1 | 26 | 50.26
[8 empty] | 0 | 37 | 50 | 0 | 26 | 50.26
38 | 50.27 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy; d=100 mm | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 38 | 50 | 1 | 27 | 50.27
[8 empty] | 0 | 38 | 50 | 0 | 27 | 50.27
39 | 50.28 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy; d=125 mm | ks | 9 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 39 | 50 | 1 | 28 | 50.28
[8 empty] | 0 | 39 | 50 | 0 | 28 | 50.28
40 | 50.29 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy; d=160 mm | ks | 11 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 40 | 50 | 1 | 29 | 50.29
[8 empty] | 0 | 40 | 50 | 0 | 29 | 50.29
41 | 50.30 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy; d=200 mm | ks | 12 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 41 | 50 | 1 | 30 | 50.30
[8 empty] | 0 | 41 | 50 | 0 | 30 | 50.30
42 | 50.31 | D+M Protidešťová žaluzie 600x400 mm; provedení pozink, RAL; včetně ochranné sítě | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 42 | 50 | 1 | 31 | 50.31
|  | Žaluzie osazena do VZT potrubí. | [5 empty] | 0 | 42 | 50 | 0 | 31 | 50.31
[8 empty] | 0 | 42 | 50 | 0 | 31 | 50.31
43 | 50.32 | D+M Protidešťová žaluzie 800x400 mm; provedení pozink, RAL; včetně ochranné sítě | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 43 | 50 | 1 | 32 | 50.32
|  | Žaluzie osazena do VZT potrubí. | [5 empty] | 0 | 43 | 50 | 0 | 32 | 50.32
[8 empty] | 0 | 43 | 50 | 0 | 32 | 50.32
44 | 50.33 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty 25 mm, d=100 mm. Minimální délka hadice 1m. | bm | 10 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 44 | 50 | 1 | 33 | 50.33
[8 empty] | 0 | 44 | 50 | 0 | 33 | 50.33
45 | 50.34 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty 25 mm, d=125 mm. Minimální délka hadice 1m. | bm | 16 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 45 | 50 | 1 | 34 | 50.34
[8 empty] | 0 | 45 | 50 | 0 | 34 | 50.34
46 | 50.35 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty 25 mm, d=160 mm. Minimální délka hadice 1m. | bm | 17 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 46 | 50 | 1 | 35 | 50.35
[8 empty] | 0 | 46 | 50 | 0 | 35 | 50.35
47 | 50.36 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty 25 mm, d=200 mm. Minimální délka hadice 1m. | bm | 17 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 47 | 50 | 1 | 36 | 50.36
[8 empty] | 0 | 47 | 50 | 0 | 36 | 50.36
48 | 50.37 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 362 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 48 | 50 | 1 | 37 | 50.37
[8 empty] | 0 | 48 | 50 | 0 | 37 | 50.37
49 | 50.38 | D+M Vodotěsný potrubní díl pro vlhčení vzduchu parou,rozměr 1162*800 mm délka 1000 mm; uloženo ve svislém směru, odvodnění v ostrém kolenu pod vodotěsným dílem ø20 mm; včetně revizních dvířek 400x300 mm; materiál nerez ČSN 17240 | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 49 | 50 | 1 | 38 | 50.38
[8 empty] | 0 | 49 | 50 | 0 | 38 | 50.38
50 | 50.39 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 73 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 50 | 50 | 1 | 39 | 50.39
[8 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 39 | 50.39
51 | 50.40 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 125 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 51 | 50 | 1 | 40 | 50.40
[8 empty] | 0 | 51 | 50 | 0 | 40 | 50.40
52 | 50.41 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 40 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 52 | 50 | 1 | 41 | 50.41
[8 empty] | 0 | 52 | 50 | 0 | 41 | 50.41
| 50.42 | D+M Revizní dvířka do SDK podhledu rozměr 300x300 | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 53 | 50 | 1 | 42 | 50.42
[8 empty] | 0 | 52 | 50 | 0 | 41 | 50.41
Díl: | 4 | 51 Větrání WC |  |  |  | 0 |  | 0 | 52 |  |  |  | .
53 | 51.1 | D+M Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, V=760 m3/h, ext.tlak 170 Pa; Pi=0,15 kW, 230V, 50/60 Hz, EC motor; předpokládaný rozměr d=250 mm; součástí dodávky budou rychloupímací spony s pružným vyložením. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 53 | 51 | 1 | 1 | 51.1
[8 empty] | 0 | 53 | 51 | 0 | 1 | 51.1
54 | 51.2 | D+M Tlumič hluku kruhový s děrovaným plechem o rozměrech d=250/1000 mm [80°C ]. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 54 | 51 | 1 | 2 | 51.2
[8 empty] | 0 | 54 | 51 | 0 | 2 | 51.2
55 | 51.3 | D+M Talířový ventil odtahový Ø100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 55 | 51 | 1 | 3 | 51.3
[8 empty] | 0 | 55 | 51 | 0 | 3 | 51.3
56 | 51.4 | D+M Talířový ventil odtahový Ø160 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 56 | 51 | 1 | 4 | 51.4
[8 empty] | 0 | 56 | 51 | 0 | 4 | 51.4
57 | 51.5 | D+M Stěnová mřížka (větrací mřížka), rozměr 500x150 mm; vodorovné lamely s roztečí 20 mm. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 57 | 51 | 1 | 5 | 51.5
|  | materiálové provedení hliník | [5 empty] | 0 | 57 | 51 | 0 | 5 | 51.5
[8 empty] | 0 | 57 | 51 | 0 | 5 | 51.5
58 | 51.6 | D+M Uzavírací klapka d=250 mm. Volná hřídel pro osazení servopohonu. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 58 | 51 | 1 | 6 | 51.6
[8 empty] | 0 | 58 | 51 | 0 | 6 | 51.6
59 | 51.7 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, kostra z ocelového drátu, d=100 mm | bm | 4 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 59 | 51 | 1 | 7 | 51.7
[8 empty] | 0 | 59 | 51 | 0 | 7 | 51.7
60 | 51.8 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, kostra z ocelového drátu, d=160 mm | bm | 4 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 60 | 51 | 1 | 8 | 51.8
[8 empty] | 0 | 60 | 51 | 0 | 8 | 51.8
61 | 51.9 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 12.5 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 61 | 51 | 1 | 9 | 51.9
[8 empty] | 0 | 61 | 51 | 0 | 9 | 51.9
62 | 51.10 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) výfukový kus opatřit krycím pletivem s oky 10x10 mm | m2 | 5 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 62 | 51 | 1 | 10 | 51.10
[8 empty] | 0 | 62 | 51 | 0 | 10 | 51.10
Díl: | 5 | 52 Větrání WC |  |  |  | 0 |  | 0 | 62
63 | 52.1 | D+M Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, V=410 m3/h, ext.tlak 205 Pa; Pi=0,15 kW, 230V, 50/60 Hz, EC motor; předpokládaný rozměr d=200 mm; součástí dodávky budou rychloupímací spony s pružným vyložením. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 63 | 52 | 1 | 1 | 52.1
[8 empty] | 0 | 63 | 52 | 0 | 1 | 52.1
64 | 52.2 | D+M Tlumič hluku kruhový s děrovaným plechem o rozměrech d=200/1000 mm [80°C ]. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 64 | 52 | 1 | 2 | 52.2
[8 empty] | 0 | 64 | 52 | 0 | 2 | 52.2
65 | 52.3 | D+M Talířový ventil odtahový Ø100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 65 | 52 | 1 | 3 | 52.3
[8 empty] | 0 | 65 | 52 | 0 | 3 | 52.3
66 | 52.4 | D+M Talířový ventil odtahový Ø160 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 66 | 52 | 1 | 4 | 52.4
[8 empty] | 0 | 66 | 52 | 0 | 4 | 52.4
67 | 52.5 | D+M Odvodní vyústka (větrací mřížka), rozměr 225x75 mm; s regulací průtoku - protiběžné lamely;V= m3/hod, dpmax=Pa, Lwmax=dB(A) | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 67 | 52 | 1 | 5 | 52.5
[8 empty] | 0 | 67 | 52 | 0 | 5 | 52.5
68 | 52.6 | D+M Stěnová mřížka (větrací mřížka), rozměr 500x150 mm; vodorovné lamely s roztečí 20 mm. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 68 | 52 | 1 | 6 | 52.6
|  | materiálové provedení hliník | [5 empty] | 0 | 68 | 52 | 0 | 6 | 52.6
[8 empty] | 0 | 68 | 52 | 0 | 6 | 52.6
69 | 52.7 | D+M Uzavírací klapka d=200 mm. Volná hřídel pro osazení servopohonu. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 69 | 52 | 1 | 7 | 52.7
[8 empty] | 0 | 69 | 52 | 0 | 7 | 52.7
70 | 52.8 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, kostra z ocelového drátu, d=100 mm | bm | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 70 | 52 | 1 | 8 | 52.8
[8 empty] | 0 | 70 | 52 | 0 | 8 | 52.8
71 | 52.9 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, kostra z ocelového drátu, d=160 mm | bm | 2 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 71 | 52 | 1 | 9 | 52.9
[8 empty] | 0 | 71 | 52 | 0 | 9 | 52.9
72 | 52.10 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 6.5 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 72 | 52 | 1 | 10 | 52.10
[8 empty] | 0 | 72 | 52 | 0 | 10 | 52.10
73 | 52.11 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) výfukový kus opatřit krycím pletivem s oky 10x10 mm | m2 | 3.5 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 73 | 52 | 1 | 11 | 52.11
[8 empty] | 0 | 73 | 52 | 0 | 11 | 52.11
Díl: | 6 | 53 Větrání WC |  |  |  | 0 |  | 0 | 73
74 | 53.1 | D+M Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, V=370 m3/h, ext.tlak 240 Pa; Pi=0,15 kW, 230V, 50/60 Hz, EC motor; předpokládaný rozměr d=200 mm; součástí dodávky budou rychloupímací spony s pružným vyložením. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 74 | 53 | 1 | 1 | 53.1
[8 empty] | 0 | 74 | 53 | 0 | 1 | 53.1
75 | 53.2 | D+M Tlumič hluku kruhový s děrovaným plechem o rozměrech d=200/1000 mm [80°C ]. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 75 | 53 | 1 | 2 | 53.2
[8 empty] | 0 | 75 | 53 | 0 | 2 | 53.2
76 | 53.3 | D+M Talířový ventil odtahový Ø100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 7 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 76 | 53 | 1 | 3 | 53.3
[8 empty] | 0 | 76 | 53 | 0 | 3 | 53.3
77 | 53.4 | D+M Stěnová mřížka (větrací mřížka), rozměr 500x150 mm; vodorovné lamely s roztečí 20 mm. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 77 | 53 | 1 | 4 | 53.4
|  | materiálové provedení hliník | [5 empty] | 0 | 77 | 53 | 0 | 4 | 53.4
[8 empty] | 0 | 77 | 53 | 0 | 4 | 53.4
78 | 53.5 | D+M Uzavírací klapka d=200 mm. Volná hřídel pro osazení servopohonu. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 78 | 53 | 1 | 5 | 53.5
[8 empty] | 0 | 78 | 53 | 0 | 5 | 53.5
79 | 53.6 | D+M Ohebná Al laminátová hadice, kostra z ocelového drátu, d=100 mm | bm | 7 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 79 | 53 | 1 | 6 | 53.6
[8 empty] | 0 | 79 | 53 | 0 | 6 | 53.6
80 | 53.7 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 12.5 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 80 | 53 | 1 | 7 | 53.7
[8 empty] | 0 | 80 | 53 | 0 | 7 | 53.7
81 | 53.8 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) výfukový kus opatřit krycím pletivem s oky 10x10 mm | m2 | 3 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 81 | 53 | 1 | 8 | 53.8
[8 empty] | 0 | 81 | 53 | 0 | 8 | 53.8
Díl: | 7 | 56 Chlazení rozvodny NN C.215 |  |  |  | 0 |  | 0 | 81
82 | 56.1 | D+M Kondenzační jednotka, max vzdálenosti do 20 m, převýšení do 15 m;Qch=2,0 kW (0,5-3,0 kW) celoročně; Pi=0,7 kW, 230 V, úprava pro zimní provoz; součástí dodávky je uložení jednotky včetně případných antivibračních prvků. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 82 | 56 | 1 | 1 | 56.1
[8 empty] | 0 | 82 | 56 | 0 | 1 | 56.1
83 | 56.2 | D+M Vnitřní nástěnná jednotka vč. infra ovladače kabelový ovládač, komunikační deska, konektor pro identifikaci chod/porucha | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 83 | 56 | 1 | 2 | 56.2
[8 empty] | 0 | 83 | 56 | 0 | 2 | 56.2
84 | 56.3 | D+M Potrubí chladiva , izolace, komunikační kabely, vakuování a zprovoznění systému přesná trasa určena při montáži | bm | 20 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 84 | 56 | 1 | 3 | 56.3
[8 empty] | 0 | 84 | 56 | 0 | 3 | 56.3
85 | 56.4 | D+M Požární ucpávky | ks | 3 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 85 | 56 | 1 | 4 | 56.4
[8 empty] | 0 | 85 | 56 | 0 | 4 | 56.4
Díl: | 8 | 60 Větrání místnosti č.317a |  |  |  | 0 |  | 0 | 85
86 | 60.1 | D+M Vzduchotechnická jednotka rezidenční do podhledu, Vp=100 m3/h, Vo=100 m3/hod, dp=400 Pa, Pi=0,6 kW, 230 V 1f, jištění 10A. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 86 | 60 | 1 | 1 | 60.1
|  | Jednotka s rotačním rekuperátorem, filtrací F7/ePM1 60% na přívodu a M5/ePM10 50% na odvodu, ventilátorů s EC motory, elektrickým ohřevem 0,5 kW; včetně autonomní regulace s dotykovým ovládačem; součást dodávky rychloupínací spony s pružným vyložením | [5 empty] | 0 | 86 | 60 | 0 | 1 | 60.1
|  | Rozměry jednotky (š x v x l) max.570 x 303 x 1107 mm | [5 empty] | 0 | 86 | 60 | 0 | 1 | 60.1
|  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. | [5 empty] | 0 | 86 | 60 | 0 | 1 | 60.1
[8 empty] | 0 | 86 | 60 | 0 | 1 | 60.1
87 | 60.2 | D+M Tlumič hluku kruhový s děrovaným plechem o rozměrech d=125/1000 mm [80°C ]. | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 87 | 60 | 1 | 2 | 60.2
[8 empty] | 0 | 87 | 60 | 0 | 2 | 60.2
88 | 60.3 | D+M Talířový ventil přívodní Ø100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 88 | 60 | 1 | 3 | 60.3
[8 empty] | 0 | 88 | 60 | 0 | 3 | 60.3
89 | 60.4 | D+M Talířový ventil odtahový Ø100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 89 | 60 | 1 | 4 | 60.4
[8 empty] | 0 | 89 | 60 | 0 | 4 | 60.4
90 | 60.5 | D+M Pevná kruhová protidešťová žaluzie ø125 pro venkovní montáž ,vybavena ochranným pletivem (velikost oka 8x8mm),materiálové provedení hliník, rozestup lamel 14 mm | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 90 | 60 | 1 | 5 | 60.5
[8 empty] | 0 | 90 | 60 | 0 | 5 | 60.5
91 | 60.6 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 21 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 91 | 60 | 1 | 6 | 60.6
[8 empty] | 0 | 91 | 60 | 0 | 6 | 60.6
92 | 60.7 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) výfukový kus opatřit krycím pletivem s oky 10x10 mm | m2 | 2 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 92 | 60 | 1 | 7 | 60.7
[8 empty] | 0 | 92 | 60 | 0 | 7 | 60.7
Díl: | 9 | 61 Větrání místnosti č.408b |  |  |  | 0 |  | 0 | 92
93 | 61.1 | D+M Vzduchotechnická jednotka rezidenční do podhledu, Vp=100 m3/h, Vo=100 m3/hod, dp=400 Pa, Pi=0,6 kW, 230 V 1f, jištění 10A. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 93 | 61 | 1 | 1 | 61.1
|  | Jednotka s rotačním rekuperátorem, filtrací F7/ePM1 60% na přívodu a M5/ePM10 50% na odvodu, ventilátorů s EC motory, elektrickým ohřevem 0,5 kW; včetně autonomní regulace s dotykovým ovládačem; součást dodávky rychloupínací spony s pružným vyložením | [5 empty] | 0 | 93 | 61 | 0 | 1 | 61.1
|  | Rozměry jednotky (š x v x l) max.570 x 303 x 1107 mm | [5 empty] | 0 | 93 | 61 | 0 | 1 | 61.1
|  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. | [5 empty] | 0 | 93 | 61 | 0 | 1 | 61.1
[8 empty] | 0 | 93 | 61 | 0 | 1 | 61.1
94 | 61.2 | D+M Tlumič hluku kruhový s děrovaným plechem o rozměrech d=125/1000 mm [80°C ]. | ks | 4 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 94 | 61 | 1 | 2 | 61.2
[8 empty] | 0 | 94 | 61 | 0 | 2 | 61.2
95 | 61.3 | D+M Talířový ventil přívodní Ø100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 95 | 61 | 1 | 3 | 61.3
[8 empty] | 0 | 95 | 61 | 0 | 3 | 61.3
96 | 61.4 | D+M Talířový ventil odtahový Ø100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 96 | 61 | 1 | 4 | 61.4
[8 empty] | 0 | 96 | 61 | 0 | 4 | 61.4
97 | 61.5 | D+M Pevná kruhová protidešťová žaluzie ø125 pro venkovní montáž ,vybavena ochranným pletivem (velikost oka 8x8mm),materiálové provedení hliník, rozestup lamel 14 mm | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 97 | 61 | 1 | 5 | 61.5
[8 empty] | 0 | 97 | 61 | 0 | 5 | 61.5
98 | 61.6 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 22 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 98 | 61 | 1 | 6 | 61.6
[8 empty] | 0 | 98 | 61 | 0 | 6 | 61.6
99 | 61.7 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) výfukový kus opatřit krycím pletivem s oky 10x10 mm | m2 | 2 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 99 | 61 | 1 | 7 | 61.7
[8 empty] | 0 | 99 | 61 | 0 | 7 | 61.7
Díl: | 10 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 | 99 |  |  |  | .
100 | 100.1 | D+M Doplňkový a pomocný materiál pro VZT zařízení; přesná specifikace těsnícího a spojovacího materiálu potrubí a doplňkového materiálu je součástí dodavatelské dokumentace. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100.1
Díl: | 11 | Stavební výpomoc |  |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 1 | 100.1
101 | 100.2 | D+M Stavební výpomoc. Provedení drobných prostupů a jejich zapravení a případné další stavební práce spojemé s montáží vzduchotechniky. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 101 | 100 | 1 | 2 | 100.2
Díl: | 12 | Lešení |  |  |  | 0 |  | 0 | 101 | 100 | 0 | 2 | 100.2
102 | 100.3 | pojízdná plošina, výška montáže do 3,2 m | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 102 | 100 | 1 | 3 | 100.3
|  | venkovní lešení, výška montáže do 4 m | m2 | 10 | 0 | 0 |  | 1 | 103 | 100 | 1 | 4 | 100.4
Díl: | 13 | Stěhování vzduchotechniky |  |  |  | 0 |  | 0 | 103 | 100 | 0 | 4 | 100.4
104 | 100.5 | Stěhování VZT jednotky do strojovny vzduchotechniky 1.NP. Manipulace s jednotlivými sekcemi jednotek z.č.50; počet sekcí 5. Největší díl (š x v x l) 1304x682x1836 mm a 378 kg, | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 104 | 100 | 1 | 5 | 100.5
105 | 100.6 | Stěhování VZT jednotky do chodby 3.NP budovy G. Manipulace s jednotlivými sekcemi jednotek z.č.60; počet sekcí 1. Největší díl (š x v x l) 570x303x1107 mm a 50 kg, | ks | 1 |  |  |  | 1 | 105 | 100 | 1 | 6 | 100.6
106 | 100.7 | Stěhování VZT jednotky do chodby 4.NP budovy G. Manipulace s jednotlivými sekcemi jednotek z.č.61; počet sekcí 1. Největší díl (š x v x l) 570x303x1107 mm a 50 kg, | ks | 1 |  |  |  | 1 | 106 | 100 | 1 | 7 | 100.7
Díl: | 14 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 | 106 | 100 | 0 | 7 | 100.7
107 | 100.8 | D+M Nátěr protidešťových žaluzií z pozinkovaného plechu ve venkovním prostoru, základ + 1x vrchní na montáži | m2 | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 107 | 100 | 1 | 8 | 100.8
Díl: | 15 | Izolace |  |  |  | 0 |  | 0 | 107 | 100 | 0 | 8 | 100.8
108 | 100.9 | D+M 'Minerální tepelně akustická izolace, souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K s hliníkovým polepem, tl.40 mm, střední objemová hmotnost 80 kg/m3; | m2 | 515 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 108 | 100 | 1 | 9 | 100.9
|  | Izolací bude ve strojovně opatřeno veškeré potrubí přívodního upraveného a odvodního vzduchu zařízení VZ50. Dále bude opatřeno izolací veškeré potrubí přívodního a odvodního vzduchu VZ50,60,61 v chodbách a v šachtách | [5 empty] | 0 | 108 | 100 | 0 | 9 | 100.9
[8 empty] | 0 | 108 | 100 | 0 | 9 | 100.9
109 | 100.10 | D+M 'Minerální tepelně akustická izolace, souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K s hliníkovým polepem, tl.60 mm, střední objemová hmotnost 80 kg/m3; | m2 | 105 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 109 | 100 | 1 | 10 | 100.10
|  | Izolaci provést jako parotěsnou, spoje přelepit hliníkovou páskou. Nesmí docházet ke kondenzaci mezi potrubím a izolací. | [5 empty] | 0 | 109 | 100 | 0 | 10 | 100.10
|  | Izolací bude ve vnitřních prostorách opatřeno veškeré potrubí čerstvého a odpadního vzduchu VZ50, 60,61. | [5 empty] | 0 | 109 | 100 | 0 | 10 | 100.10
[8 empty] | 0 | 109 | 100 | 0 | 10 | 100.10
110 | 100.11 | D+M 'Požární izolace. Atestovaný typový systém izolace chráněného vzduchotechnického potrubí typ B s obousměrnou odolností 45 minut. | m2 | 40 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 110 | 100 | 1 | 11 | 100.11
|  | izolací bude opatřeno veškeré potrubí procházenjící CHÚC . Typu izolace přizpůsobit spojování, těsnění a kotvení potrubí. | [5 empty] | 0 | 110 | 100 | 0 | 11 | 100.11
[8 empty] | 0 | 110 | 100 | 0 | 11 | 100.11
Díl: | 16 | Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 | 110 | 100 | 0 | 11 | 100.11
|  | Individuální vyzkoušení bude zahrnuto do ceny montáže jednotlivých zařízení. | [5 empty] | 0 | 110 | 100 | 0 | 11 | 100.11
111 | 100.12 | Uvedení do provozu, start up | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 111 | 100 | 1 | 12 | 100.12
112 | 100.13 | Zaregulování systému VZT | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 112 | 100 | 1 | 13 | 100.13
113 | 100.14 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 113 | 100 | 1 | 14 | 100.14
114 | 100.15 | Dodavatelská dokumentace staveb, návody na obsluhu, provozní řády, revize; Certifikáty, technická dokumentace zařízení, záruční listy, protokol o zaškolení obsluhy, protokol o zkouškách, revize, | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 114 | 100 | 1 | 15 | 100.15
|  | dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, apod. | [5 empty] | 0 | 114 | 100 | 0 | 15 | 100.15
115 | 100.16 | Revize požárních klapek | ks | 10 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 115 | 100 | 1 | 16 | 100.16
116 | 100.17 | Zajištění požárního dohledu dle vyhlášky 87/2000 Sb. při svařování, broušení, řezání kovů a tepelném dělení kovů. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 116 | 100 | 1 | 17 | 100.17
117 | 100.18 | Přehledové schéma; přehledové schéma jednotlivých systémů v barevném provedení ve formátu A2 v „zalaminátovaném“ provedení. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 117 | 100 | 1 | 18 | 100.18
118 | 100.19 | Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími profesemi | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 118 | 100 | 1 | 19 | 100.19
Díl: | 17 | Přesuny hmot |  |  |  | 0 |  | 0 | 118 | 100 | 0 | 19 | 100.19
119 | 100.20 | Přesuny hmot pro strojní vybavení | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 119 | 100 | 1 | 20 | 100.20
Díl: | 18 | Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot |  |  |  | 0 |  | 0 | 119 | 100 | 0 | 20 | 100.20
120 | 100.21 | Doprava | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 120 | 100 | 1 | 21 | 100.21
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Referenční zařízení, prvky:
VZT jednotky - Robatherm nebo rovnocenné
VZT jednotky rezidenční - Systemair nebo rovnocenné
ventilátory kruhové - Systemair nebo rovnocenné
ventilátory čtyřhranné - Remak nebo rovnocenné
Split jednotky - Fujitsu nebo rovnocenné
zvlhčovače - Condair nebo rovnocenné
tlumiče hluku buňkové - Greif akustika nebo rovnocenné
tlumiče hluku čtyřhranné - Remak nebo rovnocenné
tlumiče hluku kruhové - Greif, Elektrodesign nebo rovnocenné
elektrický ohřívač do potrubí - Elektrodesign nebo rovnocenný
distribuční prvky - vířivé, šterbinové, schodové, podlahové výustě - TROX nebo rovnocenné
distribuční prvky - vyústky, mřížky nerez, protidešťové žaluzie - Systemair nebo rovnocenné
distribuční prvky - talířové ventily - Systemair, Trox nebo rovnocenné
požární klapky - Systemair, Trox nebo rovnocenné
požární mřížky - Systemair nebo rovnocenné
hadice s útlumem hluku - Elektrodesign nebo rovnocenné
Uvedené názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů a souhlasu investora je možno je nahradit.
U izolací je započítán prořez 10%.