## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 19-015-5 | Nová budova EkF - přístavba H v areálu VŠB - TUO
| Objekt: |  | IO 440 | IO 440 Přípojka tepla
1130 | Rozpočet: |  | IO 440 | Přípojka tepla
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt | [5 empty] | 0
2 | IO 440 | IO 440 Přípojka tepla |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | IO 440 | Přípojka tepla |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPR | Popis rozpočtu: IO 440 - Přípojka tepla
| Poznámka: | [8 empty] | Poznámka:
| V délce potrubí je započítán prořez 10 % | [8 empty] | V délce potrubí je započítán prořez 10 %
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 2 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 3 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 4 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| 5 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 6 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## IO 440 IO 440 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 19-015-5 | Nová budova EkF - přístavba H v areálu VŠB - TUO | [24 empty] | STA
O: | IO 440 | IO 440 Přípojka tepla | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | IO 440 | Přípojka tepla | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 2.43 | [5 empty] | DIL
1 | 732111328R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00461 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.217 | 2.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
2 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 2 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.1 |  | 0 |  |  |  |  | 345.03 | [5 empty] | DIL
3 | 733121150R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 22 mm, tloušťka stěny 2,6 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00546 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.373 | 3.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
4 | 733121165R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm | m | 380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01276 | 4.85 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.718 | 272.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
5 | 733123110R00 | Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 22, tloušťka stěny 2,6 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.343 | 3.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
6 | 733139155R00 | Kompenzátory montáž kompenzátorů (kompenzátory ve specifikaci) osových vlnových, DN 100 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.17 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.317 | 37.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
7 | 733141102R00 | Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00114 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.102 | 4.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
8 | 733184101RT1 | Montáž potrubí předizolovaného DN 20 mm, vnější průměr předizolovaného potrubí D 90 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.696 | 6.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Položka jednoduchého vedení obsahuje: 1 svar a 1 spoj na 6 m potrubí, uložení potrubí, alarmovací systém a zkoušky potrubí. | [24 empty] | SPI | Položka jednoduchého vedení obsahuje: 1 svar a 1 spoj na 6 m potrubí, uložení potrubí, alarmovací systém a zkoušky potrubí.
SPU
9 | 733190217R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých do D 51/2,6 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.021 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
10 | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 390 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.042 | 16.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
11 | 2.3 | Dodávka - Kompenzátory K1, K2 axiální s přivařovacími koncovkam a vnitř.vod.trubkou DN 80 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kompenzátory K1, K2 axiální s přivařovacími koncovkami a vnitřní vodící trubkou z mat dle DIN 1.4571, vlnovec vícestěnný z mat dle DIN 1.4571, koncovky z uhlíkové oceli, +/-14=28mm, PN 25, ARN, 25.0080.028.1 | [24 empty] | POP | Kompenzátory K1, K2 axiální s přivařovacími koncovkami a vnitřní vodící trubkou z mat dle DIN 1.4571, vlnovec vícestěnný z mat dle DIN 1.4571, koncovky z uhlíkové oceli, +/-14=28mm, PN 25, ARN, 25.0080.028.1
SPU
12 | 2.4 | Dodávka - Kompenzátory K3, K4 axiální s přivařovacími koncovkami a vnitřní vodící trubkou DN 80 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kompenzátory K3, K4 axiální s přivařovacími koncovkami a vnitřní vodící trubkou z mat dle DIN 1.4571, vlnovec vícestěnný z mat dle DIN 1.4571, koncovky z uhlíkové oceli, +/-10=20mm, PN 25, typ ARN 25.0080.020.1 | [24 empty] | POP | Kompenzátory K3, K4 axiální s přivařovacími koncovkami a vnitřní vodící trubkou z mat dle DIN 1.4571, vlnovec vícestěnný z mat dle DIN 1.4571, koncovky z uhlíkové oceli, +/-10=20mm, PN 25, typ ARN 25.0080.020.1
SPU
13 | 230120045R0P | Proplach potrubí po ukončení montáže | m | 390 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
14 | 14710012R | trubka předizolovaná svařovaná; ocel 11353, plášť.trubka PE; DN = 25,0 mm; vnější průměr nosné trubky 33,7 mm; tloušťka stěny vnitřní trubky 2,6 mm; vnější průměr plášť. trub. 90,0 mm; teplota média - 200 až do + 140 °C; materiál izolace PUR | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00293 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Trubky ocelové předizolované podélně svařované EN 10217.1 j.m. 11353 nízkotlaké a středotlaké, s izolací pěnou PUR, koef.tepel. vodivosti ? = 0,026 a povrchovou úpravou plášťovou trubkou PE-HD. | [24 empty] | POP | Trubky ocelové předizolované podélně svařované EN 10217.1 j.m. 11353 nízkotlaké a středotlaké, s izolací pěnou PUR, koef.tepel. vodivosti ? = 0,026 a povrchovou úpravou plášťovou trubkou PE-HD.
SPU
15 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 3 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0 |  |  |  |  | 23.43 | [5 empty] | DIL
16 | 734113512R00 | Kohout kulový, litinový, DN 20, PN 16, bez navaření přírub, včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00343 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.24 | 2.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
17 | 734113518R00 | Kohout kulový, litinový, DN 80, PN 16, bez navaření přírub, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01904 | 0.08 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.502 | 2.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
18 | 734391114R00 | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.206 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
19 | 230038211R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 15 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00215 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.653 | 7.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
20 | 230038218R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 80 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01164 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.041 | 8.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
21 | 3.03 | D+M Teploměr - o100; L stonku 60mm; rozsah 0-200oC; připoj.M20x1,5 včetně nerez jímky L 65 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.381 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
22 | 3.04 | D+M Návarek pro teploměr 90°; M20x1,5; L 35mm; D28 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.251 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
23 | 3.05 | D+M Manometr se spodním přip. pr.100; přípoj. M20x1,5; rozsah 0-25bar; tř1,6%; pouzdro černý plech | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00297 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.433 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
24 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 4 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.52 |  | 0 |  |  |  |  | 1415.14 | [5 empty] | DIL
25 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.06 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.26 | 2.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
26 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Indiv | 0.114 | 1.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
27 | 4.01 | D+M Protipožární těsnění prostupů přes stavební požárně dělící konstrukci, silikonový požární tmel | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Protipožární těsnění prostupů ocel. trubek přes stavební požárně dělící konstrukci: silikonový protipožární akrylátový tmel do 160°C; odolnost EI 120 min; provedení pož. ucpávky s izolací spojitou | [24 empty] | POP | Protipožární těsnění prostupů ocel. trubek přes stavební požárně dělící konstrukci: silikonový protipožární akrylátový tmel do 160°C; odolnost EI 120 min; provedení pož. ucpávky s izolací spojitou
|  | počet prostupů stěnou(chráničkou) | [24 empty] | POP
|  | pro potrubí DN160, vzálenost izolace potrubí od okraja prostupa Wa=20mm, po obou stranách | [24 empty] | POP
SPU
28 | 4.02 | D+M Protipožární identifikační štítek | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
29 | 4.03 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Dilatační zkouška | h | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 1 | 48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Topná zkouška-vyvážení a zaregulování systému (Výměníková stanice + ohřev TUV + radiátorový okruh Varny + okruh VZT ) | [24 empty] | POP | Topná zkouška-vyvážení a zaregulování systému (Výměníková stanice + ohřev TUV + radiátorový okruh Varny + okruh VZT )
SPU
30 | 4.05 | Požární dohled po řezání a sváření | h | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 1 | 48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
31 | 4.07 | Vypuštění, zpětné napuštění a odvzdušnění části topného systému-horkovodní rozdělovač a sběrač, ve VS obj."D" (HZS) | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
32 | 4.10 | Řezání podkladních desek HZS | h | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 1 | 32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
33 | 767995101R0P | Doplňkové konstrukce – plechy tl.5mm na podložení podpěr potrubí a kotvení tyčí U, KU;PB rozměr 0,35x0,2m; 94ks - 6,6 m2, OV rozměr 0,9x0,2m; 10ks - 1,8 m2 | kg | 690 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.426 | 293.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Doplňkové konstrukce – plechy tl.5mm na podložení podpěr potrubí a kotvení tyčí U | [24 empty] | POP
|  | KU;PB rozměr 0,35x0,2m; 94ks - 6,6 m2 | [24 empty] | POP
|  | OV rozměr 0,9x0,2m; 10ks - 1,8 m2 | [24 empty] | POP
SPU
34 | 767990010RA1 | Doplňkové konstrukce - závěsy potrubí, podpěry (pevné body, kluzné uložení, osové vedení) | kg | 490 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0.52 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.43236 | 211.86 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
35 | 767990010RAP | Doplňkové konstrukce - závěsy potrubí, podpěry (tyče U80, objímky + táhla) | kg | 1780 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 1.89 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.43236 | 769.6 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
36 | 998733201R0P | Přesun hmot do výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 5 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 40.01 | [5 empty] | DIL
37 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.087 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
SPU
38 | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.103 | 39.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 6 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.57 |  | 0 |  |  |  |  | 90.1 | [5 empty] | DIL
39 | 722182016R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 | m | 380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.195 | 74.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
40 | 909 R00P | Odstranění stávající tepelné izolace z čel horkovodních rozdělovačů při vyvaření nových hrdel DN 80, a zpětná úprava izolace (HZS) | h | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 1 | 16 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
41 | 283233621R | páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 50 m | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
42 | 631433411RP | Izolační trubice z minerální vlny s povrch. úpravou Al folií tl. 50 mm DN 80 | m | 380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00151 | 0.57 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
43 | 998733201R0P | Přesun hmot do výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu