## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 19-015-5 | Nová budova EkF - přístavba H v areálu VŠB-TUO
| Objekt: |  | SO 110 | Budova EkF
1408 | Rozpočet: |  | 110.52 | Chlazení
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #NAME?
2 |  | Stavební objekt
2 | SO 110 | Budova EkF |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #NAME?
3 | 110.52 | Chlazení |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPR | Popis rozpočtu: 110.52 - Chlazení
| V délce potrubí je započítán prořez 10 %. | [8 empty] | V délce potrubí je započítán prořez 10 %.
| Uvedené názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů a souhlasu investora je možno je nahradit. | [8 empty] | Uvedené názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů a souhlasu investora je možno je nahradit.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| A1 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - VODA 7/13°C (10/16°C) - Zdroj chladu |  |  | PSV |  |  | 0
| A2 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - VODA 7/13°C (10/16°C) - Strojní a doplňkové zařízení zdroje chladu |  |  | PSV |  |  | 0
| A3 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - VODA 7/13°C (10/16°C) - Úprava vody |  |  | PSV |  |  | 0
| A4 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - VODA 7/13°C (10/16°C) - Čerpadla |  |  | PSV |  |  | 0
| A5 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - VODA 7/13°C (10/16°C) - Potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| A6 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - VODA 7/13°C (10/16°C) - Armatury a doplňkové prvky |  |  | PSV |  |  | 0
| A7 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - VODA 7/13°C (10/16°C) - Izolace |  |  | PSV |  |  | 0
| B1 | OKRUH PRO CHLADICÍ TRÁMY - VODA 16/20°C - Čerpadla |  |  | PSV |  |  | 0
| B2 | OKRUH PRO CHLADICÍ TRÁMY - VODA 16/20°C - Potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| B3 | OKRUH PRO CHLADICÍ TRÁMY - VODA 16/20°C - Armatury a doplňkové prvky |  |  | PSV |  |  | 0
| B4 | OKRUH PRO CHLADICÍ TRÁMY - VODA 16/20°C - Izolace |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 110 110.52 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 19-015-5 | Nová budova EkF - přístavba H v areálu VŠB-TUO | [24 empty] | STA
O: | SO 110 | Budova EkF | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 110.52 | Chlazení | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | A1 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - VODA 7/13°C (10/16°C) - Zdroj chladu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | A1.1 | D+M Zdroj chladicí vody s autonomní regulací výkonu, řízení pomocí frekvenčního měniče, Vzduchem chlazená kompaktní bloková chladicí jednotka se šroubovými rotačními kompresory | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | a integrovaným volným chlazením odděleným glykolovým okruhem od chlazené vody, chlazená voda bez nemrznoucích přísad, volné chlazení schopno pracovat současně s kompresory a snižovat potřebu výkonu pro kompresorové chlazení, za vhodných podmínek také zcela samostatně. Kondenzátor kliníkový mikorkanálový, chladicích okruhů min.2, kompresorů min.2. Q=min.600kW; EER=min.2,7; ESEER=min.4,4, Hladina ak.výkonu=max.93dB(A); řízení výkonu plynule, chladicí voda bez nemrznoucích přísad 7/13°C; průtok výparníkem 23,83 l/s; tlaková ztráta stroje max. 60kPa (včetně volného chlazení); pracovní přetlak vodní strany min.10bar, P=217kW, Istart=410A, Imax=410A, 3x400V/50Hz, předpokládané maximální rozměry DxŠxV 5.645x2.450.2.672mm, chladivo bezpečnostní skupiny A1 (předpoklad R134a 57+43=100kg), provozní hmotnost max. 7.000kg (při nedodržení nutno konzultovat s dotčenými profesemi - stavba, statika, elektro, MaR... a nutno posoudit vliv protihlukové zástěny). Minimální výbava: celoroční provoz (provedení pro nízké teploty okolí), na chladivovém okruhu zdvojený pojišťovací ventil na přepínacím ventilu, tovární izolace všech chladných částí, plná náplň provozních kapalin a chladiva bezpečnostní skupiny A1 (předpoklad R134a), připojení drážkovým spojem včetně sady s navařovacími protikusy, sktykač pro čerpadlo ON/OFF, průtokový spínač, odvzdušňovací a vypouštěcí ventily, izolátory chvění-neoprénové izolátory, autonomní řízení výkonu, z MaR povolení/blokace chodu, zpětná informace o provozu/poruše zařízení, vzdálené řízení - rozhraní BACnet, vnější nastavení řízení a výkonu - výstupy pro nastaveí teploty a výkonu, komplexní akustické utlumení s nočním útlumem, silové připojení - jistič, jazyk ovladače - čeština, frekvenční měnič pro všechny kompresory v jednotce, protimrazová ochrana všech částí obsahující vodu, plná náplň nemrznoucí směsi pro glykolový okruh volného chlazení o dostatečné koncentraci pro zajištění proti zámrazu (předpoklad cca 350l-dle zařízení). Další požadavky viz technická zpráva, která je nedílnou součástí specifikace zařízení (např. TRANE RTAF 175 HSS XLN EC FC nebo rovnocenný). Pozice C1 | [24 empty] | POP |  | a integrovaným volným chlazením odděleným glykolovým okruhem od chlazené vody, chlazená voda bez nemrznoucích přísad, volné chlazení schopno pracovat současně s kompresory a snižovat potřebu výkonu pro kompresorové chlazení, za vhodných podmínek také zcela samostatně. Kondenzátor kliníkový mikorkanálový, chladicích okruhů min.2, kompresorů min.2. Q=min.600kW; EER=min.2,7; ESEER=min.4,4, Hladina ak.výkonu=max.93dB(A); řízení výkonu plynule, chladicí voda bez nemrznoucích přísad 7/13°C; průtok výparníkem 23,83 l/s; tlaková ztráta stroje max. 60kPa (včetně volného chlazení); pracovní přetlak vodní strany min.10bar, P=217kW, Istart=410A, Imax=410A, 3x400V/50Hz, předpokládané maximální rozměry DxŠxV 5.645x2.450.2.672mm, chladivo bezpečnostní skupiny A1 (předpoklad R134a 57+43=100kg), provozní hmotnost max. 7.000kg (při nedodržení nutno konzultovat s dotčenými profesemi - stavba, statika, elektro, MaR... a nutno posoudit vliv protihlukové zástěny). Minimální výbava: celoroční provoz (provedení pro nízké teploty okolí), na chladivovém okruhu zdvojený pojišťovací ventil na přepínacím ventilu, tovární izolace všech chladných částí, plná náplň provozních kapalin a chladiva bezpečnostní skupiny A1 (předpoklad R134a), připojení drážkovým spojem včetně sady s navařovacími protikusy, sktykač pro čerpadlo ON/OFF, průtokový spínač, odvzdušňovací a vypouštěcí ventily, izolátory chvění-neoprénové izolátory, autonomní řízení výkonu, z MaR povolení/blokace chodu, zpětná informace o provozu/poruše zařízení, vzdálené řízení - rozhraní BACnet, vnější nastavení řízení a výkonu - výstupy pro nastaveí teploty a výkonu, komplexní akustické utlumení s nočním útlumem, silové připojení - jistič, jazyk ovladače - čeština, frekvenční měnič pro všechny kompresory v jednotce, protimrazová ochrana všech částí obsahující vodu, plná náplň nemrznoucí směsi pro glykolový okruh volného chlazení o dostatečné koncentraci pro zajištění proti zámrazu (předpoklad cca 350l-dle zařízení). Další požadavky viz technická zpráva, která je nedílnou součástí specifikace zařízení (např. TRANE RTAF 175 HSS XLN EC FC nebo rovnocenný). Pozice C1
2 | A1.2 | Osazení zdroje chladu na místo určení (ocelová plošina na střeše budovy) pomocí autojeřábu, výška budovy cca 20m. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | A1.3 | Uvedení zařízení do provozu oprávněným servisem dodavatele zařízení (START-UP) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | A2 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - VODA 7/13°C (10/16°C) - Strojní a doplňkové zařízení zdroje chladu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
4 | A2.1 | D+M Zásobní nádrž chladu, ocelová válcová, stojatá , ATYP PN6 , objem 1.600l, d=1.000mm, h=2.450mm, vstupní a výstupní hrdla DN200/16, kontrolní otvor (KO) DN 450mm, vypouštění G5/4", odvzdušnění G1" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | povrchová úprava venkovní antikorozní nátětr, přípojky pro teploměr a manometr, hmotnost cca 450kg, zhotovit dle rozměrového náčrtku, Pozice C2. | [24 empty] | POP |  | povrchová úprava venkovní antikorozní nátětr, přípojky pro teploměr a manometr, hmotnost cca 450kg, zhotovit dle rozměrového náčrtku, Pozice C2.
5 | A2.2 | D+M Trubkový rozdělovač zdrojového okruhu 7/13°C - ATYP PN6, těleso rozdělovače DN250, délka 3.050mm, hrdla výšky 150mm, přírubová hrdla PN16, 1xDN200, 3x DN125, 1xDN100, přípojky pro | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | teploměr a tlakoměr, vypouštění, 2x podpěra. Vnější antikorozní nátěr. Zhotovit dle schématu. Hmotnost cca 250kg, DN250. Pozice C7 | [24 empty] | POP |  | teploměr a tlakoměr, vypouštění, 2x podpěra. Vnější antikorozní nátěr. Zhotovit dle schématu. Hmotnost cca 250kg, DN250. Pozice C7
6 | A2.3 | D+M Trubkový rozdělovač distribučního okruhu 7/13°C - ATYP PN6, těleso rozdělovače DN250, délka 2.450mm, hrdla výšky 150mm, přírubová hrdla PN16, 1xDN200, 3x DN150, 1xDN100, 1xDN80, přípojky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro teploměr a tlakoměr, vypouštění, 2x podpěra. Vnější antikorozní nátěr. Zhotovit dle schématu. Hmotnost cca 200kg, DN 250. Pozice C8 | [24 empty] | POP |  | pro teploměr a tlakoměr, vypouštění, 2x podpěra. Vnější antikorozní nátěr. Zhotovit dle schématu. Hmotnost cca 200kg, DN 250. Pozice C8
7 | A2.4 | D+M Trubkový rozdělovač (sběrač) distribučního okruhu 7/13°C - ATYP PN6, těleso rozdělovače DN250, délka 2.450mm, hrdla výšky 150mm, přírubová hrdla PN16, 1xDN200, 3x DN150, 1xDN100, 1xDN80, přípojky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro teploměr a tlakoměr, vypouštění, 2x podpěra. Vnější antikorozní nátěr. Zhotovit dle schématu. Hmotnost cca 200kg, DN 250. Pozice C9 | [24 empty] | POP |  | pro teploměr a tlakoměr, vypouštění, 2x podpěra. Vnější antikorozní nátěr. Zhotovit dle schématu. Hmotnost cca 200kg, DN 250. Pozice C9
8 | A2.5 | D+M Tlaková expanzní nádoba se stálým plynovým polštářem se vzduchotěsným butylovým vakem, min.PN6, objem 400l, D 620mm, výška 1.700mm, kapalina pouze ve vaku, pro montáž ve stoje, včetně připojovací | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | armatury pro připojení expanzních nádob s vypouštěním a systémem proti neoprávněné manipulaci, včetně pasportu tlakové nádoby, výchozí revize tlakové nádoby a první provozní revize (např. IMI Statico SU 400.6.nebo rovnocenná), 400l. Pozice C5 | [24 empty] | POP |  | armatury pro připojení expanzních nádob s vypouštěním a systémem proti neoprávněné manipulaci, včetně pasportu tlakové nádoby, výchozí revize tlakové nádoby a první provozní revize (např. IMI Statico SU 400.6.nebo rovnocenná), 400l. Pozice C5
9 | A2.6 | D+M Cyklónové vakuové odplyňovací zaířzení pro vodní chladicí soustavy s funkcí doplňování a přímého, odplynění doplňovací vody, PN10, 1 čerpadlo, 2 solenoidové ventily, 1x230V/50Hz, 0,75kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Rozsah provozního tlaku 1-2,5bar, odplynění na základě indikace plynů ve vodě (např. IMI Vento Connect V 4.1EC nebo rovnocenné). Pozice C3 | [24 empty] | POP |  | Rozsah provozního tlaku 1-2,5bar, odplynění na základě indikace plynů ve vodě (např. IMI Vento Connect V 4.1EC nebo rovnocenné). Pozice C3
10 | A2.7 | D+M Separátor mikrobublin, nečistot, kalu a magnetitu pro chladicí soustavy s cyklónovou technologií, s magnetem pro separaci jemných magnetických částic (černý oxid železitý), s automatickým | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | odvzdušňovacím ventilem a odkalovacím ventilem, přírubový PN16, DN 200 (např.Zeparo G-Force ZG 200 DN200 + Magnet ZGM 200-300+Zeparo ZUTX eXtra s uzavíráním nebo rovnocenný). Pozice C6 | [24 empty] | POP |  | odvzdušňovacím ventilem a odkalovacím ventilem, přírubový PN16, DN 200 (např.Zeparo G-Force ZG 200 DN200 + Magnet ZGM 200-300+Zeparo ZUTX eXtra s uzavíráním nebo rovnocenný). Pozice C6
11 | A2.8 | Autojeřáb, manipulační technika, prostorové lešení pro stěhování zařízení do strojovny chlazení., Předpoklad stěhování přes budovu a s pomocí montované montážní věže, umístění v atriu budovy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pod okny strjovny chlazení, přesná specifikace dle stěhovací firmy. | [24 empty] | POP
|  | Předpokládané hmotnosti zařízení uvedené v příslušných položkách. Rozměry budovy, přes kterou bude provedeno stěhování: Výška cca 20m, šířka cca 20m. | [24 empty] | POP |  | Předpokládané hmotnosti zařízení uvedené v příslušných položkách. Rozměry budovy, přes kterou bude provedeno stěhování: Výška cca 20m, šířka cca 20m.
12 | 998732202R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | A3 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - VODA 7/13°C (10/16°C) - Úprava vody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
13 | A3.1 | D+M Dávkovací zařízení biocidu pro šokové dávkování časově řízené spínacími hodinami., Složení: dávkovací čerpadlo pro umístění na konzoli, PP konzole, sací a výtlačné armatury, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vstřikovač, kontrola vyprázdnění, 5m výtlačného vedení, včetně uzavíracích armatur, zásobní nádrž biocidu 50l, bezpečnostní záchytná vana, podružný rozvaděč se spínacími hodinami a jističem, kabel pro připojení do zásuvky 230V/50Hz, připojení do el. zásuvky 1x230V/50Hz, 100W; Pozice C10 | [24 empty] | POP |  | vstřikovač, kontrola vyprázdnění, 5m výtlačného vedení, včetně uzavíracích armatur, zásobní nádrž biocidu 50l, bezpečnostní záchytná vana, podružný rozvaděč se spínacími hodinami a jističem, kabel pro připojení do zásuvky 230V/50Hz, připojení do el. zásuvky 1x230V/50Hz, 100W; Pozice C10
14 | A3.2 | D+M Biocidní látka pro chladicí systémy pro zamezení růstu mikroorganizmů (bakterie, houby a řasy) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 998732202R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | A4 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - VODA 7/13°C (10/16°C) - Čerpadla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
16 | A4.1 | D+M Čerpadlo zdrojový okruh - voda 7/13°C - provozní čerpadlo, odstředivé jednostupňové s pevnou, spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce, potrubní | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | přípojka příruba DIN PN16. Motor synchronní s permanentním magnetem chlazený ventilátorem. Účinnost IE5. Q=45 m3/h; H=35 m v.sl.; P=7,5kW; I=14,1-11,2A; 3x380-500V/50Hz; včetně frekvenčního měniče s možností externího ovládání pomoci signálu 0-10V, vč. protipřírub DN50/16, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, DN50 (např.TPE 50-420/2 A-F-A-BQQE-MD1 nebo rovnocenné). Pozice PC1 | [24 empty] | POP |  | přípojka příruba DIN PN16. Motor synchronní s permanentním magnetem chlazený ventilátorem. Účinnost IE5. Q=45 m3/h; H=35 m v.sl.; P=7,5kW; I=14,1-11,2A; 3x380-500V/50Hz; včetně frekvenčního měniče s možností externího ovládání pomoci signálu 0-10V, vč. protipřírub DN50/16, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, DN50 (např.TPE 50-420/2 A-F-A-BQQE-MD1 nebo rovnocenné). Pozice PC1
17 | A4.2 | D+M Čerpadlo zdrojový okruh - protizámrazový provoz, odstředívé jednostupňové s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce, potrubní přípojka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | příruba DIN PN10. Motor asynchronní chlazený ventilátorem. Q=30 m3/h; H=7 m v.sl.; P=1,1kW; I=4,35/2,5A; 3x220-240D/380-415Y V/50Hz; bez FM - připojit na ochranný motorový spouštěč, vč. protipřírub DN65/10, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, DN65 (např. Grundfos TP 65-120/2 A-F-A-BQQE-GX1 nebo rovnocenné). Pozice PC2 | [24 empty] | POP |  | příruba DIN PN10. Motor asynchronní chlazený ventilátorem. Q=30 m3/h; H=7 m v.sl.; P=1,1kW; I=4,35/2,5A; 3x220-240D/380-415Y V/50Hz; bez FM - připojit na ochranný motorový spouštěč, vč. protipřírub DN65/10, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, DN65 (např. Grundfos TP 65-120/2 A-F-A-BQQE-GX1 nebo rovnocenné). Pozice PC2
18 | 998732202R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | A5 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - VODA 7/13°C (10/16°C) - Potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.33 |  | 0 |  |  |  |  | 369.23 | [5 empty] | DIL
19 | 733121150R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 22 mm, tloušťka stěny 2,6 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00546 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.373 | 2.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 733121152R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 28 mm, tloušťka stěny 2,6 mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00526 | 0.09 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.361 | 6.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 733121154R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 31,8 mm, tloušťka stěny 2,6 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00556 | 0.07 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.382 | 4.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 733121156R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 44,5 mm, tloušťka stěny 2,6 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00656 | 0.08 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.502 | 6.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 733121158R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 57 mm, tloušťka stěny 2,9 mm | m | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00834 | 0.55 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.56 | 36.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 733121162R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01048 | 0.25 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.581 | 13.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 733121165R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm | m | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01276 | 1 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.718 | 56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 733121168R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 108, tloušťka stěny 4 mm | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0162 | 0.58 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.781 | 28.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 733121172R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 133, tloušťka stěny 4,5 mm | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01976 | 0.71 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.864 | 31.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 733121175R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 159, tloušťka stěny 4,5 mm | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02303 | 0.97 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.989 | 41.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 733121179R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 219, tloušťka stěny 6,3 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0414 | 0.99 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.368 | 32.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 783424740R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní | m | 114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.029 | 3.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
31 | 783425750R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, základní | m | 138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.021 | 2.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
32 | 783426760R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, základní | m | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.026 | 2.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
33 | 230120043R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 | m | 2146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 230120046R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100 | m | 262 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 230120049R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 200 | m | 214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 733190108P | Tlaková zkouška potrubí do DN 50 | m | 2146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.032 | 68.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 733190232P | Tlaková zkouška potrubí do DN 100 | m | 262 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.053 | 13.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 733190239P | Tlaková zkouška potrubí do DN 200 | m | 214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.084 | 17.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 783426760P | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 200 mm, základní, na vzduchu schnoucí | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.026 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | A5.1a | D+M Potrubí pro rozvody chladicí vody třívrstvé, z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) vyztužení čedičovým, vláknem (BF), S5, SDR11 (při 20°C min. 15bar/50let), délková roztažnost max. 0,05mm/n°C, spojování | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svařováním, včetně tvarovek a redukcí, D20x2,3. (např.Wavin Fiber Basalt Clima nebo rovnocenné). | [24 empty] | POP
41 | A5.1b | D+M Potrubí pro rozvody chladicí vody třívrstvé, z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) vyztužení čedičovým, vláknem (BF), S5, SDR11 (při 20°C min. 15bar/50let), délková roztažnost max. 0,05mm/n°C, spojování | m | 596 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svařováním, včetně tvarovek a redukcí, D25x2,8. (např.Wavin Fiber Basalt Clima nebo rovnocenné). | [24 empty] | POP
42 | A5.1c | D+M Potrubí pro rozvody chladicí vody třívrstvé, z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) vyztužení čedičovým, vláknem (BF), S5, SDR11 (při 20°C min. 15bar/50let), délková roztažnost max. 0,05mm/n°C, spojování | m | 436 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svařováním, včetně tvarovek a redukcí, D32x2,9. (např.Wavin Fiber Basalt Clima nebo rovnocenné). | [24 empty] | POP
43 | A5.1d | D+M Potrubí pro rozvody chladicí vody třívrstvé, z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) vyztužení čedičovým, vláknem (BF), S5, SDR11 (při 20°C min. 15bar/50let), délková roztažnost max. 0,05mm/n°C, spojování | m | 520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svařováním, včetně tvarovek a redukcí, D40x3,7. (např.Wavin Fiber Basalt Clima nebo rovnocenné). | [24 empty] | POP
44 | A5.1e | D+M Potrubí pro rozvody chladicí vody třívrstvé, z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) vyztužení čedičovým, vláknem (BF), S5, SDR11 (při 20°C min. 15bar/50let), délková roztažnost max. 0,05mm/n°C, spojování | m | 340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svařováním, včetně tvarovek a redukcí, D50x4,6. (např.Wavin Fiber Basalt Clima nebo rovnocenné). | [24 empty] | POP
45 | A5.1f | D+M Potrubí pro rozvody chladicí vody třívrstvé, z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) vyztužení čedičovým, vláknem (BF), S5, SDR11 (při 20°C min. 15bar/50let), délková roztažnost max. 0,05mm/n°C, spojování | m | 124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svařováním, včetně tvarovek a redukcí, D63x5,8. (např.Wavin Fiber Basalt Clima nebo rovnocenné). | [24 empty] | POP
46 | A5.1g | D+M Potrubí pro rozvody chladicí vody třívrstvé, z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) vyztužení čedičovým, vláknem (BF), S5, SDR11 (při 20°C min. 15bar/50let), délková roztažnost max. 0,05mm/n°C, spojování | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svařováním, včetně tvarovek a redukcí, D90x8,2. (např.Wavin Fiber Basalt Clima nebo rovnocenné). | [24 empty] | POP
47 | A5.1h | D+M Potrubí pro rozvody chladicí vody třívrstvé, z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) vyztužení čedičovým, vláknem (BF), S5, SDR11 (při 20°C min. 15bar/50let), délková roztažnost max. 0,05mm/n°C, spojování | m | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svařováním, včetně tvarovek a redukcí, D110x10,0. (např.Wavin Fiber Basalt Clima nebo rovnocenné). | [24 empty] | POP
48 | A5.1ch | D+M Potrubí pro rozvody chladicí vody třívrstvé, z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) vyztužení čedičovým, vláknem (BF), S5, SDR11 (při 20°C min. 15bar/50let), délková roztažnost max. 0,05mm/n°C, spojování | m | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svařováním, včetně tvarovek a redukcí, D160x14,6. (např.Wavin Fiber Basalt Clima nebo rovnocenné). | [24 empty] | POP
49 | A5.1i | D+M Potrubí pro rozvody chladicí vody třívrstvé, z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) vyztužení čedičovým, vláknem (BF), S5, SDR11 (při 20°C min. 15bar/50let), délková roztažnost max. 0,05mm/n°C, spojování | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svařováním, včetně tvarovek a redukcí, D200x18,2. (např.Wavin Fiber Basalt Clima nebo rovnocenné). | [24 empty] | POP
50 | 28654237R | víčko/záslepka PPR; PN 20; di = 110,0 mm; spoj svařovaný | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | (rezervní odbočka z rozdělovače a sběrače) | [24 empty] | POP
51 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | A6 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - VODA 7/13°C (10/16°C) - Armatury a doplňkové prvky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.66 |  | 0 |  |  |  |  | 2538.06 | [5 empty] | DIL
52 | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 3.49 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.26 | 143 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 713571113RU1 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm | kus | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.22 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.5 | 35.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D65 : 44 |  | 44 | [22 empty] | VV | 0
|  | D70 : 24+3 |  | 27 | [22 empty] | VV | 0
54 | 713571114RU1 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 90 mm | kus | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00405 | 0.44 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.5 | 54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D80 : 60 |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
|  | D90 : 48 |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
55 | 713571115RU1 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 110 mm | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00505 | 0.14 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.55 | 15.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D105 : 28 |  | 28 | [22 empty] | VV | 0
56 | 713571118RU1 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 160 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00705 | 0.14 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.6 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D160 : 8+12 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
57 | 713571122RU1 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 250 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00905 | 0.04 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.7 | 2.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D210 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
58 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.57 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.114 | 57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 734109214R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 50, bez dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00571 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.102 | 2.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | 734109218R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 125, bez dodávky materiálu | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.06 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 3.037 | 12.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
61 | 734109219R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 150, bez dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02157 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 3.512 | 3.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | 734109220R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 200, bez dodávky materiálu | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03277 | 0.1 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 3.619 | 10.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
63 | 734163117R00 | Filtr přírubový, litinový, DN 65, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02019 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.217 | 2.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | 734163119R00 | Filtr přírubový, litinový, DN 100, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04024 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.34 | 2.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | 734163123R00 | Filtr přírubový, litinový, DN 200, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12092 | 0.36 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 3.474 | 10.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | 734173416R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 65, včetně dodávky materiálu | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00662 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.78 | 6.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4+4 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
67 | 734173417R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 80, včetně dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00846 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.957 | 1.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 734173418R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 100, včetně dodávky materiálu | soubor | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01013 | 0.16 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.726 | 27.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 15+1 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
69 | 734173421R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 125, včetně dodávky materiálu | soubor | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01358 | 0.12 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.142 | 19.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 6+3 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
70 | 734173422R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 150, včetně dodávky materiálu | soubor | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01894 | 0.19 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.538 | 25.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | 734173423R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 200, včetně dodávky materiálu | soubor | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0288 | 0.4 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.402 | 33.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 10+4 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
72 | 734193217R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 65, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00414 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.151 | 0.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 734193218R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 80, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00604 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.251 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 734193219R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 100, včetně dodávky materiálu | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00708 | 0.11 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.261 | 3.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 734193221R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 125, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00873 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.271 | 1.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 734193222R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 150, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01245 | 0.12 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.311 | 3.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 734193223R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 200, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01923 | 0.19 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.472 | 4.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 734193239R00 | Klapka mezipřírubová, motýlová, zpětná , litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 100, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00773 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.261 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 734193241R00 | Klapka mezipřírubová, motýlová, zpětná , litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 125, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00998 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.271 | 0.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 734209112R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu | kus | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.165 | 10.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.165 | 1.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.206 | 28.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 75+13+11+40 |  | 139 | [22 empty] | VV | 0
83 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.227 | 2.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 8+1 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
84 | 734209116R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.268 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.35 | 2.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 734235122R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.207 | 21.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | 734235123R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.227 | 5.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 734235124R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.269 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 734235125R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.351 | 6.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 734235126R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.424 | 11.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 734265311R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 10, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.082 | 5.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 734265312R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.082 | 11.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 128+8 |  | 136 | [22 empty] | VV | 0
93 | 734265313R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.093 | 19.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 105+16+75+5+11 |  | 212 | [22 empty] | VV | 0
94 | 734265314R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.103 | 4.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 24+4+8+4+1 |  | 41 | [22 empty] | VV | 0
95 | 734265315R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.124 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4+1 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
96 | 734265316R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 40, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.165 | 5.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 18+4+4+8 |  | 34 | [22 empty] | VV | 0
97 | 734265317R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 50, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00118 | 0.07 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.21 | 11.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 28+16+12 |  | 56 | [22 empty] | VV | 0
98 | 734295321R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.083 | 7.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | 734295331R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.114 | 4.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | 734294212R00 | Filtr mosazný, DN 20, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.207 | 1.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | 734294213R00 | Filtr mosazný, DN 25, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.227 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | 734294215R00 | Filtr mosazný, DN 40, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.351 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | 734294216R00 | Filtr mosazný, DN 50, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.424 | 5.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | 734255122P | D+M Pojišťovací ventil závitový, otevírací přetlak 0,3 MPa, vstup 3/4", výstup 1" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.206 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | 734255125P | D+M Pojišťovací ventil závitový, otevírací přetlak 0,6 MPa, vstup 3/4", výstup 1" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.206 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | 734255125P1 | D+M Pojišťovací ventil závitový, otevírací přetlak 1,0 MPa, vstup 3/4", výstup 1" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.206 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | A6.16 | D+M Odvzdušňovací bod koncového zařízení tvořený automatickým odvzdušňovacím ventilem, nebo ručním, kulovým kohoutem vypouštěcím se zátkou - dle prostorových možností a dohody s oprávněným zástupcem | kus | 164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | investora, 1/2". | [24 empty] | POP
108 | A6.18 | D+M Teploměr technický dvojkovový rovný TR -30 až +50 °C, délka stonku 60mm, včetně navarku a jímky | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
109 | A6.19 | D+M Manometr rozsah 0-600kPa, včetně navarku, kondenzační smyčky a zkušebního manometrického kohoutu | kus | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00297 | 0.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.433 | 29.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
110 | A6.20 | D+M Návarky pro čidla MaR (dle specifikace MaR), včetně jímky, nebo kulového uzavíracího kohoutu, do G1" | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.319 | 6.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
111 | A6.24e | D+M Protipožární uzávěr stěnou (svislá konstrukce) na ocelové potrubí do průměru 168,3mm (DN150), izolováno nehořlavou izolací spojitou (izolace ze skelné vlny s hliníkovou fólií 40mm) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | například protipožární akrylátový tmel doplněný výplní z minerální plsti, zhotovit oprávněnou osobou, včetně zapravení prostupu a označení identifikačním štítkem. Značení venkovní průměr rozvodu, včetně izolace, D240. | [24 empty] | POP |  | například protipožární akrylátový tmel doplněný výplní z minerální plsti, zhotovit oprávněnou osobou, včetně zapravení prostupu a označení identifikačním štítkem. Značení venkovní průměr rozvodu, včetně izolace, D240.
112 | 767990010RA0 | Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus | kg | 3700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 3.92 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.42918 | 1587.97 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Doplňkové konstrukce ocelové atypické/typové stavebnicové prvky (uložení potrubí, armatrur, zařízení, čerpadel...), včetně povrchové antikorozní úpravy (protikorozní nátěr, zinkování, ve venkovním prostředí žárový zinek) | [24 empty] | POP |  | Doplňkové konstrukce ocelové atypické/typové stavebnicové prvky (uložení potrubí, armatrur, zařízení, čerpadel...), včetně povrchové antikorozní úpravy (protikorozní nátěr, zinkování, ve venkovním prostředí žárový zinek)
113 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 204 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Zaregulování systému - chladicí zkouška : 72 |  | 72 | [22 empty] | VV | 0
|  | Hydraulické vyvážení chladicího systému : 32 |  | 32 | [22 empty] | VV | 0
|  | Prvotní naplnění a odvzdušnění systému : 50 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zprovoznění, v kooperaci s MaR : 50 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
114 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 40 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Stavební přípomoci, včetně vrtání prostupů a zapravení | [24 empty] | POP
115 | 42274518R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 200; l = 177 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0175 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
116 | A6.10a | Dodávka: Ruční vyvažovací ventil přírubový PN16 se samotěsnícími měřícími vsuvkami, plynulé, nastavení kv hodnoty (rozsah nastavení 5,5-300), aretované přednastavení, tlakově vyvážená kuželka | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | max. pracovní teplota 120°C, DN125. (např.IMI STAF nebo rovnocenný) | [24 empty] | POP
117 | A6.10b | Dodávka: Ruční vyvažovací ventil přírubový PN16 se samotěsnícími měřícími vsuvkami, plynulé, nastavení kv hodnoty (rozsah nastavení 6,5-420), aretované přednastavení, tlakově vyvážená kuželka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | max. pracovní teplota 120°C, DN150. (např.IMI STAF nebo rovnocenný) | [24 empty] | POP
118 | A6.11 | Dodávka: Automatický vyvažovací ventil (regulátor průtoku) DN 20 pro udržování konstantního průtoku, při změnách dispoziční tlakové diference, průtok max. 200 l/h, rozsah diferenčního tlaku | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | min. 30-390kPa, nastavení maximálního průtoku volbou nerezové kazety, s měřicími vsuvkami pro měření průtoku, tlakové ztráty a teploty protékající látky, DN20. (např. HydronicSystem FlowCon K380.20.F360411, řada 4 (28-390kPa) nebo rovnocenný) | [24 empty] | POP |  | min. 30-390kPa, nastavení maximálního průtoku volbou nerezové kazety, s měřicími vsuvkami pro měření průtoku, tlakové ztráty a teploty protékající látky, DN20. (např. HydronicSystem FlowCon K380.20.F360411, řada 4 (28-390kPa) nebo rovnocenný)
119 | A6.12a | Dodávka: Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil s měřicími vsuvkami, PN 25, rozsah, nastavení omezovače maximálního průtoku 65-370 l/h, minimální rozsah provozního diferenčního tlaku | kus | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 30-600kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 5,0mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, DN10. (např.HydronicSystems Optima compact plus DN10HF (5,0mm) nebo rovnocenný) | [24 empty] | POP |  | 30-600kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 5,0mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, DN10. (např.HydronicSystems Optima compact plus DN10HF (5,0mm) nebo rovnocenný)
120 | A6.12b | Dodávka: Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil s měřicími vsuvkami, PN 25, rozsah, nastavení omezovače maximálního průtoku 100-575 l/h, minimální rozsah provozního diferenčního tlaku | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 30-600kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 2,5mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, DN15. (např. HydronicSystems Optima compact plus DN15LF (2,5mm) nebo rovnocenný) | [24 empty] | POP |  | 30-600kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 2,5mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, DN15. (např. HydronicSystems Optima compact plus DN15LF (2,5mm) nebo rovnocenný)
121 | A6.12c | Dodávka: Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil s měřicími vsuvkami, PN 25, rozsah, nastavení omezovače maximálního průtoku 220-1.330 l/h, minimální rozsah provozního diferenčního | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | tlaku 30-600kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 5,0mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, DN20. (např. HydronicSystems Optima compact plus DN20LF (5,0mm) nebo rovnocenný) | [24 empty] | POP |  | tlaku 30-600kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 5,0mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, DN20. (např. HydronicSystems Optima compact plus DN20LF (5,0mm) nebo rovnocenný)
122 | A6.12d | Dodávka: Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil s měřicími vsuvkami, PN 25, rozsah, nastavení omezovače maximálního průtoku 600-3.600 l/h, minimální rozsah provozního diferenčního | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | tlaku 30-600kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 5,5mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, DN25. (např.HydronicSystems Optima compact plus DN25 (5,5mm) nebo rovnocenný) | [24 empty] | POP |  | tlaku 30-600kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 5,5mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, DN25. (např.HydronicSystems Optima compact plus DN25 (5,5mm) nebo rovnocenný)
123 | A6.12e | Dodávka: Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil s měřicími vsuvkami, PN 25, rozsah, nastavení omezovače maximálního průtoku 550-4.000 l/h, minimální rozsah provozního diferenčního | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | tlaku 30-600kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 5,5mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, DN32. (např. HydronicSystems Optima compact plus DN32 (5,5mm) nebo rovnocenný) | [24 empty] | POP |  | tlaku 30-600kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 5,5mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, DN32. (např. HydronicSystems Optima compact plus DN32 (5,5mm) nebo rovnocenný)
124 | A6.12f | Dodávka: Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil s měřicími vsuvkami, PN 25, rozsah, nastavení omezovače maximálního průtoku 1.370-9.500 l/h, minimální rozsah provozního diferenčního | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | tlaku 30-600kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 15mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, DN40. (např. HydronicSystems Optima compact plus DN40 (15mm) nebo rovnocenný) | [24 empty] | POP |  | tlaku 30-600kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 15mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, DN40. (např. HydronicSystems Optima compact plus DN40 (15mm) nebo rovnocenný)
125 | A6.13a | Dodávka: Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil s měřicími vsuvkami, PN 16, rozsah, nastavení omezovače maximálního průtoku 2,5-15,0 m3/h, minimální rozsah provozního diferenčního | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | tlaku 35-600kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, přírubový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 20mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, DN50. (např. HydronicSystems Optima compact Flange DN50LF nebo rovnocenný) | [24 empty] | POP |  | tlaku 35-600kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, přírubový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 20mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, DN50. (např. HydronicSystems Optima compact Flange DN50LF nebo rovnocenný)
126 | A6.13b | Dodávka: Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil s měřicími vsuvkami, PN 16, rozsah, nastavení omezovače maximálního průtoku 18,5-110 m3/h, minimální rozsah provozního diferenčníh | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | tlaku 35-600kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, přírubový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 40mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, DN125. (např. HydronicSystems Optima compact Flange DN125LF nebo rovnocenný) | [24 empty] | POP |  | tlaku 35-600kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, přírubový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 40mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, DN125. (např. HydronicSystems Optima compact Flange DN125LF nebo rovnocenný)
127 | A6.15 | Dodávka: Automatický odvzdušňovací ventil s plovákem řízeným bezúkapovým odvzdušňovacím ventilem, (automatické odvzdušňování při provozu a plnění, automatické zavzdušňování při vypouštění) G3/4" | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | (např. IMI Zeparo ZUT 20 nebo rovnocenný) | [24 empty] | POP
128 | A6.7a | Dodávka: Kulový kohout závitový s integrovaným filtrem v kouli s možností čištění filtrační vložky, při uzavření, PN25 (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, síto filtru nezezavějící ocel), včetně | kus | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | šroubení a těsnění, DN20. (např. HydronicSystem Superfilter 140/141 nebo rovnocenný) | [24 empty] | POP
129 | A6.7b | Dodávka: Kulový kohout závitový s integrovaným filtrem v kouli s možností čištění filtrační vložky, při uzavření, PN25 (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, síto filtru nezezavějící ocel), včetně | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | šroubení a těsnění, DN25. (např. HydronicSystem Superfilter 140/141 nebo rovnocenný) | [24 empty] | POP
130 | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | A7 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - VODA 7/13°C (10/16°C) - Izolace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
131 | A7.10 | D+M Hydrofobizovaná minerální vlna tloušťky min. 30 mm pro vytvoření skládané izolace ve venkovním, prostředí | m2 | 290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
132 | A7.11 | D+M Hliníkový plech tl.0,7mm pro oplechování potrubí ve venkovním prostředí, včetně instalačního materiálu | m2 | 290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
133 | A7.1a.a | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodních par =7000, tloušťka izolace 19mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D20 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. | [24 empty] | POP |  | vodních par =7000, tloušťka izolace 19mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D20 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace.
134 | A7.1a.b | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze | m | 596 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodních par =7000, tloušťka izolace 19mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D25 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. | [24 empty] | POP |  | vodních par =7000, tloušťka izolace 19mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D25 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace.
135 | A7.1a.c | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze | m | 436 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodních par =7000, tloušťka izolace 19mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D32 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. | [24 empty] | POP |  | vodních par =7000, tloušťka izolace 19mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D32 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace.
136 | A7.1a.d | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze | m | 520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodních par =7000, tloušťka izolace 19mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D40 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. | [24 empty] | POP |  | vodních par =7000, tloušťka izolace 19mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D40 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace.
137 | A7.1a.e | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze | m | 340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodních par =7000, tloušťka izolace 19mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D50 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. | [24 empty] | POP |  | vodních par =7000, tloušťka izolace 19mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D50 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace.
138 | A7.1a.f | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze | m | 124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodních par =7000, tloušťka izolace 19mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D63 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. | [24 empty] | POP |  | vodních par =7000, tloušťka izolace 19mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D63 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace.
139 | A7.1b.a | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D90 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. | [24 empty] | POP |  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D90 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace.
140 | A7.1b.b | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze | m | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D110 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. | [24 empty] | POP |  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D110 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace.
141 | A7.1b.c | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze | m | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D160 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. | [24 empty] | POP |  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D160 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace.
142 | A7.1b.d | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D200 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. | [24 empty] | POP |  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D200 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace.
143 | A7.2a | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (ocelové rozvody značení DN) DN15 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. Pozn.: v temperovaných komorách VZT jednotek možno z prostorových důvodů použít izolaci tloušťky 19mm. | [24 empty] | POP |  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (ocelové rozvody značení DN) DN15 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. Pozn.: v temperovaných komorách VZT jednotek možno z prostorových důvodů použít izolaci tloušťky 19mm.
144 | A7.2b | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (ocelové rozvody značení DN) DN20 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. Pozn.: v temperovaných komorách VZT jednotek možno z prostorových důvodů použít izolaci tloušťky 19mm. | [24 empty] | POP |  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (ocelové rozvody značení DN) DN20 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. Pozn.: v temperovaných komorách VZT jednotek možno z prostorových důvodů použít izolaci tloušťky 19mm.
145 | A7.2c | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (ocelové rozvody značení DN) DN25 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. Pozn.: v temperovaných komorách VZT jednotek možno z prostorových důvodů použít izolaci tloušťky 19mm. | [24 empty] | POP |  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (ocelové rozvody značení DN) DN25 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. Pozn.: v temperovaných komorách VZT jednotek možno z prostorových důvodů použít izolaci tloušťky 19mm.
146 | A7.2d | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (ocelové rozvody značení DN) DN40 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. Pozn.: v temperovaných komorách VZT jednotek možno z prostorových důvodů použít izolaci tloušťky 19mm. | [24 empty] | POP |  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (ocelové rozvody značení DN) DN40 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. Pozn.: v temperovaných komorách VZT jednotek možno z prostorových důvodů použít izolaci tloušťky 19mm.
147 | A7.2e | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze | m | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (ocelové rozvody značení DN) DN50 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. Pozn.: v temperovaných komorách VZT jednotek možno z prostorových důvodů použít izolaci tloušťky 19mm. | [24 empty] | POP |  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (ocelové rozvody značení DN) DN50 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. Pozn.: v temperovaných komorách VZT jednotek možno z prostorových důvodů použít izolaci tloušťky 19mm.
148 | A7.2f | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (ocelové rozvody značení DN) DN65 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. Pozn.: v temperovaných komorách VZT jednotek možno z prostorových důvodů použít izolaci tloušťky 19mm. | [24 empty] | POP |  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (ocelové rozvody značení DN) DN65 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. Pozn.: v temperovaných komorách VZT jednotek možno z prostorových důvodů použít izolaci tloušťky 19mm.
149 | A7.2g | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze | m | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (ocelové rozvody značení DN) DN80 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. Pozn.: v temperovaných komorách VZT jednotek možno z prostorových důvodů použít izolaci tloušťky 19mm. | [24 empty] | POP |  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (ocelové rozvody značení DN) DN80 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. Pozn.: v temperovaných komorách VZT jednotek možno z prostorových důvodů použít izolaci tloušťky 19mm.
150 | A7.2h | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (ocelové rozvody značení DN) DN100 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. Pozn.: v temperovaných komorách VZT jednotek možno z prostorových důvodů použít izolaci tloušťky 19mm. | [24 empty] | POP |  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (ocelové rozvody značení DN) DN100 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. Pozn.: v temperovaných komorách VZT jednotek možno z prostorových důvodů použít izolaci tloušťky 19mm.
151 | A7.2ch | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (ocelové rozvody značení DN) DN125 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. Pozn.: v temperovaných komorách VZT jednotek možno z prostorových důvodů použít izolaci tloušťky 19mm. | [24 empty] | POP |  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (ocelové rozvody značení DN) DN125 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. Pozn.: v temperovaných komorách VZT jednotek možno z prostorových důvodů použít izolaci tloušťky 19mm.
152 | A7.2i | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (ocelové rozvody značení DN) DN150 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. Pozn.: v temperovaných komorách VZT jednotek možno z prostorových důvodů použít izolaci tloušťky 19mm. | [24 empty] | POP |  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (ocelové rozvody značení DN) DN150 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. Pozn.: v temperovaných komorách VZT jednotek možno z prostorových důvodů použít izolaci tloušťky 19mm.
153 | A7.2j | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (ocelové rozvody značení DN) DN200 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. Pozn.: v temperovaných komorách VZT jednotek možno z prostorových důvodů použít izolaci tloušťky 19mm. | [24 empty] | POP |  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (ocelové rozvody značení DN) DN200 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. Pozn.: v temperovaných komorách VZT jednotek možno z prostorových důvodů použít izolaci tloušťky 19mm.
154 | A7.3 | D+M Izolace plošná ze syntetického kaučuku pro izolování těles, (čerpadla, armatury, nádrže...) tloušťka 19mm | m2 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
155 | A7.4 | D+M Izolace plošná ze syntetického kaučuku pro izolování těles, (čerpadla, armatury, nádrže...) tloušťka 25mm | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
156 | A7.5a.a | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 19 mm, (plastové potrubí značení vnější průměr potrubí) D20 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
157 | A7.5a.b | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 19 mm, (plastové potrubí značení vnější průměr potrubí) D25 | kus | 716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
158 | A7.5a.c | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 19 mm, (plastové potrubí značení vnější průměr potrubí) D32 | kus | 436 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
159 | A7.5a.d | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 19 mm, (plastové potrubí značení vnější průměr potrubí) D40 | kus | 474 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
160 | A7.5a.e | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 19 mm, (plastové potrubí značení vnější průměr potrubí) D50 | kus | 272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
161 | A7.5a.f | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 19 mm, (plastové potrubí značení vnější průměr potrubí) D63 | kus | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
162 | A7.5b.a | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm, (plastové potrubí značení vnější průměr potrubí) D90 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
163 | A7.5b.b | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm, (plastové potrubí značení vnější průměr potrubí) D110 | kus | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
164 | A7.5b.c | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm, (plastové potrubí značení vnější průměr potrubí) D160 | kus | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
165 | A7.5b.d | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm, (plastové potrubí značení vnější průměr potrubí) D200 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
166 | A7.6a | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm, (značení vnitřní průměr potrubí) DN15 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
167 | A7.6b | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm, (značení vnitřní průměr potrubí) DN20 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
168 | A7.6c | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm, (značení vnitřní průměr potrubí) DN25 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
169 | A7.6d | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm, (značení vnitřní průměr potrubí) DN40 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
170 | A7.6e | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm, (značení vnitřní průměr potrubí) DN50 | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
171 | A7.6f | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm, (značení vnitřní průměr potrubí) DN65 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
172 | A7.6g | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm, (značení vnitřní průměr potrubí) DN80 | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
173 | A7.6h | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm, (značení vnitřní průměr potrubí) DN100 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
174 | A7.6ch | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm, (značení vnitřní průměr potrubí) DN125 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
175 | A7.6i | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm, (značení vnitřní průměr potrubí) DN150 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
176 | A7.6j | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm, (značení vnitřní průměr potrubí) DN200 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
177 | A7.7 | Neoprenové lepidlo 1l | l | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
178 | A7.8 | Čistič lepidla 1l | l | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
179 | A7.9 | D+M Nehořlavá izolace pro chladicí rozvody (chráněné únikové cesty) - vinutá potrubní izolační, pouzdra tl.40mm ze skelné vlny, z vnitřní strany nehořlavá kapilárně vodivá tkanina, z vnější strany | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | povrchová úprava hliníkovou fólií, podélné spoje přelepeny systémovou preforovanou hliníkovou páskou, DN150. (např. Isover HygroWick nebo rovnocenná) | [24 empty] | POP |  | povrchová úprava hliníkovou fólií, podélné spoje přelepeny systémovou preforovanou hliníkovou páskou, DN150. (např. Isover HygroWick nebo rovnocenná)
180 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | B1 | OKRUH PRO CHLADICÍ TRÁMY - VODA 16/20°C - Čerpadla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
181 | B1.1 | D+M Čerpadlo okruh pro chladicí trámy - voda 16/20°C - provozní čerpadlo, odstředivé jednostupňové, s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | potrubní přípojka příruba DIN PN16. Motor synchronní s permanentním magnetem chlazený ventilátorem. Účinnost IE5. Q=28 m3/h; H=14 m v.sl.; P=1,5kW; I=3,05-2,52A; 3x380-500V/50Hz; včetně frekvenčního měniče s možností externího ovládání pomoci signálu 0-10V, vč. protipřírub DN40/16, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, DN40 (např.TPE3 40-240 S-A-F-A-BQQE-HDC nebo rovnocenné) Pozice PC3 | [24 empty] | POP |  | potrubní přípojka příruba DIN PN16. Motor synchronní s permanentním magnetem chlazený ventilátorem. Účinnost IE5. Q=28 m3/h; H=14 m v.sl.; P=1,5kW; I=3,05-2,52A; 3x380-500V/50Hz; včetně frekvenčního měniče s možností externího ovládání pomoci signálu 0-10V, vč. protipřírub DN40/16, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, DN40 (např.TPE3 40-240 S-A-F-A-BQQE-HDC nebo rovnocenné) Pozice PC3
182 | 998732202R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | B2 | OKRUH PRO CHLADICÍ TRÁMY - VODA 16/20°C - Potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 101.12 | [5 empty] | DIL
183 | 230120043R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 | m | 2908 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
184 | 230120046R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100 | m | 152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
185 | 733190108P | Tlaková zkouška potrubí do DN 50 | m | 2908 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.032 | 93.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
186 | 733190232P | Tlaková zkouška potrubí do DN 100 | m | 152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.053 | 8.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
187 | A5.1a | D+M Potrubí pro rozvody chladicí vody třívrstvé, z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) vyztužení čedičovým, vláknem (BF), S5, SDR11 (při 20°C min. 15bar/50let), délková roztažnost max. 0,05mm/n°C, spojování | m | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svařováním, včetně tvarovek a redukcí, D20x2,3. (např.Wavin Fiber Basalt Clima nebo rovnocenné). | [24 empty] | POP
188 | A5.1b | D+M Potrubí pro rozvody chladicí vody třívrstvé, z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) vyztužení čedičovým, vláknem (BF), S5, SDR11 (při 20°C min. 15bar/50let), délková roztažnost max. 0,05mm/n°C, spojování | m | 1020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svařováním, včetně tvarovek a redukcí, D25x2,8. (např.Wavin Fiber Basalt Clima nebo rovnocenné). | [24 empty] | POP
189 | A5.1c | D+M Potrubí pro rozvody chladicí vody třívrstvé, z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) vyztužení čedičovým, vláknem (BF), S5, SDR11 (při 20°C min. 15bar/50let), délková roztažnost max. 0,05mm/n°C, spojování | m | 264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svařováním, včetně tvarovek a redukcí, D32x2,9. (např.Wavin Fiber Basalt Clima nebo rovnocenné). | [24 empty] | POP
190 | A5.1d | D+M Potrubí pro rozvody chladicí vody třívrstvé, z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) vyztužení čedičovým, vláknem (BF), S5, SDR11 (při 20°C min. 15bar/50let), délková roztažnost max. 0,05mm/n°C, spojování | m | 328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svařováním, včetně tvarovek a redukcí, D40x3,7. (např.Wavin Fiber Basalt Clima nebo rovnocenné). | [24 empty] | POP
191 | A5.1e | D+M Potrubí pro rozvody chladicí vody třívrstvé, z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) vyztužení čedičovým, vláknem (BF), S5, SDR11 (při 20°C min. 15bar/50let), délková roztažnost max. 0,05mm/n°C, spojování | m | 404 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svařováním, včetně tvarovek a redukcí, D50x4,6. (např.Wavin Fiber Basalt Clima nebo rovnocenné). | [24 empty] | POP
192 | A5.1f | D+M Potrubí pro rozvody chladicí vody třívrstvé, z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) vyztužení čedičovým, vláknem (BF), S5, SDR11 (při 20°C min. 15bar/50let), délková roztažnost max. 0,05mm/n°C, spojování | m | 836 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svařováním, včetně tvarovek a redukcí, D63x5,8. (např.Wavin Fiber Basalt Clima nebo rovnocenné). | [24 empty] | POP
193 | A5.1g | D+M Potrubí pro rozvody chladicí vody třívrstvé, z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) vyztužení čedičovým, vláknem (BF), S5, SDR11 (při 20°C min. 15bar/50let), délková roztažnost max. 0,05mm/n°C, spojování | m | 136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svařováním, včetně tvarovek a redukcí, D90x8,2. (např.Wavin Fiber Basalt Clima nebo rovnocenné). | [24 empty] | POP
194 | A5.1h | D+M Potrubí pro rozvody chladicí vody třívrstvé, z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) vyztužení čedičovým, vláknem (BF), S5, SDR11 (při 20°C min. 15bar/50let), délková roztažnost max. 0,05mm/n°C, spojování | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svařováním, včetně tvarovek a redukcí, D110x10,0. (např.Wavin Fiber Basalt Clima nebo rovnocenné). | [24 empty] | POP
195 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | B3 | OKRUH PRO CHLADICÍ TRÁMY - VODA 16/20°C - Armatury a doplňkové prvky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.6 |  | 0 |  |  |  |  | 2422.65 | [5 empty] | DIL
196 | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 620 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 3.94 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.26 | 161.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
197 | 713571111RU1 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 50 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.5 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
198 | 713571113RU1 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.06 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.5 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D60 : 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
|  | D70 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
199 | 713571114RU1 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 90 mm | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00405 | 0.18 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.5 | 22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 40+4 |  | 44 | [22 empty] | VV | 0
200 | 713571115RU1 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 110 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00505 | 0.03 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.55 | 3.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
201 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.57 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.114 | 57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
202 | 734109215R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 65, bez dodávky materiálu | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.29 | 3.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
203 | 734109216R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 80, bez dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00886 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.539 | 1.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
204 | 734163118R00 | Filtr přírubový, litinový, DN 80, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03059 | 0.06 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.425 | 2.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
205 | 734163119R00 | Filtr přírubový, litinový, DN 100, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04024 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.34 | 2.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
206 | 734173417R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 80, včetně dodávky materiálu | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00846 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.957 | 3.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
207 | 734173418R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 100, včetně dodávky materiálu | soubor | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01013 | 0.09 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.726 | 15.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 6+3 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
208 | 734193218R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 80, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00604 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.251 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
209 | 734193219R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 100, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00708 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.261 | 1.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
210 | 734193239R00 | Klapka mezipřírubová, motýlová, zpětná , litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 100, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00773 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.261 | 0.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
211 | 734209112R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu | kus | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.165 | 14.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
212 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.165 | 7.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
213 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 191 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.206 | 39.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 146+14+1+30 |  | 191 | [22 empty] | VV | 0
214 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.227 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
215 | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
216 | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.422 | 2.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
217 | 734235121R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.165 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
218 | 734235122R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.207 | 31.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
219 | 734235123R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.227 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
220 | 734235126R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.424 | 11.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
221 | 734265311R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 10, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.082 | 7.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
222 | 734265312R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 402 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.082 | 32.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2+354+1+45 |  | 402 | [22 empty] | VV | 0
223 | 734265313R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 153 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.093 | 14.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 150+2+1 |  | 153 | [22 empty] | VV | 0
224 | 734265314R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.103 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
225 | 734265316R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 40, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.165 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
226 | 734265317R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 50, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00118 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.21 | 7.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 26+7+5 |  | 38 | [22 empty] | VV | 0
227 | 734295321R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.083 | 4.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
228 | 734295331R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.114 | 1.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
229 | 734294211R00 | Filtr mosazný, DN 15, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
230 | 734294216R00 | Filtr mosazný, DN 50, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.424 | 2.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
231 | B3.14 | D+M Odvzdušňovací bod koncového zařízení tvořený automatickým odvzdušňovacím ventilem, nebo ručním, kulovým kohoutem vypouštěcím se zátkou - dle prostorových možností a dohody s oprávněným zástupcem | kus | 356 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | investora, 1/2". | [24 empty] | POP
232 | B3.15 | D+M Teploměr technický dvojkovový rovný TR -30 až +50 °C, délka stonku 60mm, včetně navarku a jímky | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 3.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
233 | B3.16 | D+M Manometr rozsah 0-600kPa, včetně navarku, kondenzační smyčky a zkušebního manometrického kohoutu | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00297 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.433 | 7.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
234 | B3.17 | D+M Návarky pro čidla MaR (dle specifikace MaR), včetně jímky, nebo kulového uzavíracího kohoutu, do G1" | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.319 | 3.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
235 | 767990010RA0 | Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus | kg | 3950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 4.19 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.42918 | 1695.26 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Doplňkové konstrukce ocelové atypické/typové stavebnicové prvky (uložení potrubí, armatrur, zařízení, čerpadel...), včetně povrchové antikorozní úpravy (protikorozní nátěr, zinkování, ve venkovním prostředí žárový zinek) | [24 empty] | POP |  | Doplňkové konstrukce ocelové atypické/typové stavebnicové prvky (uložení potrubí, armatrur, zařízení, čerpadel...), včetně povrchové antikorozní úpravy (protikorozní nátěr, zinkování, ve venkovním prostředí žárový zinek)
236 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 204 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Zaregulování systému - chladicí zkouška : 72 |  | 72 | [22 empty] | VV | 0
|  | Hydraulické vyvážení chladicího systému : 32 |  | 32 | [22 empty] | VV | 0
|  | Prvotní naplnění a odvzdušnění systému : 50 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zprovoznění, v kooperaci s MaR : 50 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
237 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 40 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Stavební přípomoci, včetně vrtání prostupů a zapravení | [24 empty] | POP
238 | B3.10 | Dodávka: Automatický vyvažovací ventil (regulátor průtoku) DN 20 pro udržování konstantního průtoku, při změnách dispoziční tlakové diference, průtok max. 200 l/h, rozsah diferenčního tlaku | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | min. 30-390kPa, nastavení maximálního průtoku volbou nerezové kazety, s měřicími vsuvkami pro měření průtoku, tlakové ztráty a teploty protékající látky, DN20. (např. HydronicSystem FlowCon K380.20.F360411, řada 4 (28-390kPa) nebo rovnocenný) | [24 empty] | POP |  | min. 30-390kPa, nastavení maximálního průtoku volbou nerezové kazety, s měřicími vsuvkami pro měření průtoku, tlakové ztráty a teploty protékající látky, DN20. (např. HydronicSystem FlowCon K380.20.F360411, řada 4 (28-390kPa) nebo rovnocenný)
239 | B3.11a | Dodávka: Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil s měřicími vsuvkami, PN 25, rozsah, nastavení omezovače maximálního průtoku 65-370 l/h, minimální rozsah provozního diferenčního tlaku | kus | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 30-600kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 5,0mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, DN10. (např.HydronicSystems Optima compact plus DN10HF (5,0mm) nebo rovnocenný) | [24 empty] | POP |  | 30-600kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 5,0mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, DN10. (např.HydronicSystems Optima compact plus DN10HF (5,0mm) nebo rovnocenný)
240 | B3.11b | Dodávka: Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil s měřicími vsuvkami, PN 25, rozsah, nastavení omezovače maximálního průtoku 100-575 l/h, minimální rozsah provozního diferenčního tlaku | kus | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 30-600kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 2,5mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, DN15. (např. HydronicSystems Optima compact plus DN15LF (2,5mm) nebo rovnocenný) | [24 empty] | POP |  | 30-600kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 2,5mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, DN15. (např. HydronicSystems Optima compact plus DN15LF (2,5mm) nebo rovnocenný)
241 | B3.11c | Dodávka: Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil s měřicími vsuvkami, PN 25, rozsah, nastavení omezovače maximálního průtoku 220-1.330 l/h, minimální rozsah provozního diferenčního | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | tlaku 30-600kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 5,0mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, DN20. (např. HydronicSystems Optima compact plus DN20LF (5,0mm) nebo rovnocenný) | [24 empty] | POP |  | tlaku 30-600kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 5,0mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, DN20. (např. HydronicSystems Optima compact plus DN20LF (5,0mm) nebo rovnocenný)
242 | B3.11d | Dodávka: Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil s měřicími vsuvkami, PN 25, rozsah, nastavení omezovače maximálního průtoku 1.370-9.500 l/h, minimální rozsah provozního diferenčního | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | tlaku 30-600kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 15mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, DN40. (např. HydronicSystems Optima compact plus DN40 (15mm) nebo rovnocenný) | [24 empty] | POP |  | tlaku 30-600kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 15mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, DN40. (např. HydronicSystems Optima compact plus DN40 (15mm) nebo rovnocenný)
243 | B3.13 | Dodávka: Automatický odvzdušňovací ventil s plovákem řízeným bezúkapovým odvzdušňovacím ventilem, (automatické odvzdušňování při provozu a plnění, automatické zavzdušňování při vypouštění) G3/4" | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | (např. IMI Zeparo ZUT 20 nebo rovnocenný) | [24 empty] | POP
244 | B3.5a | Dodávka: Kulový kohout závitový s integrovaným filtrem v kouli s možností čištění filtrační vložky, při uzavření, PN25 (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, síto filtru nezezavějící ocel), včetně | kus | 146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | šroubení a těsnění, DN20. (např. HydronicSystem Superfilter 140/141 nebo rovnocenný) | [24 empty] | POP
245 | B3.6b | Dodávka: Kulový kohout závitový s integrovaným filtrem v kouli s možností čištění filtrační vložky, při uzavření, PN25 (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, síto filtru nezezavějící ocel), včetně | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | šroubení a těsnění, DN25. (např. HydronicSystem Superfilter 140/141 nebo rovnocenný) | [24 empty] | POP
246 | B3.8 | Dodávka: Ruční vyvažovací ventil závitový PN25 se samotěsnícími měřícími vsuvkami, plynulé nastavení, kv hodnoty (rozsah nastavení 2,62-32,3), aretované přednastavení, max. pracovní teplota 120°C, DN50 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | (např. IMI STAD nebo rovnocenný) | [24 empty] | POP
247 | B3.9a | Dodávka: Ruční vyvažovací ventil přírubový PN16 se samotěsnícími měřícími vsuvkami, plynulé, nastavení kv hodnoty (rozsah nastavení 1,8-85), aretované přednastavení, tlakově vyvážená kuželka | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | max. pracovní teplota 120°C, DN65. (např.IMI STAF nebo rovnocenný) | [24 empty] | POP
248 | B3.9b | Dodávka: Ruční vyvažovací ventil přírubový PN16 se samotěsnícími měřícími vsuvkami, plynulé, nastavení kv hodnoty (rozsah nastavení 2,0-120), aretované přednastavení, tlakově vyvážená kuželka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | max. pracovní teplota 120°C, DN80. (např.IMI STAF nebo rovnocenný) | [24 empty] | POP
249 | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | B4 | OKRUH PRO CHLADICÍ TRÁMY - VODA 16/20°C - Izolace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
250 | B4.1a | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze | m | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodních par =7000, tloušťka izolace 9mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D20 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. | [24 empty] | POP |  | vodních par =7000, tloušťka izolace 9mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D20 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace.
251 | B4.1b | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze | m | 1020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodních par =7000, tloušťka izolace 9mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D25 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. | [24 empty] | POP |  | vodních par =7000, tloušťka izolace 9mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D25 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace.
252 | B4.1c | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze | m | 264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodních par =7000, tloušťka izolace 9mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D32 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. | [24 empty] | POP |  | vodních par =7000, tloušťka izolace 9mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D32 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace.
253 | B4.1d | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze | m | 328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodních par =7000, tloušťka izolace 9mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D40 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. | [24 empty] | POP |  | vodních par =7000, tloušťka izolace 9mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D40 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace.
254 | B4.1e | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze | m | 404 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodních par =7000, tloušťka izolace 9mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D50 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. | [24 empty] | POP |  | vodních par =7000, tloušťka izolace 9mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D50 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace.
255 | B4.1f | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze | m | 836 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodních par =7000, tloušťka izolace 9mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D63 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. | [24 empty] | POP |  | vodních par =7000, tloušťka izolace 9mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D63 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace.
256 | B4.1g | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze | m | 136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodních par =7000, tloušťka izolace 9mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D90 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. | [24 empty] | POP |  | vodních par =7000, tloušťka izolace 9mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D90 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace.
257 | B4.1h | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodních par =7000, tloušťka izolace 9mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D110 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. | [24 empty] | POP |  | vodních par =7000, tloušťka izolace 9mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D110 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace.
258 | B4.2a | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D20 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. | [24 empty] | POP |  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D20 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace.
259 | B4.2b | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D63 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. | [24 empty] | POP |  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D63 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace.
260 | B4.2c | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D90 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace. | [24 empty] | POP |  | vodních par =7000, tloušťka izolace 25mm (plastové rozvody značení vnější průměr potrubí) D90 - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce plošná izolace.
261 | B4.3 | D+M Izolace plošná ze syntetického kaučuku pro izolování těles, (čerpadla, armatury, nádrže...) tloušťka 9mm | m2 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
262 | B4.4 | D+M Izolace plošná ze syntetického kaučuku pro izolování těles, (čerpadla, armatury, nádrže...) tloušťka 25mm | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
263 | B4.5a | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 9 mm, (plastové potrubí značení vnější průměr potrubí) D20 | kus | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
264 | B4.5b | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 9 mm, (plastové potrubí značení vnější průměr potrubí) D25 | kus | 1326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
265 | B4.5c | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 9 mm, (plastové potrubí značení vnější průměr potrubí) D32 | kus | 264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
266 | B4.5d | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 9 mm, (plastové potrubí značení vnější průměr potrubí) D40 | kus | 298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
267 | B4.5e | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 9 mm, (plastové potrubí značení vnější průměr potrubí) D50 | kus | 324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
268 | B4.5f | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 9 mm, (plastové potrubí značení vnější průměr potrubí) D63 | kus | 597 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
269 | B4.5g | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 9 mm, (plastové potrubí značení vnější průměr potrubí) D90 | kus | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
270 | B4.5h | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 9 mm, (plastové potrubí značení vnější průměr potrubí) D110 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
271 | B4.6a | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm, (plastové potrubí značení vnější průměr potrubí) D20 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
272 | B4.6b | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm, (plastové potrubí značení vnější průměr potrubí) D63 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
273 | B4.6c | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm, (plastové potrubí značení vnější průměr potrubí) D90 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
274 | B4.7 | Neoprenové lepidlo 1l | l | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
275 | B4.8 | Čistič lepidla 1l | l | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
276 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu