## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## jednotky tech. spec.-rozměry
zařízení | 1 VZT chodby | zařízení | 2 VZT aula | zařízení | 3 VZT učebny | zařízení | 4 VZT učebny | zařízení | 5 VZT učebny
pozice | 1.1 | pozice | 2.1 | pozice | 3.1 | pozice | 4.1 | pozice | 5.1
zařízení | 6 VZT zázemí | zařízení | 7 VZT učebny | zařízení | 8 VZT učebny | zařízení | 9 VZT učebny | zařízení | 10 VZT kanceláře
pozice | 6.1 | pozice | 7.1 | pozice | 8.1 | pozice | 9.1 | pozice | 10.1
zařízení | 11 VZT kanceláře | zařízení | 12 VZT zasedačky | zařízení | 13 VZT chodby | zařízení | 14 VZT chodby | zařízení | 15 VZT strojovna chlazení
pozice | 11.1 | pozice | 12.1 | pozice | 13.1 | pozice | 14.1 | pozice | 15.1
zařízení | 30 Chlazení aula
pozice | 30.1

## jednotky tech. spec.-technika
zařízení | A01 Chodby 1.-4.NP | A02 Aula 1.NP | A03 Ucebny 1.-2.NP | A04 Ucebny 1.-2-NP | A05 Ucebny 1.-3-NP | A06 Technicke zazemi 1.NP | A07 Ucebny 1.-2.NP | A08 Ucebny 1.-2.NP | A09 Ucebny 1.-2-NP | A10 Kancelare 3.-4.NP | A11 Kancelare 3.-4.NP | A12 Zasedacky 3.-4.NP | A13 Chodby 1.-4-NP | A14 Chodby 1.NP | A15 Strojovna chlazeni 4.NP | A30 Aula 1.NP
provedení jednotky | jednotka ve venkovním provedení | vnitřní jednotka | vnitřní jednotka | vnitřní jednotka | jednotka ve venkovním provedení | vnitřní jednotka | jednotka ve venkovním provedení | jednotka ve venkovním provedení | jednotka ve venkovním provedení | jednotka ve venkovním provedení | jednotka ve venkovním provedení | jednotka ve venkovním provedení | jednotka ve venkovním provedení | jednotka ve venkovním provedení | jednotka ve venkovním provedení | vnitřní jednotka
hmotnost | ca 1.800 kg | ca 1.350 kg | ca 1.850 kg | ca 1.900 kg | ca 2.650 kg | ca 1.100 kg | ca 2.650 kg | ca 2.650 kg | ca 2.650 kg | ca 2.850 kg | ca 2.850 kg | ca 1.950 kg | ca 2.000 kg | ca 1.250 kg | ca 1.150 kg | ca 350 kg
výška vč. rámu max. | 1510 mm | 1510 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1510 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1510 mm | 1810 mm | 1510 mm | 1510 mm | 830 mm
šířka max. | 1310 mm | 1310 mm | 1610 mm | 1610 mm | 1610 mm | 1310 mm | 1610 mm | 1610 mm | 1610 mm | 1610 mm | 1610 mm | 1310 mm | 1310 mm | 700 mm | 700 mm | 1000 mm
délka max. | 6230 mm | 4900 mm | 5210 mm | 5210 mm | 7960 mm | 3170 mm | 7960 mm | 7960 mm | 7960 mm | 8880 mm | 8880 mm | 7760 mm | 6530 mm | 6230 mm | 5310 mm | 1840 mm
třída energetické účinnosti *1) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A | A | A | A+
vnější opláštění | pozink s práškovým povrstvením | pozink s práškovým povrstvením | pozink s práškovým povrstvením | pozink s práškovým povrstvením | pozink s práškovým povrstvením | pozink s práškovým povrstvením | pozink s práškovým povrstvením | pozink s práškovým povrstvením | pozink s práškovým povrstvením | pozink s práškovým povrstvením | pozink s práškovým povrstvením | pozink s práškovým povrstvením | pozink s práškovým povrstvením | pozink s práškovým povrstvením | pozink s práškovým povrstvením | pozink s práškovým povrstvením
vnitřní opláštění | pozink | pozink | pozink | pozink | pozink | pozink | pozink | pozink | pozink | pozink | pozink | pozink | pozink | pozink | pozink | pozink
tloušťka izolace opláštění min. | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm
požární odolnost opláštění | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1
paramtry opláštění dle EN1886 *1) | minimální požadované hodnoty | minimální požadované hodnoty | minimální požadované hodnoty | minimální požadované hodnoty | minimální požadované hodnoty | minimální požadované hodnoty | minimální požadované hodnoty | minimální požadované hodnoty | minimální požadované hodnoty | minimální požadované hodnoty | minimální požadované hodnoty | minimální požadované hodnoty | minimální požadované hodnoty | minimální požadované hodnoty | minimální požadované hodnoty | minimální požadované hodnoty
prostup tepla | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2
faktor tepelných mostů | TB1 | TB1 | TB1 | TB1 | TB1 | TB1 | TB1 | TB1 | TB1 | TB1 | TB1 | TB1 | TB1 | TB1 | TB1 | TB1
netěsnost opláštění | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1
netěsnost obtokem filtru | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9
mechanická stabilita | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2
vložný útlum Dp při 250Hz | 21 dB | 21 dB | 21 dB | 21 dB | 21 dB | 21 dB | 21 dB | 21 dB | 21 dB | 21 dB | 21 dB | 21 dB | 21 dB | 21 dB | 21 dB | 21 dB
obj. průtok přívod. vzduchu | 4.750 m³/h | 4.400 m³/h | 6.250 m³/h | 5.800 m³/h | 7.100 m³/h | 5.000 m³/h | 7.350 m³/h | 7.250 m³/h | 5.900 m³/h | 8.250 m³/h | 8.500 m³/h | 2.800 m³/h | 5.100 m³/h | 1.000 m³/h | 2.000 m³/h | 3.000 m³/h
externí tlaková ztráta přívod | 500 Pa | 500 Pa | 650 Pa | 650 Pa | 550 Pa | 500 Pa | 550 Pa | 550 Pa | 550 Pa | 600 Pa | 600 Pa | 550 Pa | 500 Pa | 500 Pa | 300 Pa | 300 Pa
rychlost proudění max. | 1,7 m/s | 1,6 m/s | 1,2 m/s | 1,1 m/s | 1,4 m/s | 1,8 m/s | 1,4 m/s | 1,4 m/s | 1,1 m/s | 1,6 m/s | 1,6 m/s | 1 m/s | 1,8 m/s | 0,7 m/s | 1,4 m/s | 1,4 m/s
obj. průtok odvod. vzduchu | 3.000m³/h | 4.000m³/h | 6.050m³/h | 5.550m³/h | 6.800m³/h | 5.150m³/h | 6.400m³/h | 7.150m³/h | 5.800m³/h | 7.850m³/h | 8.400m³/h | 2.800m³/h | 6.000m³/h | 2.500m³/h | 2.100m³/h
externí tlaková ztráta odvod | 500 Pa | 500 Pa | 650 Pa | 650 Pa | 550 Pa | 500 Pa | 550 Pa | 550 Pa | 550 Pa | 600 Pa | 600 Pa | 550 Pa | 500 Pa | 500 Pa | 300 Pa
rychlost proudění max. | 1,1 m/s | 1,4 m/s | 1,7 m/s | 1,6 m/s | 1,9 m/s | 1,8 m/s | 1,8 m/s | 2 m/s | 1,6 m/s | 2,2 m/s | 2,4 m/s | 1 m/s | 1,4 m/s | 1,8 m/s | 1,5 m/s
filtr přívod 1° | ePM1-65% | ePM10-50% | ePM10-50% | ePM10-50% | ePM10-50% | ePM1-65% | ePM10-50% | ePM10-50% | ePM10-50% | ePM10-50% | ePM10-50% | ePM10-50% | ePM1-65% | ePM1-65% | ePM1-65% | ePM10-50%
filtr přívod 2° | - | ePM1-65% | ePM1-65% | ePM1-65% | ePM1-65% | - | ePM1-65% | ePM1-65% | ePM1-65% | ePM1-65% | ePM1-65% | ePM1-65% | - | - | - | -
filtr odvod | ePM10-50% | ePM10-50% | ePM10-50% | ePM10-50% | ePM10-50% | ePM10-50% | ePM10-50% | ePM10-50% | ePM10-50% | ePM10-50% | ePM10-50% | ePM10-50% | ePM10-50% | ePM10-50% | ePM10-50% | -
ventilátor přívod | 1x volné oběžné kolo s EC motorem | 1x volné oběžné kolo s EC motorem | 1x volné oběžné kolo s EC motorem | 1x volné oběžné kolo s EC motorem | 1x volné oběžné kolo s EC motorem | 1x volné oběžné kolo s EC motorem | 1x volné oběžné kolo s EC motorem | 1x volné oběžné kolo s EC motorem | 1x volné oběžné kolo s EC motorem | 1x volné oběžné kolo s EC motorem | 1x volné oběžné kolo s EC motorem | 1x volné oběžné kolo s EC motorem | 1x volné oběžné kolo s EC motorem | 1x volné oběžné kolo s EC motorem | 1x volné oběžné kolo s EC motorem | 1x volné oběžné kolo s EC motorem
výkon na hrídeli | 1,9 kW | 1,7 kW | 2,7 kW | 2,4 kW | 3,0 kW | 1,8 kW | 3,1 kW | 3,0 kW | 2,3 kW | 4,1 kW | 4,2 kW | 1,0 kW | 2,1 kW | 0,5 kW | 0,6 kW | 0,6 kW
motor | 1 x 2,5 kW | 1 x 2,5 kW | 1 x 3,6 kW | 1 x 3,6 kW | 1 x 3,5 kW | 1 x 2,5 kW | 1 x 3,5 kW | 1 x 3,5 kW | 1 x 3,5 kW | 1 x 5 kW | 1 x 5 kW | 1 x 2,5 kW | 1 x 2,5 kW | 1 x 2,5 kW | 1 x 2,5 kW | 1 x 2,5 kW
otáčky | 3000 1/min | 3000 1/min | 2260 1/min | 2260 1/min | 1860 1/min | 3000 1/min | 1860 1/min | 1860 1/min | 1860 1/min | 1750 1/min | 1750 1/min | 3000 1/min | 3000 1/min | 3640 1/min | 3640 1/min | 3000 1/min
napětí / frekvence | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz
ventilátor odvod | 1x volné oběžné kolo s EC motorem | 1x volné oběžné kolo s EC motorem | 2x volné oběžné kolo s EC motorem | 2x volné oběžné kolo s EC motorem | 2x volné oběžné kolo s EC motorem | 1x volné oběžné kolo s EC motorem | 2x volné oběžné kolo s EC motorem | 2x volné oběžné kolo s EC motorem | 2x volné oběžné kolo s EC motorem | 2x volné oběžné kolo s EC motorem | 2x volné oběžné kolo s EC motorem | 1x volné oběžné kolo s EC motorem | 1x volné oběžné kolo s EC motorem | 1x volné oběžné kolo s EC motorem | 1x volné oběžné kolo s EC motorem
výkon na hrídeli | 0,9 kW | 1,3 kW | 2 x 1,2 kW | 2 x 1,1 kW | 2 x 1,2 kW | 1,8 kW | 2 x 1,1 kW | 2 x 1,3 kW | 2 x 1,0 kW | 2 x 1,6 kW | 2 x 1,7 kW | 0,9 kW | 2,0 kW | 1,0 kW | 0,6 kW
motor | 1 x 2,5 kW | 1 x 2,5 kW | 2 x 2,5 kW | 2 x 2,5 kW | 2 x 2,5 kW | 1 x 2,5 kW | 2 x 2,5 kW | 2 x 2,5 kW | 2 x 2,5 kW | 2 x 2,5 kW | 2 x 2,5 kW | 1 x 2,5 kW | 1 x 2,4 kW | 1 x 2,5 kW | 1 x 2,5 kW
otáčky | 3000 1/min | 3000 1/min | 3000 1/min | 3000 1/min | 3000 1/min | 3000 1/min | 3000 1/min | 3000 1/min | 3000 1/min | 3000 1/min | 3000 1/min | 3000 1/min | 2400 1/min | 3640 1/min | 3640 1/min
napětí / frekvence | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz
výměník ZZT | deskový | rotační | rotační | rotační | rotační | deskový | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | deskový | deskový | deskový
účinnost zpět.získání tepla | 0,74 | 0,74 | 0,78 | 0,79 | 0,76 | 0,79 | 0,73 | 0,77 | 0,79 | 0,74 | 0,75 | 0,82 | 0,83 | 0,95 | 0,80
venkovní vzduch / vlhkost | -17,8 °C / 90 % | -17,8 °C / 90 % | -17,8 °C / 90 % | -17,8 °C / 90 % | -17,8 °C / 90 % | -17,8 °C / 90 % | -17,8 °C / 90 % | -17,8 °C / 90 % | -17,8 °C / 90 % | -17,8 °C / 90 % | -17,8 °C / 90 % | -17,8 °C / 90 % | -17,8 °C / 90 % | -17,8 °C / 90 % | -17,8 °C / 90 %
odvádený vzduch / vlhkost | 20 °C / 30 % | 20,0 °C / 30 % | 20,0 °C / 30 % | 20,0 °C / 30 % | 20,0 °C / 30 % | 20 °C / 30 % | 20,0 °C / 30 % | 20,0 °C / 30 % | 20,0 °C / 30 % | 20,0 °C / 30 % | 20,0 °C / 30 % | 20,0 °C / 30 % | 20 °C / 30 % | 20 °C / 30 % | 20 °C / 30 %
přívodní vzduch | 5,9 °C | 10,2 °C | 11,7 °C | 11,9 °C | 11,1 °C | 12,1 °C | 9,6 °C | 11,3 °C | 12,2 °C | 10,3 °C | 10,5 °C | 13,3 °C | 13,7 °C | 18,1 °C | 12,4 °C
ohřívač 1 | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al
vstupní / výstupní vzduch | 0,0 / 22,0 °C | 10,0 / 22,0 °C | 11,0 / 22,0 °C | 11,0 / 22,0 °C | 11,0 / 22,0 °C | 7,0 / 22,0 °C | 9,0 / 22,0 °C | 11,0 / 22,0 °C | 12,0 / 22,0 °C | 10,0 / 15,0 °C | 10,0 / 15,0 °C | 13,0 / 22,0 °C | 8,0 / 22,0 °C | 13,0 / 22,0 °C | 7,0 / 22,0 °C
médium | voda - 75,0 / 55,0 °C | voda - 75,0 / 55,0 °C | voda - 75,0 / 55,0 °C | voda - 75,0 / 55,0 °C | voda - 75,0 / 55,0 °C | voda - 75,0 / 55,0 °C | voda - 75,0 / 55,0 °C | voda - 75,0 / 55,0 °C | voda - 75,0 / 55,0 °C | voda - 75,0 / 55,0 °C | voda - 75,0 / 55,0 °C | voda - 75,0 / 55,0 °C | voda - 75,0 / 55,0 °C | voda - 75,0 / 55,0 °C | voda - 75,0 / 55,0 °C
množství média | 1,5 m³/h | 0,8 m³/h | 1,0 m³/h | 0,9 m³/h | 1,1 m³/h | 1,1 m³/h | 1,4 m³/h | 1,2 m³/h | 0,9 m³/h | 0,6 m³/h | 0,6 m³/h | 0,4 m³/h | 1,0 m³/h | 0,1 m³/h | 0,4 m³/h
tepelný výkon celkem | 35 kW | 18 kW | 23 kW | 21 kW | 26 kW | 25 kW | 32 kW | 27 kW | 20 kW | 14 kW | 14 kW | 8 kW | 24 kW | 3 kW | 10 kW
ohřívač 2 | [9 empty] | Cu/Al | Cu/Al
vstupní / výstupní vzduch | [9 empty] | 15,0 / 22,0 °C | 15,0 / 22,0 °C
médium | [9 empty] | voda - 75,0 / 55,0 °C | voda - 75,0 / 55,0 °C
množství média | [9 empty] | 0,8 m³/h | 0,9 m³/h
tepelný výkon celkem | [9 empty] | 19 kW | 20 kW
chladič | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al |  | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al |  | Cu/Al
vstupní vzduch / vlhkost | 32,3 °C / 40 % | 32,3 °C / 40 % | 32,3 °C / 40 % | 32,3 °C / 40 % | 32,3 °C / 40 % |  | 32,3 °C / 40 % | 32,3 °C / 40 % | 32,3 °C / 40 % | 32,3 °C / 40 % | 32,3 °C / 40 % | 32,3 °C / 40 % | 32,3 °C / 40 % | 32,3 °C / 40 % |  | 26,0 °C / 60 %
výstupní vzduch / vlhkost | 18,0 °C / 83 % | 19,0 °C / 80 % | 17,0 °C / 86 % | 17,0 °C / 86 % | 17,0 °C / 86 % |  | 17,0 °C / 86 % | 17,0 °C / 86 % | 17,0 °C / 86 % | 13,0 °C / 93 % | 13,0 °C / 93 % | 17,0 °C / 86 % | 18,0 °C / 83 % | 18,0 °C / 83 % |  | 20,0 °C / 84 %
médium | voda - 7,0 / 13,0 °C | voda - 7,0 / 13,0 °C | voda - 7,0 / 13,0 °C | voda - 7,0 / 13,0 °C | voda - 7,0 / 13,0 °C |  | voda - 7,0 / 13,0 °C | voda - 7,0 / 13,0 °C | voda - 7,0 / 13,0 °C | voda - 7,0 / 13,0 °C | voda - 7,0 / 13,0 °C | voda - 7,0 / 13,0 °C | voda - 7,0 / 13,0 °C | voda - 7,0 / 13,0 °C |  | voda - 10,0 / 16,0 °C
množství média | 4,1 m³/h | 3,4 m³/h | 6,0 m³/h | 5,6 m³/h | 6,8 m³/h |  | 7,0 m³/h | 6,9 m³/h | 5,6 m³/h | 11,2 m³/h | 11,6 m³/h | 2,7 m³/h | 4,4 m³/h | 0,9 m³/h |  | 1,0 m³/h
chladící výkon celkem | 29 kW | 24 kW | 42 kW | 39 kW | 48 kW |  | 49 kW | 49 kW | 39 kW | 79 kW | 81 kW | 19 kW | 31 kW | 6 kW |  | 7 kW
tlumic hluku sání | délka 900 mm |  |  |  | délka 900 mm |  | délka 900 mm | délka 900 mm | délka 900 mm | délka 900 mm | délka 900 mm | délka 900 mm | délka 900 mm | délka 900 mm | délka 900 mm
tlumic hluku výfuk | délka 900 mm |  |  |  | délka 900 mm |  | délka 900 mm | délka 900 mm | délka 900 mm | délka 900 mm | délka 900 mm | délka 900 mm | délka 900 mm | délka 900 mm | délka 900 mm
parní zvlhcovac
min. délka komory |  | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |  | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1500 mm
akustický výkon *1)
čerstvý vzduch Lw(A) max. | 54 dB(A) | 66 dB(A) | 69 dB(A) | 67 dB(A) | 53 dB(A) | 69 dB(A) | 53 dB(A) | 53 dB(A) | 52 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 51 dB(A) | 54 dB(A) | 55 dB(A) | 51 dB(A)
přívod vzduchu Lw(A) max. | 79 dB(A) | 74 dB(A) | 78 dB(A) | 77 dB(A) | 77 dB(A) | 83 dB(A) | 77 dB(A) | 77 dB(A) | 74 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | 71 dB(A) | 80 dB(A) | 77 dB(A) | 75 dB(A) | 72 dB(A)
odváděný vzduch Lw(A) max. | 67 dB(A) | 71 dB(A) | 73 dB(A) | 74 dB(A) | 73 dB(A) | 76 dB(A) | 73 dB(A) | 73 dB(A) | 72 dB(A) | 75 dB(A) | 76 dB(A) | 68 dB(A) | 75 dB(A) | 71 dB(A) | 66 dB(A) | 64 dB(A)
výfuk vzduchu Lw(A) max. | 55 dB(A) | 74 dB(A) | 77 dB(A) | 77 dB(A) | 61 dB(A) | 79 dB(A) | 60 dB(A) | 61 dB(A) | 60 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 56 dB(A) | 62 dB(A) | 59 dB(A) | 55 dB(A)
do okolí Lw(A) mx. | 55 dB(A) | 54 dB(A) | 58 dB(A) | 57 dB(A) | 59 dB(A) | 56 dB(A) | 59 dB(A) | 59 dB(A) | 57 dB(A) | 61 dB(A) | 61 dB(A) | 53 dB(A) | 56 dB(A) | 60 dB(A) | 50 dB(A) | 49 dB(A)
*1) Technické údaje doložit | certifikátem Eurovent | certifikátem Eurovent | certifikátem Eurovent | certifikátem Eurovent | certifikátem Eurovent | certifikátem Eurovent | certifikátem Eurovent | certifikátem Eurovent | certifikátem Eurovent | certifikátem Eurovent | certifikátem Eurovent | certifikátem Eurovent | certifikátem Eurovent | certifikátem Eurovent | certifikátem Eurovent | certifikátem Eurovent