## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## jednotky tech.spec.-rozměry
zařízení | 50 VZT budova 120
pozice | 50.1

## jednotky tech. spec.-technika
zařízení | B50 Objekt B 1.-3.NP
provedení jednotky | vnitřní jednotka
hmotnost | ca 1.300 kg
výška vč. rámu max. | 1510 mm
šířka max. | 1310 mm
délka max. | 4290 mm
třída energetické účinnosti *1) | A
vnější opláštění | pozink s práškovým povrstvením
vnitřní opláštění | pozink
tloušťka izolace opláštění min. | 40mm
požární odolnost opláštění | A1
paramtry opláštění dle EN1886 *1) | minimální požadované hodnoty
prostup tepla | T2
faktor tepelných mostů | TB1
netěsnost opláštění | L1
netěsnost obtokem filtru | F9
mechanická stabilita | D2
vložný útlum Dp při 250Hz | 21 dB
obj. průtok přívod. vzduchu | 4.900 m³/h
externí tlaková ztráta přívod | 550 Pa
rychlost proudění max. | 1,7 m/s
obj. průtok odvod. vzduchu | 3.400m³/h
externí tlaková ztráta odvod | 550 Pa
rychlost proudění max. | 1,2 m/s
filtr přívod 1° | ePM10-50%
filtr přívod 2° | ePM1-65%
filtr odvod | ePM10-50%
ventilátor přívod | 1x volné oběžné kolo s EC motorem
výkon na hrídeli | 2,3 kW
motor | 1 x 2,5 kW
otáčky | 3000 1/min
napětí / frekvence | 400 V / 50 Hz
ventilátor odvod | 1x volné oběžné kolo s EC motorem
výkon na hrídeli | 1,1 kW
motor | 1 x 2,5 kW
otáčky | 3000 1/min
napětí / frekvence | 400 V / 50 Hz
výměník ZZT | rotační
účinnost zpět.získání tepla | 0,62
venkovní vzduch / vlhkost | -17,8 °C / 90 %
odvádený vzduch / vlhkost | 20,0 °C / 30 %
přívodní vzduch | 5,7 °C
ohřívač 1 | Cu/Al
vstupní / výstupní vzduch | 5,0 / 22,0 °C
médium | voda - 75,0 / 55,0 °C
množství média | 1,2 m³/h
tepelný výkon celkem | 28 kW
ohřívač 2
vstupní / výstupní vzduch
médium
množství média
tepelný výkon celkem
chladič | Cu/Al
vstupní vzduch / vlhkost | 32,3 °C / 40 %
výstupní vzduch / vlhkost | 18,0 °C / 82 %
médium | R410a - 5,0 °C
množství média | 0,0 m³/h
chladící výkon celkem | 30 kW
tlumic hluku sání
tlumic hluku výfuk
parní zvlhcovac
min. délka komory
akustický výkon *1)
čerstvý vzduch Lw(A) max. | 69 dB(A)
přívod vzduchu Lw(A) max. | 77 dB(A)
odváděný vzduch Lw(A) max. | 69 dB(A)
výfuk vzduchu Lw(A) max. | 73 dB(A)
do okolí Lw(A) mx. | 56 dB(A)
*1) Technické údaje doložit | certifikátem Eurovent