## Rekapitulace
REKAPITULACE
FVE EkF
Položka | Název | Celkem
1 | FVE PANELY | 0
2 | KONSTRUKCE | 0
3 | ROZVADĚČE A SKŘÍNKY | 0
4 | KABELY | 0
5 | MONTÁŽNÍ MATERIÁL | 0
6 | ZAŘÍZENÍ | 0
7 | SW PRÁCE | 0
8 | OSTATNÍ | 0
| CELKEM bez DPH | 0

## Rozpočet
Pořadové číslo | Popis položky | Název | Měrná | Množství | Jednotková cena | Jednotková cena | Celková cena | Celková cena | Celková cena
|  |  | jednotka |  | dodávky | montáže | dodávky | montáže
1 | FVE PANELY
1.1 | Fotovoltaický panel | fotovoltaický panel | ks | 405 |  |  | 0 | 0 | 0
- Jmenovitý výkon 390W
- účinnost 22,1%
- jmenovité napětí 64,5V
- jmenovitý proud 6,05A
- napětí naprázdno 75,3V
- proud nakrátko 6,55A
- rozměry 1690x1046x40mm
- váha 19kg
- délka kabelu 1,2m
- včetně konektor MC4
- včetně překlemovacích diod
1 | FVE PANELY CELKEM | [7 empty] | 0
2 | KONSTRUKCE
2.1 | Nosná konstrukce pro FVE Panely | Pro SO110 sekce 1 a SO120 | kpt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
- sklon 15 stupňů - orientace JIH
- hliníková konstrukce
- včetně spojovacích dílů a spojovacího materiálu - nerez
- včetně kotvících prvků pro satbilizaci na místě
- pro celkový počet panelů - 360ks
| Betonová dlažba, 40x40x5cm, 15kg |  | ks | 1647 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Lehká hliníková konstrukce pro FVE Panely | Pro SO110 sekce 2 | kpt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| - hliníkový profil 50x50 mm délka 6000mm |  | m | 102
| - hliníkový profil 40x45 mm délka 6000mm |  | m | 120
| - hliníkový profil 40x45 mm délka 6300mm |  | m | 31.5
| -hliníková spojka profilů |  | ks | 20
| -nerezová spojka profilů - A2 |  | ks | 11
| -hliníková podpěrná konstrukce pro rovné střechy |  | ks | 28
| -šrouby "T" s plochou hlavou - A2 |  | ks | 270
| -přírubové matice M10 s ozubením DIN 6923 - A2 |  | ks | 270
| -hliníkový krajní úchyt - 35mm |  | ks | 20
| -hliníkový středový úchyt - 70mm |  | ks | 80
| -šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912 - A2 |  | ks | 100
| -čtyřhranné matice DIN 557 - A2 |  | ks | 100
| -koncová plastová krytka |  | ks | 20
2.3 | Pomocná ocelová konstrukce, včetně individuální výroby na místě, povrchové úpravy a montáže |  | kg | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | KONSTRUKCE CELKEM | [7 empty] | 0
3 | ROZVADĚČE A SKŘÍNKY
V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení
3.1 | Rozvaděče +R_SPD_1÷2 |  | kpt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 800x600x210, IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude umístěn na stěně. Ventilace rozvaděče bude navržena v závislosti na ztrátovým výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen jisticími obvody stringů FV panelů, přepěťovou ochranou typ 1+2 a kabely s konektry pro připojení přívodních a vývodních vodičů. Průchodky budou umístěné shora a zdola. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby viz obvodové schéma.
| - oceloplechová skříň, nástěnná, s montážní deskou, uzamykatelná, jednokřídlé dveře, rozměry 800x600x210nm (V x Š x H), s příslušenstvím |  | ks | 1
| - odpínač pojistek 10x38, 2p, pro FV aplikace, včetně pojistkové vložky gPV 12A |  | ks | 10
| - přepěťová ochrana T1+T2, varistorová v zapoejní Y, 12,5kA, nejvyšší napětí 1000VDC |  | ks | 4
| - přepěťová ochrana T1+T2, 4+0 pro TN-S sítě 230/400V, 25kA |  | ks | 1
| - přepěťová ochrana T1+T2,+T3, pro datové sítě Cat6A |  | ks | 1
| - PE lšta |  | ks | 1
| - příslušenství pro montáž zařízení - DIN lištiy, vkládací žlaby, spojovací materiál; včetně dentifikačních štítků, propojovacích vodičů, konektory FV panelů, vývodek apod. |  | kpt | 1
3.2 | Rozvaděč +R_SPD_3 |  | kpt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 800x600x210, IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude umístěn na stěně. Ventilace rozvaděče bude navržena v závislosti na ztrátovým výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen jisticími obvody stringů FV panelů, přepěťovou ochranou typ 1+2 a kabely s konektry pro připojení přívodních a vývodních vodičů. Průchodky budou umístěné shora a zdola. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby viz obvodové schéma.
| - oceloplechová skříň, nástěnná, s montážní deskou, uzamykatelná, jednokřídlé dveře, rozměry 800x600x210nm (V x Š x H), s příslušenstvím |  | ks | 1
| - odpínač pojistek 10x38, 2p, pro FV aplikace, včetně pojistkové vložky gPV 12A |  | ks | 9
| - přepěťová ochrana T1+T2, varistorová v zapoejní Y, 12,5kA, nejvyšší napětí 1000VDC |  | ks | 4
| - přepěťová ochrana T1+T2, 4+0 pro TN-S sítě 230/400V, 25kA |  | ks | 1
| - přepěťová ochrana T1+T2,+T3, pro datové sítě Cat6A |  | ks | 1
| - PE lšta |  | ks | 1
| - příslušenství pro montáž zařízení - DIN lištiy, vkládací žlaby, spojovací materiál; včetně dentifikačních štítků, propojovacích vodičů, konektory FV panelů, vývodek apod. |  | kpt | 1
3.3 | Rozvaděče +R_SPD_4 |  | kpt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 800x600x210, IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude umístěn na stěně. Ventilace rozvaděče bude navržena v závislosti na ztrátovým výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen jisticími obvody stringů FV panelů, přepěťovou ochranou typ 1+2 a kabely s konektry pro připojení přívodních a vývodních vodičů. Průchodky budou umístěné shora a zdola. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby viz obvodové schéma.
| - oceloplechová skříň, nástěnná, s montážní deskou, uzamykatelná, jednokřídlé dveře, rozměry 800x600x210nm (V x Š x H), s příslušenstvím |  | ks | 1
| - odpínač pojistek 10x38, 2p, pro FV aplikace, včetně pojistkové vložky gPV 12A |  | ks | 8
| - přepěťová ochrana T1+T2, varistorová v zapoejní Y, 12,5kA, nejvyšší napětí 1000VDC |  | ks | 4
| - přepěťová ochrana T1+T2, 4+0 pro TN-S sítě 230/400V, 25kA |  | ks | 1
| - přepěťová ochrana T1+T2,+T3, pro datové sítě Cat6A |  | ks | 1
| - PE lšta |  | ks | 1
| - příslušenství pro montáž zařízení - DIN lištiy, vkládací žlaby, spojovací materiál; včetně dentifikačních štítků, propojovacích vodičů, konektory FV panelů, vývodek apod. |  | kpt | 1
3.4 | Rozvaděče +R_SPD_5 |  | kpt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 800x600x210, IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude umístěn na stěně. Ventilace rozvaděče bude navržena v závislosti na ztrátovým výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen jisticími obvody stringů FV panelů, přepěťovou ochranou typ 1+2 a kabely s konektry pro připojení přívodních a vývodních vodičů. Průchodky budou umístěné shora a zdola. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby viz obvodové schéma.
| - oceloplechová skříň, nástěnná, s montážní deskou, uzamykatelná, jednokřídlé dveře, rozměry 800x600x210nm (V x Š x H), s příslušenstvím |  | ks | 1
| - odpínač pojistek 10x38, 2p, pro FV aplikace, včetně pojistkové vložky gPV 12A |  | ks | 6
| - přepěťová ochrana T1+T2, varistorová v zapoejní Y, 12,5kA, nejvyšší napětí 1000VDC |  | ks | 4
| - přepěťová ochrana T1+T2, 4+0 pro TN-S sítě 230/400V, 25kA |  | ks | 1
| - přepěťová ochrana T1+T2,+T3, pro datové sítě Cat6A |  | ks | 1
| - PE lšta |  | ks | 1
| - příslušenství pro montáž zařízení - DIN lištiy, vkládací žlaby, spojovací materiál; včetně dentifikačních štítků, propojovacích vodičů, konektory FV panelů, vývodek apod. |  | kpt | 1
3.5 | Rozvaděče +R_SPD_1/A1 až +R_SPD_5/CB3 |  | kpt | 43 |  |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč tvořen plastovou skříní o rozměrech 333x295x129mm, IP65/20. Rozvaděč bude umístěn na konstrukci FVE. Rozvaděč bude vyzbrojen jisticími obvody stringů FV panelů, přepěťovou ochranou typ 1+2 a kabely s konektry pro připojení přívodních a vývodních vodičů. Průchodky budou umístěné shora a zdola. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby viz obvodové schéma.
| - palstová skříň, nástěnná, s DIN lištami, uzamykatelná, průhledné víko, rozměry 333x295x129mm (V x Š x H), s příslušenstvím |  | ks | 1
| - odpínač pojistek 10x38, 2p, pro FV aplikace, včetně pojistkové vložky gPV 12A |  | ks | 1
| - přepěťová ochrana T1+T2, varistorová v zapoejní Y, 12,5kA, nejvyšší napětí 1000VDC |  | ks | 1
| - příslušenství pro montáž zařízení - DIN lištiy, vkládací žlaby, spojovací materiál; včetně dentifikačních štítků, propojovacích vodičů, konektory FV panelů, vývodek apod. |  | kpt | 1
3.6 | Rozvaděč +R_FVE_1 |  | kpt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 2000x800x400, IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude umístěn na zemi. Ventilace rozvaděče bude navržena v závislosti na ztrátovým výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen jisticími prvky střídače, přívodu a napájených zařízení, přepěťovou ochranou typ 1+2. Dále bude obsahovat stykač pro odpojení výrobny a regulaci jednotlivých stupňů, rozbočovací svorkovnice, ověřený elektroměr pro nepřímé měření a MTP. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby viz obvodové schéma.
| - oceloplechová skříň, řadová s montážní deskou, uzamykatelná, jednokřídlé dveře, rozměry 2000x800x400m (V x Š x H), se soklem 100mm, s příslušenstvím |  | ks | 1
| Schránka na dokumentaci DIN A4 na výšku |  | ks | 1
| Systémové LED svítidlo, 900lm, 100-240VAC |  | ks | 1
| Dveřní polohový spínač s přívodním kabelem, 600mm |  | ks | 1
| Přívodní kabel, 3žil, oranž, 3000mm, s konektorem |  | ks | 1
| - držák plochých přípojnic, 3 pólový, pro přípojnice 12x5 ÷ 30x10mm. Rozteč přípojnic 60mm |  | ks | 4
| - přípojnice měděná 30x5mm |  | m | 4
| - spodní krycí profil pro přípojnicové systémy, pro 3 pólový systém, délka 700mm |  | ks | 1
| - horní krycí profil pro přípojnicové systémy, pro 3 pólový systém, délka 700mm |  | ks | 1
| - zakončení boční pro krycí profil přípojnicových systémmů |  | ks | 2
| - držák plochých přípojnic, 2 pólový, pro přípojnice 12x5 ÷ 30x10mm. |  | ks | 4
| -přepěťová ochrana s vnitřním jištením TI+II 230 V AC / 25 kA, 1p |  | ks | 4
| - jistič kompaktní 400A, 3P, 55kA, s nastavitelnou spouští 160÷400A, s příslušenstvím - svorky, univerzální spoušť, kryty svorek, pomocné spínače |  | ks | 1
| - jistič kompaktní 250A, 3P, 36kA, s nastavitelnou spouští 40÷100A, s příslušenstvím - svorky, kryty svorek, pomocné spínače |  | ks | 4
| - připojovací adaptér 250 A, 690V, 3p |  | ks | 14
| -pojistkový odpojovač 10x38 3p |  | ks | 4
| -pojistkový odpojovač 10x38 1p |  | ks | 3
| -pojistka 10x38, 2A gG |  | ks | 13
| -pojistka 10x38, 6A gG |  | ks | 1
| -pojistka 10x38, 16A gG |  | ks | 4
| -signálka kompletní , LED, 230VAC, bílá |  | ks | 8
| -signálka kompletní , LED, 230VAC, červená |  | ks | 1
| - tlačítko kompletní , spínací kontakt, bílé |  | ks | 2
| - tlačítko kompletní, podsvícené , spínací kontakt, modré |  | ks | 1
| - výkonový stykač 230 V AC, 260 A, 132 kW, 3Z |  | ks | 1
| - jistič B6/1, 10kA |  | ks | 1
| - jistič C6/1, 10kA |  | ks | 3
| - prostorové teplotní čidlo, Pt100 |  | ks | 1
| - napěťová a frekvenční ochrana (3 stupně přepětí, 2 stupně podpětí, 1 stupeň nadfrekvence, 1 stupeň podfrekvence), výstup relé, konfigurace přes PC |  | ks | 1
| - svodič bleskových proudů s dvoustupňovou přepěťovou ochranou dvoužilových signálových linek |  | ks | 9
| - přepěťová ochrana T1+T2,+T3, pro datové sítě Cat6A |  | ks | 1
| - topné těleso s ventilátorem 800W |  | ks | 1
| - termostat +5÷60°C, 1p, 250 VAC/ 6A |  | ks | 2
| - ventilátor pro větrání rozavděčů, 230 m3/h |  | ks | 1
| - filtr pro ventilátory rozavděče |  | ks | 1
| - analyzátor sítě, s komunikací RS 485 |  | ks | 1
| - elektroměr, 230/400V, nepřímé měření x/5A, úředně ověřený, s komunikací RS485 |  | ks | 1
| - MTP 250/5A, 10Va, 0,5S, cejch, s protokolem |  | ks | 3
| - MTP 250/5A, 10Va, 0,5S |  | ks | 3
| - přepěťová ochrana TIII 230 V AC/ 6 kA |  | ks | 1
| - síťový zdroj 24V/5A, 120W na DIN lištu |  | ks | 1
| - UPS 24 VDC/10A |  | ks | 1
| - DC Buffer 24 VDC/10A |  | ks | 1
| - baterie 24 VDC/ 12 Ah |  | ks | 1
| - bezpečnostní releová jednotka, 24 VDC |  | ks | 1
| -ethernetový switch 10/100 Mbit, 5 portů, průmyslové provedení |  | ks | 1
| - monitorovací jednotka pro řízení a monitorování střídačů |  | ks | 1
| - Modbus TCP/RTU gateway |  | ks | 1
| - monitorovací jednotka 15xDI, 3xDO, 1xAI, Modbus RTU, TCP/IP |  | ks | 1
| - řadová svorka pojistková, včetně pojistky 5x20mm |  | ks | 6
| -svorka průchozí řadová 2,5 béžová |  | ks | 40
| -svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá |  | ks | 10
| - příslušenství pro montáž zařízení - DIN lištiy, vkládací žlaby, spojovací materiál; včetně dentifikačních štítků, propojovacích vodičů, vývodek apod. |  | kpt | 1
3.7 | Rozvaděč +R_FVE_2 |  | kpt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1200x800x300, IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude umístěn na zemi. Ventilace rozvaděče bude navržena v závislosti na ztrátovým výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen jisticími prvky střídače, přívodu a napájených zařízení, přepěťovou ochranou typ 1+2. Dále bude obsahovat stykač pro odpojení výrobny a regulaci jednotlivých stupňů, rozbočovací svorkovnice, ověřený elektroměr pro nepřímé měření a MTP. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby viz obvodové schéma.
| - oceloplechová skříň, řadová s montážní deskou, uzamykatelná, jednokřídlé dveře, rozměry 1200x800x400m (V x Š x H), se soklem 100mm, s příslušenstvím |  | ks | 1
| Schránka na dokumentaci DIN A4 na výšku |  | ks | 1
| Systémové LED svítidlo, 900lm, 100-240VAC |  | ks | 1
| Dveřní polohový spínač s přívodním kabelem, 600mm |  | ks | 1
| Přívodní kabel, 3žil, oranž, 3000mm, s konektorem |  | ks | 1
| -přepěťová ochrana s vnitřním jištením TI+II 230 V AC / 25 kA, 1p |  | ks | 4
| - jistič kompaktní 250A, 3P, 36kA, s nastavitelnou spouští 40÷100A, s příslušenstvím - svorky, kryty svorek, pomocné spínače |  | ks | 2
| -pojistkový odpojovač 10x38 3p |  | ks | 3
| -pojistkový odpojovač 10x38 1p |  | ks | 3
| -pojistka 10x38, 2A gG |  | ks | 10
| -pojistka 10x38, 6A gG |  | ks | 1
| -pojistka 10x38, 16A gG |  | ks | 1
| -signálka kompletní , LED, 230VAC, bílá |  | ks | 8
| -signálka kompletní , LED, 230VAC, červená |  | ks | 1
| - tlačítko kompletní , spínací kontakt, bílé |  | ks | 2
| - tlačítko kompletní, podsvícené , spínací kontakt, modré |  | ks | 1
| - výkonový stykač 230 V AC, 85 A, 45 kW, 3Z |  | ks | 1
| - jistič B6/1, 10kA |  | ks | 1
| - jistič C6/1, 10kA |  | ks | 3
| - prostorové teplotní čidlo, Pt100 |  | ks | 1
| - napěťová a frekvenční ochrana (3 stupně přepětí, 2 stupně podpětí, 1 stupeň nadfrekvence, 1 stupeň podfrekvence), výstup relé, konfigurace přes PC |  | ks | 1
| - svodič bleskových proudů s dvoustupňovou přepěťovou ochranou dvoužilových signálových linek |  | ks | 1
| - přepěťová ochrana T1+T2,+T3, pro datové sítě Cat6A |  | ks | 1
| - termostat +5÷60°C, 1p, 250 VAC/ 6A |  | ks | 1
| - ventilátor pro větrání rozavděčů, 230 m3/h |  | ks | 1
| - filtr pro ventilátory rozavděče |  | ks | 1
| - analyzátor sítě, s komunikací RS 485 |  | ks | 1
| - elektroměr, 230/400V, nepřímé měření x/5A, úředně ověřený, s komunikací RS485 |  | ks | 1
| - MTP 75/5A, 10Va, 0,5S, cejch, s protokolem |  | ks | 3
| - MTP 75/5A, 10Va, 0,5S |  | ks | 3
| - přepěťová ochrana TIII 230 V AC/ 6 kA |  | ks | 1
| - síťový zdroj 24V/5A, 120W na DIN lištu |  | ks | 1
| - UPS 24 VDC/10A |  | ks | 1
| - DC Buffer 24 VDC/10A |  | ks | 1
| - baterie 24 VDC/ 12 Ah |  | ks | 1
| - bezpečnostní releová jednotka, 24 VDC |  | ks | 1
| -ethernetový switch 10/100 Mbit, 5 portů, průmyslové provedení |  | ks | 1
| - Modbus TCP/RTU gateway |  | ks | 1
| - monitorovací jednotka 15xDI, 3xDO, 1xAI, Modbus RTU, TCP/IP |  | ks | 1
| - řadová svorka pojistková, včetně pojistky 5x20mm |  | ks | 6
| -svorka průchozí řadová 2,5 béžová |  | ks | 40
| -svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá |  | ks | 10
| - rozbočovací můstek 1x 25mm, 7x6mm N/PE |  | ks | 4
| - příslušenství pro montáž zařízení - DIN lištiy, vkládací žlaby, spojovací materiál; včetně dentifikačních štítků, propojovacích vodičů, vývodek apod. |  | kpt | 1
3.8 | Doplnění hlavního silového rozavděče RH |  | kpt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| -zkušební svorkovnice |  | ks | 1
| - MTP x/5A, 10Va, 0,5S, parametry koordinovat s profesí elektro |  | ks | 3
| - elektroměrpro nepřímé měření x/5A, 3 fázová síť, třída přesnosti 1, 4Q, s komunikací Modbus RTU (kompatibilní se střídačem) |  | ks | 3
| -pojistkový odpojovač 10x38 3p |  | ks | 3
| -pojistka 10x38, 6A gG |  | ks | 3
| -svorka průchozí řadová 2,5 béžová |  | ks | 3
| - příslušenství pro montáž zařízení - DIN lištiy, vkládací žlaby, spojovací materiál; včetně dentifikačních štítků, propojovacích vodičů, vývodek apod. |  | kpt | 1
3 | ROZVADĚČE A SKŘÍNKY CELKEM | [7 empty] | 0
4 | KABELY
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení přip. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči
4.1 | H1Z2Z2-K 1 x 6 mm² | Kabel | m | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | 1-CSKH-V180 5x1,5 B2ca s1d1a1 P60-R | Kabel | m | 550 |  |  | 0 | 0 | 0
4.3 | 1-CXKH-R 5x25 B2ca s1d1a1 | Kabel | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4.4 | 1-CXKH-R 5x35 B2ca s1d1a1 | Kabel | m | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
4.5 | SHKFH-R 2x2x0,8 B2ca s1d1a1 | Kabel | m | 480 |  |  | 0 | 0 | 0
4.6 | CAT6A STP PE | Kabel | m | 450 |  |  | 0 | 0 | 0
4.7 | H07RN-F 5x25 | Kabel | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
4.8 | CYY 1x16 GNYE | Kabel | m | 3400 |  |  | 0 | 0 | 0
4.9 | 1-YY 1x25 GNYE | Kabel | m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
4.10 | 1-YY 1x50 GNYE | Kabel | m | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
4.11 | Konektor MC4, vidlice + zásuvka, přímý, na kabel 2,5÷6mm, krimpovací, 1000V/16A. IP65, včetně lisování na kabel |  | ks | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
4.12 | Zpětná dioda pro FVE, 20A, 1000 VDC, s konektorem MC4 |  | ks | 43 |  |  | 0 | 0 | 0
4.13 | Zakončení vodičů |  | ks | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | KABELY CELKEM | [7 empty] | 0
5 | MONTÁŽNÍ MATERIÁL
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem
5.1 | Kabelový žlab plný, pozinkovaný (žárově) s víkem 500x100 mm, včetně nosných konstrukcí (na plochou střechu, do zdi, k ocelové konstrukci) a spojovacích dílů, 2x dělící přepážka | Kabelový žlab | m | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Kabelový žlab plný, pozinkovaný (žárově) s víkem 250x100 mm, včetně nosných konstrukcí (na plochou střechu, do zdi, k ocelové konstrukci) a spojovacích dílů, 2x dělící přepážka | Kabelový žlab | m | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Prostupy betonovými a zděnými konstrukcemi, včetně jejich zapravení do původního stavu po protažení kabelových tras, do průměru 32mm | Prostup | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Montážní příslušenství a spojovací materiál - hmoždinky, šrouby, podložky, matice, ocelové kotvy apod. | Spojovací mateirál | kpt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Komplet trubka instalační plastová ohebná prům.25 mm, UV stabilní, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů | Instalační materiál | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Komplet trubka instalační plastová pevná prům.25 mm, UV stabilní, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů | Instalační materiál | m | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
5.7 | Komplet trubka instalační plastová ohebná prům.25 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů | Instalační materiál | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
5.8 | Komplet trubka instalační plastová pevná prům.25 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů | Instalační materiál | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
5.9 | Realizace nových protipožárních ucpávek po protažení kabelových tras dle bodů 4 a 5 v závislosti na prostupech řpes požární úseky dle platného projektu PBŘ. Příklad použitých materiálů pro protipožární ucpávky: - Silikonový tmel s požární odolností - Pružné protipožární pěnamy - Protipožární malta - Deskama z minerálního materiálu (minerální vlna) - Kombinacemi výše uvedených |  | kpt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5.10 | Ekvipotenciální svorkovnice |  | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
5.11 | Kabelová lisovací oka, lisovací dutinky |  | kpt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5.12 | Příslušenství pro kabelové trasy s funkčností při požáru - samostatné kabelové příchytky (d=10mm), včetně ocelové kotvy M6x85; alternativně kabelové příchytky pro kabelové žlaby/lávky/nosné profily |  | ks | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | MONTÁŽNÍ MATERIÁL CELKEM | [7 empty] | 0
6 | ZAŘÍZENÍ
6.1 | FV Střídač | měnič | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
- jmenovitý výkon 36 000W / 40 000VA
- maximální vstupní napětí 1100VDC
- 22A / MPPT
- 4x MPPT
- počet vstupů 8
- max. účinnost 98,8%
- evorpská účinnost 98,6%
- max DC příkon 40800W
- výstup 230/400VAC, 3 + N + PE
- max. výstupní proud 57,8A
- integrovaná SPD T2
- RS485, USB. Bluetooth
- včetně integrovaných vitřních funkcí dle požadavku distributora elektrické energie:
• Zpožděné zapnutí elektrárny po obnovení napětí v DS • řízení jalového výkonu Q(U) • přizpůsobení činného výkonu P(U) • dynamická podpora sítě LVRTa • snížení činného výkonu při nadfrekvenci P(f)
- rozměry 930 x 550 x 260mm
- hmotnost 55kg
6 | ZAŘÍZENÍ CELKEM | [7 empty] | 0
7 | SW PRÁCE
7.1 | Zpracování SW na velínu energocentra | Software | kpt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7.2 | Parametrizace střídačů | Software | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
7.3 | Parametrizace monitorovací jednotky pro řízení a monitorování střídačů | Software | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7.4 | Parametrizace monitorovací jednotky | Software | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7.5 | Parametrizace Modbus gateway | Software | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7.6 | Integrace elektroměru | Integrace | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
7.7 | Integrace analyzátoru | Integrace | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7.8 | Parametrizace aktivních síťových prvků | Integrace | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | SW PRÁCE CELKEM | [7 empty] | 0
8 | OSTATNÍ
8.1 | Informační systém - štítky | Ostatní | kpt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8.2 | Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu | Ostatní | hod | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
8.3 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací | Ostatní | hod | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
8.4 | Inženýrská činnost | Ostatní | hod | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
8.5 | Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů | Ostatní | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
8.6 | Dílenská dokumentace | Ostatní | kpt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8.7 | Dodavatelská dokumentace | Ostatní | kpt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8.8 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Ostatní | kpt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8.9 | Pronájem autojeřábu, nosnost 40t | Ostatní | hod | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
8.10 | Doprava autojeřábu | Ostatní | km | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | OSTATNÍ CELKEM | [7 empty] | 0
Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.
| CELKEM | [7 empty] | 0