## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {625f20e2-6d96-492d-b7a9-141a4fdde042}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | N20-121_exp4_VR09 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 801 34 | [8 empty] | CC-CZ: |  | 1263 | [14 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | VŠB-TUO | [8 empty] | Datum: |  | 15. 6. 2020 | [14 empty] | 0,01
|  | CZ-CPV: |  |  |  |  | 45000000-7 | [8 empty] | CZ-CPA: |  | 41.00.28 | [14 empty] | 0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | N20-121_exp4_VR09
| Stavba: | [6 empty] | Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
| Místo: | [6 empty] | VŠB-TUO | [6 empty] | Datum: |  | 15. 6. 2020
| Zadavatel: | [6 empty] | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava | [6 empty] | Projektant: |  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {625f20e2-6d96-492d-b7a9-141a4fdde042} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 801 34
/ |  | VON |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady stavby | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {09fbea9d-b539-4514-8909-1f41bb4a5f33} | {625f20e2-6d96-492d-b7a9-141a4fdde042} | 801 34 | 2
|  | SO 110 |  |  |  | Budova EkF | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {cb374984-52af-47f5-903b-50f69206589d} | {625f20e2-6d96-492d-b7a9-141a4fdde042} | 801 34 | 2
/ |  |  | 110.10 |  |  |  | Architektonicko-stavební řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {032a1dfa-2322-43c7-9495-97a709f8c8b6} | {cb374984-52af-47f5-903b-50f69206589d} | 801 34
/ |  |  | 110.11 |  |  |  | Výtahy - provozni soubor | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {8990d330-ab0b-4326-9f8f-22195732f9d4} | {cb374984-52af-47f5-903b-50f69206589d} | 801 34
/ |  |  | 110.20 |  |  |  | Stavebně konstrukční řešení - ŽB | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {cf2783a0-f88e-4d6b-affa-cdf41eb1c2af} | {cb374984-52af-47f5-903b-50f69206589d} | 801 34
/ |  |  | 110.21 |  |  |  | Stavebně konstrukční řešení - Ocelové kce | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a309af4e-246d-4c31-98ac-643f8a775d3c} | {cb374984-52af-47f5-903b-50f69206589d} | 801 34
/ |  |  | 110.22 |  |  |  | Stavebně konstrukční řešení – Zajištění stavební jámy | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {48dc8b29-42a8-4f1e-a6e5-df4aca4476af} | {cb374984-52af-47f5-903b-50f69206589d} | 801 34
/ |  |  | 110.30 |  |  |  | Požárně bezpečnostní řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {f4e61061-2f4b-4db9-b39c-d97e84949386} | {cb374984-52af-47f5-903b-50f69206589d} | 801 34
/ |  |  | 110.31 |  |  |  | Zařízení pro odvod tepla a kouře - ZOTK | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {cf4d5b5f-2f76-45af-b864-5d2e2ff1a7b8} | {cb374984-52af-47f5-903b-50f69206589d} | 801 34
/ |  |  | 110.32 |  |  |  | Polostabilní hasící zařízení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {2f7add65-fdc8-45c6-b73c-966d26c21528} | {cb374984-52af-47f5-903b-50f69206589d} | 801 34
/ |  |  | 110.40 |  |  |  | Zdravotně technické instalace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {25799eed-4888-4179-a735-e6371ef88fc5} | {cb374984-52af-47f5-903b-50f69206589d} | 801 34
/ |  |  | 110.50 |  |  |  | Vzduchotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {c862a3f5-f7ff-4a78-8463-48e5289f5651} | {cb374984-52af-47f5-903b-50f69206589d} | 801 34
/ |  |  | 110.51 |  |  |  | Vytápění | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {0b806523-1f99-45c4-8a6d-12f7ee3c855f} | {cb374984-52af-47f5-903b-50f69206589d} | 801 34
/ |  |  | 110.52 |  |  |  | Chlazení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {811a381a-fdb9-4cbd-b30e-fa552ff27cad} | {cb374984-52af-47f5-903b-50f69206589d} | 801 34
/ |  |  | 110.60 |  |  |  | Silnoproudá elektrotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {479fad07-7c67-46fe-84b1-51da17f2984f} | {cb374984-52af-47f5-903b-50f69206589d} | 801 34
/ |  |  | 110.62 |  |  |  | Trafostanice VN | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {9e43be05-c799-4a81-9c45-cc76c30f4358} | {cb374984-52af-47f5-903b-50f69206589d} | 801 34
/ |  |  | 110.63 |  |  |  | Fotovoltaika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {ebd4c20b-df30-4036-ba1c-d89211e2289b} | {cb374984-52af-47f5-903b-50f69206589d} | 801 34
/ |  |  | 110.70 |  |  |  | Slaboproudá elektrotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {799bb8d8-40e8-4ed0-9d32-15a323aa8351} | {cb374984-52af-47f5-903b-50f69206589d} | 801 34
/ |  |  | 110.71 |  |  |  | Měření a regulace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {f7da7bc9-8c6f-470b-9d7b-090f14434e44} | {cb374984-52af-47f5-903b-50f69206589d} | 801 34
/ |  |  | 110.73 |  |  |  | EPS a ERO | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {f3cdc775-06c8-4d15-bfff-bae5835239de} | {cb374984-52af-47f5-903b-50f69206589d} | 801 34
|  | SO 120 |  |  |  | Přístavba Budovy „H | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {c71bce92-ca31-4f1f-8ff9-ae3255c3d789} | {625f20e2-6d96-492d-b7a9-141a4fdde042} | 801 34 | 2
/ |  |  | 120.10 |  |  |  | Architektonicko-stavební řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {37d4ab8a-3d11-4f9e-b959-127552d9340a} | {c71bce92-ca31-4f1f-8ff9-ae3255c3d789} | 801 34
/ |  |  | 120.20 |  |  |  | Stavebně konstrukční řešení - ŽB | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {22f89e13-5948-40ec-89e3-8e3240fc28e6} | {c71bce92-ca31-4f1f-8ff9-ae3255c3d789} | 801 34
/ |  |  | 120.21 |  |  |  | Stavebně konstrukční řešení - Ocelové konstrukce | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {815f0093-7a7e-4942-8f42-cf2fdf9436ff} | {c71bce92-ca31-4f1f-8ff9-ae3255c3d789} | 801 34
/ |  |  | 120.30 |  |  |  | Požárně bezpečnostní řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {79a038ec-cd84-4d56-b988-b82484a8a910} | {c71bce92-ca31-4f1f-8ff9-ae3255c3d789} | 801 34
/ |  |  | 120.40 |  |  |  | Zdravotně technické instalace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {c3749e0f-f7e2-475a-80ab-341f0def6c3f} | {c71bce92-ca31-4f1f-8ff9-ae3255c3d789} | 801 34
/ |  |  | 120.50 |  |  |  | Vzduchotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {dd50acf2-f3d8-455d-b65c-dcdfd0671dac} | {c71bce92-ca31-4f1f-8ff9-ae3255c3d789} | 801 34
/ |  |  | 120.51 |  |  |  | Vytápění | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {5dc19f60-d04a-4b38-9446-49010cd0e7ae} | {c71bce92-ca31-4f1f-8ff9-ae3255c3d789} | 801 34
/ |  |  | 120.52 |  |  |  | Chlazení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {bf074627-fe17-4800-8ef9-8ab8de8da701} | {c71bce92-ca31-4f1f-8ff9-ae3255c3d789} | 801 34
/ |  |  | 120.60 |  |  |  | Silnoproudá elektrotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {629a350f-136d-4755-bfb8-9a87b5d90f20} | {c71bce92-ca31-4f1f-8ff9-ae3255c3d789} | 801 34
/ |  |  | 120.70 |  |  |  | Slaboproudá elektrotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {b21707d0-b127-4601-ba6a-cef3e48ddf53} | {c71bce92-ca31-4f1f-8ff9-ae3255c3d789} | 801 34
/ |  |  | 120.71 |  |  |  | Měření a regulace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {61aabc8b-be6b-4abd-97ab-a0ac2d5e805e} | {c71bce92-ca31-4f1f-8ff9-ae3255c3d789} | 801 34
/ |  |  | 120.73 |  |  |  | EPS a ERO | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {c00a0ac8-96a9-47c2-85d0-059eeca8758d} | {c71bce92-ca31-4f1f-8ff9-ae3255c3d789} | 801 34
|  | SO 210 |  |  |  | Úpravy ve stávajících objektech | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {077e64de-2597-4a2c-b165-2f6e8f106abc} | {625f20e2-6d96-492d-b7a9-141a4fdde042} | 801 34 | 2
/ |  |  | 210.10 |  |  |  | Architektonicko-stavební řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {da375466-eaad-4b11-8c0d-556fef1f3a04} | {077e64de-2597-4a2c-b165-2f6e8f106abc} | 801 34
/ |  |  | 210.30 |  |  |  | Požárně bezpečnostní řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {2aeca0ac-52a2-4b7f-8625-3bc08f1f0b2a} | {077e64de-2597-4a2c-b165-2f6e8f106abc} | 801 34
/ |  |  | 210.51 |  |  |  | Vytápění | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {c2bea17c-93f1-4cca-aba7-cceb80171ec9} | {077e64de-2597-4a2c-b165-2f6e8f106abc} | 801 34
/ |  |  | 210.60 |  |  |  | Silnoproudá elektrotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {6b637030-c0fd-4e33-9e88-6352d38290fa} | {077e64de-2597-4a2c-b165-2f6e8f106abc} | 801 34
|  | SO 211 |  |  |  | Energokanál | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {de639953-eabc-497d-ad5a-1069ffa38b0d} | {625f20e2-6d96-492d-b7a9-141a4fdde042} | 801 34 | 2
/ |  |  | 211.10 |  |  |  | Architektonicko-stavební řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {6b3121a0-9766-476b-958f-c88e6f50f5f6} | {de639953-eabc-497d-ad5a-1069ffa38b0d} | 801 34
/ |  |  | 211.20 |  |  |  | Stavebně konstrukční řešení _ ŽB | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {9a96db2d-b221-432c-9372-c474fadfc828} | {de639953-eabc-497d-ad5a-1069ffa38b0d} | 801 34
/ |  |  | 211.60 |  |  |  | Silnoproudá elektrotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {80dedf3d-582c-468c-a841-a56b3ad08030} | {de639953-eabc-497d-ad5a-1069ffa38b0d} | 801 34
/ |  |  | 211.73 |  |  |  | EPS | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {887f6e1c-47ef-4caf-91bb-82087eed930d} | {de639953-eabc-497d-ad5a-1069ffa38b0d} | 801 34
/ |  | SO 220 |  |  |  | Venkovní mobiliář, sadové úpravy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {02a6bfd8-b14c-4a82-bba5-e0f09b0fc69d} | {625f20e2-6d96-492d-b7a9-141a4fdde042} | 801 34 | 2
/ |  | SO 310 |  |  |  | Příprava území | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a961b13b-dcf7-4e04-85b6-d4b0238f987b} | {625f20e2-6d96-492d-b7a9-141a4fdde042} | 801 34 | 2
/ |  | SO 311 |  |  |  | HTÚ | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {d27df6a2-a981-4d8c-a550-79c15ff5f78d} | {625f20e2-6d96-492d-b7a9-141a4fdde042} | 801 34 | 2
/ |  | SO 320 |  |  |  | Komunikace a zpevněné plochy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {088dc90a-1da7-4d5f-b845-3b2e30f7996d} | {625f20e2-6d96-492d-b7a9-141a4fdde042} | 801 34 | 2
/ |  | IO 410 |  |  |  | Přípojka vody | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {6c962330-8222-4fd7-8548-85625e8035f9} | {625f20e2-6d96-492d-b7a9-141a4fdde042} | 801 34 | 2
/ |  | IO 411 |  |  |  | Přeložky stávajícího vodovodu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {4d8443ab-dd06-464f-95fb-df8586636bf6} | {625f20e2-6d96-492d-b7a9-141a4fdde042} | 801 34 | 2
/ |  | IO 412 |  |  |  | Přeložka stávající přípojky vody | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {270daecf-91dc-4e02-97bb-03f0fb2c306d} | {625f20e2-6d96-492d-b7a9-141a4fdde042} | 801 34 | 2
/ |  | IO 420 |  |  |  | Kanalizace splašková | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {258bbcd3-2c26-4f9c-ae98-b2c4ae2691c4} | {625f20e2-6d96-492d-b7a9-141a4fdde042} | 801 34 | 2
/ |  | IO 430 |  |  |  | Kanalizace dešťová, retence a odvodnění komunikací | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c30fc477-1bb8-4fd8-95a2-90b38a628847} | {625f20e2-6d96-492d-b7a9-141a4fdde042} | 801 34 | 2
/ |  | IO 440 |  |  |  | Přípojka tepla | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9423bd9a-123c-440d-bd8e-29939f2de913} | {625f20e2-6d96-492d-b7a9-141a4fdde042} | 801 34 | 2
/ |  | IO 520 |  |  |  | Přípojka silnoproudu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {911e5157-544d-4c84-8419-b000e9b7d181} | {625f20e2-6d96-492d-b7a9-141a4fdde042} | 801 34 | 2
/ |  | IO 530 |  |  |  | Přípojky slaboproudu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {10efa94d-f626-44b4-8cc6-ee738ea62973} | {625f20e2-6d96-492d-b7a9-141a4fdde042} | 801 34 | 2
/ |  | IO 540 |  |  |  | Venkovní osvětlení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ad609505-9085-4bcb-bc67-3718b17e8f66} | {625f20e2-6d96-492d-b7a9-141a4fdde042} | 801 34 | 2
/ |  | IO 550 |  |  |  | Přeložky slaboproudých vedení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {1da76ce2-4038-49b4-b703-c11905ec8d16} | {625f20e2-6d96-492d-b7a9-141a4fdde042} | 801 34 | 2
/ |  | IO 610 |  |  |  | Přeložky rozvodů plynu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {89191ab8-2de8-4c81-971b-029043003dba} | {625f20e2-6d96-492d-b7a9-141a4fdde042} | 801 34 | 2
/ |  | IO 710 |  |  |  | Stanice katodové ochrany | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c84e8e3b-72ef-4919-a9e4-ad0dc40548fe} | {625f20e2-6d96-492d-b7a9-141a4fdde042} | 801 34 | 2

## VON - Vedlejší a ostatní ...
{09fbea9d-b539-4514-8909-1f41bb4a5f33}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - VRN | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | VRN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1393970836
| P |  | Poznámka k položce: -vytyčení stavby nebo jejich částí oprávněným geodetem vč. vypracování příslušných protokolů - před zahájením stavby (veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby) VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY | [14 empty] | P | 2
2 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 233923098
| P |  | Poznámka k položce: -zaměření skutečného provedení stavby nebo jejich částí vč. vypracování geometrických plánů a ostatních příslušných protokolů (veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby) VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY | [14 empty] | P | 2
3 | K | 013244000 | Dokumentace dílenská pro realizaci stavby | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -30297456
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování : -prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů -Dokumentace zdolávání požáru VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY | [14 empty] | P | 2
4 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1540189614
| P |  | Poznámka k položce: VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY | [14 empty] | P | 2
| D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 020001000 | Příprava staveniště | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -807916152
| P |  | Poznámka k položce: -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště -uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření -dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 032103000 | Náklady na stavební buňky , sociální zařízení a sklady | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1037186340
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na zřízení / nájem ZS: -kancelářské/skladovací/sociální objekty (MINIMÁLNÍ POČET OBJEKTŮ) ----------------------------------------------------------------------------------------- -rozsah a specifikace _ ZOV a podmínky provádění díla dle smlouvy o dílo | [14 empty] | P | 2
7 | K | 032403000 | Provizorní staveništní komunikace a parkovací plochy | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1115306896
| P |  | Poznámka k položce: -vybudování staveništních zpevněných ploch (betonové silniční panely _ dle situace ZOV -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -rozsah a specifikace _ ZOV a podmínky provádění díla dle smlouvy o dílo | [14 empty] | P | 2
8 | K | 032503000 | Skládky na staveništi | m2 | 160 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1472239627
| P |  | Poznámka k položce: -rozsah a specifikace _ ZOV a podmínky provádění díla dle smlouvy o dílo | [14 empty] | P | 2
9 | K | 033103000 | Připojení energií a staveništní rozvody | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1885837106
| P |  | Poznámka k položce: -kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií -poplatky spotřeby energií a médií ---------------------------------------- -rozsah a specifikace _ ZOV a podmínky provádění díla dle smlouvy o dílo | [14 empty] | P | 2
10 | K | 033103000.1 | POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1276440136
11 | K | 034103000 | Oplocení staveniště _ pevné stabilní výšky min 2 m s vjezdovými branami | m | 360 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1751376680
| P |  | Poznámka k položce: -rozsah a specifikace _ ZOV a podmínky provádění díla dle smlouvy o dílo | [14 empty] | P | 2
12 | K | 034103001 | Oplocení staveniště _ mobilní (pro zajištění a ohraniční výkopů) | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -466189129
| P |  | Poznámka k položce: -rozsah a specifikace _ ZOV a podmínky provádění díla dle smlouvy o dílo | [14 empty] | P | 2
13 | K | 035103001 | Pronájem ploch | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -665409582
| P |  | Poznámka k položce: (plochy potřebné pro zařízení staveniště, které nejsou v majetku objednatele) | [14 empty] | P | 2
14 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1045531052
| P |  | Poznámka k položce: -náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu | [14 empty] | P | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 043103000 | Zkoušky bez rozlišení | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1510973745
| P |  | Poznámka k položce: Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací) | [14 empty] | P | 2
16 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1987303031
| P |  | Poznámka k položce: -příprava předávací dokumentace dle ZD a podmínek smlouvy o dílo -ostatní kompletační činnost | [14 empty] | P | 2
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 071103000 | Provoz investora | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1132795872
| P |  | Poznámka k položce: Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušeného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) (+ ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ) | [14 empty] | P | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 090001000 | Ostatní náklady | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1895701826
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady : ------------------------------------------------- -náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby -pravidelné čištění přilehlých / souvisejících prostranství , komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby -uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu -vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu. ---------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
19 | K | 091003000 | Ostatní náklady _ Základní kámen | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -830649988
| P |  | Poznámka k položce: Základní kámen: Nahrubo opracovaný kvádr o rozměrech cca š. 700mm, hl. 400mm, v. 500mm (vepředu 300mm), 100mm zapuštěno v zemi. Horní šikmá plocha broušená a leštěná, sekané písmo v černé barvě (text a hlavně počet písmen upřesní zadavatel), celý kámen opatřen speciál ní impregnací vhodnou pro daný materiál. Umístění – naproti vstupu uprostřed (mezi lavičkami), ale za nimi v zeleném pásu. | [14 empty] | P | 2
20 | K | 091504000 | Náklady související s publikační činností _ Pamětní deska | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1588704134
| P |  | Poznámka k položce: Pamětní deska: Kovová nerezavějící deska ve stejné barvě, jako orientační systém budovy (výkres č. 110.80.314). rozměr 500 x 700mm. Frézované a bavené písmo. Grafiku a text určí zadavatel. | [14 empty] | P | 2
21 | K | 091704001 | Náklady na ostrahu staveniště _ po celou dobu výstavby | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1795428916

## 110.10 - Architektonicko-...
{032a1dfa-2322-43c7-9495-97a709f8c8b6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.10 - Architektonicko-stavební řešení
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.10 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 773 - Podlahy z litého teraca | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| M - M | [5 empty] | 0
| 88-M - Ostatní dodávky a konstrukce _ viz výpis výrobků | [5 empty] | 0
| 99-M - Záchytný systém proti pádu | [5 empty] | 0
| N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky | [5 empty] | 0
| Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
| VR08 - Dodatečné informace_ZD_(exp4_VR08) | [5 empty] | 0
| VR09 - Dodatečné informace_ZD_(exp4_VR09) | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.10 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14256.5205 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13597.1653 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2718.4558 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101202 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min | hod | 720 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0288 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 690561024
| VV |  | "předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace" 720,0 |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 131351107 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 19732.528 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -12773234
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na svislé přemístění výkopku | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 101,102,301-314,TZ_spodní stavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (111,8*47,0*3,45)+(85,2*9,25*3,45) |  | 20847.315 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*(2,9*2,9*7) |  | 35.322 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(4,2*2,9*4) |  | 14.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*(6,75*5,65*2) |  | 87.716 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 20984.969 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet zapažených výkopů" -1252,441 |  | -1252.441 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19732.528 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 131351206 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 1252.441 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -577042496
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na svislé přemístění výkopku | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 101,102,301-314,TZ_spodní stavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,75*(1,5*3,75))/2*(8,0+110,75) |  | 1252.441 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1252.441 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132351104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 252.64 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -393057407
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na svislé přemístění výkopku | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 101,102,301-314,TZ_spodní stavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odvodnění stavební jámy" (108+49,9)*2*1,25*(0,8*0,8) |  | 252.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 252.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162251122 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 3020.474 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1117129161
| P |  | Poznámka k položce: -pro zpětné zásypy _ tam a zpět | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1510,237*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3020.474 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 19727.371 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1436451582
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 101,102,301-314,TZ_spodní stavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odvodnění stavební jámy" (108+49,9)*2*1,25*(0,8*0,8) |  | 252.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zastavěná plocha1.PP" (5207,1*3,45) |  | 17964.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní kubatury" (19732,525+1252,441-17964,495)/2 |  | 1510.236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19727.371 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 98636.855 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 783086040
| VV |  | 19727,371*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 98636.855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171201R31 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) | t | 35509.268 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -212950434
| VV |  | 19727,371*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 35509.268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 19727.371 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 926009242
10 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1510.237 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44503870
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 101,102,301-314,TZ_spodní stavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní kubatury" (19732,528+1252,441-17964,495)/2 |  | 1510.237 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1510.237 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1510.237 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1721709808
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 101,102,301-314,TZ_spodní stavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní kubatury" (19732,528+1252,441-17964,495)/2 |  | 1510.237 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1510.237 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 58344197R | externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný drcený materiál _ frakce do 32 mm | t | 2718.427 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1 | 2718.427 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 65595778
| VV |  | 1510,237*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2718.427 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 181951114 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním | m2 | 5727.81 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1763625450
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 101,102,301-314,TZ_spodní stavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zastavěná plocha1.PP" (5207,1*1,1) |  | 5727.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5727.81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 181951R12 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 4 se zhutněním_ručním vibračním pěchem nebo válcem | m2 | 859.172 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1935872203
| VV |  | 5727,81*0,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 859.172 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
15 | K | 460120019 | Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4 | m3 | 1510.237 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1269648500
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2406.8666 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 153211006 | Zřízení stříkaného betonu tl do 300 mm skalních a poloskalních ploch | m2 | 548.625 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -178340162
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 101,102,301-314,TZ_spodní stavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HI skladba_Z.03_odměřeno elektronicky" (108+7,5)*4,75 |  | 548.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 548.625 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 58932576 | beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/22 | m3 | 164.588 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.234 | 367.6896 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1698772763
| VV |  | 548,625*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 164.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 153273112 | Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí jednovrstvá D drátu 6 mm skalních a poloskalních ploch | m2 | 548.625 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00538 | 2.9516 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1534185119
| P |  | Poznámka k položce: -V jednotkové ceně zahrnuty náklady na uchycení výztuže k podkladní konstrukci | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 101,102,301-314,TZ_spodní stavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HI skladba_Z.03_odměřeno elektronicky" (108+7,5)*4,75 |  | 548.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 548.625 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 212750103 | Trativod z drenážních trubek PVC perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro budovy včetně drenážního obsypu | m | 394.75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.28714 | 113.3485 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1059952822
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 101,102,301-314,TZ_spodní stavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odvodnění stavební jámy" (108+49,9)*2*1,25 |  | 394.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 394.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 213311113 | Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm | m3 | 859.172 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 1855.8115 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1379602224
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 101,102,301-314,TZ_spodní stavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zastavěná plocha1.PP" (5207,1*1,1)*0,15 |  | 859.172 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 859.172 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 274361R21 | Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) ze ztraceného bednění | t | 3.078 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 3.2632 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532583738
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 101,102,301-314,TZ_spodní stavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude upřesněno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HI skladba_Z.04-5_odměřeno elektronicky" (1,25)*0,75*((11,6*7)+(14,2*4)+(24,8*2))*(17,5/1000) |  | 3.078 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.078 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 279113151 | Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 | m2 | 175.875 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.36277 | 63.8022 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -607007884
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 101,102,301-314,TZ_spodní stavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HI skladba_Z.04-5_odměřeno elektronicky" (1,25)*0,75*((11,6*7)+(14,2*4)+(24,8*2)) |  | 175.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 175.875 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 301.2717 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 311234211 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl 175 mm | m2 | 140.244 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.16074 | 22.5428 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1956385847
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 3,77*(37,2) |  | 140.244 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 140.244 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 311236121 | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných P15 tloušťky 250 mm | m2 | 337.641 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.29951 | 101.1269 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206273185
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 3,77*(89,56) |  | 337.641 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 337.641 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 311274143 | Zdivo nosné z tvárnic z betonu lehkého tl 200 mm | m3 | 17.029 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.95014 | 16.1799 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -256024031
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.PP" 3,15*(27,03)*0,2 |  | 17.029 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.029 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 311341152 | Nosná zeď z betonu lehkého keramického LC 12/13 | m3 | 14.207 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.414 | 20.0887 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 505603293
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.PP" 3,15*(45,1)*0,1 |  | 14.207 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.207 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 311351121 | Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 284.13 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 0.78136 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -19059972
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.PP" 3,15*(45,1)*2 |  | 284.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 284.13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 311351122 | Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 284.13 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -82742640
29 | K | 311351911 | Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton | m2 | 284.13 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.71032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -792928264
30 | K | 317121R16 | Překlad železobetonový prefabrikovaný 195x200x1500 mm | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0558 | 0.1116 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1999717465
31 | K | 317121R17 | Překlad železobetonový prefabrikovaný 195x200x2000 mm | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0558 | 0.0558 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1291210020
32 | K | 317168011 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01794 | 0.12558 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230382650
33 | K | 317168013 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.02711 | 0.02711 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -261030649
34 | K | 317168014 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.03132 | 0.03132 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -720247557
35 | K | 317168016 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2250 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.04055 | 0.1622 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1653301097
36 | K | 317168021 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.02126 | 0.55276 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 249056909
37 | K | 317168023 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.03195 | 0.0639 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2054771970
38 | K | 317168024 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.03698 | 0.33282 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1875564331
39 | K | 317168026 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2250 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.04776 | 0.04776 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -663221450
40 | K | 317168027 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.05279 | 0.05279 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1594229833
41 | K | 317168051 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.03655 | 0.8772 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 780530131
42 | K | 317168052 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm | kus | 43 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.04555 | 1.9587 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1129803145
43 | K | 317168053 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.05455 | 0.49095 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 723326115
44 | K | 317168054 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.06355 | 0.2542 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2113375776
45 | K | 317168056 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.08185 | 0.3274 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -221235880
46 | K | 317168057 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.09105 | 0.5463 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -388326295
47 | K | 317168059 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.10905 | 0.32715 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -299340592
48 | K | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.035 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.09 | 0.03815 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1585140452
49 | K | 317998115 | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl do 100 mm | m | 9.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.003515 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -271638011
50 | K | 342244101 | Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tloušťky 80 mm | m2 | 50.141 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.07937 | 3.9797 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -524111430
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 3,77*(13,3) |  | 50.141 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.141 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 342244111 | Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tloušťky 115 mm | m2 | 187.369 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.11549 | 21.6392 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2046672489
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 3,77*(49,7) |  | 187.369 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 187.369 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 342244121 | Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tloušťky 140 mm | m2 | 725.763 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.1403 | 101.8245 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -605770157
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 3,77*(192,51) |  | 725.763 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 725.763 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 342291112 | Ukotvení zdiva montážní polyuretanovou pěnou | m | 454.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.054528 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582730882
54 | K | 342291131 | Ukotvení zdiva k betonovým konstrukcím plochými kotvami | m | 196.05 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.03921 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1935603608
55 | K | 346272256 | Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm | m2 | 28.388 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.07991 | 2.2685 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -544513125
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 3,77*(7,53) |  | 28.388 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.388 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 346971122 | Izolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC a lepenky š do 200 mm | m | 454.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00803 | 3.6488 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2088603421
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2030.329 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 8.867 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 21.7543 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1902521322
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 514" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V1" 0,14*0,2*(136,054+4,701) |  | 3.941 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V2" 0,25*0,2*(2,126+36,377) |  | 1.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V3" 0,175*0,2*(12,649+25,95) |  | 1.351 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V4" 0,125*0,2*(65,995) |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.867 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 113.541 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00576 | 0.654 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2118373702
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 514" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V1" 2*0,2*(136,054+4,701) |  | 56.302 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V2" 2*0,2*(2,126+36,377) |  | 15.401 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V3" 2*0,2*(12,649+25,95) |  | 15.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V4" 2*0,2*(65,995) |  | 26.398 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 113.541 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 113.541 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1927339372
60 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 1.254 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0526 | 1.3199 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1502314522
61 | K | 451315115 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm | m2 | 211.445 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.22798 | 48.2052 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1547028279
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 101,102,301-314,TZ_spodní stavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,9*2,9*7)*1,15 |  | 67.701 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2*2,9*4)*1,15 |  | 56.028 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,75*5,65*2)*1,15 |  | 87.716 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 211.445 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 451315125 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm | m2 | 5727.81 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.34191 | 1958.3955 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284500882
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 101,102,301-314,TZ_spodní stavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zastavěná plocha1.PP" (5207,1*1,1) |  | 5727.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5727.81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6134.7357 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 611131101 | Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně | m2 | 783.54 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 5.759 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 403773465
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 701 a-e_v.č. 200-204, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.PP" 32,7 |  | 32.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 384,71 |  | 384.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 89,29 |  | 89.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" (71,28+115,88) |  | 187.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" (89,68) |  | 89.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 783.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 783.54 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.20372 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90064654
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 701 a-e_v.č. 200-204, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.PP" 32,7 |  | 32.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 384,71 |  | 384.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 89,29 |  | 89.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" (71,28+115,88) |  | 187.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" (89,68) |  | 89.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 783.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 611142001 | Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 783.54 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 3.4319 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1613758293
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 701 a-e_v.č. 200-204, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.PP" 32,7 |  | 32.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 384,71 |  | 384.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 89,29 |  | 89.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" (71,28+115,88) |  | 187.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" (89,68) |  | 89.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 783.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 611311111 | Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů nanášená ručně | m2 | 783.54 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0147 | 11.518 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1473243140
| P |  | Poznámka k položce: -upřesnění _ omítka se speciální mikropórézní strukturou | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 701 a-e_v.č. 200-204, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.PP" 32,7 |  | 32.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 384,71 |  | 384.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 89,29 |  | 89.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" (71,28+115,88) |  | 187.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" (89,68) |  | 89.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 783.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 611311131 | Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 783.54 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 2.3506 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1599365347
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 701 a-e_v.č. 200-204, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.PP" 32,7 |  | 32.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 384,71 |  | 384.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 89,29 |  | 89.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" (71,28+115,88) |  | 187.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" (89,68) |  | 89.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 783.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 611311191 | Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 783.54 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 5.759 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -143741053
69 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 13852.579 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 101.8165 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -919412572
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zděné svislé konstrukce_odměřeno elektronicky: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(85,145+142,065+337,641+50,141+187,369+725,763+140,244) |  | 3336.736 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB svislé konstrukce_viz SKŘ_odměřeno elektronicky: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 2422,5 |  | 2422.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 2467,5 |  | 2467.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 2315,25 |  | 2315.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 2393,25 |  | 2393.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12935.236 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění a nadpraží otvorů" (3057,81*0,3) |  | 917.343 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13852.579 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 13852.579 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 3.6017 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 844891907
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zděné svislé konstrukce_odměřeno elektronicky: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(85,145+142,065+337,641+50,141+187,369+725,763+140,244) |  | 3336.736 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB svislé konstrukce_viz SKŘ_odměřeno elektronicky: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 2422,5 |  | 2422.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 2467,5 |  | 2467.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 2315,25 |  | 2315.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 2393,25 |  | 2393.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12935.236 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění a nadpraží otvorů" (3057,81*0,3) |  | 917.343 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13852.579 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 333.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 13.344 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1714153321
72 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 13852.579 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 60.6743 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 878793433
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zděné svislé konstrukce_odměřeno elektronicky: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(85,145+142,065+337,641+50,141+187,369+725,763+140,244) |  | 3336.736 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB svislé konstrukce_viz SKŘ_odměřeno elektronicky: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 2422,5 |  | 2422.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 2467,5 |  | 2467.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 2315,25 |  | 2315.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 2393,25 |  | 2393.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12935.236 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění a nadpraží otvorů" (3057,81*0,3) |  | 917.343 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13852.579 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 6121430R0 | Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ | m2 | 15985.119 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1145839797
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" 783,54+10389,45+3463,129+1349,0 |  | 15985.119 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15985.119 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 612181001 | Minerální stěrka na vápenné a sádrové bázi tl.do 3 mm vnitřních stěn | m2 | 10389.45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00391 | 40.6227 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1221694627
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislé konstrukce_odměřeno elektronicky" 10389,45 |  | 10389.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10389.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 612311101 | Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 13852.579 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0147 | 203.6329 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2064003668
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zděné svislé konstrukce_odměřeno elektronicky: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(85,145+142,065+337,641+50,141+187,369+725,763+140,244) |  | 3336.736 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB svislé konstrukce_viz SKŘ_odměřeno elektronicky: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 2422,5 |  | 2422.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 2467,5 |  | 2467.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 2315,25 |  | 2315.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 2393,25 |  | 2393.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12935.236 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění a nadpraží otvorů" (3057,81*0,3) |  | 917.343 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13852.579 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 612311191 | Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 13852.579 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 101.8165 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1372600878
77 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 3463.129 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 10.3894 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 83560946
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislé konstrukce_odměřeno elektronicky" 13852,579-10389,45 |  | 3463.129 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3463.129 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 613181001 | Minerální stěrka na vápenné a sádrové bázi tl.do 3 mm vnitřních pilířů nebo sloupů | m2 | 1349 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00391 | 5.2746 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1504469335
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislé konstrukce_odměřeno elektronicky_viz SKŘ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 485,0 |  | 485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 285,0 |  | 285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 193,0 |  | 193 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 193,0 |  | 193 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 193,0 |  | 193 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1349 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 621142R06 | Potažení vnějších podhledů panceřovým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 124.99 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.54746 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1032926332
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 702a,702b,401-402,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_F.04_odměřeno elektronicky" (3,5*5,2) |  | 18.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_F.05_odměřeno elektronicky" (2,95*(36,2)) |  | 106.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 106.79 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.99 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 621142R11 | Potažení vnějších podhledů pancéřovým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 21.53 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.094301 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1731986748
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 701 a-e_v.č. 200-204, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 21,53 |  | 21.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 621221041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm | m2 | 21.53 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00965 | 0.20776 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1321906377
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 701 a-e_v.č. 200-204, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 21,53 |  | 21.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | M | 63151540 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 200mm | m2 | 23.683 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.49734 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1316408807
| VV |  | 21,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23.683 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
83 | K | 621221041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm | m2 | 18.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00965 | 0.17563 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1377274335
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 702a,702b,401-402,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_F.04_odměřeno elektronicky" (3,5*5,2) |  | 18.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | M | 63151540 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 200mm | m2 | 19.11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.40131 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -794007936
| VV |  | 18,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 19.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
85 | K | 621221041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm | m2 | 106.79 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00965 | 1.0305 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246924001
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 702a,702b,401-402,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_F.05_odměřeno elektronicky" (2,95*(36,2)) |  | 106.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106.79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | M | 63151546 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 260mm | m2 | 112.13 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0265 | 2.9714 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1255157724
| VV |  | 106,79*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 112.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
87 | K | 621221111 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací tl do 80 mm | m2 | 2588.65 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01143 | 29.5883 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1144070821
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 701 a-e, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KZS-1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_stropní trámy _1.PP (viz bednění SKŘ)" 2588,65 |  | 2588.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2588.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | M | 63151508.1 | deska tepelně izolační kemenná ze sklených kolmých vláken tl 50mm | m2 | 2718.083 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.005 | 13.5904 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562544778
| VV |  | 2588,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2718.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
89 | K | 621221131 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm | m2 | 4692.27 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01168 | 54.8057 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1158746455
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 701 a-e, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KZS-1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.PP" 4692,27 |  | 4692.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4692.27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | M | 63151533.1 | deska tepelně izolační kemenná ze sklených kolmých vláken tl 160mm | m2 | 4926.884 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.016 | 78.8301 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1524803995
| VV |  | 4692,27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4926.884 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
91 | K | 621251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 124.99 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.011249 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2086916507
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 702a,702b,401-402,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_F.04_odměřeno elektronicky" (3,5*5,2) |  | 18.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_F.05_odměřeno elektronicky" (2,95*(36,2)) |  | 106.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 106.79 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.99 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 621521011 | Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů | m2 | 21.53 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00268 | 0.0577 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1631465615
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 701 a-e_v.č. 200-204, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 21,53 |  | 21.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 621521011 | Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů | m2 | 124.99 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00268 | 0.33497 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -728099016
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 702a,702b,401-402,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_F.04_odměřeno elektronicky" (3,5*5,2) |  | 18.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_F.05_odměřeno elektronicky" (2,95*(36,2)) |  | 106.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 106.79 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.99 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 621950R01 | D+M _ speci.vnitřní úprava _ "NA" (barevné pruhy na podhledech) _ nátěr color | m2 | 77.21 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -306320718
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2x základní nátěr + přírodně bílá vápenná stěrka pro interiér, paropropustná + vysoce paropropustný jednosložkový minerální nátěr pro stěny a stropy v interiéru ,odolnost proti oděru za mokra třídy 3 dle ČSN EN 13300, barva bílá matná, z toho popř. speciální úprava dle sloupce "zvl. úpravy", včetně přebroušení podkladu, přetmelení spár spárovací hmotou se síťovou páskou z plastických hmot Baumit KlimaWhite + Baumit IonitColor SDk , beton-ostatní | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, povrch. úpravy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka povrch. úprav" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NA" 77,21 |  | 77.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77.21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 621950R02 | D+M _ speci.vnitřní úprava _ "NA-01" (barevné pruhy na chodbách) _ nátěr color | m2 | 203.37 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2005764493
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2x základní nátěr + přírodně bílá vápenná stěrka pro interiér, paropropustná + vysoce paropropustný jednosložkový minerální nátěr pro stěny a stropy v interiéru ,odolnost proti oděru za mokra třídy 3 dle ČSN EN 13300, barva bílá matná, z toho popř. speciální úprava dle sloupce "zvl. úpravy", včetně přebroušení podkladu, přetmelení spár spárovací hmotou se síťovou páskou z plastických hmot Baumit KlimaWhite + Baumit IonitColor SDk , beton-ostatní | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, povrch. úpravy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka povrch. úprav" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NA-01" 203,37 |  | 203.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 203.37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 621950R03 | D+M _ speci.vnitřní úprava _ "NA-02" _ Speciální interaktivní nátěr - "Chytrá zeď® " | m2 | 261.8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1123574233
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Speciální interaktivní nátěr - "Chytrá zeď® ", popisovatelnou za sucha stíratelnou plochu, ve výšce 1,10 m nad podlahou, dvousložková barva bílá, včetně podkladového nátěru např. Primer Ref. Smarter Surfaces | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, povrch. úpravy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka povrch. úprav" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NA-02" 261,8 |  | 261.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 261.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 621950R04 | D+M _ speci.vnitřní úprava _ "NA-03" (barevné nátěr bufetu) _ nátěr color | m2 | 33.79 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 641029729
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2x základní nátěr + přírodně bílá vápenná stěrka pro interiér, paropropustná + vysoce paropropustný jednosložkový minerální nátěr pro stěny a stropy v interiéru ,odolnost proti oděru za mokra třídy 3 dle ČSN EN 13300, barva bílá matná, z toho popř. speciální úprava dle sloupce "zvl. úpravy", včetně přebroušení podkladu, přetmelení spár spárovací hmotou se síťovou páskou z plastických hmot Baumit KlimaWhite + Baumit IonitColor SDk , beton-ostatní | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, povrch. úpravy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka povrch. úprav" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NA-03" 33,79 |  | 33.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 622142R05 | Potažení vnějších stěn panceřovým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 904.097 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 3.9599 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1633241509
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 702a,702b,401-402,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skaldba_F.03_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "soklová část" (50,0*0,3)+(72,5*0,45) |  | 47.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 47.625 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skaldba_F.01a_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_P1" 1,0*(4,8+(2,98*4)+4,8+2,98+(2,98*9)+(2,98*5)+(3,11*1)) |  | 69.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_P2" 1,0*(4,8+(2,98*11)+3,13) |  | 40.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_P3" 1,0*(4,8+(2,98*9)+3,13) |  | 34.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 144.79 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skaldba_F.02_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "řada H" 411,33 |  | 411.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(((4,115+7,94)*2*3,04)+24,06+27,06+22,26) |  | 220.012 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 631.342 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skaldba_F.02a_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*(5,92+1,43+1,43+3,53+3,53+7,46+7,46+0,99+0,99+7,43)) |  | 80.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 80.34 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 904.097 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm | m2 | 47.625 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0086 | 0.40958 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2031290377
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 702a,702b,401-402,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skaldba_F.03_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "soklová část" (50,0*0,3)+(72,5*0,45) |  | 47.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.625 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | M | 28376021 | deska perimetrická fasádní soklová tl 160mm | m2 | 50.006 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0056 | 0.28003 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1936241679
| VV |  | 47,625*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 50.006 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
101 | K | 622221041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm | m2 | 657.474 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0095 | 6.246 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1371312080
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 702a,702b,401-402,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skaldba_F.02_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "řada H" 411,33 |  | 411.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(((4,115+7,94)*2*3,04)+24,06+27,06+22,26) |  | 220.012 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 631.342 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KZS-03_viz tabulka povrch.úprav" 26,132 |  | 26.132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 657.474 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | M | 63151540 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 200mm | m2 | 690.348 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.021 | 14.4973 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 423878419
| VV |  | 657,474*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 690.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
103 | K | 622221041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm | m2 | 225.13 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0095 | 2.1387 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1978053966
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 702a,702b,401-402,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skaldba_F.01a_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_P1" 1,0*(4,8+(2,98*4)+4,8+2,98+(2,98*9)+(2,98*5)+(3,11*1)) |  | 69.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_P2" 1,0*(4,8+(2,98*11)+3,13) |  | 40.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_P3" 1,0*(4,8+(2,98*9)+3,13) |  | 34.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skaldba_F.02a_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*(5,92+1,43+1,43+3,53+3,53+7,46+7,46+0,99+0,99+7,43)) |  | 80.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 225.13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | M | 63151539 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 180mm | m2 | 236.387 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0195 | 4.6095 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54995141
| VV |  | 225,13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 236.387 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
105 | K | 622221121 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací tl do 120 mm | m2 | 103.98 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0116 | 1.2062 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -418402321
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, povrch. úpravy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka povrch. úprav" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KZS-01_1.PP" 103,98 |  | 103.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 103.98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | M | 63151513 | deska tepelně izolační kamenná ze sklených vláken , kolmé vlákno tl 100mm | m2 | 109.179 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01 | 1.0918 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1894991176
| VV |  | 103,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 109.179 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
107 | K | 622221251 | Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z desek z minerální vlny celkové tloušťky přes 360 mm | m2 | 18.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00757 | 0.13777 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1856365638
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 702a,702b,401-402,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_F.04_odměřeno elektronicky" (3,5*5,2) |  | 18.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | M | 63151539 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 180mm | m2 | 19.11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0195 | 0.37265 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1566583133
| VV |  | 18,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 19.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
109 | K | 622251101 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu | m2 | 47.625 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0028575 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -436809572
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 702a,702b,401-402,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skaldba_F.03_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "soklová část" (50,0*0,3)+(72,5*0,45) |  | 47.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.625 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 622251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 882.604 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.052956 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46866977
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 702a,702b,401-402,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skaldba_F.01a_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_P1" 1,0*(4,8+(2,98*4)+4,8+2,98+(2,98*9)+(2,98*5)+(3,11*1)) |  | 69.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_P2" 1,0*(4,8+(2,98*11)+3,13) |  | 40.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_P3" 1,0*(4,8+(2,98*9)+3,13) |  | 34.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 144.79 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skaldba_F.02_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "řada H" 411,33 |  | 411.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(((4,115+7,94)*2*3,04)+24,06+27,06+22,26) |  | 220.012 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 631.342 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skaldba_F.02a_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*(5,92+1,43+1,43+3,53+3,53+7,46+7,46+0,99+0,99+7,43)) |  | 80.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 80.34 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KZS-03_viz tabulka povrch.úprav" 26,132 |  | 26.132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 882.604 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 622251201 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení za použití disperzní (organické) armovací hmoty stěrkování | m2 | 1029.087 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 679498045
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 702a,702b,401-402,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_F.04_odměřeno elektronicky" (3,5*5,2) |  | 18.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_F.05_odměřeno elektronicky" (2,95*(36,2)) |  | 106.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 106.79 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skaldba_F.03_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "soklová část" (50,0*0,3)+(72,5*0,45) |  | 47.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 47.625 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skaldba_F.01a_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_P1" 1,0*(4,8+(2,98*4)+4,8+2,98+(2,98*9)+(2,98*5)+(3,11*1)) |  | 69.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_P2" 1,0*(4,8+(2,98*11)+3,13) |  | 40.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_P3" 1,0*(4,8+(2,98*9)+3,13) |  | 34.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 144.79 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skaldba_F.02_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "řada H" 411,33 |  | 411.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(((4,115+7,94)*2*3,04)+24,06+27,06+22,26) |  | 220.012 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 631.342 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skaldba_F.02a_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*(5,92+1,43+1,43+3,53+3,53+7,46+7,46+0,99+0,99+7,43)) |  | 80.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 80.34 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1029.087 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení lepených | m | 4680 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 1.17 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -820217918
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 701 a-e, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KZS-1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.PP" 4680,0 |  | 4680 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4680 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | M | 59051480 | profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 5148 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.15444 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128426238
| P |  | Poznámka k položce: (u nadpraží bude použit rohový profil s okapničkou) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4680*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5148 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
114 | K | 622273R01 | Dodávka a montáž odvětrávané fasády stěn _ F.01 | m2 | 3590.753 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.01402 | 50.3424 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -453953185
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství/kotevních a spojovacích prvků/povrchové úpravy ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Základní rozsah a specifikace systému : (detailní specifikace a rozsah viz TZ: D.4.7.1 Plná fasáda – kontaktní zateplovací systém s provětrávaným obkladem ) Opláštění budovy je navrženo jako zavěšený, zateplený, odvětrávaný fasádní plášť s použitím cihelných obkladových prvků (např.Longoton Moeding), zavěšených na vertikální nosné hliníkové konstrukci se skrytým uchycením ve složení: - fasádní keramická kazeta hloubky 48 mm s neviditelným kotvením - provětrávaná mezera tl. 50 mm + systémový fasádní závěsný rošt sestaven ze stěnových kotev a fasádních profilů (a spojovacího materiálu z nerezového materiálu, připevněn chemickými kotvami přes plastové termostopy do betonu ) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cihelná obkladová dvouvrstvá deska byla vybrána v odstínu NCS S1002- R. Povrch desky je glazovaný, matný, drážkovaný, s nepravidelnou šířkou drážky. Glazovaný surový materiál je nastříkán na povrch suché nevypálené cihly a vypalován jednoduchým vypalováním s vysokou teplotou (1.100 – 1.200 °C). Deska je přírodní výrobek bez olova. Základní šířkové modulové rozměry jsou 800, 1800, 2800mm, výškové modulové rozměry 770, 820, 900, 1010mm. Tloušťka desky je 48 mm. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ostění a nadpraží _ oplechování Al v barvě fasády _ viz detail F.02-F.04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- (jednotková cena obsahuje také dodávku a montáž tepelné izolace ostění a nadpraží) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 702a,702b,401-402,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skaldba_F.01_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_P2" 273,21+214,01 |  | 487.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_P1" 662,15 |  | 662.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_P4" 289,26 |  | 289.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_P7" 93,93+98,74 |  | 192.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_P6" 173,42+58,59 |  | 232.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_P5" 58,75+175,46 |  | 234.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_P3" 141,04+325,98 |  | 467.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2564.54 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" (128,23) |  | 128.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 128.23 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění a ndpraží_viz detail F.02-F.04_OPPLECHOVÁNÍ AL v barvě fasády" (3591,93*0,25) |  | 897.983 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 897.983 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3590.753 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 622454R04 | Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství | m2 | 1029.087 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1990600937
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle TP konkrétního výrobce KZS + požadavky PD a TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -veškeré systémové lišty, rohovníky, profily | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Množství vztaženo na plochu KZS. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (47,625+124,99+856,472) |  | 1029.087 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1029.087 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 47.625 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00628 | 0.29908 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1385465353
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 702a,702b,401-402,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skaldba_F.03_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "soklová část" (50,0*0,3)+(72,5*0,45) |  | 47.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.625 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 622521011 | Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 882.604 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00268 | 2.3654 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1788806731
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 702a,702b,401-402,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skaldba_F.01a_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_P1" 1,0*(4,8+(2,98*4)+4,8+2,98+(2,98*9)+(2,98*5)+(3,11*1)) |  | 69.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_P2" 1,0*(4,8+(2,98*11)+3,13) |  | 40.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_P3" 1,0*(4,8+(2,98*9)+3,13) |  | 34.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 144.79 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skaldba_F.02_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "řada H" 411,33 |  | 411.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(((4,115+7,94)*2*3,04)+24,06+27,06+22,26) |  | 220.012 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 631.342 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skaldba_F.02a_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*(5,92+1,43+1,43+3,53+3,53+7,46+7,46+0,99+0,99+7,43)) |  | 80.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 80.34 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KZS-03_viz tabulka povrch.úprav" 26,132 |  | 26.132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 882.604 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 1666.11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1063343840
119 | K | 631311116 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 38.396 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 94.1965 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312638181
| P |  | Poznámka k položce: V JC zahrnuty náklady na vytvoření plošné dilatace (3,0/3,0 m) včetně systémové výplně dle PD a TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.05_1.NP+4.NP" (262,22+43,21)*0,06 |  | 18.326 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.05a_1.NP" (135,06)*0,065 |  | 8.779 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.07_1-4.NP" (37,93+10,16+9,76+9,82)*0,06 |  | 4.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.11_1.PP" (38,26)*0,065 |  | 2.487 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.12_1.PP" (29,66)*0,06 |  | 1.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.12a_1.NP" (17,13)*0,06 |  | 1.028 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.18_2.NP" (29,78)*0,065 |  | 1.936 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.396 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 631311116 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 12.817 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 31.4438 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1017305758
| P |  | Poznámka k položce: -jednotková cena obsahuje také vytvoření a vyplnění plošných dilatačních spár 3/3 m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.05 (2.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (203,44+(10,17))*0,06 |  | 12.817 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.817 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 631311117 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 13.885 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 34.0639 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1917843050
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Spádová vrstva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.05 (2.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (203,44+(10,17))*0,065 |  | 13.885 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.885 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 631311127 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 144.727 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 355.0573 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 707529507
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Spádová vrstva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.04 vč. výklenků_odměřeno elektrinicky" (1378,35+(68,92))*0,1 |  | 144.727 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 144.727 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 631311234 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30 XC3, XD1 | m3 | 812.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 1994.0341 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2016671091
| P |  | Poznámka k položce: V JC zahrnuty náklady na vytvoření plošné dilatace (6,0/6,0 m) včetně systémové výplně dle PD a TZ + vytvoření obvodového požlábku z molymermalty | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.10_1.PP" (4644,57)*(0,15+0,025) |  | 812.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 812.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 38.396 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614084922
125 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 12.817 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -485902912
126 | K | 631319175 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 812.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 831121238
127 | K | 631341112 | Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého keramického (34 kg/m2/50 mm) | m3 | 443.446 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.414 | 627.0326 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2134821464
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.01_1.NP+2.NP" (887,18+266,06)*0,03 |  | 34.597 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.02_1-4.NP" (332,03+9,99+10,12+9,64)*0,05 |  | 18.089 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.03_1-4.NP" (905,52+1764,85+868,6+741,63)*0,045 |  | 192.627 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.04_1-4.NP" (225,89+162,03+84,16+65,1)*0,05 |  | 26.859 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.05_1.NP+4.NP" (262,22+43,21)*0,05 |  | 15.272 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.05a_1.NP" (135,06)*0,05 |  | 6.753 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.06_1+3+4.NP" ((228,37+91,52)+1264,58+1332,82)*0,05 |  | 145.865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.07_1-4.NP" (37,93+10,16+9,76+9,82)*0,05 |  | 3.384 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 443.446 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 631342133 | Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 750 kg/m3 | m3 | 687.98 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.707 | 486.4019 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16086454
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Spádová vratva: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.01 (5.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (2620,87+(131,05))*0,25 |  | 687.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 687.98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 29.707 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 31.5717 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -440982567
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.01_1.NP+2.NP" (887,18+266,06)*(1,98*1,2)/1000 |  | 2.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.02_1-4.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.03_1-4.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.04_1-4.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.06_1+3+4.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.74 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.05_1.NP+4.NP" (262,22+43,21)*(1,36*1,25)/1000 |  | 0.519 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.05a_1.NP" (135,06)*(1,36*1,25)/1000 |  | 0.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.07_1-4.NP" (37,93+10,16+9,76+9,82)*(1,36*1,25)/1000 |  | 0.115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.11_1.PP" (38,26)*(1,36*1,25)/1000 |  | 0.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.12_1.PP" (29,66)*(1,36*1,25)/1000 |  | 0.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.12a_1.NP" (17,13)*(1,36*1,25)/1000 |  | 0.029 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.18_2.NP" (29,78)*(1,36*1,25)/1000 |  | 0.051 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.059 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.10_1.PP" (4644,57)*(4,44*1,25)/1000 |  | 25.777 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.777 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.16_1.NP" (21,53)*(1,98*1,25)/1000 |  | 0.053 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.17" (31,54)*(1,98*1,25)/1000 |  | 0.078 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.707 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 1.186 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 1.2604 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -880374036
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.05 (2.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (203,44+(10,17))*(4,44*1,25)/1000 |  | 1.186 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.186 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 31.645 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 33.6314 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1665122673
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 101,102,301-314,TZ_spodní stavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výztuž podkladních betonů spodní stavby: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,9*2,9*7)*1,15*(4,44*1,2)/1000 |  | 0.361 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2*2,9*4)*1,15*(4,44*1,2)/1000 |  | 0.299 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,75*5,65*2)*1,15*(4,44*1,2)/1000 |  | 0.467 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.127 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zastavěná plocha1.PP" (5207,1*1,1)*(4,44*1,2)/1000 |  | 30.518 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.645 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 632450131 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše | m2 | 21.53 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.042 | 0.90426 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -947739294
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.16_1.NP" (21,53) |  | 21.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 632450133 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše | m2 | 335.09 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.084 | 28.1476 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -343507710
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.05_1.NP+4.NP" (262,22+43,21) |  | 305.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.12_1.PP" (29,66) |  | 29.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 335.09 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 632451101 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm | m2 | 8380.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0102 | 85.4801 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1700172726
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.02_1-4.NP" (332,03+9,99+10,12+9,64) |  | 361.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.03_1-4.NP" (905,52+1764,85+868,6+741,63) |  | 4280.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.05_1.NP+4.NP" (262,22+43,21) |  | 305.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.05a_1.NP" (135,06) |  | 135.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.06_1+3+4.NP" ((228,37+91,52)+1264,58+1332,82) |  | 2917.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.07_1-4.NP" (37,93+10,16+9,76+9,82) |  | 67.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.11_1.PP" (38,26) |  | 38.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.12_1.PP" (29,66) |  | 29.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.13_1.PP-4.NP" (23,26+44,93+66,83+48,15+44,35) |  | 227.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.12a_1.PP" (8,43+8,7) |  | 17.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8380.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 632451103 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm | m2 | 10458.95 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0204 | 213.3626 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -923672036
| P |  | Poznámka k položce: "bude upřesněno v rámci realizace stavby_1.NP-4.NP" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._vyrovnávající vrstva podlahových skladeb" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-4.NP" (3553,75+2337,08+2304,42+2263,7) |  | 10458.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10458.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 632451234 | Potěr cementový samonivelační litý CF25 tl do 50 mm | m2 | 8195.32 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.11 | 901.4852 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422733054
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.02_1-4.NP" (332,03+9,99+10,12+9,64) |  | 361.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.03_1-4.NP" (905,52+1764,85+868,6+741,63) |  | 4280.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.04_1-4.NP" (225,89+162,03+84,16+65,1) |  | 537.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.06_1+3+4.NP" ((228,37+91,52)+1264,58+1332,82) |  | 2917.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.08_1.PP--4.NP" (8,44+26,47+27,38+19,05+17,13) |  | 98.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8195.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 632451254 | Potěr cementový samonivelační litý CF30 tl do 50 mm | m2 | 1206.31 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.11 | 132.6941 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -307473808
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.01_1.NP+2.NP" (887,18+266,06) |  | 1153.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.16_1.NP" (21,53) |  | 21.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.17" (31,54) |  | 31.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1206.31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CF25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm | m2 | 15853.46 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.011 | 174.3881 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -383888738
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.02_1-4.NP" (332,03+9,99+10,12+9,64)*2 |  | 723.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.03_1-4.NP" (905,52+1764,85+868,6+741,63)*2 |  | 8561.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.04_1-4.NP" (225,89+162,03+84,16+65,1) |  | 537.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.06_1+3+4.NP" ((228,37+91,52)+1264,58+1332,82)*2 |  | 5834.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.08_1.PP--4.NP" (8,44+26,47+27,38+19,05+17,13)*2 |  | 196.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15853.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 632451293 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CF30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm | m2 | 4697.57 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.011 | 51.6733 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -229569136
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.01_1.NP+2.NP" (887,18+266,06)*4 |  | 4612.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.16_1.NP" (21,53) |  | 21.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.17" (31,54)*2 |  | 63.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4697.57 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 633131111 | Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký provoz strojní rotační leštičkou | m2 | 4644.57 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 14.8626 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 735520714
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.10_1.PP" (4644,57) |  | 4644.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4644.57 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 636311R00 | Dodávka a kladení dlažby z betonových dlaždic 800/80060 mm na sucho na rektifikační terče s přířezem z folie | m2 | 307.17 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.3686 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -56325369
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství, povrchových úprav | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.02 (2.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (307,17) |  | 307.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 307.17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 675015R01 | D+M _ SKP _ skleněná podlaha tl. 50-65 mm _ v.č. 110.10.505 | m2 | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -417724080
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
143 | K | 675015R11 | D+M _ dopravní značení _ 1.PP _ v.č. 200c | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1276607127
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.6418 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
144 | K | 895270R00 | Proplachovací a kontrolní šachta z PE pro drenáže DN 600/ průchozí | kus | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.17612 | 2.6418 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -572080803
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 101,102,301-314,TZ_spodní stavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odvodnění stavební jámy" 15,0 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.8648 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
145 | K | 941211112 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 | 6315.567 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1341239061
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 702a,702b,401-402,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz fasádní plochy" (3590,753-897,983)+144,79+631,342+80,34+47,625 |  | 3596.867 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz obvodové výplně otvorů" 1666,11 |  | 1666.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5262.977 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní plochy a přesahy" (1052,59) |  | 1052.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1052.59 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6315.567 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 947335.05 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1287993456
| VV |  | 6315,567*150 'Přepočtené koeficientem množství |  | 947335.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
147 | K | 941211812 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 | 6315.567 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1500079821
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 702a,702b,401-402,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz fasádní plochy" (3590,753-897,983)+144,79+631,342+80,34+47,625 |  | 3596.867 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz obvodové výplně otvorů" 1666,11 |  | 1666.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5262.977 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní plochy a přesahy" (1052,59) |  | 1052.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1052.59 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6315.567 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 6315.567 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1007221048
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 702a,702b,401-402,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz fasádní plochy" (3590,753-897,983)+144,79+631,342+80,34+47,625 |  | 3596.867 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz obvodové výplně otvorů" 1666,11 |  | 1666.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5262.977 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní plochy a přesahy" (1052,59) |  | 1052.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1052.59 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6315.567 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 947335.05 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1089317520
| VV |  | 6315,567*150 'Přepočtené koeficientem množství |  | 947335.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
150 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 6315.567 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1739513593
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 702a,702b,401-402,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz fasádní plochy" (3590,753-897,983)+144,79+631,342+80,34+47,625 |  | 3596.867 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz obvodové výplně otvorů" 1666,11 |  | 1666.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5262.977 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní plochy a přesahy" (1052,59) |  | 1052.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1052.59 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6315.567 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 944711114 | Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m | m | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 627189757
152 | K | 944711214 | Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití | m | 6750 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1833511781
| VV |  | 45*150 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6750 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
153 | K | 944711814 | Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m | m | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1485492929
154 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 15363.12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 1.9972 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1009310549
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. v.č. 200-204, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.PP" 5035,49 |  | 5035.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 3307,27 |  | 3307.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 2374,55 |  | 2374.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 2342,02 |  | 2342.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" 2303,79 |  | 2303.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15363.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 124.99 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.026248 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1278661823
156 | K | 952901R11 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 21033 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.84132 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1917994349
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní vyklizení a vyčištění objektu před předáním díla . | [14 empty] | P | 2
157 | K | 985015R01 | D+M _ hrubá čistící zóna tl. 27 mm | m2 | 21.53 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1817989278
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a příslušenství --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hrubá samonosná čistící rohož s vhodností do velmi frekventovaných vstupních prostor, výšky 27 mm, pryžové/ kartáčové pásky s prostřídáním s hliníkovýmni profily ve tvaru "Y" pokládka na celou plochu vchodu od zdi ke zdi (ref. výrobek - Topwell27Extra) Epoxidový vícevrstvý bezprašný nátěr, otěruvzdorný, omyvatelný, včetně penetrace podkladu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 21,53 |  | 21.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 985015R02 | D+M _ zdvojená podlaha (m.č. 171, 104, ostatní) | m2 | 58.765 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -345669191
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a příslušenství --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KOMPLETNÍ DODÁVKY A PROVEDENÍ _ DLE SKLADBY P19+P20+P21 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 43,4+(7,45*1,8) |  | 56.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní_viz P.21" (1,955) |  | 1.955 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.765 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
159 | K | 998012103 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m | t | 12246.246 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 849307697
| VV |  | 13606,94*0,9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12246.246 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
160 | K | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m | t | 1360.694 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1615511551
| VV |  | 13606,94*0,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1360.694 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 645.6316 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 32.2752 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
161 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 21.53 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2023134617
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.16_1.NP" (21,53) |  | 21.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
162 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.006 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -972443691
| VV |  | 21,53*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.006 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
163 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 21.53 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.008612 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 337433507
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.16_1.NP" (21,53) |  | 21.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
164 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 24.76 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.1337 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1277671445
| VV |  | 21,53*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
165 | K | 711161222 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 914.37 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00064 | 0.5852 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1292348650
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 101,102,301-314,TZ_spodní stavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HI skladba_Z.02_odměřeno elektronicky" ((108+49,9)*2-(108+7,5))*4,15 |  | 831.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_upřesnění viz dílenská dokumentace" (83,1245) |  | 83.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 914.37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 711161383 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou | m | 220.33 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.035253 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1893814860
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 101,102,301-314,TZ_spodní stavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HI skladba_Z.02_odměřeno elektronicky" ((108+49,9)*2-(108+7,5)) |  | 200.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_upřesnění viz dílenská dokumentace" (20,03) |  | 20.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 220.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 711461103 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií přilepenou v plné ploše | m2 | 5740.823 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00077 | 4.4204 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1160823116
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 101,102,301-314,TZ_spodní stavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HI skladba_Z.01_odměřeno elektronicky" (1,05*5467,45) |  | 5740.823 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5740.823 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | M | 28329R00 | fólie hydroizolační pro spodní stavby TPO (FPO), (lepená) se speciální těsnící mřížkou , tl 1,2mm | m2 | 6601.946 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 11.0913 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -562376593
| P |  | Poznámka k položce: vysoce flexibilní polyolefínové FPO folie s těsnící tmelenou mřížkou a nalaminovanou netkanou textílií. (kompletní specifikace dle PD a TZ). JC obsahuje dodávku veškerých systémových detailů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 5740,823*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6601.946 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
169 | K | 711462103 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií přilepenou v plné ploše | m2 | 1638.87 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00077 | 1.2619 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -927239870
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 101,102,301-314,TZ_spodní stavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HI skladba_Z.02_odměřeno elektronicky" ((108+49,9)*2-(108+7,5))*4,15 |  | 831.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_upřesnění viz dílenská dokumentace" (83,1245) |  | 83.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 914.37 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HI skladba_Z.03_odměřeno elektronicky" (108+7,5)*4,75 |  | 548.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 548.625 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HI skladba_Z.04-5_odměřeno elektronicky" (1,25)*0,75*((11,6*7)+(14,2*4)+(24,8*2)) |  | 175.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1638.87 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | M | 28329R00 | fólie hydroizolační pro spodní stavby TPO (FPO), (lepená) se speciální těsnící mřížkou , tl 1,2mm | m2 | 1966.644 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 3.304 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2070628251
| P |  | Poznámka k položce: vysoce flexibilní polyolefínové FPO folie s těsnící tmelenou mřížkou a nalaminovanou netkanou textílií. (kompletní specifikace dle PD a TZ). JC obsahuje dodávku veškerých systémových detailů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1638,87*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1966.644 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
171 | K | 711491171 | POLOŽKA NEOBSAZENA_NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 311877334
172 | M | 69311086_1 | POLOŽKA NEOBSAZENA_NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -923362974
| VV |  | 0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
173 | K | 711491172 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná | m2 | 5740.823 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -357438934
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 101,102,301-314,TZ_spodní stavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (TECHNOLOGICKÁ OCHRANNÁ VRSTVA HI) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HI skladba_Z.01_odměřeno elektronicky" (1,05*5467,45) |  | 5740.823 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5740.823 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | M | 69311086 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 1000g/m2 | m2 | 6027.864 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 6.0279 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1402423446
| VV |  | 5740,823*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6027.864 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
175 | K | 711491271 | POLOŽKA NEOBSAZENA_NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1882911208
176 | M | 69311086_2 | POLOŽKA NEOBSAZENA_NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1768457168
| VV |  | 0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
177 | K | 711491272 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná | m2 | 1638.87 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 399603315
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 101,102,301-314,TZ_spodní stavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (TECHNOLOGICKÁ OCHRANNÁ VRSTVA HI) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HI skladba_Z.02_odměřeno elektronicky" ((108+49,9)*2-(108+7,5))*4,15 |  | 831.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_upřesnění viz dílenská dokumentace" (83,1245) |  | 83.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 914.37 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HI skladba_Z.03_odměřeno elektronicky" (108+7,5)*4,75 |  | 548.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 548.625 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HI skladba_Z.04-5_odměřeno elektronicky" (1,25)*0,75*((11,6*7)+(14,2*4)+(24,8*2)) |  | 175.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1638.87 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | M | 69311086 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 1000g/m2 | m2 | 1720.814 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 1.7208 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1752292410
| VV |  | 1638,87*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1720.814 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
179 | K | 711493112 | Izolace proti vodě vodorovná těsnicí stěrkou | m2 | 537.18 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 2.4173 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 800908767
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace: Kontaktní hydroizolace pod obklady a dlažbu pro třídy namáhání vlhkostí A a B (DIN 18195, část 7) flexibilní minerální 2 složková, cementem pojená hydroizolační stěrka vytažená do výše min. 200mm, rohy, kouty, prostupy instalacemi a napojení na stěnu se opatří izolačním pásem pro vodotěsné a elastické překlenutí ---------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily. Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm. --------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.04_1-4.NP" (225,89+162,03+84,16+65,1) |  | 537.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 537.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 711493121 | Izolace proti vodě svislá těsnicí hmotou (exteriérové využití) | m2 | 54.769 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00452 | 0.24756 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -658237968
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace: -------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily. Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm. --------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 702a,702b,401-402,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skaldba_F.03_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "soklová část" 1,15*((50,0*0,3)+(72,5*0,45)) |  | 54.769 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.769 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 711762711 | Izolace proti vodě zesílení izolace u koutů nebo hran přilepením fólie rš 250 nebo 300 mm | m | 716.775 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.043007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124711982
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 101,102,301-314,TZ_spodní stavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HI skladba_Z.02_odměřeno elektronicky" ((108+49,9)*2-(108+7,5)) |  | 200.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_upřesnění viz dílenská dokumentace" 50,075 |  | 50.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 250.375 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HI skladba_Z.03_odměřeno elektronicky" (108+7,5) |  | 115.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_upřesnění viz dílenská dokumentace" 57,75 |  | 57.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 173.25 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HI skladba_Z.04-5_odměřeno elektronicky" (1,25)*((11,6*7)+(14,2*4)+(24,8*2)) |  | 234.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_upřesnění viz dílenská dokumentace" 58,65 |  | 58.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 293.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 716.775 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
182 | M | 28329R00 | fólie hydroizolační pro spodní stavby TPO (FPO), (lepená) se speciální těsnící mřížkou , tl 1,2mm | m2 | 236.536 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.39738 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -896724868
| P |  | Poznámka k položce: vysoce flexibilní polyolefínové FPO folie s těsnící tmelenou mřížkou a nalaminovanou netkanou textílií. (kompletní specifikace dle PD a TZ). JC obsahuje dodávku veškerých systémových detailů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 716,775*0,33 'Přepočtené koeficientem množství |  | 236.536 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
183 | K | 711771111 | Izolace proti vodě provedení zpětných spojů | m | 570.33 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1030063252
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 101,102,301-314,TZ_spodní stavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HI skladba_Z.02_odměřeno elektronicky" ((108+49,9)*2-(108+7,5)) |  | 200.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_upřesnění viz dílenská dokumentace" (20,03) |  | 20.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 220.33 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HI skladba_Z.03_odměřeno elektronicky" (108+7,5) |  | 115.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 115.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HI skladba_Z.04-5_odměřeno elektronicky" (1,25)*((11,6*7)+(14,2*4)+(24,8*2)) |  | 234.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 570.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
184 | M | 28329R00 | fólie hydroizolační pro spodní stavby TPO (FPO), (lepená) se speciální těsnící mřížkou , tl 1,2mm | m2 | 342.198 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.57489 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 757143523
| P |  | Poznámka k položce: vysoce flexibilní polyolefínové FPO folie s těsnící tmelenou mřížkou a nalaminovanou netkanou textílií. (kompletní specifikace dle PD a TZ). JC obsahuje dodávku veškerých systémových detailů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 570,33*0,6 'Přepočtené koeficientem množství |  | 342.198 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
185 | K | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1900172907
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 141.8085 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
186 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 5227.13 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -741314241
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.04 vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (1378,35+(68,92)) |  | 1447.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.02 (2.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (357,57+(17,88)) |  | 375.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.05 (2.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (203,44+(10,17)) |  | 213.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.03a (2.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (131,76+(6,6)) |  | 138.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.03 (3.NP)_odměřeno elektronicky" (157,03+(7,85)) |  | 164.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.07 (3.NP)_odměřeno elektronicky" (75,66+(3,78)) |  | 79.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.08 (5.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (19,5+(1,0)) |  | 20.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.06 (5.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (34,0+(1,7)) |  | 35.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.01 (5.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (2620,87+(131,05)) |  | 2751.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5227.13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
187 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 1.568 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 1.568 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -439763095
| VV |  | 5227,13*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.568 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
188 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 1447.27 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 1.2736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 910518746
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.04 vč. výklenků_odměřeno elektrinicky" (1378,35+(68,92)) |  | 1447.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1447.27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
189 | M | 62853004.1 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 1664.361 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 8.9875 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1333718112
| VV |  | 1447,27*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1664.361 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
190 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 3779.86 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 3.3263 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -750862317
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.02 (2.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (357,57+(17,88)) |  | 375.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.05 (2.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (203,44+(10,17)) |  | 213.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.03a (2.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (131,76+(6,6)) |  | 138.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.03 (3.NP)_odměřeno elektronicky" (157,03+(7,85)) |  | 164.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.07 (3.NP)_odměřeno elektronicky" (75,66+(3,78)) |  | 79.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.08 (5.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (19,5+(1,0)) |  | 20.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.06 (5.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (34,0+(1,7)) |  | 35.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.01 (5.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (2620,87+(131,05)) |  | 2751.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3779.86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
191 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 4346.839 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 20.4301 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1594062971
| VV |  | 3779,86*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4346.839 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
192 | K | 712361705 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji | m2 | 1469.795 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.044094 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -545353671
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.04 vč. výklenků_odměřeno elektrinicky" (1378,35+(68,92)) |  | 1447.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.04 vč. výklenků_odměřeno elektrinicky" (45,05*0,5) |  | 22.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1469.795 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
193 | M | 28323100 | fólie LDPE (kluzná vrstva) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm | m2 | 1616.775 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.98623 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2125224621
| VV |  | 1469,795*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1616.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
194 | K | 712361705 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji | m2 | 39.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.001176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1160649362
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.01 (5.NP) _ nášlapná vrstva" (39,2) |  | 39.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
195 | M | 28329021 | fólie střešní TPO(FPO) s pochůznou protiskluzovou úpravou na horním povrchu tl 1,9mm barevná | m2 | 43.12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00278 | 0.11987 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -352751777
| VV |  | 39,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 43.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
196 | K | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy | m2 | 1683.405 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1998372131
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.04 vč. výklenků_odměřeno elektrinicky" (1378,35+(68,92)) |  | 1447.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.04 vč. výklenků_odměřeno elektrinicky" (45,05*0,5) |  | 22.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.05 (2.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (203,44+(10,17)) |  | 213.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1683.405 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
197 | M | 69311082 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 | m2 | 1935.916 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.96796 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2025371586
| VV |  | 1683,405*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1935.916 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
198 | K | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy | m2 | 516.85 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1486696626
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.05 (2.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (203,44+(10,17)) |  | 213.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.03a (2.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (131,76+(6,6)) |  | 138.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.03 (3.NP)_odměřeno elektronicky" (157,03+(7,85)) |  | 164.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 516.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 594.378 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.17831 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1720525423
| VV |  | 516,85*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 594.378 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
200 | K | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy | m2 | 404.766 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1566318290
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.05 (2.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (203,44+(10,17))*1,15 |  | 245.652 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.03a (2.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (131,76+(6,6))*1,15 |  | 159.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 404.766 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
201 | M | 69311060 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 | m2 | 465.481 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.093096 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1661853642
| VV |  | 404,766*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 465.481 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
202 | K | 712525R01 | Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do nosného podkladu, PVC-P folie tl. 1,5 mm - kompletní, systémové provedení | m2 | 244.32 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -638003546
| P |  | Poznámka k položce: Cena obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce (lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení) -------------------------------------------------------------------------- -střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie z PVC-P tloušťky a specifikace DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Součásti dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na svislé konstrukce, ukončovací a přítlačné lišty apod.) -podkladní a ochranná separační vrstva (např. geotextílie 300 g/m2). Součásti dodávky povlakové krytiny je dále ošetření prostupů střechou/terasou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité povlakové krytiny (tj. manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková fólie bude vytažena na prostupující potrubí do výšky min.150mm na úroveň střešní krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou objímkou a spoj zatmelen PU tmelem) Hydroizolace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější povrch přiléhající střešní plochy, u atiky bude ukončena na koruně. -------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / TERAS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -mechanické kotvení přes všechny vrstvy střešního pláště do nosné konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré systémové lišty, profily, doplňky, příslušenství, detaily | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v jednotkové ceně zahrnuty všechny prořezy a navýšení materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.07 (3.NP)_odměřeno elektronicky" (75,66+(3,78)) |  | 79.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.03,07 (3.NP)_odměřeno elektronicky" (164,88) |  | 164.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 244.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | 712525R02 | Střešní povlaková krytina , (přitížená) , PVC-P folie tl. 1,5 mm - kompletní, systémové provedení | m2 | 427.22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -833670782
| P |  | Poznámka k položce: Cena obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce (lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení) -------------------------------------------------------------------------- -střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie z PVC-P tloušťky a specifikace DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ; Součásti dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na svislé konstrukce, ukončovací a přítlačné lišty apod.) -podkladní a ochranná separační vrstva (geotextílie 900 g/m2). Součásti dodávky povlakové krytiny je dále ošetření prostupů střechou/terasou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité povlakové krytiny (tj. manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková fólie bude vytažena na prostupující potrubí do výšky min.150mm na úroveň střešní krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou objímkou a spoj zatmelen PU tmelem) Hydroizolace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější povrch přiléhající střešní plochy, u atiky bude ukončena na koruně. -------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / TERAS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré systémové lišty, profily, doplňky, příslušenství, detaily | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v jednotkové ceně zahrnuty všechny prořezy a navýšení materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.05 (2.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (203,44+(10,17))*2 |  | 427.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 427.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
204 | K | 712525R03 | Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do nosného podkladu, TPO/FPO folie tl. 1,5 mm - kompletní, systémové provedení | m2 | 3443.493 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1797561851
| P |  | Poznámka k položce: Cena obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce (lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení) -------------------------------------------------------------------------- -střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie TPO/FPO tloušťky a specifikace DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Součásti dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na svislé konstrukce, ukončovací a přítlačné lišty apod.) -podkladní a ochranná separační vrstva_BUDE PROVEDENO DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU (součást JC) Součásti dodávky povlakové krytiny je dále ošetření prostupů střechou/terasou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité povlakové krytiny (tj. manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková fólie bude vytažena na prostupující potrubí do výšky min.150mm na úroveň střešní krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou objímkou a spoj zatmelen PU tmelem) Hydroizolace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější povrch přiléhající střešní plochy, u atiky bude ukončena na koruně. -------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / TERAS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -mechanické kotvení přes všechny vrstvy střešního pláště do nosné konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré systémové lišty, profily, doplňky, příslušenství, detaily | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v jednotkové ceně zahrnuty všechny prořezy a navýšení materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vytažení: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.04,02,05,03a (2.NP)_odměřeno elektronicky" (0,6*121,15)+(0,95*126) |  | 192.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.01 (5.NP)_odměřeno elektronicky" ((346,61*1,25)+(24,3*0,4)) |  | 442.983 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 635.373 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.08 (5.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (19,5+(1,0)) |  | 20.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.06 (5.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (34,0+(1,7)) |  | 35.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.01 (5.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (2620,87+(131,05)) |  | 2751.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2808.12 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3443.493 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 712525R04 | Střešní povlaková krytina , (přitížená) , TPO/FPO folie tl. 1,5 mm - kompletní, systémové provedení | m2 | 2148.485 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 811049891
| P |  | Poznámka k položce: Cena obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce (lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení) -------------------------------------------------------------------------- -střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie TPO/FPO tloušťky a specifikace DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ; Součásti dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na svislé konstrukce, ukončovací a přítlačné lišty apod.) -podkladní a ochranná separační vrstva_BUDE PROVEDENO DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU (součást JC) Součásti dodávky povlakové krytiny je dále ošetření prostupů střechou/terasou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité povlakové krytiny (tj. manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková fólie bude vytažena na prostupující potrubí do výšky min.150mm na úroveň střešní krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou objímkou a spoj zatmelen PU tmelem) Hydroizolace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější povrch přiléhající střešní plochy, u atiky bude ukončena na koruně. -------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / TERAS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré systémové lišty, profily, doplňky, příslušenství, detaily | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v jednotkové ceně zahrnuty všechny prořezy a navýšení materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.04 vč. výklenků_odměřeno elektrinicky" (1378,35+(68,92)) |  | 1447.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.04 vč. výklenků_odměřeno elektrinicky" (45,05*0,5) |  | 22.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.02 (2.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (357,57+(17,88)) |  | 375.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.03a (2.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (131,76+(6,6)) |  | 138.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.03 (3.NP)_odměřeno elektronicky" (157,03+(7,85)) |  | 164.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2148.485 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | 712771211 | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tloušťky do 100 mm sklon do 5° | m2 | 54.24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1738100337
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.03a (2.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (54,24) |  | 54.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
207 | M | 58337403 | kamenivo dekorační (kačírek) | t | 8.136 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 8.136 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -49096204
| VV |  | 54,24*0,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.136 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
208 | K | 712771213 | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tloušťky do 200 mm sklon do 5° | m2 | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1745953978
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.03 (3.NP)_odměřeno elektronicky" (17,0) |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
209 | M | 58337403 | kamenivo dekorační (kačírek) | t | 4.208 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 4.208 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -490226954
| VV |  | 17*0,2475 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
210 | K | 712771215 | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tloušťky přes 200 mm sklon do 5° | m2 | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 879274842
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.05 (2.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (45,0) |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
211 | M | 58337403 | kamenivo dekorační (kačírek) | t | 23.625 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 23.625 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1010633099
| VV |  | 45*0,525 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
212 | K | 712771241 | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy ze smyčkových rohoží sklon do 5° | m2 | 1683.405 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1093508399
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.04 vč. výklenků_odměřeno elektrinicky" (1378,35+(68,92)) |  | 1447.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.04 vč. výklenků_odměřeno elektrinicky" (45,05*0,5) |  | 22.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.05 (2.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (203,44+(10,17)) |  | 213.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1683.405 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
213 | M | 69334R01 | rohož drenážní _ prostorová smyčková rohož (900 g/m2) tl 6mm | m2 | 1851.746 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0011 | 2.0369 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 891402750
| VV |  | 1683,405*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1851.746 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
214 | K | 712771333 | Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií s přesahem vegetační střechy | m2 | 404.766 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1858582467
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.05 (2.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (203,44+(10,17))*1,15 |  | 245.652 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.03a (2.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (131,76+(6,6))*1,15 |  | 159.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 404.766 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
215 | M | 69334R11 | fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm | m2 | 445.243 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.35619 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1665030268
| VV |  | 404,766*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 445.243 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
216 | K | 712771343 | Provedení hydroakumulační vrstvy z profilovaných desek vegetační střechy | m2 | 189.612 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1175033145
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.03 (3.NP)_odměřeno elektronicky" (157,03+(7,85))*1,15 |  | 189.612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 189.612 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
217 | M | 69334R00 | deska drenážní a hydroakumulační vegetačních střech proti sesuvu _ na bázi EPS tl. 58 mm s bočními ozuby _ tl. 60 mm | m2 | 218.054 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.13083 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1535334642
| VV |  | 189,612*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 218.054 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
218 | K | 712771401 | Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 100 mm vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 138.36 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -991021944
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.03a (2.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (131,76+(6,6)) |  | 138.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 138.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
219 | M | 10321R03 | substrát vegetačních střech pro suchomilné rostliny | m3 | 15.22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.51 | 7.7622 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 489791429
| VV |  | 138,36*0,11 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
220 | K | 712771413 | Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 200 mm vegetační střechy | m2 | 164.88 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795205610
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.03 (3.NP)_odměřeno elektronicky" (157,03+(7,85)) |  | 164.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 164.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
221 | M | 10321R03 | substrát vegetačních střech pro suchomilné rostliny | m3 | 27.205 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.51 | 13.8745 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1636318162
| VV |  | 164,88*0,165 'Přepočtené koeficientem množství |  | 27.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
222 | K | 712771431 | Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky přes 300 mm vegetační střechy sklon do 5° | m3 | 213.61 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1837510179
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.05 (2.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (203,44+(10,17)) |  | 213.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 213.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
223 | M | 10321R03 | substrát vegetačních střech pro suchomilné rostliny | m3 | 74.764 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.51 | 38.1296 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1539552970
| VV |  | 213,61*0,35 'Přepočtené koeficientem množství |  | 74.764 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
224 | K | 712771611 | Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí | m | 338.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 328311432
225 | M | 69334R41 | lišta kačírková nerez | m | 372.35 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.18618 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1652005663
| VV |  | 338,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 372.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
226 | K | 712811101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním | m2 | 774.577 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -343270488
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.04 _odměřeno elektrinicky" (45,05*0,5) |  | 22.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.04,02,05,03a (2.NP)_odměřeno elektronicky" (0,6*121,15)+(0,95*126) |  | 192.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.03,07 (3.NP)_odměřeno elektronicky" (122,82*0,95) |  | 116.679 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.01 (5.NP)_odměřeno elektronicky" ((346,61*1,25)+(24,3*0,4)) |  | 442.983 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 774.577 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
227 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.271 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.271 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1101136244
| VV |  | 774,577*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.271 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
228 | K | 712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP | m2 | 22.525 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.021174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1561099931
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.04 vč. výklenků_odměřeno elektrinicky" (45,05*0,5) |  | 22.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.525 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
229 | M | 62853004.2 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 27.03 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.14596 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -179666985
| VV |  | 22,525*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 27.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
230 | K | 712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP | m2 | 752.052 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.70693 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -984693516
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.04,02,05,03a (2.NP)_odměřeno elektronicky" (0,6*121,15)+(0,95*126) |  | 192.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.03,07 (3.NP)_odměřeno elektronicky" (122,82*0,95) |  | 116.679 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.01 (5.NP)_odměřeno elektronicky" ((346,61*1,25)+(24,3*0,4)) |  | 442.983 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 752.052 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
231 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 902.462 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 4.2416 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1782734345
| VV |  | 752,052*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 902.462 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
232 | K | 712985R01 | D+M _ pochozí chodník š 600 mm na střeše objektu | m2 | 34 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1540925559
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prefa protismykové desky odolné proti UV záření z vysece kvalitního TPO/FPO _ 600/600/9,3 mm _ horkovzdušně navařené ke střešní folii | [14 empty] | P | 2
233 | K | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76321492
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 179.799 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
234 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 2218.34 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1880174086
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.01_1.NP+2.NP" (887,18+266,06) |  | 1153.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.02_1-4.NP" (332,03+9,99+10,12+9,64) |  | 361.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.04_1-4.NP" (225,89+162,03+84,16+65,1) |  | 537.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.07_1-4.NP" (37,93+10,16+9,76+9,82) |  | 67.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.08_1.PP--4.NP" (8,44+26,47+27,38+19,05+17,13) |  | 98.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2218.34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
235 | M | 28375R73 | deska izolační pro kročejový útlum tl 30mm | m2 | 2329.257 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.9317 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1454194120
| P |  | Poznámka k položce: (specifikace _ dle PD a TZ) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2218,34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2329.257 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
236 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 7669.92 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -366169847
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.03_1-4.NP" (905,52+1764,85+868,6+741,63) |  | 4280.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.05_1.NP+4.NP" (262,22+43,21) |  | 305.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.05a_1.NP" (135,06) |  | 135.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.06_1+3+4.NP" ((228,37+91,52)+1264,58+1332,82) |  | 2917.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.17" (31,54) |  | 31.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7669.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
237 | M | 28375R75 | deska izolační pro kročejový útlum tl 40mm | m2 | 8053.416 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 4.1878 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1322867974
| P |  | Poznámka k položce: (specifikace _ dle PD a TZ) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 7669,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8053.416 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
238 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 38.26 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 382124491
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.11_1.PP" (38,26) |  | 38.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
239 | M | 28375R76 | deska izolační pro kročejový útlum tl 80mm | m2 | 40.173 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.02089 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -699668622
| P |  | Poznámka k položce: (specifikace _ dle PD a TZ) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 38,26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 40.173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
240 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 98.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30428452
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.12_1.PP" (29,66) |  | 29.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.16_1.NP" (21,53) |  | 21.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.18" (29,78) |  | 29.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.12a_1.PP" (8,43+8,7) |  | 17.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
241 | M | 28375R77 | deska izolační pro kročejový útlum tl 50mm | m2 | 103.005 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.053563 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -916084319
| P |  | Poznámka k položce: (specifikace _ dle PD a TZ) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 98,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 103.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
242 | K | 713131143 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 22.525 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00606 | 0.1365 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1721896354
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.04 vč. výklenků_odměřeno elektrinicky" (45,05*0,5) |  | 22.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.525 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
243 | M | 63482267 | deska tepelně izolační z pěnového skla tl 100mm | m2 | 24.778 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0101 | 0.25026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 599162533
| VV |  | 22,525*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.778 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
244 | K | 713131143 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 192.39 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00606 | 1.1659 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1534892824
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.04,02,05,03a (2.NP)_odměřeno elektronicky" (0,6*121,15)+(0,95*126) |  | 192.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 192.39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
245 | M | 28375991 | deska EPS 150 do plochých střech a podlah tl 160mm | m2 | 202.01 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 0.96965 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1971785779
| VV |  | 192,39*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 202.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
246 | K | 713131143 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 116.679 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00606 | 0.70707 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1743093951
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.03,07 (3.NP)_odměřeno elektronicky" (122,82*0,95) |  | 116.679 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 116.679 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
247 | M | 28372312 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah tl 120mm | m2 | 122.513 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.36754 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2124216358
| VV |  | 116,679*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 122.513 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
248 | K | 713131143 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 442.983 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00606 | 2.6845 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 786053860
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.01 (5.NP)_odměřeno elektronicky" ((346,61*1,25)+(24,3*0,4)) |  | 442.983 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 442.983 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
249 | M | 28375915 | deska EPS 150 do plochých střech a podlah tl 120mm | m2 | 465.132 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 1.4884 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -82367471
| VV |  | 442,983*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 465.132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
250 | K | 713131143.1 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 3590.753 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00606 | 21.76 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1911501213
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 702a,702b,401-402,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skaldba_F.01_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_P2" 273,21+214,01 |  | 487.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_P1" 662,15 |  | 662.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_P4" 289,26 |  | 289.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_P7" 93,93+98,74 |  | 192.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_P6" 173,42+58,59 |  | 232.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_P5" 58,75+175,46 |  | 234.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_P3" 141,04+325,98 |  | 467.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2564.54 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" (128,23) |  | 128.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 128.23 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění a ndpraží" (3591,93*0,25) |  | 897.983 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 897.983 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3590.753 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
251 | M | 63151R40 | deska tepelně izolační čedičová s nakašírovanou textílií podélné vlákno tl 200mm | m2 | 3949.828 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.021 | 82.9464 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1539951213
| P |  | Poznámka k položce: Hydrofobizované desky z čedičové vlny s podélnou orientací vláken tl. 200 mm, s nakašírovanou ochrannou geotextílií, λD = 036 W.m-1.K-1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3590,753*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3949.828 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
252 | K | 713131145 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 1462.995 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 4.389 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 393705688
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 101,102,301-314,TZ_spodní stavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HI skladba_Z.02_odměřeno elektronicky" ((108+49,9)*2-(108+7,5))*4,15 |  | 831.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_upřesnění viz dílenská dokumentace" (83,1245) |  | 83.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 914.37 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HI skladba_Z.03_odměřeno elektronicky" (108+7,5)*4,75 |  | 548.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 548.625 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1462.995 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
253 | M | 28376421 | deska z polystyrénu XPS 150-300kPa tl 80mm | m2 | 1609.295 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 3.8623 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228759437
| VV |  | 1462,995*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1609.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
254 | K | 713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 1447.27 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.17367 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1340333618
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.04 vč. výklenků_odměřeno elektrinicky" (1378,35+(68,92)) |  | 1447.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1447.27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
255 | M | 63482267 | deska tepelně izolační z pěnového skla tl 100mm | m2 | 1591.997 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0101 | 16.0792 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 73323263
| VV |  | 1447,27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1591.997 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
256 | K | 713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 593.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.07119 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1554278334
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.02 (2.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (357,57+(17,88)) |  | 375.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.03a (2.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (131,76+(6,6)) |  | 138.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.07 (3.NP)_odměřeno elektronicky" (75,66+(3,78)) |  | 79.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 593.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
257 | M | 28376R00 | deska izolační střešní _ polyizokyanurát s povrchem z AL sendvičové folie (150 kPa) _ tl 140mm | m2 | 622.913 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0042 | 2.6162 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1618181889
| VV |  | 593,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 622.913 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
258 | K | 713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 213.61 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.025633 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -85644055
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.05 (2.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (203,44+(10,17)) |  | 213.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 213.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
259 | M | 28376458 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 120mm | m2 | 224.291 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.80745 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 917056444
| VV |  | 213,61*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 224.291 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
260 | K | 713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 213.61 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.025633 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 523803122
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.05 (2.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (203,44+(10,17)) |  | 213.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 213.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
261 | M | 28376457 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 100mm | m2 | 224.291 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.67287 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -600449587
| VV |  | 213,61*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 224.291 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
262 | K | 713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 164.88 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.019786 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1597043835
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.03 (3.NP)_odměřeno elektronicky" (157,03+(7,85)) |  | 164.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 164.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
263 | M | 28376R01 | deska izolační střešní _ polyizokyanurát s povrchem z AL sendvičové folie (150 kPa) _ tl 120mm | m2 | 173.124 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0042 | 0.72712 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -304319916
| VV |  | 164,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 173.124 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
264 | K | 713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 35.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.004284 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1208354056
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.06 (5.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (34,0+(1,7)) |  | 35.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
265 | M | 28372323 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah tl 220mm | m2 | 37.485 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.22491 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -854184042
| VV |  | 35,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 37.485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
266 | K | 713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 2751.92 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.33023 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1407224789
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.01 (5.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (2620,87+(131,05)) |  | 2751.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2751.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
267 | M | 28372326R | deska EPS grafit 150 do plochých střech | m3 | 687.98 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.03 | 20.6394 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -6597536
| VV |  | 2751,92*0,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 687.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
268 | K | 713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 2751.92 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.33023 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1689777745
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.01 (5.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (2620,87+(131,05)) |  | 2751.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2751.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
269 | M | 28375922 | deska EPS 200 do plochých střech a podlah tl 60mm | m2 | 2889.516 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 6.068 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -143433222
| VV |  | 2751,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2889.516 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
270 | K | 713141212 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín | m | 811.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.024354 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -57025130
271 | M | 63152006 | klín atikový přechodný plochých střech tl 60x60mm | m | 892.98 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.49114 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 169002196
| VV |  | 811,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 892.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
272 | K | 713141263 | Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci | m2 | 1335.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.13356 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1630712467
| P |  | Poznámka k položce: MONTÁŽNÍ A POMOCNÉ KOTVÍCÍ PRVKY _ PŘEDPOKLAD - bude upřesněno v rámci realizace | [14 empty] | P | 2
273 | K | 713141336 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva | m2 | 375.45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.045054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1267622764
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.02 (2.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (357,57+(17,88)) |  | 375.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 375.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
274 | M | 28376142 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový | m3 | 41.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.025 | 1.0325 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1648977320
| VV |  | 375,45*0,11 'Přepočtené koeficientem množství |  | 41.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
275 | K | 713141336 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva | m2 | 217.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.026136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -147470937
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.03a (2.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (131,76+(6,6)) |  | 138.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.07 (3.NP)_odměřeno elektronicky" (75,66+(3,78)) |  | 79.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 217.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
276 | M | 28376141 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový | m3 | 23.958 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.47916 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -261432384
| VV |  | 217,8*0,11 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23.958 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
277 | K | 713141336 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva | m2 | 20.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00246 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2089581948
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.08 (5.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (19,5+(1,0)) |  | 20.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
278 | M | 28376141 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový | m3 | 3.383 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.06766 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1309533027
| VV |  | 20,5*0,165 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.383 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
279 | K | 713141371 | Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 1000 mm lepené za studena zplna | m | 508.087 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.1067 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1882862860
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výpis atikových konstrukcí (klepmířské prvky)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (307,6) |  | 307.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,167+29+12,393+12,4+36,25+33,299) |  | 137.509 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (23,98) |  | 23.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,089) |  | 21.089 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,4+4,509) |  | 17.909 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 508.087 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
280 | M | 28376143 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový | m3 | 20.959 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.62877 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 822503969
| VV |  | 508,087*0,04125 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20.959 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
281 | K | 713191R32 | Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl 0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé konstrukce v = do cca 150 mm | m2 | 16869.572 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 2.0243 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -972928443
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v jednotkové ceně započítány náklady na obvodové dilatační pásky tl. min 10 mm v = min 150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.01_1.NP+2.NP" (887,18+266,06)*1,15 |  | 1326.226 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.02_1-4.NP" (332,03+9,99+10,12+9,64)*1,15 |  | 416.047 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.03_1-4.NP" (905,52+1764,85+868,6+741,63)*1,15 |  | 4922.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.04_1-4.NP" (225,89+162,03+84,16+65,1)*1,15 |  | 617.757 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.05_1.NP+4.NP" (262,22+43,21)*1,15 |  | 351.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.05a_1.NP" (135,06)*1,15 |  | 155.319 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.06_1+3+4.NP" ((228,37+91,52)+1264,58+1332,82)*1,15 |  | 3354.884 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.07_1-4.NP" (37,93+10,16+9,76+9,82)*1,15 |  | 77.821 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.08_1.PP--4.NP" (8,44+26,47+27,38+19,05+17,13)*1,15 |  | 113.241 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.10_1.PP" (4644,57)*1,15 |  | 5341.256 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.11_1.PP" (38,26)*1,15 |  | 43.999 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.12_1.PP" (29,66)*1,15 |  | 34.109 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.16_1.NP" (21,53)*1,15 |  | 24.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.17" (31,54)*1,15 |  | 36.271 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.18" (29,78)*1,15 |  | 34.247 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.12a_1.PP" (8,43+8,7)*1,15 |  | 19.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16869.572 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
282 | K | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -587597817
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.6348 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
283 | K | 762361312 | Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 22 mm | m2 | 403.636 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01396 | 5.6348 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1808736913
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výpis atikových konstrukcí (klepmířské prvky)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*(307,6) |  | 261.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*(14,167+29+12,393+12,4+36,25+33,299) |  | 103.132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,65*(23,98) |  | 15.587 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*(21,089) |  | 18.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*(13,4+4,509) |  | 4.477 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 403.636 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
284 | K | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1773246318
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.4828 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
285 | K | 7620_SDK01 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 01 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 880.783 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -14385335
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK01 AKUSTICKÁ SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ 155 3 770 OCELOVÁ KONSTRUKCE 2x CW50 (VZÁJEMNĚ SEŠROUBOVAT) PROTIPOŽÁRNÍ SDK DESKY tl. 2 x 12,5 mm OBOUSTRANNĚ MINERÁLNÍ DESKY 2 x tř. II. 45 kg/m3, tl.50 mm EI 45 66 dB PROTIPOŽÁRNÍ A AKUSTICKÉ PROVEDENÍ STYKŮ U STROPU A PODLAHY -------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 3,77*(125,438) |  | 472.901 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 3,6*(86,95) |  | 313.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 3,6*(14,7) |  | 52.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 838.841 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*838,841 |  | 41.942 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 880.783 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
286 | K | 7620_SDK02 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 02 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 773.682 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 553013163
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK02 AKUSTICKÁ SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA 155 3 770 OCELOVÁ KONSTRUKCE 2x CW50 (VZÁJEMNĚ SEŠROUBOVAT) SDK DESKY tl. 2 x 12,5 mm OBOUSTRANNĚ MINERÁLNÍ DESKY 2 x tř. II. 45 kg/m3, tl.50 mm - 66 dB AKUSTICKÉ PROVEDENÍ STYKŮ U STROPU A PODLAHY | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 3,77*(87,666) |  | 330.501 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 3,6*(79,83) |  | 287.388 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 3,6*(13,8) |  | 49.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" 3,6*(19,242) |  | 69.271 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 736.84 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*736,84 |  | 36.842 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 773.682 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
287 | K | 7620_SDK03 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 03 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 94.878 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1466415972
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK03 AKUSTICKÁ SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ 155 3 570 OCELOVÁ KONSTRUKCE 2x CW50 (VZÁJEMNĚ SEŠROUBOVAT) PROTIPOŽÁRNÍ SDK DESKY tl. 2 x 12,5 mm OBOUSTRANNĚ MINERÁLNÍ DESKY 2 x tř. II. 45 kg/m3, tl.50 mm EI 60 66 dB PROTIPOŽÁRNÍ A AKUSTICKÉ PROVEDENÍ STYKŮ U STROPU A PODLAHY | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 3,6*(25,1) |  | 90.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 90.36 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*90,36 |  | 4.518 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94.878 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
288 | K | 7620_SDK04 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 04 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 37.422 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -279803413
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK04 SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ 150 3 570 OCELOVÁ KONSTRUKCE CW75 (VZÁJEMNĚ SEŠROUBOVAT) PROTIPOŽÁRNÍ SDK DESKY tl. 2 x 12,5 mm OBOUSTRANNĚ MINERÁLNÍ DESKY 2 x tř. II. 60 kg/m3, tl.50 mm EI 60 53 dB PROTIPOŽÁRNÍ PROVEDENÍ STYKŮ U STROPU A PODLAHY | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 3,6*(9,9) |  | 35.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 35.64 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*35,64 |  | 1.782 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.422 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
289 | K | 7620_SDK05 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 05 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 742.392 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1837359928
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK05 AKUSTICKÁ SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ 155 3 570 OCELOVÁ KONSTRUKCE 2x CW50 (VZÁJEMNĚ SEŠROUBOVAT) PROTIPOŽÁRNÍ SDK DESKY tl. 2 x 12,5 mm OBOUSTRANNĚ MINERÁLNÍ DESKY 2 x tř. II. 45 kg/m3, tl.50 mm EI 30 66 dB PROTIPOŽÁRNÍ A AKUSTICKÉ PROVEDENÍ STYKŮ U STROPU A PODLAHY | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 3,6*(196,4) |  | 707.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 707.04 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*707,04 |  | 35.352 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 742.392 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
290 | K | 7620_SDK06 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 06 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 93.248 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1469922301
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK06 SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ 125 3 570 OCELOVÁ KONSTRUKCE CW75 PROTIPOŽÁRNÍ SDK DESKY tl. 1 x 12,5 mm OBOUSTRANNĚ MINERÁLNÍ DESKY 1 x tř. II. 100 kg/m3, tl.60 mm EI 30 49 dB PROTIPOŽÁRNÍ PROVEDENÍ STYKŮ U STROPU A PODLAHY | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 3,6*(21,769) |  | 78.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 3,6*(2,9) |  | 10.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 88.808 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*88,808 |  | 4.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93.248 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
291 | K | 7620_SDK07 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 07 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 200.919 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1818116848
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK07 AKUSTICKÁ SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ 125 3 570 OCELOVÁ KONSTRUKCE CW 75 PROTIPOŽÁRNÍ SDK DESKY tl. 2 x 12,5 mm OBOUSTRANNĚ MINERÁLNÍ DESKY 2 x tř. II. 45 kg/m3, tl.60 mm EI30 55 dB PROTIPOŽÁRNÍ PROVEDENÍ STYKŮ U STROPU A PODLAHY | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 3,6*(19,415) |  | 69.894 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 3,6*(14,467) |  | 52.081 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" 3,6*(19,271) |  | 69.376 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 191.351 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*191,351 |  | 9.568 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200.919 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
292 | K | 7620_SDK08 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 08 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 215.769 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -704397183
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK08 PROTIPOŽÁRNÍ STĚNA ŠACHTY 115 3 770 OCELOVÁ KONSTRUKCE 2x CW100 (VZÁJEMNĚ SEŠROUBOVAT) PROTIPOŽÁRNÍ SDK DESKY tl. 1x 15 mm JEDNOSTRANNĚ MINERÁLNÍ DESKY 1 x tř. II. 45 kg/m3, tl.80 mm EI 30 - PROTIPOŽÁRNÍ PROVEDENÍ STYKŮ U STROPU A PODLAHY 14,600 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 3,77*(14,6) |  | 55.042 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 3,6*(13,541) |  | 48.748 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 3,6*(11,8) |  | 42.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" 3,6*(16,451) |  | 59.224 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 205.494 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*205,494 |  | 10.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 215.769 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
293 | K | 7620_SDK09 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 09 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 347.29 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 652747521
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK09 SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA S ODOL. PROTI VLHKOSTI 125 3 570 OCELOVÁ KONSTRUKCE 2x CW50 (VZÁJEMNĚ SEŠROUBOVAT) SDK DESKY tl. 2 x 12,5 mm IMPREGNOVANÉ, OBOUSTRANNĚ MINERÁLNÍ DESKY 2 x tř. II. 45 kg/m3, tl.50 mm - 58 dB | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 3,77*(2,35+4,2) |  | 24.694 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 3,6*(46,551) |  | 167.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 3,6*(20,751) |  | 74.704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" 3,6*(17,714) |  | 63.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 330.752 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*330,752 |  | 16.538 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 347.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
294 | K | 7620_SDK10 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 10 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 91.907 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1326208440
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK10 INSTALAČNÍ PŘÍČKA 350 3 570 DVOJITÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE S MEZEROU - CW75 + 75+ CW75 SDK DESKY tl. 2 x 12,5 mm OBOOUSTRANNĚ, POD OBKLAD IMPREGNOVANÉ MINERÁLNÍ DESKY 2 x tř. II. 45 kg/m3, tl.50 mm - 54 dB | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 3,6*(10,9) |  | 39.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 3,6*(9,164) |  | 32.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" 3,6*(4,25) |  | 15.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 87.53 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*87,53 |  | 4.377 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 91.907 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
295 | K | 7620_SDK11 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 11 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 489.256 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -856377975
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK11 PŘEDSAZENÁ VOLNĚ STOJÍCÍ INSTALAČNÍ STĚNA S ODOL. PROTI VLHKOSTI 100-175 2 900 OCELOVÉ PROFILY CW50 SDK DESKY IMPREGNOVANÉ tl. 1 x 15 mm JEDNOSTRANNĚ MINERÁLNÍ DESKY 1 x tř. II. 45 kg/m3, tl.50 mm - - OPLÁŠTĚNO cca 100 mmNAD PODHLED | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.PP" 3,15*(5,1) |  | 16.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 3,77*(7,66+1,4+3,427+29,554+2,68+2,561+1,6) |  | 184.285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 3,6*(6,8+27,154) |  | 122.234 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 3,6*(6,8+13,113) |  | 71.687 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" 3,6*(6,8+13,113) |  | 71.687 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 465.958 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*465,958 |  | 23.298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 489.256 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
296 | K | 7620_SDK12 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 12 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 485.733 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1496825420
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK12 SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA S ODOL. PROTI VLHKOSTI 100 2 900 OCELOVÉ PROFILY CW75 SDK DESKY IMPREGNOVANÉ tl. 1 x 12,5 mm OBOUSTRANNĚ MINERÁLNÍ DESKY 1 x tř. II.100 kg/m3, tl.60 mm - 45dB | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 3,77*(10,8+23,4) |  | 128.934 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 3,6*(31,62) |  | 113.832 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 3,6*(33,412) |  | 120.283 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" 3,6*(27,654) |  | 99.554 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 462.603 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*462,603 |  | 23.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 485.733 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
297 | K | 7620_SDK13 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 13 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 90.093 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -638424368
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK13 INSTALAČNÍ SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA 205 3 770 DVOJITÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE CW50 + CW50 S MEZEROU TL.55 VZÁJEMNĚ SPŘAŽENA SDK DESKY IMPREGNOVANÉ tl. 2 x 12,5 mm OBOUSTRANNĚ MINERÁLNÍ DESKY 2 x tř. II. 40 kg/m3, tl.50 mm - 54 dB | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 3,77*(7,85) |  | 29.595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 3,6*(11,75) |  | 42.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 3,6*(1,925) |  | 6.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" 3,6*(1,925) |  | 6.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 85.755 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*86,755 |  | 4.338 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90.093 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
298 | K | 7620_SDK14 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 14 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 63.317 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2077031425
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK14 INSTALAČNÍ SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ 205 3 770 DVOJITÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE CW50 + CW50 S MEZEROU TL.55 VZÁJEMNĚ SPŘAŽENA SDK DESKY IMPREGNOVANÉ tl. 2 x 12,5 mm OBOUSTRANNĚ MINERÁLNÍ DESKY 2 x tř. II. 40 kg/m3, tl.50 mm EI 45 54 dB | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 3,77*(7,95) |  | 29.972 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 3,6*(4,05) |  | 14.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 3,6*(4,375) |  | 15.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 60.302 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*60,302 |  | 3.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63.317 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
299 | K | 7620_SDK15 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 15 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 7.371 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -700491617
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK15 PŘEDSAZENÁ VOLNĚ STOJÍCÍ STĚNA S ODOL. PROTI VLHKOSTI 100 3 570 OCELOVÉ PROFILY CW75 SDK DESKY IMPREGNOVANÉ tl. 1 x 15 mm JEDNOSTRANNĚ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 3,6*(1,95) |  | 7.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.02 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*7,02 |  | 0.351 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.371 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
300 | K | 7620_SDK16 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 16 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 62.332 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2012613611
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK16 STĚNA ŠACHTY 90 3 570 OCELOVÁ KONSTRUKCE 2x CW100 (VZÁJEMNĚ SEŠROUBOVAT) SDK DESKY tl. 1x 15 mm JEDNOSTRANNĚ MINERÁLNÍ DESKY 1 x tř. II. 45 kg/m3, tl.80 mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 3,6*(6,45) |  | 23.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 3,6*(5,02) |  | 18.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" 3,6*(2,085+2,935) |  | 18.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 59.364 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*59,364 |  | 2.968 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.332 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
301 | K | 7620_SDK17 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 17 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 183.225 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -444910523
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK17 SUCHÁ OMÍTKA LEPENÁ 50 3 770 - OBYČEJNÉ SDK DESKY tl. 1x 12,5 mm JEDNOSTRANNĚ - - - | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 3,77*(6,4+3,45) |  | 37.135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 3,6*(3,05+0,31+9,699) |  | 47.012 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 3,6*(6,1+6,4) |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" 3,6*(3,1+3,1+6,398) |  | 45.353 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 174.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*174,5 |  | 8.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 183.225 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
302 | K | 7620_SDK18 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 18 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 220.744 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 721680807
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK18 PŘEDSAZENÁ VOLNĚ STOJÍCÍ STĚNA 90 3 570 OCELOVÉ PROFILY CW75 SDK DESKY IMPREGNOVANÉ tl. 1 x 15 mm JEDNOSTRANNĚ - - OPLÁŠTĚNO cca 100 mmNAD PODHLED | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 3,77*(3,0+1,06) |  | 15.306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 3,6*(1,01+1,01+21,701) |  | 85.396 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 3,6*(5,391+2,02+1,5+9,913) |  | 67.766 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" 3,6*(3,1+0,8+7,701) |  | 41.764 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 210.232 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*210,232 |  | 10.512 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 220.744 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
303 | K | 7620_SDK20 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 20 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 441.953 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -765981450
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK20 SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ 125 3 570 OCELOVÉ PROFILY CW75 SDK DESKY tl. 2 x 12,5 mm OBOUSTRANNĚ, ZE STRANY SOC. ZÁZEMÍ IMPREGNOVANÉ MINERÁLNÍ DESKY 1 x tř. II. 100 kg/m3, tl.60 mm EI 45 53 dB | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 3,6*(3,71) |  | 13.356 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 3,6*(0,0+3,92+104,739+4,55) |  | 407.552 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 420.908 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*420,908 |  | 21.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 441.953 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
304 | K | 7620_SDK21 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 21 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 4934.032 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -397681627
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK21 SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA 125 3 770 OCELOVÉ PROFILY CW75 SDK DESKY tl. 2 x 12,5 mm OBOUSTRANNĚ MINERÁLNÍ DESKY 1 x tř. II. 100 kg/m3, tl.60 mm - 53 dB | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 3,77*(49,12) |  | 185.182 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 3,6*(16,95+17,455+571,493) |  | 2181.233 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" 3,6*(43,775+604,187) |  | 2332.663 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4699.078 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*4699,078 |  | 234.954 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4934.032 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
305 | K | 7620_SDK22 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 22 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 10.49 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 485756859
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK22 SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ 125 3 570 OCELOVÉ PROFILY CW75 SDK DESKY tl. 2 x 12,5 mm OBOUSTRANNĚ, ZE STRANY SOC. ZÁZEMÍ IMPREGNOVANÉ MINERÁLNÍ DESKY 1 x tř. II. 100 kg/m3, tl.60 mm EI 45 53 dB | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 3,6*(2,775) |  | 9.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.99 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*9,99 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.49 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
306 | K | 7620_SDK23 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 23 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 32.572 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -583189324
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK23 SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA S ODOL. PROTI VLHKOSTI 100 3 570 OCELOVÉ PROFILY CW75 SDK DESKY IMPREGNOVANÉ tl. 1 x 12,5 mm OBOUSTRANNĚ MINERÁLNÍ DESKY 1 x tř. II.100 kg/m3, tl.60 mm - 45dB | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 3,77*(0,21) |  | 0.792 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 3,6*(2,21) |  | 7.956 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 3,6*(4,186+0,001) |  | 15.073 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" 3,6*(2,0) |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 31.021 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*31,021 |  | 1.551 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.572 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
307 | K | 7620_SDK24 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 24 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 374.114 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 404433118
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK24 SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ 125 3 570 OCELOVÉ PROFILY CW75 SDK DESKY tl. 2 x 12,5 mm OBOUSTRANNĚ, ZE STRANY SOC. ZÁZEMÍ IMPREGNOVANÉ MINERÁLNÍ DESKY 1 x tř. II. 100 kg/m3, tl.60 mm EI 30 53 dB | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" 3,6*(98,972) |  | 356.299 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 356.299 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*356,299 |  | 17.815 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 374.114 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
308 | K | 7620_SDK25 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 25 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 16.538 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1951056575
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK25 INSTALAČNÍ SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ 205 3 570 DVOJITÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE CW50 + CW50 S MEZEROU TL.55 VZÁJEMNĚ SPŘAŽENA SDK DESKY IMPREGNOVANÉ tl. 2 x 12,5 mm OBOUSTRANNĚ MINERÁLNÍ DESKY 2 x tř. II. 40 kg/m3, tl.50 mm EI 30 54 dB | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" 3,6*(4,375) |  | 15.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15.75 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*15,75 |  | 0.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.538 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
309 | K | 7620_SDK26 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 26 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 313.929 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1199155556
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK26 SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ 150 3 720 OCELOVÉ PROFILY CW100 SDK DESKY tl. 2 x 12,5 mm OBOUSTRANNĚ, ZE STRANY SOC. ZÁZEMÍ IMPREGNOVANÉ MINERÁLNÍ DESKY 1 x tř. II. 100 kg/m3, tl.60 mm EI 45 53 dB PROTIPOŽÁRNÍ PROVEDENÍ STYKŮ U STROPU A PODLAHY | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 3,77*(34,6+44,705) |  | 298.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 298.98 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*298,98 |  | 14.949 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 313.929 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
310 | K | 7620_SDK27 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 27 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 207.425 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2093041096
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK27 AKUSTICKÁ SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ 155 1 020 OCELOVÁ KONSTRUKCE 2x CW50 (VZÁJEMNĚ SEŠROUBOVAT) PROTIPOŽÁRNÍ SDK DESKY tl. 2 x 12,5 mm OBOUSTRANNĚ MINERÁLNÍ DESKY 2 x tř. II. 45 kg/m3, tl.50 mm EI 90 66 dB PROTIPOŽÁRNÍ A AKUSTICKÉ PROVEDENÍ STYKŮ U STROPU A PODLAHY | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 3,77*(12,7+1,4+38,3) |  | 197.548 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 197.548 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*197,548 |  | 9.877 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 207.425 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
311 | K | 7620_SDK28 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 28 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 383.639 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2025013676
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK28 SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA 150 3 550 OCELOVÉ PROFILY CW100 SDK DESKY tl. 2 x 12,5 mm OBOUSTRANNĚ, ZE STRANY SOC. ZÁZEMÍ IMPREGNOVANÉ MINERÁLNÍ DESKY 1 x tř. II. 100 kg/m3, tl.60 mm - 53 dB | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 3,77*(0,26+2,61+13,709+80,336) |  | 365.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 365.37 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*365,37 |  | 18.269 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 383.639 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
312 | K | 7620_SDK29 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 29 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 21.376 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1079523224
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK29 SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA 100 3 770 OCELOVÉ PROFILY CW75 SDK DESKY tl. 1 x 12,5 mm OBOUSTRANNĚ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 3,77*(5,4) |  | 20.358 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 20.358 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*20,358 |  | 1.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.376 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
313 | K | 7620_SDK30 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 30 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 130.876 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1556218645
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK30 ZAKRYTOVÁ KONTRUKCE SLEPÝCH MÍST NEBO ROZVODŮ TZB 50 2 800 OCELOVÉ PROFILY IMPREGNOVANÉ SDK DESKY tl. 1 x 12,5 mm JEDNOSTRANNĚ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 3,77*(0,65+0,703+2,203+3,906) |  | 28.132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 3,6*(8,717) |  | 31.381 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 3,6*(7,725) |  | 27.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" 3,6*(10,367) |  | 37.321 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 124.644 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*124,644 |  | 6.232 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 130.876 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
314 | K | 7620_SDK32 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 32 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 7.137 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1968127988
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK32 SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ 100 1 950 OCELOVÉ PROFILY CW75) PROTIPOŽÁRNÍ SDK DESKY tl. 1 x 12,5 mm OBOUSTRANNĚ MINERÁLNÍ DESKY 2 x tř. II. 45 kg/m3, tl.50 mm EI 45 - ZAVĚŠENA DO STROPU , ZALOŽENA V ÚROVNI SPODNÍ HRANY SCHOD.RAMENE | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 3,6*(1,888) |  | 6.797 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.797 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*6,797 |  | 0.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.137 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
315 | K | 7620_SDK33 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 33 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 110.338 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -58118777
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK33 AKUSTICKÁ SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSTĚNA 100 3 570 KOVOVÁ KONSTRUKCE NA STAVĚCÍCH TŘMENECH AKUSTICKÁ SDK DESKA tl.2x12,5 mm JEDNOSTRANNĚ MINERÁLNÍ DESKY 1 x tř. II. 12 kg/m3, tl.40 mm - ZLEPŠ ENÍ O 25 dB | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 3,6*(11,59) |  | 41.724 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 3,6*(11,65) |  | 41.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" 3,6*(5,95) |  | 21.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 105.084 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*105,084 |  | 5.254 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 110.338 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
316 | K | 7620_SDK34 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 34 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 30.283 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2096945632
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK34 SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA 100 2 060 OCELOVÉ PROFILY CW75 SDK DESKY tl. 1 x 12,5 mm OBOUSTRANNĚ, ZE STRANY SOC. ZÁZEMÍ IMPREGNOVANÉ MINERÁLNÍ DESKY 1 x tř. II. 100 kg/m3, tl.60 mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 3,77*(3,4+4,25) |  | 28.841 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 28.841 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*28,841 |  | 1.442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.283 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
317 | K | 7620_SDK35 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 35 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 7.42 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -992992307
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK35 SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ 75 3570 OCELOVÁ KONSTRUKCE CW50 PROTIPOŽÁRNÍ SDK DESKY tl. 1 x 12,5 mm OBOUSTRANNĚ MINERÁLNÍ DESKY 1 x tř. II. 100 kg/m3, tl.60 mm EI 30 45 dB PROTIPOŽÁRNÍ PROVEDENÍ STYKŮ U STROPU A PODLAHY | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 3,6*(1,963) |  | 7.067 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.067 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*7,067 |  | 0.353 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
318 | K | 7620_SDK36 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 36 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 11.151 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 273715137
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK36 PROTIPOŽÁRNÍ KRYT HYDRANTU --- 1900 0.000 PROTIPOŽÁRNÍ SDK DESKY 2x TL20 mm - EI45 - VČETNĚ OPLÁŠTĚNÍ HORNÍ PLOCHY --- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 3,6*(2,95) |  | 10.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.62 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*10,62 |  | 0.531 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.151 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
319 | K | 7620_SDK37 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 37 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 11.151 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1111347127
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK37 PROTIPOŽÁRNÍ KRYT HYDRANTU --- 1900 0.000 PROTIPOŽÁRNÍ SDK DESKY 2x TL12,5 mm - EI30 - VČETNĚ OPLÁŠTĚNÍ HORNÍ PLOCHY | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" 3,6*(2,95) |  | 10.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.62 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*10,62 |  | 0.531 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.151 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
320 | K | 7620_SDK38 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 38 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 8.21 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1168579167
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK38 PRPOTIPOŽÁRNÍ PŘEDSAZENÁ VOLNĚ STOJÍCÍ STĚNA 75 3570 OCELOVÉ PROFILY 2x CW50 SDK DESKY IMPREGNOVANÉ tl. 2 x 12,5mm JEDNOSTRANNĚ MINERÁLNÍ DESKY 1 x tř. II. 45 kg/m3, tl.50 mm EI45 - | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 3,6*(2,172) |  | 7.819 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.819 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*7,819 |  | 0.391 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
321 | K | 7620_SDK39 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 39 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 7.737 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -192229145
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce, výztužné profily / prvky (včetně příprava v SD pro upevnění tabulí a jiné techniky) (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK39 PRPOTIPOŽÁRNÍ PŘEDSAZENÁ VOLNĚ STOJÍCÍ STĚNA 75 3570 OCELOVÉ PROFILY 2x CW50 SDK DESKY IMPREGNOVANÉ tl. 2 x 12,5mm JEDNOSTRANNĚ MINERÁLNÍ DESKY 1 x tř. II. 45 kg/m3, tl.50 mm EI 30 - - | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" 3,6*(2,047) |  | 7.369 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.369 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*7,369 |  | 0.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.737 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
322 | K | 7621_AO | D+M _ AO _ Akustický obklad stěn a stropu snižujicí hluk stavebními konstrukcemi _ systémové provedení | m2 | 364.65 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1727097016
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů --------------------------- Akustický obklad stěn a stropu snižujicí hluk stavebními konstrukcemi - panely tl. 100 mm, šíře 1200 mm, jádro ze skelného vlákna s pohledovou plochou ze silné sklovláknité tkaniny s nárazuvzdorným a omývatelným povrchem, v bílé barvě, třída reakce na oheň A2-s1,d0 , zvuková pohltivost αw ≥1,00, relativní vlhkost prostředí (RH) do 95% při 30 °C, tepelný odpor Rp=1,0 m²°C/W, přímá montáž včetně nosného roštu a příslušenství (profily T24) z z galvanizované oceli, celková hmotnost systému 3,5 kg/m². např. Ecophon Industry Modus zvláštní úprava stěn - technické místnosti | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, povrch. úpravy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka povrch. úprav" 364,65 |  | 364.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 364.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
323 | K | 7621_AO1 | D+M _ AO1 _ Stěnový zvukový absorbér z panelu tl. 40 mm _ systémové provedení | m2 | 5.016 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -916711328
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů --------------------------- Stěnový zvukový absorbér z panelu tl. 40 mm, šíře 1200 mm, s pohledovou plochou ze silné sklovláknité tkaniny (např. Super G™) s nárazuvzdorným a omývatelným povrchem v bílé barvě, třída reakce na oheň A2-s1,d0 , zvuková pohltivost αw ≥ 0,95, relativní vlhkost prostředí (RH) do 95% při 30 °C, tepelný odpor Rp=1,0 m²°C/W, včetně nosného roštu - lemování panelu obvodovým lakovaným, ocelovým U profilem bílé barvy; mezi jednotlivými panely je vložen T profi - a příslušenství z galvanizované oceli, celková hmotnost systému 4 kg/m². Umístění a rozsah obkladu dle výkresové část např. Ecophon Akusto Wall Minerální akustický obklad (MAO)- posluchána | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, povrch. úpravy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" (1,2*2,09)+(1,2*2,09) |  | 5.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.016 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
324 | K | 7621_AO2 | D+M _ AO2 _ Stěnový zvukový absorbér z panelu tl. 40 mm _ systémové provedení | m2 | 69.36 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 423916586
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů --------------------------- Stěnový zvukový absorbér z panelu tl. 40 mm, šíře 1200 mm, s pohledovou plochou ze silné sklovláknité tkaniny (např. Super G™) s nárazuvzdorným a omývatelným povrchem v bílé barvě, třída reakce na oheň A2-s1,d0 , zvuková pohltivost αw ≥ 0,95, relativní vlhkost prostředí (RH) do 95% při 30 °C, tepelný odpor Rp=1,0 m²°C/W, včetně nosného roštu - lemování panelu obvodovým lakovaným, ocelovým U profilem bílé barvy; mezi jednotlivými panely je vložen T profi - a příslušenství z galvanizované oceli, celková hmotnost systému 4 kg/m². Umístění a rozsah obkladu dle výkresové části, osazení ve výšce 1,00 m nad podlahou např. Ecophon Akusto Wall Minerální akustický obklad (MAO)- učebny | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, povrch. úpravy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka povrch. úprav" 69,36 |  | 69.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
325 | K | 7621_AO3 | D+M _ AO3 _ Širokopásmově pohltivý akustický obklad s maximem zvukové pohltivosti na středních kmitočtech; lícová plocha prvku je tvořena sendvičovým deskovým materiálem tl. cca 18 mm _ systémové provedení | m2 | 32.33 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1565962915
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů --------------------------- Širokopásmově pohltivý akustický obklad s maximem zvukové pohltivosti na středních kmitočtech; lícová plocha prvku je tvořena sendvičovým deskovým materiálem tl. cca 18 mm; deska je z lícové plochy perforována kruhovými otvory o průměru 0,5 mm v rozteči 2 - 3mm; lícová deska je kotvena k vyrovnávacímu nosnému rastru; rubová strana čelní desky je celoplošně čalouněna průzvučnou textilií černé barvy; vzduchová mezera obkladu je v celé ploše doplněna přídavnou absorpční vložkou o tloušťce a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při skladebné tloušťce 100 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz - α ÷ 0,4; 250 Hz - α ÷ 0,60; 500 Hz - α ÷ 0,80; 1 kHz - α ÷ 0,70; 2 kHz - α ÷ 0,60; 4 kHz - α ÷ 0,50; celková skladebná tloušťka obkladu je cca 100 mm; skryté kotevní prvky; povrchová úprava HPL dle výběru architekta; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň B-s1, d0; Akustický perforovaný dřevěný obklad na roštu (PAO) - speciální učebny | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, povrch. úpravy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka povrch. úprav" 32,33 |  | 32.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
326 | K | 7621_DO | D+M _ DO _ Dřevěný obklad stěn včetně podkladního roštu, melaminová deska tl. 18 mm _ systémové provedení | m2 | 329.69 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -395615752
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů --------------------------- Dřevěný obklad stěn včetně podkladního roštu, melaminová deska tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm, dezén dřevodekor EGGER H3157 ST12, DUB VICENZA, včetně otevíravých a odnímatelných dílů. podrobně -viz v.č.110.10-703, 110.10-704 zvláštní úprava stěn - komunikační plochy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, povrch. úpravy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka povrch. úprav" 329,69 |  | 329.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 329.69 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
327 | K | 7621_OBK1 | D+M _ OBK 01 _ Plastový ochranný pás na stěnu z vysoce kvalitní směsi vinylové pryskyřice s akrylátem _ systémové provedení | m2 | 79.74 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 808683696
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů --------------------------- Plastový ochranný pás na stěnu z vysoce kvalitní směsi vinylové pryskyřice s akrylátem, šíře 300 mm, tl. 2 mm, barva bílá RAL 9003, B-s1-d0 dle EN 13501-1, lepený např. VINYBAL S1 zvláštní úprava stěn | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, povrch. úpravy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka povrch. úprav" 79,74 |  | 79.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79.74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
328 | K | 7621_RD01 | D+M _ RD1 _ systémové provedení _ Revizní dvířka do SDK, otevíravá, tlakový US zámek hliníkový rámeček, 300/300 mm (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | kus | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2115549128
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů Revizní dvířka do SDK, otevíravá, tlakový US zámek hliníkový rámeček, výplň SDK tl. 12,5 (RDL 300x300 x12,5 GKB US) vel. 300x500 mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 15,0 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
329 | K | 7621_RD02 | D+M _ RD2 _ systémové provedení _ Revizní dvířka do SDK, otevíravá, tlakový US zámek hliníkový rámeček,, 300/500 mm (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | kus | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1348860371
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů Revizní dvířka do SDK, otevíravá, tlakový US zámek hliníkový rámeček, výplň SDK tl. 12,5 (RDL 300x300 x12,5 GKB US) vel. 300x500 mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 26,0 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
330 | K | 7621_RD03 | D+M _ RD3 _ systémové provedení _ Revizní dvířka do SDK, otevíravá, tlakový US zámek hliníkový rámeček, 300/500 mm (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1758824881
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů Revizní dvířka do SDK, otevíravá, tlakový US zámek hliníkový rámeček, výplň SDK tl. 12,5 (RDL 300x300 x12,5 GKB US) vel. 300x500 mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
331 | K | 7621_Z1 | D+M _ Zrcadlo lepené na stěnu do roviny s keramickým obkladem s úpravou proti slepnutí včetně úprva hran tabule, délka dle půdorysů, výška 700 mm, spodní hrana ve výšce 1,35 m n.podlahou. _ systémové provedení | m2 | 35.85 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 129141601
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů --------------------------- Zrcadlo lepené na stěnu do roviny s keramickým obkladem s úpravou proti slepnutí včetně úprva hran tabule, délka dle půdorysů, výška 700 mm, spodní hrana ve výšce 1,35 m n.podlahou. umyvárny | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, povrch. úpravy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka povrch. úprav" 35,85 |  | 35.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
332 | K | 7621_Z2 | D+M _ Nerezové zrcadlo sklopné pro tělesně handicapované, uchyceno k montážní liště pomocí samosvorných šroubů a matek, čímž bude zajištěna možnost plynulého zajištění, rozměr zrcadla 600 x 950 mm _ systémové provedení | m2 | 3.99 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 440876837
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů --------------------------- Nerezové zrcadlo sklopné pro tělesně handicapované, uchyceno k montážní liště pomocí samosvorných šroubů a matek, čímž bude zajištěna možnost plynulého zajištění, rozměr zrcadla 600 x 950 mm WC inv. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, povrch. úpravy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka povrch. úprav" 3,99 |  | 3.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.99 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
333 | K | 76301_SP1 | D+M _ systémové provedení podhledové skladby _ SP1 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 701a,701b,701c,701d,701e) | m2 | 494.403 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1615057399
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství (dodávka, spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 701 a-e, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.PP" 36,35 |  | 36.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 149,14 |  | 149.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 34,85 |  | 34.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 115,64 |  | 115.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" 134,88 |  | 134.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 470.86 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*470,86 |  | 23.543 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 494.403 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
334 | K | 76301_SP2 | D+M _ systémové provedení podhledové skladby _ SP2 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 701a,701b,701c,701d,701e) | m2 | 2537.357 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1910182400
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství (dodávka, spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 701 a-e, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 449,56 |  | 449.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 609,32 |  | 609.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 696,55 |  | 696.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" 661,1 |  | 661.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2416.53 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*2416,53 |  | 120.827 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2537.357 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
335 | K | 76301_SP3 | D+M _ systémové provedení podhledové skladby _ SP3 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 701a,701b,701c,701d,701e) | m2 | 1384.709 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2021927877
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství (dodávka, spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 701 a-e, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 262,76 |  | 262.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 202,46 |  | 202.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 439,63 |  | 439.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" 413,92 |  | 413.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1318.77 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*1318,77 |  | 65.939 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1384.709 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
336 | K | 76301_SP4 | D+M _ systémové provedení podhledové skladby _ SP4 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 701a,701b,701c,701d,701e) | m2 | 2400.552 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1672526678
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství (dodávka, spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 701 a-e, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 482,19 |  | 482.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 551,42 |  | 551.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 653,9 |  | 653.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" 598,73 |  | 598.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2286.24 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*2286,24 |  | 114.312 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2400.552 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
337 | K | 76301_SP5 | D+M _ systémové provedení podhledové skladby _ SP5 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 701a,701b,701c,701d,701e) | m2 | 470.211 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1539371415
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství (dodávka, spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 701 a-e, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 119,52 |  | 119.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 288,02 |  | 288.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 23,01 |  | 23.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" 17,27 |  | 17.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 447.82 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*447,82 |  | 22.391 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 470.211 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
338 | K | 76301_SP6 | D+M _ systémové provedení podhledové skladby _ SP6 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 701a,701b,701c,701d,701e) | m2 | 882.893 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 424732518
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství (dodávka, spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 701 a-e, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 448,9 |  | 448.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 173,92 |  | 173.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 114,29 |  | 114.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" 103,74 |  | 103.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 840.85 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*840,85 |  | 42.043 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 882.893 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
339 | K | 76301_SP7 | D+M _ systémové provedení podhledové skladby _ SP7 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 701a,701b,701c,701d,701e) | m2 | 5.975 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1969955744
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství (dodávka, spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 701 a-e, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 5,69 |  | 5.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.69 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*5,69 |  | 0.285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.975 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
340 | K | 76301_SP8 | D+M _ systémové provedení podhledové skladby _ SP8 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 701a,701b,701c,701d,701e) | m2 | 24.759 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1661687299
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství (dodávka, spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 701 a-e, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 23,58 |  | 23.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23.58 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*23,58 |  | 1.179 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.759 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
341 | K | 76301_SP9 | D+M _ systémové provedení podhledové skladby _ SP9 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 701a,701b,701c,701d,701e) | m2 | 180.212 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 867309709
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství (dodávka, spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 701 a-e, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 104,74 |  | 104.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 46,53 |  | 46.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 10,18 |  | 10.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" 10,18 |  | 10.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 171.63 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*171,63 |  | 8.582 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 180.212 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
342 | K | 76302_SP10 | D+M _ systémové provedení podhledové skladby _ SP10 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 701a,701b,701c,701d,701e) | m2 | 411.779 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 432339062
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství (dodávka, spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 701 a-e, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 33,98 |  | 33.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 112,02 |  | 112.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 64,94+49,65 |  | 114.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" 131,58 |  | 131.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 392.17 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*392,17 |  | 19.609 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 411.779 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
343 | K | 76302_SP11 | D+M _ systémové provedení podhledové skladby _ SP11 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 701a,701b,701c,701d,701e) | m2 | 81.953 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1917979705
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství (dodávka, spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 701 a-e, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 78,05 |  | 78.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 78.05 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*78,05 |  | 3.903 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81.953 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
344 | K | 76302_SP12 | D+M _ systémové provedení podhledové skladby _ SP12 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 701a,701b,701c,701d,701e) | m2 | 75.159 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -48407983
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství (dodávka, spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 701 a-e, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 71,58 |  | 71.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 71.58 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*71,58 |  | 3.579 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75.159 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
345 | K | 76302_SP13 | D+M _ systémové provedení podhledové skladby _ SP13 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 701a,701b,701c,701d,701e) | m2 | 745.773 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1198344101
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství (dodávka, spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 701 a-e, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 359,59 |  | 359.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 145,26 |  | 145.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 97,05 |  | 97.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" 108,36 |  | 108.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 710.26 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*710,26 |  | 35.513 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 745.773 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
346 | K | 76302_SP14 | D+M _ systémové provedení podhledové skladby _ SP14 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 701a,701b,701c,701d,701e) | m2 | 30.03 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1098805252
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství (dodávka, spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 701 a-e, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 28,6 |  | 28.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 28.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*28,6 |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
347 | K | 763021_S10 | D+M _ systémové provedení podhledové skladby _ S10 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 701a,701b,701c,701d,701e) | m2 | 68.492 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -702921946
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství (dodávka, spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 701 a-e, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 65,23 |  | 65.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 65.23 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*65,23 |  | 3.262 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.492 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
348 | K | 76303_AO | D+M _ systémové provedení podhledové skladby _ AO _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 701a,701b,701c,701d,701e) | m2 | 246.152 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 945415310
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství (dodávka, spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 701 a-e, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" 45,07 |  | 45.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 189,36 |  | 189.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 234.43 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*234,43 |  | 11.722 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 246.152 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
349 | K | 76303_AP1 | D+M _ systémové provedení podhledové skladby _ AP1 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 701a,701b,701c,701d,701e) | m2 | 165.113 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 643402082
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství (dodávka, spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 701 a-e, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 96,35 |  | 96.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 96.35 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz 110.10_705_m.č.104" 60,9 |  | 60.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 60.9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*(96,35+60,9) |  | 7.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 165.113 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
350 | K | 76303_AP2 | D+M _ systémové provedení podhledové skladby _ AP2 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 701a,701b,701c,701d,701e) | m2 | 24.57 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 766537061
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství (dodávka, spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 701 a-e, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz 110.10_705_m.č.104" 23,4 |  | 23.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*23,4 |  | 1.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.57 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
351 | K | 763131722 | SDK podhled skoková změna | m | 914.896 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00663 | 6.0658 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 909619201
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 701 a-e, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" (78,363+61,096+16,219+113,101) |  | 268.779 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" (34,509+5,9+5,399+195,685) |  | 241.493 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" (5,374+123,655+78,008) |  | 207.037 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._4.NP" (5,399+116,452+75,736) |  | 197.587 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 914.896 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
352 | M | 590R01 | příplatek za desku SDK DF/AKU tl 12,5mm | m2 | 731.917 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0115 | 8.417 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1243707039
| VV |  | 914,896*0,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 731.917 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
353 | K | 998763202 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -147400916
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
354 | K | 764011C01 | KL1 - D+M Oplechování atiky š. 600mm, jakostní TiZn plech tl. 1mm, r.š. 850mm | bm | 307.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54738300
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
355 | K | 764011C02 | KL2 - D+M Oplechování atiky š. 500mm, jakostní TiZn plech tl. 1mm, r.š. 750mm | bm | 14.167 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -136578858
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
356 | K | 764011C03 | KL3 - D+M Oplechování atiky š. 480mm provedené ve spádu, jakostní TiZn plech tl. 1mm, r.š. 750mm | bm | 29 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 662191344
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
357 | K | 764011C04 | KL3 - D+M Oplechování atiky š. 480mm, jakostní TiZn plech tl. 1mm, r.š. 750mm | bm | 12.393 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11378203
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
358 | K | 764011C05 | KL3a - D+M Oplechování atiky š. 490mm, jakostní TiZn plech tl. 1mm, r.š. 750mm | bm | 12.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -56668320
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
359 | K | 764011C06 | KL4 - D+M Oplechování atiky š. 400mm, jakostní TiZn plech tl. 1mm, r.š. 650mm | bm | 23.98 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1288429030
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
360 | K | 764011C07 | KL5 - D+M Oplechování atiky š. 520mm, jakostní TiZn plech tl. 1mm, r.š. 750mm | bm | 36.25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -297790602
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
361 | K | 764011C08 | KL6 - D+M Okapový svod kruhového průřezu prům. 80mm, lakovaný pozink plech tl. 0,7mm | bm | 2.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -578889555
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
362 | K | 764011C09 | KL6a - D+M Výtokové koleno, lakovaný pozink plech tl. 0,7mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -444976690
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
363 | K | 764011C10 | KL7 - D+M Okapový svod čtyřhranného průřezu 80x80mm, lakovaný pozink plech tl. 0,7mm | bm | 6.3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1211235784
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
364 | K | 764011C11 | KL7a - D+M Okapový svod čtyřhranného průřezu 80x80mm, lakovaný pozink plech tl. 0,7mm | bm | 5.3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2139400480
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
365 | K | 764011C12 | KL7b - D+M Výtokové koleno, lakovaný pozink plech tl. 0,7mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 221416422
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
366 | K | 764011C13 | KL8 - D+M Okapový svod čtyřhranného průřezu 80x80mm, lakovaný pozink plech tl. 0,7mm | bm | 7.28 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 787633190
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
367 | K | 764011C14 | KL9 - D+M Oplechování předsazené hrany na fasádě š. 75mm, jakostní TiZn plech tl. 1mm, r.š. 260mm | bm | 1.825 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 350606010
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
368 | K | 764011C15 | KL10 - D+M Okapnice s dvojitým šikmým ohybem vnitřním, lakovaný pozink plech tl. 0,7mm, r.š. 350mm | bm | 69.83 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2055141470
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
369 | K | 764011C16 | KL10a - D+M Lemování čelní hrany střechy, lakovaný pozink plech tl. 0,7mm, r.š. 375mm | bm | 6.939 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1929880262
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
370 | K | 764011C17 | KL10b - D+M Oplechování římsy včetně lemování čelní hrany střechy, lakovaný pozink plech tl. 0,7mm, r.š. 500mm | bm | 62.891 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1508824581
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
371 | K | 764011C18 | KL11 - D+M Oplechování parapetu š. 130mm, lakovaný AL plech tl. 0,7mm, r.š. 250mm | bm | 51.45 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1116798589
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
372 | K | 764011C19 | KL12 - D+M Oplechování spodní hrany střešního světlíku vel. cca 130/130mm, včetně zateplení, lakovaný AL plech tl. 0,7mm, r.š. 300mm | bm | 18.43 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224309515
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
373 | K | 764011C20 | KL12a - D+M Oplechování horní hrany střešního světlíku vel. cca 200/160mm, včetně zateplení, lakovaný AL plech tl. 0,7mm, r.š. 400mm | bm | 18.43 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1417299984
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
374 | K | 764011C21 | KL12b - D+M Oplechování boční hrany střešního světlíku ve sklonu 15°, lakovaný AL plech tl. 0,7mm, r.š. 175mm | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 754380098
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
375 | K | 764011C22 | KL13 - D+M Ukončující hřebenová lišta vodorovná, lakovaný pozink plech tl. 0,7mm, r.š. 250mm | bm | 14.592 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2040221024
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
376 | K | 764011C23 | KL14 - D+M Podokapní žlab půlkruhového průřezu d=100mm, lakovaný pozink plech tl. 0,7mm, r.š. 250mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1597955998
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
377 | K | 764011C24 | KL15 - D+M Oplechování atiky AKU zástěny š. 290mm, lakovaný AL plech tl. 0,7mm, r.š. 550+300+180mm | bm | 32.672 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -299542044
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
378 | K | 764011C25 | KL16 - D+M Podokapní žlab čtyřhranného tvaru 100x100mm, lakovaný AL plech tl. 0,7mm, r.š. 400mm | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1605854016
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
379 | K | 764011C26 | KL17 - D+M Oplechování atiky š. 250mm, lakovaný AL plech tl. 0,7mm, r.š. 500+400mm | bm | 21.089 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1250607542
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
380 | K | 764011C27 | KL18 - D+M Soklová krycí lišta, lakovaný AL plech tl. 0,7mm, r.š. 250mm | bm | 22.76 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 213379940
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
381 | K | 764011C28 | KL19 - D+M Soklový pomocný profil pro kotvení povlakové krytiny tvaru "Z" - 70/160/70mm, lakovaný pozink plech tl. 0,7mm, r.š. 300mm | bm | 26.268 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1043968159
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
382 | K | 764011C29 | KL20 - D+M Soklová krycí lišta, lakovaný AL plech tl. 0,7mm, r.š. 250mm | bm | 279.474 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1053627355
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
383 | K | 764011C30 | KL22 - D+M Fasádní krycí lišta svislá tvaru "L" vel. 100x100mm, lakovaný AL plech tl. 0,7mm, r.š. 250mm | bm | 35.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1288414087
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
384 | K | 764011C31 | KL23 - D+M Fasádní krycí lišta vodorovná tvaru "L" vel. 200/160mm, lakovaný AL plech tl. 0,7mm, r.š. 460mm | bm | 19.49 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1955754839
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
385 | K | 764011C32 | KL24 - D+M Oplechování parapetu š. 270mm, lakovaný AL plech tl. 1mm, r.š. 360mm | bm | 6.199 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 395794204
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
386 | K | 764011C33 | KL25 - D+M Oplechování stávající atiky š. cca 150mm, lakovaný AL plech tl. 0,7mm, r.š. 500+250mm | bm | 33.299 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1775533048
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
387 | K | 764011C34 | KL26 - D+M Střešní žlab čtyřhranného tvaru 100x100mm, poplastovaný plech tl. 0,7mm, r.š. 650mm | bm | 4.283 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1606853838
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
388 | K | 764011C35 | KL27 - D+M Oplechování atiky ocelové kce markýzy š. 100mm provedené ve spádu, lakovaný AL plech tl. 1mm, r.š. 250mm | bm | 13.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1652535887
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
389 | K | 764011C36 | KL27 - D+M Oplechování atiky ocelové kce markýzy š. 100mm, lakovaný AL plech tl. 1mm, r.š. 250mm | bm | 4.509 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1511121765
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
390 | K | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1488451559
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.68247 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
391 | K | 766009C01 | D-13 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1222790466
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
392 | K | 766009C02 | D-14 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -546412034
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
393 | K | 766009C03 | D-14 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1171040977
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
394 | K | 766009C04 | D-14 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -238506133
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
395 | K | 766009C05 | D-14 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -310375953
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
396 | K | 766009C06 | D-14 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1671272372
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
397 | K | 766009C07 | D-14a - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně skryté kovové zárubně, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 417821517
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
398 | K | 766009C08 | D-14a - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně skryté kovové zárubně, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 554247837
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
399 | K | 766009C09 | D-14b - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně skryté kovové zárubně, 800x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1732365260
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
400 | K | 766009C10 | D-15 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1750484939
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
401 | K | 766009C11 | D-16 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 700x2100mm, do vlhkého prostředí | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1178990876
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
402 | K | 766009C12 | D-16 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1525747174
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
403 | K | 766009C13 | D-16 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1123560951
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
404 | K | 766009C14 | D-16 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -897056217
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
405 | K | 766009C15 | D-16 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1222415668
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
406 | K | 766009C16 | D-16 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1109633469
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
407 | K | 766009C17 | D-16a - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 600x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -996090404
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
408 | K | 766009C18 | D-16a - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 377551835
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
409 | K | 766009C19 | D-16a - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -959067286
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
410 | K | 766009C20 | D-16b - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1514426217
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
411 | K | 766009C21 | D-17 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 700x1800mm, do vlhkého prostředí | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -685643242
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
412 | K | 766009C22 | D-17 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 700x2100mm, do vlhkého prostředí | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -495591890
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
413 | K | 766009C23 | D-18 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně skryté kovové zárubně, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1841933676
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
414 | K | 766009C24 | D-19 - D+M Protipožární vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, s PO, 900x2100mm | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 334313435
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
415 | K | 766009C25 | D-19 - D+M Protipožární vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, s PO, 900x2100mm | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1677637187
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
416 | K | 766009C26 | D-19a - D+M Protipožární vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, s PO, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1903217468
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
417 | K | 766009C27 | D-19a - D+M Protipožární vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, s PO, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2086637642
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
418 | K | 766009C28 | D-20 - D+M Protipožární vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, s PO, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -142868519
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
419 | K | 766009C29 | D-21 - D+M Protipožární vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, s PO, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1239864950
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
420 | K | 766009C30 | D-21 - D+M Protipožární vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, s PO, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1991601553
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
421 | K | 766009C31 | D-22 - D+M Protipožární vnitřní dveře dřevěné, s bočním světlíkem, včetně protipožární AL zárubně, s PO, celkem 1450x2150mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1501591679
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
422 | K | 766009C32 | D-22 - D+M Protipožární vnitřní dveře dřevěné, s bočním světlíkem, včetně protipožární AL zárubně, s PO, celkem 1450x2150mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -723664721
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
423 | K | 766009C33 | D-22 - D+M Protipožární vnitřní dveře dřevěné, s bočním světlíkem, včetně protipožární AL zárubně, s PO, celkem 1450x2150mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1407745835
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
424 | K | 766009C34 | D-23 - D+M Protipožární vnitřní dveře dřevěné, s bočním světlíkem, včetně protipožární AL zárubně, s PO, celkem 1450x2150mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 719486582
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
425 | K | 766009C35 | D-24 - D+M Protipožární vnitřní dveře dřevěné, s bočním světlíkem, včetně protipožární AL zárubně, s PO, celkem 1450x2150mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1575662749
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
426 | K | 766009C36 | D-25 - D+M Protipožární vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně protipožární ocelové zárubně, s PO, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -689685816
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
427 | K | 766009C37 | D-26 - D+M Protipožární vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně protipožární ocelové zárubně, s PO, 800x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1898585144
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
428 | K | 766009C38 | D-26 - D+M Protipožární vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně protipožární ocelové zárubně, s PO, 800x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -547701268
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
429 | K | 766009C39 | D-26 - D+M Protipožární vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně protipožární ocelové zárubně, s PO, 800x2100mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1091306393
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
430 | K | 766009C40 | D-26 - D+M Protipožární vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně protipožární ocelové zárubně, s PO, 800x2100mm | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -126538672
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
431 | K | 766009C41 | D-34 - D+M Protipožární vnitřní dveře plné, dřevěné s vloženým ocel. plechem, včetně protipož. zárubně, s PO, 1600x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1412012775
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
432 | K | 766009C42 | D-34 - D+M Protipožární vnitřní dveře plné, dřevěné s vloženým ocel. plechem, včetně protipož. zárubně, s PO, 1600x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1285357270
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
433 | K | 766009C43 | D-35 - D+M Protipožární vnitřní dveře dřevěné, včetně ocelové zárubně, s PO, 900x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1997293286
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
434 | K | 766009C44 | D-36 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, s bočním světlíkem, včetně AL zárubně, celkem 1450x2150mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -228823616
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
435 | K | 766009C45 | D-39 - D+M Protipožární vnitřní dřevěné dveře, plné, s bočním světlíkem, včetně protipožární zárubně, s PO, celkem 1450x2150mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -337889615
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
436 | K | 766009C46 | D-39 - D+M Protipožární vnitřní dřevěné dveře, plné, s bočním světlíkem, včetně protipožární zárubně, s PO, celkem 1450x2150mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -224050834
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
437 | K | 766009C47 | D-41 - D+M Protipožární vnitřní dřevěné dveře, plné, včetně protipožární zárubně, s PO, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1434062351
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
438 | K | 766009C48 | D-41 - D+M Protipožární vnitřní dřevěné dveře, plné, včetně protipožární zárubně, s PO, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 813083938
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
439 | K | 766009C49 | D-42 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, včetně ocelové zárubně, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1655737817
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
440 | K | 766009C50 | D-42 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, včetně ocelové zárubně, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1390167015
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
441 | K | 766009C51 | D-42 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, včetně ocelové zárubně, 900x2100mm | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1666148899
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
442 | K | 766009C52 | D-42 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, včetně ocelové zárubně, 900x2100mm | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1167694509
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
443 | K | 766009C53 | D-43 - D+M Protipožární vnitřní dřevěné dveře, plné, včetně protipožární zárubně, s PO, 900x1970mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1590987767
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
444 | K | 766009C54 | D-44 - D+M Protipožární vnitřní dřevěné dveře, plné, včetně ocelové zárubně, s PO, 1800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 378419658
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
445 | K | 766009C55 | D-45 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, včetně ocelové zárubně, 1800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1031589797
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
446 | K | 766009C56 | D-46 - D+M Protipožární vnitřní dřevěné dveře, plné, včetně protipožární ocelové zárubně, s PO, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1552348925
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
447 | K | 766009C57 | D-47 - D+M Protipožární vnitřní dřevěné dveře, plné, včetně protipožární ocelové zárubně, s PO, 900x1970mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1021632519
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
448 | K | 766009C58 | D-48 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22533477
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
449 | K | 766009C59 | D-49 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, včetně ocelové zárubně, 700x2100mm, do vlhkého prostředí | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1311729980
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
450 | K | 766009C60 | D-49 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, včetně ocelové zárubně, 700x2100mm, do vlhkého prostředí | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1459319253
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
451 | K | 766009C61 | D-50 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1792974323
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
452 | K | 766009C63 | D-50 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2121178197
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
453 | K | 766009C64 | D-51 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -875389774
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
454 | K | 766009C67 | D-51 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -457791262
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
455 | K | 766009C68 | D-51 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1050219727
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
456 | K | 766009C69 | D-51 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1921897560
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
457 | K | 766009C70 | D-51a - D+M Vnitřní dveře dřevěné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1071260033
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
458 | K | 766009C71 | D-51a - D+M Vnitřní dveře dřevěné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1710436453
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
459 | K | 766009C72 | D-51a - D+M Vnitřní dveře dřevěné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1920277188
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
460 | K | 766009C73 | D-52 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -386752162
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
461 | K | 766009C74 | D-54 - D+M Protipožární vnitřní dřevěné dveře, plné, s bočním světlíkem, včetně protipožární zárubně, s PO, celkem 1450x2150mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1036256763
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
462 | K | 766009C75 | D-54 - D+M Protipožární vnitřní dřevěné dveře, plné, s bočním světlíkem, včetně protipožární zárubně, s PO, celkem 1450x2150mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1303507925
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
463 | K | 766009C76 | D-55 - D+M Protipožární vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, s PO, 900x2100mm | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 565072453
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
464 | K | 766009C77 | D-55 - D+M Protipožární vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, s PO, 900x2100mm | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1846748466
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
465 | K | 766009C78 | D-58 - D+M Protipožární vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, s PO, 900x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 991385443
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
466 | K | 766009C79 | D-59 - D+M Protipožární vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně protipožární ocelové zárubně, s PO, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 511492586
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
467 | K | 766009C80 | D-63 - D+M Protipožární dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, s PO, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1563065288
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
468 | K | 766009C81 | D-64 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1920045174
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
469 | K | 766009C82 | D-64 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 17 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1735242940
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
470 | K | 766009C83 | D-64 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 19 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 81572859
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
471 | K | 766009C84 | D-64 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -317574240
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
472 | K | 766009C85 | D-65 - D+M Dveře dřevěné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1115491949
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
473 | K | 766009C86 | D-65 - D+M Dveře dřevěné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 934424806
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
474 | K | 766009C87 | D-66 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, s bočním světlíkem, včetně AL zárubně, celkem 1350x2150mm | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1464019364
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
475 | K | 766009C88 | D-66 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, s bočním světlíkem, včetně AL zárubně, celkem 1350x2150mm | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -464802061
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
476 | K | 766009C89 | D-66 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, s bočním světlíkem, včetně AL zárubně, celkem 1350x2150mm | ks | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -316707838
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
477 | K | 766009C90 | D-66 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, s bočním světlíkem, včetně AL zárubně, celkem 1350x2150mm | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1242485562
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
478 | K | 766009C91 | D-67 - D+M Protipožární vnitřní dřevěné dveře, plné, s bočním světlíkem, včetně protipožární zárubně, s PO, celkem 1350x2150mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132636137
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
479 | K | 766009C92 | POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1867677950
480 | K | 766009C93 | D-68 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1357827096
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
481 | K | 766009C94 | D-68 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 610519254
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
482 | K | 766009C94.1 | D-68a - D+M Vnitřní protipožární dveře dřevěné plné, včetně protipožární ocelové zárubně, s PO, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1862332177
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
483 | K | 766009C95 | D-69 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, včetně ocelové zárubně, 900x2100mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 385088850
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
484 | K | 766009C96 | D-74 - D+M Protipožární vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně protipožární ocelové zárubně, s PO, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2065639555
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
485 | K | 766009C97 | D-74 - D+M Protipožární vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně protipožární ocelové zárubně, s PO, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -433638056
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
486 | K | 766009C98 | D-76 - D+M Protipožární vnitřní dřevěné dveře, plné, s bočním světlíkem, včetně protipožární zárubně, s PO, celkem 1350x2150mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -141390891
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
487 | K | 766009C99 | D-76 - D+M Protipožární vnitřní dřevěné dveře, plné, s bočním světlíkem, včetně protipožární zárubně, s PO, celkem 1350x2150mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1539720616
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
488 | K | 766013C00 | D-77 - D+M Protipožární vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně protipožární ocelové zárubně, s PO, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -841187672
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
489 | K | 766013C01 | D-77 - D+M Protipožární vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně protipožární ocelové zárubně, s PO, 800x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1603161130
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
490 | K | 766013C02 | D-79 - D+M Protipožární vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně protipožární ocelové zárubně, s PO, 1000x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1100846593
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
491 | K | 766013C03 | D-80 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, včetně skryté kovové zárubně, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -352744266
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
492 | K | 766013C04 | D-81 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, včetně ocelové zárubně, 900x1970mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1483740347
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
493 | K | 766013C05 | D-81 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, včetně ocelové zárubně, 900x1970mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -107349324
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
494 | K | 766013C06 | D-81 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, včetně ocelové zárubně, 900x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1854116857
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
495 | K | 766013C07 | D-82 - D+M Protipožární dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, s PO, 800x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -558667212
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
496 | K | 766013C08 | D-83 - D+M Vnitřní dveře plné dřevěné s vloženým ocelovým plechem, včetně ocelové zárubně, 1500x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -786636076
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
497 | K | 766013C09 | D-85 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, s bočním světlíkem, včetně AL zárubně, celkem 1450x2150mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1607326733
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
498 | K | 766013C10 | D-88 - D+M Protipožární vnitřní dveře dřevěné, včetně protipožární ocelové zárubně, s PO, 1000x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 553372700
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
499 | K | 766013C11 | D-88 - D+M Protipožární vnitřní dveře dřevěné, včetně protipožární ocelové zárubně, s PO, 1000x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1459808840
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
500 | K | 766629513 | Příplatek k montáži oken rovné ostění perlinka připojovací spára do 20 mm - pásky/folie | m | 3591.93 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.68247 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2022881501
501 | K | 766705R01 | D+M _ terasová podlahová skladba z prken z tropického dřeva _ včetně nosné podkladní konstrukce + rektifikační terče s přířezy z folie | m2 | 50.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1582788442
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství, povrchových úprav | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.02 (2.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (50,4) |  | 50.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
502 | K | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 319369698
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
503 | K | 767010C01 | D-01 - D+M Garážová průmyslová rolovací vrata, lamelová ze sendvičového AL panelu s PUR výplní, včetně pohonu, 6400x2400mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -841022988
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
504 | K | 767010C02 | D-02 - D+M Vnitřní protipožární dveře ocelové, včetně ocelové zárubně, s PO, 1000x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 393615237
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
505 | K | 767010C03 | D-03 - D+M Vnitřní protipožární dveře ocelové, včetně ocelové zárubně, s PO, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1541935471
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
506 | K | 767010C04 | D-04 - D+M Vnitřní dveře ocelové, včetně ocelové zárubně, s PO, 1550x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -44940817
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
507 | K | 767010C05 | D-05 - D+M Vnitřní dveře ocelové, včetně ocelové zárubně, s PO, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -131526786
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
508 | K | 767010C06 | D-05 - D+M Vnitřní dveře ocelové, včetně ocelové zárubně, s PO, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -697389147
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
509 | K | 767010C07 | D-06 - D+M Vnitřní protipožární dveře ocelové, včetně ocelové zárubně, s PO, 1000x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 730905912
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
510 | K | 767010C08 | D-07 - D+M Vnější AL dveře prosklené s nadsvětlíkem a bočím světlíkem, včetně AL zárubně a AL prahu, celkem 1800x3200mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -414679705
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
511 | K | 767010C09 | D-08 - D+M Vnější AL dveře prosklené s nadsvětlíkem, včetně AL zárubně a AL prahu, celkem 1800x3200mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 423926330
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
512 | K | 767010C10 | D-09 - D+M Vnější AL dveře, včetně AL zárubně a AL prahu, 1600x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -865318908
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
513 | K | 767010C11 | D-10 - D+M Vnější AL dveře prosklené, včetně AL zárubně a AL prahu, 900x1970mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1678911907
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
514 | K | 767010C12 | D-11 - D+M Vnější AL dveře prosklené s nadsvětlíkem, včetně AL zárubně a AL prahu, celkem 1250x3200mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -665957760
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
515 | K | 767010C13 | D-12 - D+M Vnější AL dveře prosklené s nadsvětlíkem, včetně AL zárubně a AL prahu, celkem 1800x3200mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 468024804
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
516 | K | 767010C14 | D-27 - D+M Vnitřní protipožární kouřotěsné AL dveře, prosklené, včetně AL zárubně, s PO, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1647487518
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
517 | K | 767010C15 | D-27 - D+M Vnitřní protipožární kouřotěsné AL dveře, prosklené, včetně AL zárubně, s PO, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1347469025
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
518 | K | 767010C16 | D-28 - D+M Vnitřní dveře ocelové, plné, včetně ocelové zárubně, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -361722939
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
519 | K | 767010C17 | D-28 - D+M Vnitřní dveře ocelové, plné, včetně ocelové zárubně, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1840058289
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
520 | K | 767010C18 | D-29 - D+M Protipožární vnitřní mechanické AL dveře, prosklené, s bočním světlíkem, včetně zárubně, s PO, celkem 2800x2475mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 303252802
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
521 | K | 767010C19 | D-30 - D+M Protipožární vnitřní mechanické AL dveře, prosklené, s bočním světlíkem, včetně zárubně, s PO, celkem 2800x2475mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -409795614
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
522 | K | 767010C20 | D-31 - D+M Protipožární vnitřní mechanické AL dveře, prosklené, včetně zárubně, s PO, 1800x2400mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1806582822
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
523 | K | 767010C21 | D-31 - D+M Protipožární vnitřní mechanické AL dveře, prosklené, včetně zárubně, s PO, 1800x2400mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 714574223
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
524 | K | 767010C22 | D-32 - D+M Vnitřní mechanické dveře AL, prosklené, včetně AL zárubně, 1800x2400mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 69876110
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
525 | K | 767010C23 | D-36 - D+M Vnitřní protipožární dveře ocelové, plné, včetně protipožární zárubně, s PO, 1800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264908436
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
526 | K | 767010C24 | D-37 - D+M Vnitřní protipožární dveře ocelové, plné, včetně protipožární zárubně, s PO, 1800x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1275346421
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
527 | K | 767010C25 | D-38 - D+M Vnitřní protipožární dveře ocelové, plné, včetně protipožární zárubně, s PO, 1200x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 931644619
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
528 | K | 767010C26 | D-40 - D+M Protipožární vnitřní mechanické AL dveře, prosklené, včetně AL zárubně, s PO, 1600x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1731157271
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
529 | K | 767010C27 | D-40 - D+M Protipožární vnitřní mechanické AL dveře, prosklené, včetně AL zárubně, s PO, 1600x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -830447319
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
530 | K | 767010C28 | D-53 - D+M Protipožární AL dveře, prosklené, včetně protipožární zárubně, s PO, 1800x2400mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2035264680
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
531 | K | 767010C29 | D-56 - D+M Protipožární AL dveře, prosklené, včetně protipožární zárubně, s PO, 1000x2400mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 824718324
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
532 | K | 767010C30 | D-56 - D+M Protipožární AL dveře, prosklené, včetně protipožární zárubně, s PO, 1000x2400mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1006477104
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
533 | K | 767010C31 | D-57 - D+M Protipožární AL dveře, prosklené, včetně protipožární zárubně, s PO, 1750x2400mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1356503481
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
534 | K | 767010C32 | D-60 - D+M Vnější AL dveře, prosklené, včetně AL zárubně a AL prahu, 1600x2675mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -528523718
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
535 | K | 767010C33 | D-61 - D+M Protipožární AL dveře, prosklené, včetně protipožární zárubně, s PO, 1800x2400mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -950154567
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
536 | K | 767010C34 | D-61 - D+M Protipožární AL dveře, prosklené, včetně protipožární zárubně, s PO, 1800x2400mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -490600627
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
537 | K | 767010C35 | D-61a - D+M Protipožární AL dveře, prosklené, včetně protipožární zárubně, s PO, 1800x2400mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 737555937
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
538 | K | 767010C36 | D-62 - D+M Protipožární AL dveře, prosklené, včetně protipožární zárubně, s PO, 1800x2400mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1546706468
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
539 | K | 767010C37 | D-62 - D+M Protipožární AL dveře, prosklené, včetně protipožární zárubně, s PO, 1800x2400mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1948792388
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
540 | K | 767010C38 | D-70 - D+M Vnitřní protipožární kouřotěsné AL dveře, prosklené, včetně AL zárubně, s PO, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2117715547
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
541 | K | 767010C39 | D-70 - D+M Vnitřní protipožární kouřotěsné AL dveře, prosklené, včetně AL zárubně, s PO, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1014662105
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
542 | K | 767010C40 | D-71 - D+M Vnější AL dveře prosklené, včetně nadsvětlíku a bočního světlíku, včetně AL zárubně a AL prahu, celkem 1850x2600mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1430849685
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
543 | K | 767010C41 | D-73 - D+M Protipožární AL dveře, prosklené, včetně protipožární zárubně, s PO, 1800x2400mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -712767512
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
544 | K | 767010C42 | D-73 - D+M Protipožární AL dveře, prosklené, včetně protipožární zárubně, s PO, 1800x2400mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2025866337
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
545 | K | 767010C43 | D-73a - D+M Protipožární AL dveře, prosklené, včetně protipožární zárubně, s PO, 1800x2400mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -97157471
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
546 | K | 767010C44 | D-75 - D+M Protipožární AL dveře, prosklené, včetně protipožární zárubně, s PO, 1800x2400mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1545867150
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
547 | K | 767010C45 | D-75 - D+M Protipožární AL dveře, prosklené, včetně protipožární zárubně, s PO, 1800x2400mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128117449
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
548 | K | 767010C46 | D-78 - D+M Vnitřní protipožární kouřotěsné AL dveře, prosklené, včetně AL zárubně, s PO, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -764456669
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
549 | K | 767010C47 | D-78 - D+M Vnitřní protipožární kouřotěsné AL dveře, prosklené, včetně AL zárubně, s PO, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 45537114
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
550 | K | 767010C48 | D-84 - D+M Vnitřní protipožární kouřotěsné AL dveře, prosklené, včetně AL zárubně, s PO, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 622977637
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
551 | K | 767010C49 | D-84 - D+M Vnitřní protipožární kouřotěsné AL dveře, prosklené, včetně AL zárubně, s PO, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 53961840
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
552 | K | 767010C50 | D-86 - D+M Vnější AL dveře plné, včetně AL zárubně a AL prahu, 1000x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1249318509
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
553 | K | 767010Y50 | D-87 - D+M Vnitřní dveře ocelové, plné, včetně ocelové zárubně, 1200x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -245465544
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
554 | K | 767010C52 | O-01 - D+M AL okno vnější, 2000x1000mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1917041197
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
555 | K | 767010C53 | O-02 - D+M AL okno vnější, 1050x3150mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1336704007
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
556 | K | 767010C51 | O-02a - D+M AL okno vnější, 1050x3150mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2087640155
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
557 | K | 767010C54 | O-03 - D+M AL okno vnější, 1800x3150mm | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2046089861
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
558 | K | 767010C55 | O-04 - D+M AL okno vnější, 1950x3150mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176498862
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
559 | K | 767010C56 | O-05 - D+M AL okno vnější, 2850x3150mm | ks | 13 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2116888097
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
560 | K | 767010C57 | O-06 - D+M AL okno vnější, 1800x3150mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 969152081
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
561 | K | 767010C58 | O-06 - D+M AL okno vnější, 2700x3150mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1541636122
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
562 | K | 767010C59 | O-06 - D+M AL okno vnější, 2850x3150mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1042231221
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
563 | K | 767010Y59 | O-06 - D+M AL okno vnější, 3600x3150mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1983029148
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
564 | K | 767010C60 | O-08 - D+M AL okno vnější, 4650x3150mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -114242355
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
565 | K | 767010C61 | O-09 - D+M AL okno vnější, 1050x3000mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1025198574
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
566 | K | 767010C62 | O-09 - D+M AL okno vnější, 1050x3000mm | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1188251638
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
567 | K | 767010Y63 | O-09 - D+M AL okno vnější, 1050x3000mm | ks | 17 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -882054068
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
568 | K | 767010Y64 | O-09 - D+M AL okno vnější, 1050x3000mm, včetně vnitřní AL žaluzie horizontální - ovládání ruční | ks | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1509860182
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
569 | K | 767010Y65 | O-09 - D+M AL okno vnější, 1050x3000mm, včetně vnitřní AL žaluzie horizontální - ovládání ruční | ks | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 598306344
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
570 | K | 767010Y66 | O-09 - D+M AL okno vnější, 1050x3000mm | ks | 43 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -167785556
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
571 | K | 767010Y67 | O-09 - D+M AL okno vnější, 1050x3000mm | ks | 45 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 269215861
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
572 | K | 767010Y68 | O-09 - D+M AL okno vnější, 1050x3000mm | ks | 54 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1247592127
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
573 | K | 767010C64 | O-09a - D+M AL okno vnější, 1050x3000mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -484100846
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
574 | K | 767010C65 | O-09a - D+M AL protipožární okno vnější, s PO, 1050x3000mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -725702963
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
575 | K | 767010Y69 | O-09a - D+M AL protipožární okno vnější, s PO, 1050x3000mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1697426509
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
576 | K | 767010Y70 | O-09a - D+M AL protipožární okno vnější, s PO, 1050x3000mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2086119745
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
577 | K | 767010Y71 | O-09a - D+M AL okno vnější, 1050x3000mm | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -958145117
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
578 | K | 767010Y72 | O-09a - D+M AL okno vnější, 1050x3000mm | ks | 17 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1684898722
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
579 | K | 767010Y73 | O-09a - D+M AL okno vnější, 1050x3000mm | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 623931178
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
580 | K | 767010Y74 | O-09a - D+M AL okno vnější, 1050x3000mm | ks | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86473456
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
581 | K | 767010C66 | O-10 - D+M AL okno vnější, 1050x2650mm | ks | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1663259523
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
582 | K | 767010C67 | O-11 - D+M AL okno vnější, 1050x2000mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 663696438
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
583 | K | 767010C68 | O-12 - D+M AL okno vnější, 2850x2650mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -934775535
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
584 | K | 767010C69 | O-13 - D+M AL okno vnější, 1800x3000mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1884884297
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
585 | K | 767010C70 | O-13 - D+M AL okno vnější, 1800x3000mm, včetně vnitřní AL žaluzie horizontální - ovládání ruční | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -19147888
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
586 | K | 767010C71 | O-14 - D+M AL okno vnější, 1050x2200mm | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 661654686
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
587 | K | 767010C72 | O-16 - D+M AL okno vnitřní, 1500x1200mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -203391755
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
588 | K | 767010C73 | O-17 - D+M AL okno vnitřní třídílné s posuvným křídlem, 2500x1190mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -836716747
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
589 | K | 767010C74 | O-20 - D+M AL protipožární okno vnější, s PO, 1050x3150mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -532245952
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
590 | K | 767010C75 | O-21 - D+M AL protipožární okno vnější, s PO, 2850x3150mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1641250735
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
591 | K | 767010C76 | O-22 - D+M AL protipožární okno vnější, s PO, 1800x3150mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 21345416
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
592 | K | 767010C77 | O-23 - D+M AL protipožární okno vnější, s PO, 4650x3150mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1518682297
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
593 | K | 767010C78 | O-24 - D+M AL protipožární okno vnější, s PO, 1050x3000mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1566674860
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
594 | K | 767010C79 | O-25 - D+M AL protipožární okno vnější, s PO, 1050x3000mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 597882863
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
595 | K | 767010C80 | O-25 - D+M AL protipožární okno vnější, s PO, 1050x3000mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 957758047
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
596 | K | 767010C81 | O-26 - D+M AL protipožární okno vnější, s PO, 1050x2000mm | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1545692359
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
597 | K | 767010C82 | O-27 - D+M AL protipožární okno vnější, s PO, 1050x2650mm | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -349094028
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
598 | K | 767010C83 | O-28 - D+M AL protipožární okno vnější, s PO, 1050x3000mm | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1482092311
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
599 | K | 767010C83.1 | O-29 - D+M AL okno vnější, 1050x2200mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1753604881
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
600 | K | 767010C83.2 | O-29a - D+M AL okno vnější, 1050x2200mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1820303525
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
601 | K | 767010C83.3 | RO-01 - D+M AL okno vnější rohové, 3225x3150mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -666293313
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
602 | K | 767010C83.4 | RO-02 - D+M AL okno vnější rohové, 3200x3150mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1653210234
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
603 | K | 767010C83.5 | RO-03 - D+M AL okno vnější rohové, 3220x3150mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1906906850
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
604 | K | 767010C83.6 | RO-04 - D+M AL okno vnější rohové, 3245x3150mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1037302864
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
605 | K | 767010C84 | LOP-01 - D+M Systémová celohliníková prosklená stěna pro venkovní použití (hlavní vstup), 6200x3350mm, včetně karuselových dveří | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 593745125
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis lehkého obvodového pláště a světlíků. | [14 empty] | P | 2
606 | K | 767010C85 | LOP-02 - D+M Systémová celohliníková prosklená stěna pro venkovní použití (hlavní vstup), 6200x3000mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -10246948
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis lehkého obvodového pláště a světlíků. | [14 empty] | P | 2
607 | K | 767010C86 | LOP-03 - D+M Polosloupkopříčková-strukturální AL fasáda plně prosklená, 6300+2180+2180mm, výška 8800mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1906168009
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis lehkého obvodového pláště a světlíků. | [14 empty] | P | 2
608 | K | 767010C87 | LOP-04 - D+M Polosloupkopříčková-strukturální AL fasáda plně prosklená, 6150+2180+2180mm, výška 8800mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 229255831
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis lehkého obvodového pláště a světlíků. | [14 empty] | P | 2
609 | K | 767010C88 | LOP-05 - D+M Vícedílný samonosný pásový střešní světlík pevný pultový o sklonu 10°, světlost otvoru 1700x4600mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 658286465
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis lehkého obvodového pláště a světlíků. | [14 empty] | P | 2
610 | K | 767010C89 | Z-1 - D+M AL krycí žaluzie v exterieru, 1800x750mm, vodorovné pevné lamely z protlačovaných profilů š. cca 50mm | kpl | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -785777941
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
611 | K | 767010C90 | Z-2 - D+M AL krycí žaluzie v exterieru, 1250x750mm, vodorovné pevné lamely z protlačovaných profilů š. cca 50mm | kpl | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 85097790
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
612 | K | 767010C91 | Z-3 - D+M Podlahový mřížový rošt vel. 970x970mm, včetně osazovacího úhelníku | kg | 195.61 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -600765602
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
613 | K | 767010C92 | Z-4 - D+M Podlahový mřížový rošt vel. 970x1270mm, včetně osazovacího úhelníku | kg | 51.22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1973055494
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
614 | K | 767010C93 | Z-10 - D+M Ocelový nosič překladu z pásové oceli 280*5mm tvaru "L" | kg | 2.72 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 791373792
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
615 | K | 767010C94 | Z-5 - D+M Vnitřní ocelová ochrana svislého potrubí TZB, z pozink oceli TR 60/3mm | kg | 15.7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1267002255
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
616 | K | 767010C95 | Z-7 - D+M Osazovací rám montážní šachty pro rozvaděč, světlosti 650x1075mm, z ocelového profilu tvaru L 50/50*4 | kg | 25.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1552950018
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
617 | K | 767010C96 | Z-6 - D+M Vnitřní ocelová ochrana vodorovného potrubí TZB | kg | 87.8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1857582603
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
618 | K | 767010C97 | Z-8 - D+M Osazovací rám anglického dvorku světlosti 3000x1000mm, z ocelového profilu L60/40*5mm | kg | 119.1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 332746043
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
619 | K | 767010C98 | Z-9 - D+M Lisovaný podlahový rošt plný (PRF) 33/33 vel. 600x1100mm, ocel ST37.2 | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -377338881
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
620 | K | 767010C99 | Z-9 - D+M Lisovaný podlahový rošt plný (PRF) 33/33 vel. 700x1100mm, ocel ST37.2 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -109688052
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
621 | K | 767010P01 | Z-11 - D+M Osazovací rám anglického dvorku světlosti 3150x1100mm, z ocelového profilu L60/40*5mm a nosníku U80 | kg | 184.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 39549416
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
622 | K | 767010P02 | Z-12 - D+M Lisovaný podlahový rošt plný (PRF) 33/33 vel. 600x1000mm, ocel ST37.2 | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1878472856
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
623 | K | 767010P03 | Z-12a - D+M Lisovaný podlahový rošt plný (PRF) 33/33 vel. 700x1000mm, ocel ST37.2 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1592803774
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
624 | K | 767010P04 | Z-14 - D+M Ocelové zábradlí venkovní výšky 1m s čtyřhranným madlem, délka celkem 9,6m | kg | 285 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1512041276
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
625 | K | 767010P05 | Z-15 - D+M Ocelové zábradlí venkovní v. 1m s čtyřhranným madlem, délka 3,06m | kg | 78.75 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -284566738
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
626 | K | 767010P06 | Z-16 - D+M Vnitřní ocelová kce, délky 4810mm a výšky 945mm, pro kotvení rolety a SDK opláštění | kg | 121.55 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -786735848
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
627 | K | 767010P07 | Z-17 - D+M Vnitřní ocelová kce, délky 3040mm a výšky 915mm, pro kotvení rolety a SDK opláštění | kg | 72.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 420824981
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
628 | K | 767010P08 | Z-18 - D+M Pevné madlo tvaru "L" k montáži na stěnu, délky 750+700mm, nerez ocel | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -237708517
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
629 | K | 767010P09 | Z-18a - D+M Sklopné madlo k montáži na stěnu, délky 800-850mm, nerez ocel | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1702356651
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
630 | K | 767010P10 | Z-18b - D+M Pevné vodorovné madlo k montáži na dveře, délky 600mm, nerez ocel | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 85364894
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
631 | K | 767010P11 | Z-19 - D+M Koncová podlahová lišta tvaru "L", eloxovaný AL, L 25/30/2mm | bm | 6.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -644320295
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
632 | K | 767010P12 | Z-20 - D+M Vnitřní ochrana nároží stěn svislá, z materiálu Acrovyn, na celou výšku stěny, rozměr 30x30mm | ks | 44 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -581159795
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
633 | K | 767010P13 | Z-21 - D+M Vnitřní ochrana nároží stěn svislá, z nerez plechu tl. min. 1,6mm, na celou výšku stěny, rozměr 30x30mm | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1328403544
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
634 | K | 767010P14 | Z-22 - D+M Vnitřní ochrana nároží stěn svislá, ukončovací nerez L profil, osazovací výšky 2-4,5mm | ks | 27 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -397074616
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
635 | K | 767010P15 | Z-23 - D+M Soklová lišta tvaru "L", nerezová, L 50/30/2 | bm | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -407205038
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
636 | K | 767010P16 | Z-24 - D+M Soklová lišta přímá v. 50mm, nerezová, vel. 50/2mm | bm | 17 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1840562271
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
637 | K | 767010P17 | Z-25 - D+M Krycí lišta ostění a nadpraží šachetních výtahových dveří, L profil 40/30/3mm | kg | 213.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 388676837
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
638 | K | 767010P18 | Z-26 - D+M Chránička v podlaze, PVC trubka prům. 50mm | bm | 12.15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1942996455
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
639 | K | 767010P19 | Z-27 - D+M Chránička v podlaze, ocelová trubka prům. 50mm | bm | 34.8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -673248523
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
640 | K | 767010P20 | Z-28 - D+M Koncová podlahová lišta tvaru "L", eloxovaný AL, L 30/30/3mm | bm | 6.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1562855325
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
641 | K | 767010P21 | Z-29 - D+M Ocelová průchodka střechou pro ZT potrubí, kruhová DN 250 s přírubou | kg | 76 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -226586142
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
642 | K | 767010P22 | Z-30 - D+M Ocelová průchodka střechou pro VZT potrubí, čtyřhranná 500x350mm s příložkami | kg | 62.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1379001511
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
643 | K | 767010P23 | Z-31 - D+M Ocelový kotevní prvek pro osazení VN stožáru | kg | 386 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1355727874
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
644 | K | 767010P24 | Z-32 - D+M Ocelový kotevní prvek pro osazení venkovního krytu PHZ | kg | 88 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1215200152
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
645 | K | 767010P25 | Z-33 - D+M Vnitřní ocelový sloupek v. 3,25m, pro ukotvení okenní žaluzie | kg | 102 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1174346359
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
646 | K | 767010P26 | Z-34 - D+M Ocelová průchodka osazena při betonáži fasády, TR prům. 32mm, délky 500mm | ks | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1295373149
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
647 | K | 767010P27 | Z-35 - D+M Kotevní prvek pro kotvení nadřímsového žlabu z pozink pásové oceli, vel. 75x200mm | kg | 189 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1471632182
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
648 | K | 767010P28 | Z-36 - D+M Ocelová krycí protidešťová žaluzie v exteriéru, 3700x800mm | kg | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1565919746
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
649 | K | 767010P29 | Z-37 - D+M Ochranný kryt radiátoru, ocelový paždík čtyřhranného tvaru 40x40mm | kg | 514.8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 956938779
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
650 | K | 767010P30 | Z-38 - D+M Schodová hrana 41x26,6mm s protiskluzovou páskou, materiál eloxovaný AL, délka 1200mm | bm | 43.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1824757976
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
651 | K | 767010P31 | Z-39 - D+M Vnitřní ocelové schodiště se stupni z pororoštu, z pozink oceli 11 375, včetně trubkového zábradlí | kg | 75 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2069588044
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
652 | K | 767010P32 | Z-40 - D+M Ocelová průchodka střechou pro VZT potrubí, čtyřhranná 900x600mm s příložkami | kg | 92 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1846889244
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
653 | K | 767010P33 | Z-41 - D+M Ocelová průchodka střechou pro CHL potrubí, kruhová DN 350mm s přirubou | kg | 55.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152042272
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
654 | K | 767010P34 | Z-42 - D+M Ocelová průchodka střechou pro VZT potrubí, čtyřhranná 600x600mm s příložkami | kg | 75 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1760902117
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
655 | K | 767010P35 | Z-43 - D+M Ocelová průchodka střechou pro VZT potrubí, čtyřhranná 600x500mm s příložkami | kg | 69 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 199454375
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
656 | K | 767010P36 | Z-44 - D+M Plastová průchodka střechou, pro kabely, kruhová DN 125 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1654035956
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
657 | K | 767010P37 | Z-45 - D+M Ocelová průchodka střechou pro UT potrubí, kruhová DN 180mm s přirubou | kg | 50.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130681906
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
658 | K | 767010P38 | Z-46 - D+M Ocelová podpora pro uložení potrubí TZB | kg | 103 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1364330429
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
659 | K | 767010P39 | Z-46a - D+M Ocelová podpora pro uložení potrubí TZB | kg | 22.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1034204388
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
660 | K | 767010P40 | Z-47 - D+M Terasový odvodňovací liniový žlab B125, šířka 125mm, hl. 70mm | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 414285281
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
661 | K | 767010P41 | Z-48 - D+M Konstrukce pro mytí oken | kg | 6368 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2121760185
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
662 | K | 767010P42 | Z-49 - D+M Venkovní ocelový provozní žebřík délky 800mm, š. 450mm, výstupní plošina 450x600mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -438700463
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
663 | K | 767010P43 | Z-50 - D+M Střešní odvětrávací hlavice, kruhového průřezu DN160, z tvrzeného plastu | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -173524506
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
664 | K | 767010P44 | Z-51 - D+M Ocelové schodišťové madlo vnitřní, TR prům. 40x4mm | kg | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1256988401
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
665 | K | 767010P45 | Z-52 - D+M Ocelové schodišťové madlo vnitřní, TR prům. 40x4mm | kg | 27.73 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1055928262
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
666 | K | 767010P46 | Z-53 - D+M Ocelové zábradlí vnitřní výšky 1m, s kruhovým madlem | kg | 77 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2056415326
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
667 | K | 767010P47 | Z-54 - D+M Ocelové zábradlí vnitřní výšky 1m, s kruhovým madlem | kg | 147 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1601571639
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
668 | K | 767010P48 | Z-56 - D+M Ocelové zábradlí vnitřní výšky 1m, s kruhovým madlem | kg | 513.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1816432930
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
669 | K | 767010P49 | Z-57 - D+M Ocelové zábradlí vnitřní výšky 1m, s kruhovým madlem | kg | 514 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 976207653
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
670 | K | 767010P50 | Z-58 - D+M Ocelové zábradlí vnitřní výšky 1m, s kruhovým madlem | kg | 2313 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1559186178
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
671 | K | 767010P51 | Z-59 - D+M Ocelové zábradlí vnitřní výšky 1m, s kruhovým madlem | kg | 514 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1470228382
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
672 | K | 767010P52 | Z-60 - D+M Ocelové zábradlí vnitřní výšky 1m, s kruhovým madlem | kg | 77.48 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -401897858
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
673 | K | 767010P53 | Z-60a - D+M Ocelové zábradlí vnitřní výšky 1m, s kruhovým madlem | kg | 95.1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 89506687
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
674 | K | 767010P54 | Z-61 - D+M Ocelové zábradlí vnitřní výšky 1m, s kruhovým madlem | kg | 170.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2114476873
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
675 | K | 767010P55 | Z-55 - D+M Soklová lišta tvaru "L", eloxovaný AL, L 50/30/2 | bm | 39.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1845530869
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
676 | K | 767010P56 | Z-62 - D+M Ocelové schodišťové madlo vnitřní, TR prům. 40x4mm | kg | 393.8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1051678754
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
677 | K | 767010P57 | Z-63 - D+M Ocelové schodišťové madlo vnitřní, TR prům. 40x4mm | kg | 76.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1344021280
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
678 | K | 767010P58 | Z-64 - D+M Ocelové schodišťové madlo vnitřní, TR prům. 40x4mm | kg | 70.8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1510991908
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
679 | K | 767010P59 | Z-65 - D+M Ocelový kotevní prvek pro osazení sloupkových svítidel na terase | kg | 56.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12112571
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
680 | K | 767010P60 | Z-65a - D+M Ocelový kotevní prvek pro osazení reflektoru na fasádě | kg | 67.32 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1879096907
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
681 | K | 767010P61 | Z-66 - D+M Přechodová krycí lišta podlahová tvaru "L", z pásové oceli | kg | 207 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1015358059
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
682 | K | 767010P62 | Z-67 - D+M Ocelový kotevení prvek pro kotvení zábradlí v exteriéru | kg | 367.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 930502588
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
683 | K | 767010P63 | Z-68 - D+M Ocelový kotevení prvek pro kotvení zábradlí v exteriéru | kg | 1350 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -468036789
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
684 | K | 767010P64 | Z-69 - D+M Ocelový kotevení prvek pro osazení lavičky | kg | 264 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1324175114
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
685 | K | 767010P65 | Z-70 - D+M Ocelový kotevní prvek pro osazení venkovního mobiliáře | kg | 1014 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1311789013
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
686 | K | 767010P66 | Z-71 - D+M Systémová prostupová chránička DN 200mm, z vysoce jakostní oceli pro tlakovou vodu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 496797273
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
687 | K | 767010P67 | Z-72 - D+M Systémová prostupová chránička DN 250mm, z vysoce jakostní oceli pro tlakovou vodu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 283455662
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
688 | K | 767010P68 | Z-73 - D+M Systémová prostupová chránička DN 300mm, z vysoce jakostní oceli pro tlakovou vodu | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1696346722
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
689 | K | 767010P69 | Z-74 - D+M Systémová prostupová chránička DN 200mm, z vysoce jakostní oceli pro tlakovou vodu | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1371223062
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
690 | K | 767010P70 | Z-75 - D+M Systémová prostupová chránička DN 200mm, délky 1100mm, osazena ve spádu, z vysoce jakostní oceli pro tlakovou vodu | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1861091
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
691 | K | 767010P71 | Z-76 - D+M Systémová prostupová chránička DN 110mm, z vysoce jakostní oceli pro tlakovou vodu | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16005308
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
692 | K | 767010P72 | Z-77 - D+M Systémová prostupová chránička DN 150mm, z vysoce jakostní oceli pro tlakovou vodu | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2030236304
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
693 | K | 767010P73 | Z-78 - D+M Systémová prostupová chránička DN 60mm, z vysoce jakostní oceli pro tlakovou vodu | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1408268240
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
694 | K | 767010P74 | Z-79 - D+M Ocelová průchodka střechou, pro VZT potrubí, čtyřhranná vel. 800x450mm s příložkami | kg | 40.04 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1905791079
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
695 | K | 767010P75 | Z-80 - D+M Ocelová průchodka střechou, pro VZT potrubí, čtyřhranná vel. 600x300mm s příložkami | kg | 15.07 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -100881298
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
696 | K | 767010P76 | Z-81 - D+M Ocelová průchodka střechou, pro VZT potrubí, čtyřhranná vel. 700x600mm s příložkami | kg | 64.53 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2125994615
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
697 | K | 767010P77 | Z-82 - D+M Ocelová průchodka střechou, pro VZT potrubí, čtyřhranná vel. 400x500mm s příložkami | kg | 15.07 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1319987501
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
698 | K | 767010P78 | Z-83 - D+M Ocelová průchodka střechou, pro VZT potrubí, kruhová DN150 s přírubou | kg | 11.54 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -18166007
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
699 | K | 767010P79 | Z-84 - D+M Ocelová průchodka střechou, pro VZT potrubí, čtyřhranná vel. 700x500mm s příložkami | kg | 20.09 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -657432529
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
700 | K | 767010P80 | Z-85 - D+M Ocelová průchodka střechou, pro VZT potrubí, kruhová DN200 s přírubou | kg | 7.97 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1565868661
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
701 | K | 767010P81 | Z-86 - D+M Ocelový ochranný kryt pro sdružené potrubí CHL, vel. 550x500mm, výšky 1000mm | kg | 49.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 302953576
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "2 kus" 49,5 |  | 49.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
702 | K | 767010P82 | POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -641136454
703 | K | 767851R01 | D+M _ protihluková konstrukce zástěny "ALUI" - střecha 5.NP | m | 32.67 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 869937631
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka (kompletní skladby/konstrukce) a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 205a , TZ" 32,67 |  | 32.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.67 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
704 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 760945852
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 63.2284 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
705 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 1513.694 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 373650823
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.PP-4.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště" (182,43) |  | 182.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 182.43 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 31,8 |  | 31.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 614,51 |  | 614.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 266,23 |  | 266.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 161,48 |  | 161.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 136,22 |  | 136.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1210.24 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,1*1210,24 |  | 121.024 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1513.694 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
706 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 1513.694 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.45411 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -435031248
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.PP-4.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště" (182,43) |  | 182.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 182.43 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 31,8 |  | 31.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 614,51 |  | 614.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 266,23 |  | 266.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 161,48 |  | 161.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 136,22 |  | 136.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1210.24 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,1*1210,24 |  | 121.024 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1513.694 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
707 | K | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 1685.864 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00758 | 12.7788 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2138525513
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.99-4.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,55*(24+24)*0,3 |  | 22.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,55*6*(24+24)*0,3 |  | 133.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*6*(24+24)*0,3 |  | 116.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*6*(24)*0,3 |  | 58.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*3*(10)*0,3 |  | 23.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 354.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 31,8 |  | 31.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 614,51 |  | 614.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 266,23 |  | 266.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 161,48 |  | 161.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 136,22 |  | 136.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1210.24 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,1*1210,24 |  | 121.024 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1685.864 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
708 | K | 771274123 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm | m | 608.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00153 | 0.93039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -239245582
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.PP-4.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (24,0*1,5)+(24*1,5) |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (25*1,35)+(25*1,6)+(25*1,35)+(25*1,5)+(25*1,5) |  | 182.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9*1,3)+(24*1,35)+(24*1,5)+(24*1,5)+(24*1,5)+(24*1,35)+(9*2,0) |  | 202.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11*1,3)+(24*1,35)+(24*1,5)+(24*1,5)+(24*1,35) |  | 151.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 608.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
709 | M | 59761R10 | dlaždice keramické protiskluzové schodišťové | m2 | 200.673 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 2.5285 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2054704995
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 608,1*0,33 'Přepočtené koeficientem množství |  | 200.673 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
710 | K | 771274232 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm | m | 608.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.62026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -283747755
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.PP-4.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (24,0*1,5)+(24*1,5) |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (25*1,35)+(25*1,6)+(25*1,35)+(25*1,5)+(25*1,5) |  | 182.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9*1,3)+(24*1,35)+(24*1,5)+(24*1,5)+(24*1,5)+(24*1,35)+(9*2,0) |  | 202.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11*1,3)+(24*1,35)+(24*1,5)+(24*1,5)+(24*1,35) |  | 151.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 608.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
711 | M | 59761R12 | dlaždice keramické hladké (podstupnice) | m2 | 133.782 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 1.6857 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -566822524
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 608,1*0,22 'Přepočtené koeficientem množství |  | 133.782 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
712 | K | 771473133 | Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených v do 120 mm | m | 197.714 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.11467 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 471263289
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.PP-4.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,473*(24,0+24)) |  | 22.704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,473*(25+25+25+25+25)) |  | 59.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,473*(9+24+24+24+24+24+9)) |  | 65.274 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,473*(11+24+24+24+24)) |  | 50.611 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 197.714 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
713 | M | 59761R20 | sokl keramický rovný v do 120 mm | m | 217.485 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 2.7403 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1918895538
| VV |  | 197,714*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 217.485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
714 | K | 771574261 | Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem | m2 | 1331.264 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 11.9814 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -194030978
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 31,8 |  | 31.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 614,51 |  | 614.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 266,23 |  | 266.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 161,48 |  | 161.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 136,22 |  | 136.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1210.24 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,1*1210,24 |  | 121.024 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1331.264 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
715 | M | 59761R30 | dlaždice keramické protiskluzné | m2 | 1530.954 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 29.3943 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -984649608
| P |  | Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ (Dlažby _ 600/600 , 300/600 , 300/300 mm) Schodiště, komunikace rektifikovaná slinutá keramická dlažba tl 10mm, rozměr 598x598mm, R9, žíhaná cementová (betonová) textura - teplá šedá, systémový sokl, systémové schodovky, spárovací hm. tm. šedá - referenční v. Rako Cemeto 662, výběr v rámci AD Sociální zařízení rektifikovaná slinutá keramická dlažba tl 10mm, rozměr 598x598mm, R9, žíhaná cementová (betonová) textura - šedá, obklad stěn ze stejné řady s rozměrem 298x598mm (naležato), spárovací hm. tm. šedá - referenční v. Rako Cemeto 661, výběr v rámci AD Podružné prostory (úklidy, uklízečky, technické prostory, …) slinutá keramická 298x298mm, tl 9mm, R - dle potřeby, šedá,) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1331,264*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1530.954 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
716 | K | 771577114 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem | m2 | 1921.514 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1914623576
717 | K | 771577R04 | Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů | m2 | 1921.514 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1814830337
| P |  | Poznámka k položce: Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních dlažeb. (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
718 | K | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -340090579
| D | 773 | Podlahy z litého teraca |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 25.4981 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
719 | K | 773511R11 | Podlahy z litého teraca zřízení podlahy prosté tl dle specifikace PD | m2 | 1268.564 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0201 | 25.4981 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -81347404
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -přprava a penetrace podkladu -Lité broušené terazzo na cementové bázi s kamenným plnivem a přísadami závěrečný leštící brus standartně o hrubosti 120/220 před napuštěním - fluatací kamenné plnivo mramorová drť, velikost kameniva frakce 0-12 mm, výsledná barevnost - bílošedá - bude zajištěna přidáním vhodných barevných pigmentů pojiva dilatace zajištěna kovovými pásky v bílé mosazi, výsledná tloušťka terazza - dle PD a TZ , součinitel smykového tření µ >0,5 , (JC také obsahuje náklady na D+M _ provedení soklu do výšky 100 mm ) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 887,18 |  | 887.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 266,06 |  | 266.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1153.24 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,1*1153,24 |  | 115.324 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1268.564 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
720 | K | 998773203 | Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1951874550
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 95.4273 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
721 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 8127.76 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1124328507
| VV |  | "viz textilní povlakové krytiny" 91,52+3108,347+31,54 |  | 3231.407 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz povlakové krytiny ostatní" 4741,418+32,758+122,177 |  | 4896.353 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8127.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
722 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 8127.76 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.24383 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2090401676
| VV |  | "viz textilní povlakové krytiny" 91,52+3108,347+31,54 |  | 3231.407 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz povlakové krytiny ostatní" 4741,418+32,758+122,177 |  | 4896.353 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8127.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
723 | K | 776141112 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 8127.76 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00758 | 61.6084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 456242503
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz textilní povlakové krytiny" 91,52+3108,347+31,54 |  | 3231.407 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz povlakové krytiny ostatní" 4741,418+32,758+122,177 |  | 4896.353 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8127.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
724 | K | 776211111 | Lepení textilních pásů | m2 | 91.52 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.04576 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1606087023
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 91,52 |  | 91.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 91.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
725 | M | 69751R00 | dodávka povlakové podlahové krytiny - zátěžový koberce v pásech | m2 | 105.248 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00422 | 0.44415 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2125072843
| P |  | Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 91,52*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 105.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
726 | K | 776211211 | Lepení textilních čtverců/pásů | m2 | 3108.347 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.62167 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1047452508
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 228,37 |  | 228.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 1264,58 |  | 1264.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 1332,82 |  | 1332.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2825.77 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,1*2825,77 |  | 282.577 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3108.347 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
727 | M | 69751R01 | dodávka povlakové podlahové krytiny - zátěžový koberce ve čtvercích | m2 | 3574.599 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00422 | 15.0848 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1948001925
| P |  | Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ Koberce (kanceláře, posluchárna) Referenční v. Interface Elevation III Designové kobercové čtverce 50x50, s bitumenovou podložkou, mikrovšívaný vzorovaný smyčkový kobercový čtverec (microtuft), šedý žíhaný - Ceppo Di Gre (Děkanát + velká posluchárna - Grigio Nilo) Koberce zasedačky+ youtube + VR Referenční v. Interface Composure Designové kobercové čtverce 50x50, s bitumenovou podložkou, všívaný vzorovaný smyčkový kobercový čtverec, sv. béžový žíhaný - Soothe (Děkanát, youtube, VR - Seclusion) ---------------------------------------------------- Designový zátěžový mikrovšívaný koberec ve čtvercích 500 x 500 mm celoplošně lepený, lehká směrová orientace - kladeno do šachovnice, s vhodností pro pojezd kolečkové židle, 100%PA, hmotnost min. 3,8kg/m2 třída reakce na požár Cfl-s1 dle ČSN EN 13501-1, třída zátěže 33 barevnost dle projektu interieru | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3108,347*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3574.599 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
728 | K | 776211211 | Lepení textilních čtverců/pásů | m2 | 31.54 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.006308 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 579280584
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 31,54 |  | 31.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
729 | M | 69752R01 | koberec čistící zóna_(specifikace dle PD a TZ) | m2 | 34.694 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0034 | 0.11796 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1091788494
| VV |  | 31,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34.694 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
730 | K | 776221111 | Lepení pásů z kaučuku | m2 | 4741.418 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 1.4224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 679116153
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 905,52 |  | 905.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 1794,63 |  | 1794.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 868,6 |  | 868.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 741,63 |  | 741.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4310.38 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,1*4310,38 |  | 431.038 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4741.418 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
731 | M | 28411R00 | dodávka povlakové podlahové krytiny - kaučuková povlaková krytina v pásech | m2 | 5215.56 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00287 | 14.9687 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 663949499
| P |  | Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ (Kaučuková krytina (chodby, učebny) Referenční v. Nora Noraplan Sentica tl. 2 mm, role 1,22 x 15 m, chipsový design, barva NCS S2005-Y10R (pásy na chodbách NCS S 5502-Y) (zátěžová třída 34/43, R9, systémová bílá kaučuková lišta v. 60mm, š. 12mm, tl. 1,8mm, barevnost dle projektu interieru) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4741,418*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5215.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
732 | K | 776221111.1 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 32.758 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0098274 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -635320925
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 29,78 |  | 29.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 29.78 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,1*29,78 |  | 2.978 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.758 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
733 | M | 28411R00.1 | dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC | m2 | 36.034 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00287 | 0.10342 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -83082749
| P |  | Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 32,758*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 36.034 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
734 | K | 776221121 | Lepení antistatických pásů z PVC | m2 | 122.177 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.048871 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1341780247
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 37,93+43,4 |  | 81.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 10,16 |  | 10.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 9,76 |  | 9.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 9,82 |  | 9.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 111.07 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,1*111,07 |  | 11.107 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 122.177 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
735 | M | 28411R05 | dodávka povlakové podlahové krytiny - zátěžové PVC antistatické | m2 | 140.504 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 0.40746 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170492316
| P |  | Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 122,177*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 140.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
736 | K | 776223111 | Spoj povlakových podlahovin z PVC nebo kaučuku svařováním za tepla | m | 14687.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.29374 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2012849224
737 | K | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -487372228
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 30.424 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
738 | K | 777511R01 | Epoxidový stěrkový systém _ lité podlahy | m2 | 594.715 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 3.2115 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 617500368
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/příslušenství --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Epoxidový systém nekluzný se saténovým povrchem tl. 2-2,5 mm krycí uzavírací vrstva - epoxidový 2-složkový, pigmentovaný, bezrozpouštědlový produkt, nosná vrstva - epoxidový 2-složkový, pigmentovaný, bezrozpouštědlový produkt s posypem křemenným pískem fr.0,3-08 mm , vyrovnávací epoxidová stěrka - plněná 1:05 s křemenným pískem fr.0,1-0,3 mm, penetrace - epoxidový 2-složkový, transparentní, bezrozpouštědlový produkt, posyp křemenným pískem fr. 0,3-08 mm, příprava podkladu otrýskáním tlakovou vodu nebo brokováním, frézováním, vyspravení a vyčištění těsně před realizací (jednotková cena obsahuje veškeré náklady na dodávku a provedení systémové nášlapné vrstvy + soklové vytažení/ukončení) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 85,35 |  | 85.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 412,09 |  | 412.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 43,21 |  | 43.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 540.65 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,1*540,65 |  | 54.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 594.715 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
739 | K | 777521R01 | Polyuretanový stěrkový systém _ lité podlahy | m2 | 5389.153 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 25.8679 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1812725169
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/příslušenství --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Polyuretanový samonivelační systém nekluzný, probarvený, s mechnicky odolným, snadno čistitelným bezprašným povrchem, odolným proti vodě, kyselinám a olejům, s odolnosti proti obrusu tř.AR1 dle ČSN EN 13 813 včetně přípravy podkladu otrýskáním tlakovou vodu nebo brokováním, frézováním, vyspravení a vyčištění těsně před realizací a včetně vytažení na stěnu pomocí fabionu barevné provedení a kombinace bude určena během realizace na základě předloženého vzorku (jednotková cena obsahuje veškeré náklady na dodávku a provedení systémové nášlapné vrstvy + soklové vytažení/ukončení) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 4899,23 |  | 4899.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4899.23 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,1*4899,23 |  | 489.923 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5389.153 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
740 | K | 777585R01 | Vodotěsný stěrkový systém _ lité podlahy | m2 | 280.126 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 1.3446 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1463828776
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/příslušenství --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dvouvrstý probarvený ochranný systém se schopností přemostění dynamických trhlin odolný vůči oděru a chemikáliím , posypové soli a UV záření. sestáva z kotevně impregnečního nátěru z těsnící pružné membrány ochranné vrstyv a uzavíracího barevného nátěru , včetně přípravy podkladu otrýskáním tlakovou vodu nebo brokováním / frézováním + vyspravení a vyčištění těsně před realizací (jednotková cena obsahuje veškeré náklady na dodávku a provedení systémové nášlapné vrstvy + soklové vytažení/ukončení) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP_skladba_P15" 254,66 |  | 254.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 254.66 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,1*254,66 |  | 25.466 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 280.126 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
741 | K | 998777203 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1066668365
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 42.1156 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
742 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 1703.64 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.51109 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2078971781
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, povrch. úpravy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka povrch. úprav" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KO" 1491,74+99,99 |  | 1591.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KO1" 59,71 |  | 59.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1651.44 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KO-01" 12,9 |  | 12.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOI" 39,3 |  | 39.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 52.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1703.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
743 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 1703.64 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 2.5555 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1227013839
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, povrch. úpravy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka povrch. úprav" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KO" 1491,74+99,99 |  | 1591.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KO1" 59,71 |  | 59.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1651.44 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KO-01" 12,9 |  | 12.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOI" 39,3 |  | 39.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 52.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1703.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
744 | K | 781131264 | Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou / stěnami | m | 811.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.2596 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 355935074
745 | K | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem | m2 | 52.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0052 | 0.27144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1730321283
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na montáž veškerých doplňků a příslušenství dle PD a TZ. (listely, dekory - specifikované v PD) ------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, povrch. úpravy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka povrch. úprav" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KO-01" 12,9 |  | 12.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOI" 39,3 |  | 39.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
746 | M | 59761R00 | obklad keramický hladký_KO | m2 | 1640.914 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 20.6755 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2111561013
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (listely, dekory - specifikované v PD) ------------------------------------------------------------------------------------------ -přesná specifikace _ viz PD a TZ _ viz soupis povrchových vnitřních úprav ------------------------------------------------------------------------------------------ Obklad z keramických dlaždic matných glazovaných do trvale pružného vodovzdorného tmelu, rozměr 298x598mm tl. 10 mm (naležato) lemování, hrany, kouty a přechody řešeny pomocí AL lišt např. Schluter, včetně spárování vodovzdorným tmelem s hydrofobizačním přípravkem v barvě tmavě šedé, a včetně izolace soklu stěrkovou hydroizolací polymercementového typu do výše min. 150 mm. Výška obkladu dle výkresové části ref.Rako Cemeto 661, výběr v rámci AD umyvárny, WC pro veřejnost, studenty , učitelé, inv | [14 empty] | P | 2
747 | M | 59761R01 | obklad keramický hladký_KO1 | m2 | 175.67 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 2.2134 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1727298884
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (listely, dekory - specifikované v PD) ------------------------------------------------------------------------------------------ -přesná specifikace _ viz PD a TZ _ viz soupis povrchových vnitřních úprav ------------------------------------------------------------------------------------------ Obklad z keramických dlaždic matných glazovaných do trvale pružného vodovzdorného tmelu, rozměr 298x598mm tl. 10 mm (naležato) lemování, hrany, kouty a přechody řešeny pomocí AL lišt např. Schluter, včetně spárování vodovzdorným tmelem s hydrofobizačním přípravkem v barvě tmavě šedé, a včetně izolace soklu stěrkovou hydroizolací polymercementového typu do výše min. 150 mm. Výška obkladu dle výkresové části umyvárny, WC pro veřejnost, studenty , učitelé, inv | [14 empty] | P | 2
748 | M | 59761R02 | obklad keramický hladký_KO1-01 | m2 | 14.19 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 0.17879 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1921721226
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (listely, dekory - specifikované v PD) ------------------------------------------------------------------------------------------ -přesná specifikace _ viz PD a TZ _ viz soupis povrchových vnitřních úprav ------------------------------------------------------------------------------------------ Obklad z keramických dlaždic matných glazovaných do trvale pružného vodovzdorného tmelu, rozměr 14,8x14,8mm, tl. 6mm, barva světle šedá,lemování, hrany, kouty a přechody řešeny pomocí AL lišt např. Schluter, včetně spárování vodovzdorným tmelem s hydrofobizačním přípravkem v barvě tmavě šedé, a včetně izolace soklu stěrkovou hydroizolací polymercementového typu do výše min. 150 mm.Výška obkladu dle výkresové části | [14 empty] | P | 2
749 | M | 59761R03 | obklad keramický hladký_KOI | m2 | 43.23 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 0.5447 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -73519408
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (listely, dekory - specifikované v PD) ------------------------------------------------------------------------------------------ -přesná specifikace _ viz PD a TZ _ viz soupis povrchových vnitřních úprav ------------------------------------------------------------------------------------------ Obklad z keramických dlaždic matných glazovaných do trvale pružného vodovzdorného tmelu, rozměr 14,8x14,8mm, tl. 6mm, barva světle šedá, lemování, hrany, kouty a přechody řešeny pomocí AL lišt např. Schluter, včetně spárování vodovzdorným tmelem s hydrofobizačním přípravkem v barvě tmavě šedé, a včetně vícevrstvé stěrkové hydroizolace polymercementového typu do výše obkladu, barevnost - šedočerná. Výška obkladu dle výkresové části sprchy, | [14 empty] | P | 2
750 | K | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem | m2 | 1651.44 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 14.863 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1957243681
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na montáž veškerých doplňků a příslušenství dle PD a TZ. (listely, dekory - specifikované v PD) ------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, povrch. úpravy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka povrch. úprav" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KO" 1491,74+99,99 |  | 1591.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KO1" 59,71 |  | 59.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1651.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
751 | K | 781477114 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem | m2 | 1703.64 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1300181123
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, povrch. úpravy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka povrch. úprav" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KO" 1491,74+99,99 |  | 1591.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KO1" 59,71 |  | 59.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1651.44 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KO-01" 12,9 |  | 12.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOI" 39,3 |  | 39.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 52.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1703.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
752 | K | 781477R00 | Příplatek k vnitřním obladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů | m2 | 1703.64 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -90718552
| P |  | Poznámka k položce: Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů. (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, povrch. úpravy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka povrch. úprav" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KO" 1491,74+99,99 |  | 1591.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KO1" 59,71 |  | 59.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1651.44 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KO-01" 12,9 |  | 12.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KOI" 39,3 |  | 39.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 52.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1703.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
753 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 1419.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.042591 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1054098630
754 | K | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -950583238
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.5145 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
755 | K | 783_UNb | D+M _ UNb _ Uzavírací nátěr pohledových betonu, čirý matný bezbarvý, včetně penetrace podkladu _ (systémové provedení) | m2 | 720.52 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2007717373
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů ----------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, povrch. úpravy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka povrch. úprav" (3,15*54)+(3,77*146,0) |  | 720.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 720.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
756 | K | 783_UNPb | D+M _ UNPb _ Otěruodolný omyvatelný flexibilní nátěr pohledových betonu, čirý matný bezbarvý _ (systémové provedení) | m2 | 1282.775 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1313952335
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů ----------------------- Otěruodolný omyvatelný flexibilní nátěr pohledových betonu, čirý matný bezbarvý, umožňující překlenutí trhlin do vel. 0,3 mm a dále umožňující další výmalbu neotíratelnou barvou, z toho popř. speciální úprava dle sloupce "zvl. úpravy" ŽB kce podzemní garáže v kvalitě PB- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, povrch. úpravy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka povrch. úprav" (3,15*407,23) |  | 1282.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1282.775 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
757 | K | 783_UNPz | D+M _ UNPz _ Otěruodolný omyvatelný flexibilní nátěr na pohledových tvárnicích čirý matný bezbarvý _ (systémové provedení) | m2 | 11.28 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1585702701
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů ----------------------- Otěruodolný omyvatelný flexibilní nátěr na pohledových tvárnicích čirý matný bezbarvý, umožňující překlenutí trhlin do vel. 0,3 mm , z toho popř. speciální úprava dle sloupce "zvl. úpravy" Pohledové zdivo 1.PP | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 200-204, povrch. úpravy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka povrch. úprav" 11,28 |  | 11.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
758 | K | 783015R01 | UNb_Uzavírací nátěr pohledových betonu, čirý matný bezbarvý, včetně penetrace podkladu | m2 | 227.94 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -712253772
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 701 a-e_v.č. 200-204, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 227,94 |  | 227.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 227.94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
759 | K | 783015R02 | UNPb_Otěruodolný omyvatelný flexibilní nátěr pohledových betonu | m2 | 254.66 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 698413700
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Otěruodolný omyvatelný flexibilní nátěr pohledových betonu, čirý matný bezbarvý, umožňující překlenutí trhlin do vel. 0,3 mm a dále umožňující další výmalbu neotíratelnou barvou, z toho popř. speciální úprava dle sloupce "zvl. úpravy" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 701 a-e_v.č. 200-204, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.PP" 254,66 |  | 254.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 254.66 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
760 | K | 783823101 | Penetrační nátěr hladkých povrchů | m2 | 7280.92 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.58247 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 784396178
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 701 a-e, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KZS-1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_stropní trámy _1.PP (viz bednění SKŘ)" 2588,65 |  | 2588.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.PP" 4692,27 |  | 4692.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7280.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
761 | K | 783827403 | Krycí dvojnásobný silikátový nátěr hladkých povrchů | m2 | 7280.92 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 3.9317 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -431529998
762 | K | 783923161 | Penetrační nátěr pórovitých betonových podlah | m2 | 8737.02 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 1.8348 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -508469180
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.02_1-4.NP" (332,03+9,99+10,12+9,64) |  | 361.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.03_1-4.NP" (905,52+1764,85+868,6+741,63) |  | 4280.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.05_1.NP+4.NP" (262,22+43,21)*2 |  | 610.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.05a_1.NP" (135,06) |  | 135.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.06_1+3+4.NP" ((228,37+91,52)+1264,58+1332,82) |  | 2917.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.07_1-4.NP" (37,93+10,16+9,76+9,82) |  | 67.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.11_1.PP" (38,26) |  | 38.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.12_1.PP" (29,66)*2 |  | 59.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.13_1.PP-4.NP" (23,26+44,93+66,83+48,15+44,35) |  | 227.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.16_1.NP" (21,53) |  | 21.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.12a_1.PP" (8,43+8,7) |  | 17.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8737.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
763 | K | 783923171 | Penetrační nátěr hrubých betonových podlah | m2 | 4412.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 1.1032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1299396850
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 201-205,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.04 vč. výklenků_odměřeno elektrinicky" (1378,35+(68,92)) |  | 1447.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.05 (2.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (203,44+(10,17)) |  | 213.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.01 (5.NP) vč. výklenků_odměřeno elektronicky" (2620,87+(131,05)) |  | 2751.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4412.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
764 | K | 783933161 | Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah | m2 | 72.56 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.026122 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -484193948
| P |  | Poznámka k položce: JC , nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje provedení nátěrové vrstvy na svislé konstrukce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 18,56+(13,5*4) |  | 72.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
765 | K | 783937161 | Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr betonové podlahy | m2 | 72.56 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.03628 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -381875502
| P |  | Poznámka k položce: Epoxidový vícevrstvý bezprašný nátěr voděodolný / omyvatelný včetně provedení nátěru stěn prohlubně do výšky podlahy. (JC , nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje provedení nátěrové vrstvy na svislé konstrukce) | [14 empty] | P | 2
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.7409 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
766 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 14281.479 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 2.8563 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1480582894
767 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 14281.479 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 3.7132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 612081425
768 | K | 784211151 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky | m2 | 5712.592 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.17138 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1864564291
| VV |  | 14281,479*0,4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5712.592 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | M | M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 88-M | Ostatní dodávky a konstrukce _ viz výpis výrobků |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
769 | K | 795012C01 | OV1 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie typu "T80"; (plocha pouze okenních otvorů) | m2 | 541.8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1773770380
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
770 | K | 795012C02 | OV1a - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie typu "T80"; (plocha pouze okenních otvorů) | m2 | 220.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1308449754
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
771 | K | 795012C03 | OV2 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie typu "T80"; (plocha pouze okenních otvorů) | m2 | 94.605 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -131095920
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
772 | K | 795012C04 | OV3 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie typu "T80"; (plocha pouze okenních otvorů) | m2 | 21 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1583907000
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
773 | K | 795012C05 | OV4 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie typu "Zetta70" osazena do interieru; (plocha pouze okenních otvorů) | m2 | 125.685 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 900031486
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
774 | K | 795012C06 | OV5 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie typu "Zetta70" osazena do interieru; (plocha pouze okenních otvorů) | m2 | 13.23 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -587168658
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
775 | K | 795012C07 | OV5a - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie typu "T80"; (plocha pouze okenních otvorů) | m2 | 3.308 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1414514933
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
776 | K | 795012C08 | OV6 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie typu "Zetta70" osazena do interieru; (plocha pouze okenních otvorů) | m2 | 12.285 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -576356103
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
777 | K | 795012C09 | OV7 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie typu "Zetta70" osazena do interieru; (plocha pouze okenních otvorů) | m2 | 8.505 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 681062100
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
778 | K | 795012C10 | OV8 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie typu "Zetta70" osazena do interieru; (plocha pouze okenních otvorů) | m2 | 43.943 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1327289650
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
779 | K | 795012C11 | OV9 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie typu "Zetta70" osazena do interieru; (plocha pouze okenních otvorů) | m2 | 11.34 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -69105803
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
780 | K | 795012C12 | OV10 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie typu "Zetta70" osazena do interieru; (plocha pouze okenních otvorů) | m2 | 19.373 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -871576946
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
781 | K | 795012C13 | OV11 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie typu "Zetta70" osazena do interieru; (plocha pouze okenních otvorů) | m2 | 19.53 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -397923667
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
782 | K | 795012C14 | OV12 - D+M Vnitřní zatemňovací baldachýn - rovné stropní zařížení vel. 1700x4000mm s motorickým pohonem | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1525302929
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
783 | K | 795012C15 | OV13 - D+M Parkovací doraz - černý plastový, délka 780mm, š. 80mm, výška 60mm | ks | 79 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 217199527
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
784 | K | 795012C16 | OV14 - D+M Oddělovač pruhů 1 - vel. 1000x150x60mm z recyklovaného kaučuku | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -222974633
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
785 | K | 795012C17 | OV15 - D+M Stěnový dilatační profil v interieru, materiál EPDM elastomerový blok, pro šířku dilatace 50mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -951691148
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
786 | K | 795012C18 | OV16 - D+M Podlahový odvodňovací liniový žlab | kpl | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78198435
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
787 | K | 795012C19 | OV17 - D+M Podlahový odvodňovací liniový žlab | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1512420064
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
788 | K | 795012C20 | OV18 - D+M Variabilní uzamykací systém jednotného klíče - 3 bezpečnostní třída | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1577004320
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
789 | K | 795012C21 | POLOŽKA NEOBSAZENA_NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 255312134
790 | K | 795012C22 | OV21 - D+M Betonová dlaždice - vymývaného betonu vel. 500x500x40mm, včetně podkladní vrstvy geotextilie | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 229375389
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
791 | K | 795012C23 | OV22 - D+M Šachta pro zelené střechy, vel. 400x400mm, výšky 130mm | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1995743007
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
792 | K | 795012C24 | OV23 - D+M Šachta pro zelené střechy - vel. 400x400mm, výšky min. 500mm | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 802824071
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
793 | K | 795012C25 | OV24 - D+M Šachta pro zelené střechy, vel. 400x400mm, výšky 330mm | ks | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1828327033
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
794 | K | 795012C26 | OV26 - D+M Odvětrávací komínek XL - DN160, z tvrdého UV stabilního polyamidu, výška 510mm | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1182806877
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
795 | K | 795012C27 | OV27 - D+M Prostup pro kabely XL - DN150, z tvrdého UV stabilního polyamidu, výšky 510mm | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1354206903
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
796 | K | 795012C28 | OV28 - D+M Pojistný přepad z PVC hranatý, vel. 100/400mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2016221792
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
797 | K | 795012C29 | OV29 - D+M Pojistný přepad z PVC hranatý, vel. 100/300mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -772130821
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
798 | K | 795012C30 | OV30 - D+M Rolovací mříž v interieru na elektropohon, velikost otvoru 4900x2600mm | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1844969453
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
799 | K | 795012C31 | OV31 - D+M Rolovací mříž v interieru na elektropohon, velikost otvoru 3000x2600mm | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -418385258
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
800 | K | 795012C32 | OV32a - D+M Interiérové nerezové celoskleněné zábradlí v. 1m z čirého bezpečnostního skla | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1130060088
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
801 | K | 795012C33 | OV32b - D+M Samonosné skleněné zábradlí v interieru výšky 1m z čirého bezpečnostního lepeného skla | kpl | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1313516245
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
802 | K | 795012C34 | OV33 - D+M Samonosné skleněné zábradlí v interieru výšky 1m z čirého bezpečnostního lepeného skla | kpl | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536534476
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
803 | K | 795012C35 | OV34 - D+M Exteriérové nerezové celoskleněné zábradlí v. 1m z čirého bezpečnostního lepeného skla | m | 58.45 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1814638895
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (11,15+11,15+36,15) |  | 58.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
804 | K | 795012Y35 | OV35 - D+M Exteriérové nerezové celoskleněné zábradlí v. 1m z čirého bezpečnostního lepeného skla | m | 43.13 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2139954276
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (12,53+(2*0,5)+(2*14,8)) |  | 43.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
805 | K | 795012Y36 | OV36 - D+M Certifikované zařízení pro bezbariérový přístup - schodišťová plošina s čelním nástupem | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1755163909
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
806 | K | 795012C36 | SA-1 - D+M Sanitární dělící konstrukce - včetně 3ks dveřních křídel - laminát HPL na jádře z DTD desky tl. 25,7mm | m2 | 12.68 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 389398909
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
807 | K | 795012C37 | SA-11 - D+M Sanitární dělící konstrukce - včetně 1ks dveřních křídel - laminát HPL na jádře z DTD desky tl. 25,7mm | m2 | 4.562 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1656170858
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
808 | K | 795012C38 | SA-12 - D+M Sanitární dělící konstrukce - včetně 2ks dveřních křídel - laminát HPL na jádře z DTD desky tl. 25,7mm | m2 | 8.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2025501252
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
809 | K | 795012C39 | SA-2 - D+M Sanitární dělící konstrukce - včetně 3ks dveřních křídel - laminát HPL na jádře z DTD desky tl. 25,7mm | m2 | 12.352 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -462731275
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
810 | K | 795012C40 | SA-3 - D+M Sanitární dělící konstrukce - včetně 2ks dveřních křídel - laminát HPL na jádře z DTD desky tl. 25,7mm | m2 | 8.405 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1883070596
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
811 | K | 795012C41 | SA-3 - D+M Sanitární dělící konstrukce - včetně 2ks dveřních křídel - laminát HPL na jádře z DTD desky tl. 25,7mm | m2 | 8.405 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 922230772
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
812 | K | 795012C42 | SA-6 - D+M Sanitární dělící konstrukce - včetně 2ks dveřních křídel - laminát HPL na jádře z DTD desky tl. 25,7mm | m2 | 9.02 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1726583110
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
813 | K | 795012C43 | SA-7 - D+M Sanitární dělící konstrukce - včetně 3ks dveřních křídel - laminát HPL na jádře z DTD desky tl. 25,7mm | m2 | 10.107 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1176036804
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
814 | K | 795012C44 | SA-8 - D+M Sanitární dělící konstrukce - včetně 3ks dveřních křídel - laminát HPL na jádře z DTD desky tl. 25,7mm | m2 | 12.71 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -248463004
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
815 | K | 795012C45 | SKL-1 - D+M Bezrámová prosklená dělící stěna | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1918395488
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
816 | K | 795012C46 | SKL-2 - D+M Interiérová nenosná příčka celoprosklená, tl. 100mm, výšky 3400mm | bm | 5.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1072499601
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
817 | K | 795012C47 | SKL-3 - D+M Interiérová nenosná příčka celoprosklená, výšky 2,6m, včetně 1ks dveří celoskleněných | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602485907
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
818 | K | 795012C48 | SA-1 - D+M Sanitární dělící konstrukce - včetně 3ks dveřních křídel - laminát HPL na jádře z DTD desky tl. 25,7mm | m2 | 12.68 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1190932272
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
819 | K | 795012C49 | SA-10 - D+M Sanitární dělící konstrukce - včetně 3ks dveřních křídel - laminát HPL na jádře z DTD desky tl. 25,7mm | m2 | 18.912 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1592340595
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
820 | K | 795012C50 | SA-2 - D+M Sanitární dělící konstrukce - včetně 3ks dveřních křídel - laminát HPL na jádře z DTD desky tl. 25,7mm | m2 | 12.352 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 87760951
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
821 | K | 795012C51 | SA-3 - D+M Sanitární dělící konstrukce - včetně 2ks dveřních křídel - laminát HPL na jádře z DTD desky tl. 25,7mm | m2 | 8.405 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1210096356
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
822 | K | 795012C52 | SA-4 - D+M Sanitární dělící konstrukce - včetně 1ks dveřních křídel - laminát HPL na jádře z DTD desky tl. 25,7mm | m2 | 3.998 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1061954142
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
823 | K | 795012C53 | SA-5 - D+M Sanitární dělící konstrukce - včetně 2ks dveřních křídel - laminát HPL na jádře z DTD desky tl. 25,7mm | m2 | 6.376 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -167612698
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
824 | K | 795012C54 | SA-6 - D+M Sanitární dělící konstrukce - včetně 2ks dveřních křídel - laminát HPL na jádře z DTD desky tl. 25,7mm | m2 | 9.02 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -78146838
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
825 | K | 795012C55 | SA-7 - D+M Sanitární dělící konstrukce - včetně 3ks dveřních křídel - laminát HPL na jádře z DTD desky tl. 25,7mm | m2 | 10.107 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1038729889
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
826 | K | 795012C56 | SA-8 - D+M Sanitární dělící konstrukce - včetně 3ks dveřních křídel - laminát HPL na jádře z DTD desky tl. 25,7mm | m2 | 12.71 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 499257872
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
827 | K | 795012C57 | SA-9 - D+M Sanitární dělící konstrukce - včetně 2ks dveřních křídel - laminát HPL na jádře z DTD desky tl. 25,7mm | m2 | 7.76 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 161268857
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
828 | K | 795012C58 | SA-13 - D+M Sanitární dělící konstrukce - včetně 2ks dveřních křídel - laminát HPL na jádře z DTD desky tl. 25,7mm | m2 | 7.954 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1987952295
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
829 | K | 795012C59 | SA-14 - D+M Sanitární dělící konstrukce - včetně 1ks dveřních křídel - laminát HPL na jádře z DTD desky tl. 25,7mm | m2 | 3.936 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1670955934
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
830 | K | 795012C60 | SA-15 - D+M Sanitární dělící konstrukce - včetně 1ks dveřních křídel - laminát HPL na jádře z DTD desky tl. 25,7mm | m2 | 3.844 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1637271920
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
831 | K | 795012C61 | SA-16 - D+M Sanitární dělící konstrukce - včetně 2ks dveřních křídel - laminát HPL na jádře z DTD desky tl. 25,7mm | m2 | 7.995 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144219944
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
832 | K | 795012C62 | SA-17 - D+M Sanitární dělící konstrukce - včetně 2ks dveřních křídel - laminát HPL na jádře z DTD desky tl. 25,7mm | m2 | 8.159 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1049501181
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
833 | K | 795012C63 | SA-18 - D+M Sanitární dělící konstrukce - včetně 1ks dveřních křídel - laminát HPL na jádře z DTD desky tl. 25,7mm | m2 | 3.895 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1983367274
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
834 | K | 795012C64 | SA-19 - D+M Sanitární dělící konstrukce - včetně 2ks dveřních křídel - laminát HPL na jádře z DTD desky tl. 25,7mm | m2 | 8.016 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -275970707
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
835 | K | 795012C65 | SKL-4 - D+M Interiérová nenosná příčka celoprosklená, výšky 2,6m, včetně 1ks dveří celoskleněných | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1391390187
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
836 | K | 795012C66 | SKL-5 - D+M Sestava interiérových nenosných příček celoprosklených, výšky 2,6m, včetně 1ks dveří prosklených | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 681202634
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
837 | K | 795012C67 | SKL-6 - D+M Sestava interiérových nenosných příček celoprosklených, výšky 2,6m, včetně 1ks dveří prosklených | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2056617570
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
838 | K | 795012C68 | SKL-7 - D+M Interiérová nenosná příčka celoprosklená, výšky 2,6m | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -89508114
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
839 | K | 795012C69 | SA-13 - D+M Sanitární dělící konstrukce - včetně 2ks dveřních křídel - laminát HPL na jádře z DTD desky tl. 25,7mm | m2 | 7.954 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1561078020
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
840 | K | 795012C70 | SA-14 - D+M Sanitární dělící konstrukce - včetně 1ks dveřních křídel - laminát HPL na jádře z DTD desky tl. 25,7mm | m2 | 3.936 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1228687389
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
841 | K | 795012C71 | SA-15 - D+M Sanitární dělící konstrukce - včetně 1ks dveřních křídel - laminát HPL na jádře z DTD desky tl. 25,7mm | m2 | 3.844 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1145952221
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
842 | K | 795012C72 | SA-16 - D+M Sanitární dělící konstrukce - včetně 2ks dveřních křídel - laminát HPL na jádře z DTD desky tl. 25,7mm | m2 | 7.995 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1393411762
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
843 | K | 795012C73 | SA-17 - D+M Sanitární dělící konstrukce - včetně 2ks dveřních křídel - laminát HPL na jádře z DTD desky tl. 25,7mm | m2 | 8.159 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -993598326
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
844 | K | 795012C74 | SA-18 - D+M Sanitární dělící konstrukce - včetně 1ks dveřních křídel - laminát HPL na jádře z DTD desky tl. 25,7mm | m2 | 3.895 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1213356706
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
845 | K | 795012C75 | SKL-10 - D+M Interiérová nenosná příčka celoprosklená, výšky 2,6m | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 764066862
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
846 | K | 795012C76 | SKL-4 - D+M Interiérová nenosná příčka celoprosklená, výšky 2,6m, včetně 1ks dveří celoskleněných | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1023524768
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
847 | K | 795012C77 | SKL-5 - D+M Sestava interiérových nenosných příček celoprosklených, výšky 2,6m, včetně 1ks dveří prosklených | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1702059154
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
848 | K | 795012C78 | SKL-7 - D+M Interiérová nenosná příčka celoprosklená, výšky 2,6m | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -253391788
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
849 | K | 795012C79 | SKL-8 - D+M Interiérová nenosná příčka celoprosklená, výšky 2,6m, včetně 1ks dveří celoskleněných | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1658919281
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
850 | K | 795012C80 | SKL-9 - D+M Sestava interiérových nenosných příček celoprosklených, výšky 2,6m, včetně 1ks dveří prosklených | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1687950492
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
| D | 99-M | Záchytný systém proti pádu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
851 | K | 99_M_R01 | Kotvící bod _ 300_BE3 | kus | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1401566722
| P |  | Poznámka k položce: Systémová dodávka dle specifikace PD a TZ _ "certifikovaný záchytný systém proti pádu" (specifikace_OV19) | [14 empty] | P | 2
852 | K | 99_M_R02 | Kotvící bod _ 400_BE3 | kus | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -578056216
| P |  | Poznámka k položce: Systémová dodávka dle specifikace PD a TZ _ "certifikovaný záchytný systém proti pádu" (specifikace_OV19) | [14 empty] | P | 2
853 | K | 99_M_R03 | Kotvící bod _ 400_BSR10 | kus | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -297310884
| P |  | Poznámka k položce: Systémová dodávka dle specifikace PD a TZ _ "certifikovaný záchytný systém proti pádu" (specifikace_OV19) | [14 empty] | P | 2
854 | K | 99_M_R04 | Nerezové lano průměr 6 mm | m | 12.3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 428687517
| P |  | Poznámka k položce: Systémová dodávka dle specifikace PD a TZ _ "certifikovaný záchytný systém proti pádu" (specifikace_OV19) | [14 empty] | P | 2
855 | K | 99_M_R05 | Napínací koncovka k nerez lanu | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1652925685
| P |  | Poznámka k položce: Systémová dodávka dle specifikace PD a TZ _ "certifikovaný záchytný systém proti pádu" (specifikace_OV19) | [14 empty] | P | 2
856 | K | 99_M_R06 | Příslušenství _ šítky | kus | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -106154919
| P |  | Poznámka k položce: Systémová dodávka dle specifikace PD a TZ _ "certifikovaný záchytný systém proti pádu" (specifikace_OV19) | [14 empty] | P | 2
857 | K | 99_M_R07 | Příslušenství _ TSL-SC | kus | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1267971362
| P |  | Poznámka k položce: Systémová dodávka dle specifikace PD a TZ _ "certifikovaný záchytný systém proti pádu" (specifikace_OV19) | [14 empty] | P | 2
858 | K | 99_M_R08 | Kompletní montážní práce | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -796466093
| P |  | Poznámka k položce: Systémová dodávka dle specifikace PD a TZ _ "certifikovaný záchytný systém proti pádu" (specifikace_OV19) | [14 empty] | P | 2
859 | K | 99_M_R09 | Revize, předávací dokumentace , uvedení do provozu | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1371217249
| P |  | Poznámka k položce: Systémová dodávka dle specifikace PD a TZ _ "certifikovaný záchytný systém proti pádu" (specifikace_OV19) | [14 empty] | P | 2
| D | N00 | Nepojmenované, ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
860 | K | N00_015R02 | Příplatek k hydroizolačnímu souvrství spodní stavby _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových prostupů/průchodek | m2 | 7379.693 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -542561679
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "rozsah a specifikace _ plocha HI souvrstvý" (5740,823+1638,87) |  | 7379.693 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7379.693 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
861 | K | N00_015R04 | Příplatek k povlakovým krytinám střech _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových prostupů/průchodek a ukončovacích prvků | m2 | 6215.317 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2054013756
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "rozsah a specifikace _ plocha střešního pláště" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz povlaková krytina" 196,119+427,22+3443,493+2148,485 |  | 6215.317 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6215.317 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.7236 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VR08 | Dodatečné informace_ZD_(exp4_VR08) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3103 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
862 | K | 63245110R | příplatek k cementovému samonivelačnímu potěru ze suchých směsí tloušťky ZKD 1 mm | m2 | 67.67 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0102 | 0.69023 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1222383957
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.07_1-4.NP" (37,93+10,16+9,76+9,82) |  | 67.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.67 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
863 | K | 783195R01 | Dodávka a provedení povrchové skladby P.14 | m2 | 60.79 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0102 | 0.62006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7764739
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Součástí JC: -kompletní příprava podkladu + systémová penetrace -kompletní nátěrový epoxidový systém _ (viz specifikace PD a TZ) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" (2,65*1,75*4)+(8,8*1,2*4) |  | 60.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VR09 | Dodatečné informace_ZD_(exp4_VR09) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.4133 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
864 | K | 631311126 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 1.627 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 3.9915 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1615088504
| VV |  | "skladba_P.12a_1.PP" (8,43+8,7)*0,095 |  | 1.627 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.627 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
865 | K | 631319173 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 1.627 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2064098747
866 | K | 631341132 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu lehkého keramického (34 kg/m2/50 mm) | m3 | 5.956 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.414 | 8.4218 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 455761933
| VV |  | "skladba_P.18" (29,78)*0,2 |  | 5.956 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.956 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## 110.11 - Výtahy - provozn...
{8990d330-ab0b-4326-9f8f-22195732f9d4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.11 - Výtahy - provozni soubor
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.11 - Výtahy - provozni soubor
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.11 - Výtahy - provozni soubor
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 33-M | Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 33-M_R01 | D+M výtahu _ V1+V2 | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1053717472
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství. Dokončené dílo bude revidováno a uvedeno do provozu . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DUPLEX V1+V2 Základní technické údaje: Produkt 2 x výtah Provedení Elektrický osobní výtah pro přepravu osob (třída výtahu I), s plynulou regulací frekvenčním měničem. Jmenovitá nosnost 1150 kg, max. 15 osob(y). Jmenovitá rychlost 1 m/s Zdvih 15.1 m Počet stanic Výtah má celkem 5 stanic(e). 5 nástupišť(ě) má na hlavní nástupní straně (strana A). Hlavní stanice 2 Šachta Rozměry šachty 1750 mm šířka x 2650 mm hloubka Výška prohlubně 1100 mm Horní přejezd 3700 mm Provedení šachty Betonová šachta (pro nové šachty zbavená bednění) ------------------------------------------------------------------------------------------ OSTATNÍ DETAILNÍ SPECIFIKACE A KOMPLETNÍ ROZSAH DODÁVKY VIZ PD A TZ (SO 110.11) | [14 empty] | P | 2
2 | K | 33-M_R02 | D+M výtahu _ V3+V4 | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1744595024
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství. Dokončené dílo bude revidováno a uvedeno do provozu . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DUPLEX V3+V4 Základní technické údaje Produkt 2 x výtah Provedení Elektrický osobní výtah pro přepravu osob (třída výtahu I), s plynulou regulací frekvenčním měničem. Jmenovitá nosnost 1150 kg, max. 15 osob(y). Jmenovitá rychlost 1 m/s Zdvih 15.1 m Počet stanic Výtah má celkem 5 stanic(e). 5 nástupišť(ě) má na hlavní nástupní straně (strana A). Hlavní stanice 2 Šachta Rozměry šachty 1750 mm šířka x 2650 mm hloubka Výška prohlubně 1100 mm Horní přejezd 3700 mm Provedení šachty Betonová šachta (pro nové šachty zbavená bednění) ------------------------------------------------------------------------------------------ OSTATNÍ DETAILNÍ SPECIFIKACE A KOMPLETNÍ ROZSAH DODÁVKY VIZ PD A TZ (SO 110.11) | [14 empty] | P | 2

## 110.20 - Stavebně konstru...
{cf2783a0-f88e-4d6b-affa-cdf41eb1c2af}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.20 - Stavebně konstrukční řešení - ŽB
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.20 - Stavebně konstrukční řešení - ŽB
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.20 - Stavebně konstrukční řešení - ŽB
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 30458.0701 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 30455.9505 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 2649.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1284515455
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_průměr 600 mm" 75,2 |  | 75.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_průměr 900 mm" 1470,2 |  | 1470.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_průměr 1200 mm" 1103,8 |  | 1103.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2649.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 13246 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 277822339
| VV |  | 2649,2*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13246 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | K | 171201R31 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) | t | 4768.56 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 599177517
| VV |  | 2649,2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4768.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 2649.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 491233880
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_průměr 600 mm" 75,2 |  | 75.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_průměr 900 mm" 1470,2 |  | 1470.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_průměr 1200 mm" 1103,8 |  | 1103.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2649.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12055.7827 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 226212414 | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 30 m hor. IV | m | 266 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.04256 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 677554505
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 266,0 |  | 266 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 266 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 226213414 | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 30 m hor. IV | m | 2311 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.48531 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2059516634
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 2311,0 |  | 2311 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2311 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 226213814 | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl do 30 m hor. IV | m | 976 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.26352 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490348947
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 976,0 |  | 976 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 976 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 231211312 | Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 30 m s vytažením pažnic z betonu prostého | m | 266 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1972210789
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 266,0 |  | 266 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 266 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 231211313 | Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 30 m s vytažením pažnic z betonu prostého | m | 3287 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -560230367
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 2311,0 |  | 2311 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 976,0 |  | 976 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3287 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 58932941 | beton C 25/30 XC2, XA2 | m3 | 2649.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.429 | 6434.9068 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2015401331
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_průměr 600 mm" 75,2 |  | 75.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_průměr 900 mm" 1470,2 |  | 1470.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_průměr 1200 mm" 1103,8 |  | 1103.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2649.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 | t | 238.444 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.1133 | 265.4645 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 181563805
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_průměr 600 mm" 6,02 |  | 6.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_průměr 900 mm" 117,62 |  | 117.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_průměr 1200 mm" 88,31 |  | 88.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 211.95 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž ostatní a rozdělovací" 0,125*211,95 |  | 26.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude vykázáno/odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 238.444 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 273322611 | Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 XC2 | m3 | 2035 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 4992.4451 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1656742976
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 2035,0 |  | 2035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2035 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 397.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.98281 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2033843932
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 397,9 |  | 397.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 397.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 397.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 377375217
15 | K | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 255.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 270.6614 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334928274
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 222,0 |  | 222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 222 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž ostatní a rozdělovací" 0,15*222,0 |  | 33.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude vykázáno/odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 255.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 275322511 | Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 XC2, XA2 | m3 | 21.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 52.9911 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1223940619
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_převázky" 21,6 |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 275322611 | Základové patky ze ŽB tř. C 30/37 XC2 | m3 | 13.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 32.3834 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 435681747
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_opěrná stěna" 13,2 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 87.35 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.2306 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -617826433
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_převázky" 77,0 |  | 77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_opěrná stěna" 10,35 |  | 10.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 87.35 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1091813204
20 | K | 275361821 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 4.646 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 4.9255 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 589499532
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_převázky" 2,6 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_opěrná stěna" 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.04 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž ostatní a rozdělovací" 0,15*4,04 |  | 0.606 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude vykázáno/odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.646 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4792.6284 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 327324128 | Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 XC4, XF3 | m3 | 49.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 121.4379 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 772807507
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_OS" 49,5 |  | 49.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 327351211 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení pohledové | m2 | 358.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00237 | 0.85036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1816975628
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_OS" 358,8 |  | 358.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 358.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 327351221 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění pohledové | m2 | 358.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -166218816
24 | K | 327361006 | Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505 | t | 5.175 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0433 | 5.3991 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1782056429
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_OS" 4,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž ostatní a rozdělovací" 0,15*4,5 |  | 0.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude vykázáno/odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.175 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 330321610 | Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 40.48 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 99.3092 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1405883246
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_3.NP" 20,24 |  | 20.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_4.NP" 20,24 |  | 20.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 330321710 | Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 35/45 bez výztuže | m3 | 102.52 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 251.5113 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1160022278
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.PP" 51,7 |  | 51.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 30,47 |  | 30.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_2.NP" 20,35 |  | 20.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 102.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 331351121 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m | m2 | 1551.35 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00244 | 3.7853 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542993164
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.PP" 557,75 |  | 557.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 327,75 |  | 327.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_2.NP" 221,95 |  | 221.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_3.NP" 221,95 |  | 221.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_4.NP" 221,95 |  | 221.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1551.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 331351122 | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m | m2 | 1551.35 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1717877535
29 | K | 331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 | t | 44.344 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.052 | 46.6486 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1340699076
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.PP" 14,1 |  | 14.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 9,71 |  | 9.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_2.NP" 6,46 |  | 6.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_3.NP" 4,24 |  | 4.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_4.NP" 4,05 |  | 4.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 38.56 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž ostatní a rozdělovací" 0,15*38,56 |  | 5.784 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude vykázáno/odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.344 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 341321410 | Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 XC3, XF1 | m3 | 97.35 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 238.8288 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -650840684
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_2.NP" 22,99 |  | 22.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_5.NP" 74,36 |  | 74.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 341321610 | Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 1531.64 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 3757.5724 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1932099876
| P |  | Poznámka k položce: -JC obsahuje náklady na specifikaci _ (XC1) / (XC4,XF1) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.PP" 330,0+64,9 |  | 394.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 282,92+25,74 |  | 308.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_2.NP"288,53 |  | 288.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_3.NP" 263,56 |  | 263.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_4.NP" 259,27 |  | 259.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_5.NP" 16,72 |  | 16.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1531.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 341351111 | Zřízení oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 19466.05 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 53.5316 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1035533023
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.PP" 2632,35+686,55 |  | 3318.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 3714,5+192,05 |  | 3906.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_2.NP" 3793,85+250,7 |  | 4044.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_3.NP" 3567,3 |  | 3567.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_4.NP" 3688,05 |  | 3688.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_5.NP" 167,9+772,8 |  | 940.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19466.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 341351112 | Odstranění oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 19466.05 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 359651566
34 | K | 341351911 | Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton | m2 | 192.05 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.49933 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 571475383
35 | K | 341361821 | Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 | t | 203.849 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0461 | 213.2546 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -434069647
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.PP" 39,0+8,26 |  | 47.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 33,44+3,27 |  | 36.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_2.NP" 26,23+2,5 |  | 28.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_3.NP" 28,76 |  | 28.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_4.NP" 28,28 |  | 28.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_5.NP" 1,44+6,08 |  | 7.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 177.26 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž ostatní a rozdělovací" 0,15*177,26 |  | 26.589 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude vykázáno/odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 203.849 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13467.2509 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 411321616 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 2993.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 7343.3613 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1757162189
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.PP" 7,48 |  | 7.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 868,45+20,79 |  | 889.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_2.NP" 754,6 |  | 754.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_3.NP" 664,18 |  | 664.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_4.NP" 665,83 |  | 665.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_5.NP" 11,77 |  | 11.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2993.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 411321717 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 35/45 | m3 | 1393.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 3419.3454 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1188985368
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.PP" 1393,7 |  | 1393.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1393.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 411324646 | Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37 XC4, XF4 | m3 | 3.52 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 8.6361 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1525049915
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_stříška nad vchodem" 3,52 |  | 3.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 411351021 | Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce | m2 | 21560.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00552 | 119.0123 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 969636843
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.PP" 6112,25 |  | 6112.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6112.25 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.PP" 48,3 |  | 48.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 4634,5+115,0 |  | 4749.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_2.NP" 3892,75 |  | 3892.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_3.NP" 3370,65 |  | 3370.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_4.NP" 3286,7 |  | 3286.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_5.NP" 72,45 |  | 72.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15420.35 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_stříška nad vchodem" 27,6 |  | 27.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 27.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21560.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 411351022 | Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce | m2 | 21560.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1858563392
41 | K | 411354315 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm | m2 | 21560.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 21.5602 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1583733254
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.PP" 6112,25 |  | 6112.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6112.25 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.PP" 48,3 |  | 48.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 4634,5+115,0 |  | 4749.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_2.NP" 3892,75 |  | 3892.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_3.NP" 3370,65 |  | 3370.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_4.NP" 3286,7 |  | 3286.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_5.NP" 72,45 |  | 72.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15420.35 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_stříška nad vchodem" 27,6 |  | 27.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 27.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21560.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 411354316 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm | m2 | 21560.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594850056
43 | K | 411359111 | Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton | m2 | 27.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.08832 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -485501919
44 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 579.497 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0552 | 611.4621 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1746386989
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.PP" 190,05 |  | 190.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 94,73+2,27 |  | 97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_2.NP" 82,32 |  | 82.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_3.NP" 60,38 |  | 60.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_4.NP" 72,64 |  | 72.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_5.NP" 1,07 |  | 1.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_stříška nad vchodem" 0,45 |  | 0.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 503.91 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž ostatní a rozdělovací" 0,15*503,91 |  | 75.587 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude vykázáno/odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 579.497 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 413321616 | Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 22.51 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 55.2251 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2041232757
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 18,285 |  | 18.285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_2.NP" 4,225 |  | 4.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 413321717 | Nosníky ze ŽB tř. C 35/45 | m3 | 562.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 1379.0337 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -281034211
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.PP" 562,1 |  | 562.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 562.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 413351111 | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm | m2 | 2831.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00663 | 18.7715 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -864401887
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.PP" 2588,65 |  | 2588.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 201,25 |  | 201.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_2.NP" 41,4 |  | 41.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2831.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 413351112 | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm | m2 | 2831.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -292511699
49 | K | 413361821 | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 | t | 170.177 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0546 | 179.4755 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1694403320
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.PP" 143,08 |  | 143.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 3,98 |  | 3.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_2.NP" 0,92 |  | 0.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 147.98 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž ostatní a rozdělovací" 0,15*147,98 |  | 22.197 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude vykázáno/odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 170.177 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 421371R00 | PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ_LANA S NÍZKOU RELAXACÍ Ø15,3mm 1636/1860 (mez kluzu/zaručená pevnost) | t | 17.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00734 | 0.12918 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -687766254
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek | [14 empty] | P | 2
51 | K | 421371R01 | KABELOVÝ KANÁLEK Z VYSOKOHUSTOTNÍHO POLYETHYLENU HDPE (PRO 6-22 LAN 15,5mm), ROZMĚR KANÁLKU 100/107, KOEFICIENT TŘENÍ V OBLOUKU 0,14, V PŘÍMÉM ÚSEKU 0,001/m | m | 949 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00734 | 6.9657 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1135503932
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek | [14 empty] | P | 2
52 | K | 421371R02 | KOTVY PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE SE SPIRÁLOVOU PODKOTEVNÍ VÝZTUŽÍ, PRO KABELOVÝ KANÁLEK S 6-22 LANY POUŽITÉ JAKO AKTIVNÍ I PASIVNÍ KOTVY | kus | 48 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00734 | 0.35232 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1026896663
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek | [14 empty] | P | 2
53 | K | 421371R03 | INJEKTÁŽ KABELOVÝCH KANÁLKŮ PO PŘEDEPNUTÍ CEMENTOVOU MALTOU | m3 | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00734 | 0.04404 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2072912660
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek | [14 empty] | P | 2
54 | K | 421371R04 | ZABETONOVÁNÍ KAPES S AKTIVNÍMI KOTVAMI JEMNOZRNNÝM BETONEM C30/37 | m3 | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00734 | 0.04404 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434923682
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek | [14 empty] | P | 2
55 | K | 430321616 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 50.16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 123.061 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2091740617
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odměřeno elektronicky" 50,16 |  | 50.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 430321717 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 XC4, XF4 | m3 | 8.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 21.5897 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1161387318
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP_venkovní konstrukce_odměřeno elektronicky" 6,6+2,2 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 6.394 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0489 | 6.7065 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1957025503
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 0,72+0,28+4,56 |  | 5.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.56 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž ostatní a rozdělovací" 0,15*5,56 |  | 0.834 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.394 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 431351R21 | Zřízení bednění pohledové schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 281.75 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.01282 | 3.612 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -631016725
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP_venkovní konstrukce_odměřeno elektronicky" 52,9+17,25 |  | 70.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odměřeno elektronicky" 211,6 |  | 211.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 281.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 431351R22 | Odstranění bednění pohledové schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 281.75 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1352453828
60 | K | 435015R01 | D+M _ prefa schodišťové konstrukce z betonu C 30/37 XC1 | m3 | 59.51 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 2.5 | 148.775 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -286587186
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení (včetně přesunů a osazení) dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1-5.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vyztužení 1,92 t" 17,6 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vyztužení 1,44 t" 13,2 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vyztužení 1,38 t" 12,65 |  | 12.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vyztužení 1,15 t" 12,65 |  | 12.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vyztužení 0,31 t" 3,41 |  | 3.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59.51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 135.7377 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 631311137 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 30/37 XC4, XF3 | m3 | 53 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 130.0244 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1560308769
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_rampa 1.PP" 53,0 |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 631361821 | Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 | t | 5.486 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0414 | 5.7133 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 693410480
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_rampa 1.PP" 4,77 |  | 4.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.77 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž ostatní a rozdělovací" 0,15*4,77 |  | 0.716 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude vykázáno/odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.486 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.5509 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 953334R01 | W0.1 - VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ - ∅12/150 NAPOJENÍ MEZIPODESTY TL.200mm | m | 43.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.074304 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -575881233
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 7,8 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 12,0 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 12,0 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 2,4 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 953334R02 | W0.2 - VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ - ∅10/150 MEZIPODESTY TL.200mm | m | 28.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.048848 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 209851765
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 6,4 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 6,4 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 6,4 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 3,2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 953334R03 | W0.3 - VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ - ∅10/150 NAPOJENÍ STĚN ANG. DVORKU TL. 250mm | m | 7.8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.013416 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1296834545
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 7,8 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 953334R04 | W0.4 - VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ - ∅10/150 NAPOJENÍ DESKY ANG. DVORKU TL. 250mm | m | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.01032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -509804005
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 953334R05 | L1 - PRYŽOVÉ LOŽISKO PRO ULOŽENÍ SCHODIŠŤ. RAMENE 1500x100x10mm | kus | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.01892 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1664900331
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 8,0 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 953334R05.1 | L1 - PRYŽOVÉ LOŽISKO PRO ULOŽENÍ SCHODIŠŤ. RAMENE 1500 (1300)x100x10mm | kus | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.02752 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1554119332
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 16,0 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 953334R05.2 | L1 - PRYŽOVÉ LOŽISKO PRO ULOŽENÍ SCHODIŠŤ. RAMENE 1500 (1300)x100x10mm | kus | 29 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.04988 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1627397737
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 16,0 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 13,0 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 953334R06 | L2 - PRYŽOVÁ DISTANČNÍ DESKA S AKU. ÚTLUMEM 355x15mm | m | 136.15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.23418 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1528925580
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 18,0 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 37,0 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 37,15 |  | 37.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 35,0 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 9,0 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 136.15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 953334R07 | L3 - PRYŽOVÉ LOŽISKO PRO ULOŽENÍ SCHODIŠŤ. RAMENE 1300x500x10mm | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.00344 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -190955048
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 953334R07.1 | L3 - PRYŽOVÉ LOŽISKO PRO ULOŽENÍ SCHODIŠŤ. RAMENE 1500x500x10mm | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.00344 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -633727554
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základy" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 953334R08 | ASS - KŘÍŽOVÝ TĚSNÍCÍ PLECH b=175mm PRO STĚNU TL. 300mm, DL. 2,9m + TROJHRANNÁ LIŠTA | m | 93.8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.16134 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1020074270
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 80,0 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 13,8 |  | 13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 953334R08.1 | ASS - KŘÍŽOVÝ TĚSNÍCÍ PLECH b=175mm PRO ATIKU TL. 300mm + TROJHRANNÁ LIŠTA | m | 13.8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.023736 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -757983117
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 13,8 |  | 13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 953334R09 | ASS - KŘÍŽOVÝ TĚSNÍCÍ b=175mm PLECH PRO STĚNU TL. 300mm, DL. 3,4m + TROJHRANNÁ LIŠTA | m | 172 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.29584 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 59428517
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 172,0 |  | 172 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 172 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 953334R10 | D1 - PRVEK PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU H=250mm, NAPOJENÍ DESKY ANG. DVORKU, Vd=30kN, Md=10kN | m | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.01892 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1739337005
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 11,0 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 953334R11 | D2.1 - STĚNOVÝ PRVEK PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU H=250mm, NAPOJENÍ STĚN ANG. DVORKU, Vzd=75kN, Md=65kN, Vyd=40kN,Hstěny=2,65M | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.00344 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1128838631
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 953334R12 | D2.2 - STĚNOVÝ PRVEK PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU H=250mm, NAPOJENÍ STĚN ANG. DVORKU, Vzd=75kN, Md=65kN, Vyd=40kN,Hstěny= 1,75m | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.00344 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36879664
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 953334R13 | D2.3- STĚNOVÝ PRVEK PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU H=250mm, NAPOJENÍ STĚN ANG. DVORKU, Vzd=75kN, Md=65kN, Vyd=40kN,Hstěny=1,55m | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.00344 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1795840583
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 953334R14 | D3 - PRVEK PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU H=250mm, NAPOJENÍ PODEST VENKOVNÍCH SCHODIŠŤ, Vd=15kN, Md=10kN | m | 6.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.010664 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 409573382
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 6,2 |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 953334R15 | P1 - 10x3 SMYKOVÉ TRNY PROTI PROTLAČENÍ ∅20, H=440mm | kus | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.00516 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2114909614
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 953334R15.1 | P1 - 8x2 SMYKOVÉ TRNY PROTI PROTLAČENÍ ∅20, H=390mm | kus | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.0086 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -418793174
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 5,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 953334R15.2 | P1 - 8x2 SMYKOVÉ TRNY PROTI PROTLAČENÍ ∅20, H=390mm | kus | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.00688 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -651612008
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 953334R15.3 | P1 - 8x2 SMYKOVÉ TRNY PROTI PROTLAČENÍ ∅20, H=390mm | kus | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.0172 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -428099258
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 953334R15.4 | P1/P1.1 - 8x2 SMYKOVÉ TRNY PROTI PROTLAČENÍ ∅20, H=390mm | kus | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.02752 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2026160845
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 16,0 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 953334R15.5 | P1 - TĚSNÍCÍ BOBTNAVÝ PÁSEK | m | 310 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.5332 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1294787002
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základy" 310,0 |  | 310 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 310 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 953334R16 | P2 - 5x2 SMYKOVÉ TRNY PROTI PROTLAČENÍ ∅20, H=390mm | kus | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.00688 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -80405461
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 953334R16.1 | P2-1 - 6x2 SMYKOVÉ TRNY PROTI PROTLAČENÍ ∅20, H=390mm | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.00344 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1681651820
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 953334R16.2 | P2-1 - 6x2 SMYKOVÉ TRNY PROTI PROTLAČENÍ ∅20, H=390mm | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.00344 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -8224557
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 953334R16.3 | P2-2 - 7x2 SMYKOVÉ TRNY PROTI PROTLAČENÍ ∅20, H=390mm | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.00344 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1425762270
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 953334R16.4 | P2 - 5x5 SMYKOVÉ TRNY PROTI PROTLAČENÍ ∅16, H=170mm | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.00344 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1522053827
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 953334R16.5 | P2-1 - 6x2 SMYKOVÉ TRNY PROTI PROTLAČENÍ ∅20, H=390mm | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.00344 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -433426950
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 953334R17 | P3 - 8x3 SMYKOVÉ TRNY PROTI PROTLAČENÍ ∅20, H=440mm | kus | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.01032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1363936210
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 953334R17.3 | P3-1 - 6x2 SMYKOVÉ TRNY PROTI PROTLAČENÍ ∅20, H=390mm | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.00344 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -43363917
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 953334R17.4 | P3 - 5x5 SMYKOVÉ TRNY PROTI PROTLAČENÍ ∅16, H=170mm | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.00344 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 417486462
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 953334R18 | P4 - 8x2 SMYKOVÉ TRNY PROTI PROTLAČENÍ ∅20, H=440mm | kus | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.01204 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -951464428
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 7,0 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 953334R18.1 | P4 - 5x5 SMYKOVÉ TRNY PROTI PROTLAČENÍ ∅16, H=170mm | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.00344 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1817759989
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 953334R18.2 | P4 - 5x5 SMYKOVÉ TRNY PROTI PROTLAČENÍ ∅16, H=170mm | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.00344 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2036199418
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 953334R18.4 | P4-1 - 7x5 SMYKOVÉ TRNY PROTI PROTLAČENÍ ∅20, H=390mm | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.00344 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 343395074
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 953334R19 | P5 - 10x3 SMYKOVÉ TRNY PROTI PROTLAČENÍ ∅16, H=190mm | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.00172 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1440143156
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 953334R19.1 | P5 - 8x3 SMYKOVÉ TRNY PROTI PROTLAČENÍ ∅20, H=390mm | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.00344 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -666353779
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 953334R20 | P8 - 8x4 SMYKOVÉ TRNY PROTI PROTLAČENÍ ∅2, H=440mm | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.00172 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368807187
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 953334R21 | Z - NOSNÝ PRVEK PRO IZOLACI KROČEJOVÉHO ZVUKU, Vz=75kN, Ln,w <= 40dB | kus | 79 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.13588 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -582082274
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 16,0 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 15,0 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 15,0 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 15,0 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 18,0 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 953334R22 | ZA- ARMOKŠ JAKO NOSNÁ ČÁST PRO IZOLACI KROČEJOVÉHO ZVUKU, Vz=75kN | kus | 79 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.13588 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -961584036
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 16,0 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 15,0 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 15,0 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 15,0 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 18,0 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 953334R23 | L - DISTANČNÍ DESKA K IZOLACI KROČEJOVÉHO ZVUKUM TL.15mm, H=250mm | m | 99.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.17131 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140025451
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 21,7 |  | 21.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 18,8 |  | 18.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 18,8 |  | 18.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 18,8 |  | 18.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 21,5 |  | 21.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 953334R24 | ST1 - SMYKOVÝ TRN ∅24mm S POUZDREM, SE ZABUDOVANOU SMYKOVOU VÝZTUŽÍ + POŽÁRNÍ MANŽETA, ÚNOSNOST 115kN PRO SPÁRU MAX. 60mm (DET.6) | kus | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.01032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1211360544
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 953334R24.1 | ST1 - SMYKOVÝ TRN ∅24mm S POUZDREM, SE ZABUDOVANOU SMYKOVOU VÝZTUŽÍ + POŽÁRNÍ MANŽETA, ÚNOSNOST 140kN PRO SPÁRU MAX. 60mm (DET.7) | kus | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.01376 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1220189500
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 8,0 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 953334R24.3 | ST1 - SMYKOVÝ TRN ∅27mm S POUZDREM, SE ZABUDOVANOU SMYKOVOU VÝZTUŽÍ + POŽÁRNÍ MANŽETA, ÚNOSNOST 180kN PRO SPÁRU MAX. 60mm (DET.8) | kus | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.01376 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92960673
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 8,0 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 953334R25 | A1 - PRIFILOVANÝ TAHOKOV DO PRACOVNÍ SPÁRY DESKY TL.250mm | m | 342.85 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.5897 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1375231204
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 171,35 |  | 171.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 171,50 |  | 171.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 342.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 953334R25.1 | A1 - PRIFILOVANÝ TAHOKOV DO PRACOVNÍ SPÁRY DESKY TL.230mm | m | 224.65 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.3864 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -116710372
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 76,55 |  | 76.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 74,05 |  | 74.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 74,05 |  | 74.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 224.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 953334R26 | A2 - PRIFILOVANÝ TAHOKOV DO PRACOVNÍ SPÁRY STĚN TL.250mm | m | 80 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.1376 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -652147192
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 80,0 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 953334R26.1 | A2 - PRIFILOVANÝ TAHOKOV DO PRACOVNÍ SPÁRY STĚN TL.250mm | m | 280 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.4816 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1724769611
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 95,0 |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 92,5 |  | 92.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 92,5 |  | 92.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 280 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 953334R27 | A1 - BEDNÍCÍ A TĚSNÍCÍ PLECH DO SMRŠŤOVACÍHO PRUHU, H=350mm | m | 269 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.46268 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1414473203
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základy" 269,0 |  | 269 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 269 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 953334R28 | A2 - ROVNÝ TĚSNÍCÍ PÁS ŠÍŘKY 240mm POKLÁDANÝ ZVENKU (TLAK VODY 0-1,0m) | m | 3.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.005504 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1113555432
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 3,2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 953334R29 | A3 - ROHOVÝ TĚSNÍCÍ PÁS ROZVINUTÉ ŠÍŘKY 240mm POKLÁDANÝ ZVENKU (TLAK VODY 0-1,0m) | m | 49 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.08428 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 255927598
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 49,0 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 953334R30 | A4 - BOBTNAVÝ TĚSNÍCÍ PÁSEK PRO TRUBNÍ PROSTUPY STĚNAMI | m | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.0516 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1662818616
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 30,0 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 953334R31 | EPS - SEPARACE Z POLYSTYRENU DOBETONOVANÉHO OTVORU TL.20mm | m | 114.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.19642 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1114428862
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 114,2 |  | 114.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 114.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
118 | K | 998012023 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m | t | 30455.95 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1899775107
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1196 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1196 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | K | 767015R01 | D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí | kg | 2119.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.001 | 2.1196 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1158955346
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace / rozsah provedení - viz TZ: -------------------------------------------------------- -dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD -dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků -kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ -veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce -kompletní montážní / usazovací a kotevní práce -------------------------------------------------------- -dílenská dokumentace vč. statického přepočtu -ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace -veškeré náklady na dodávku (včetně ztratného) a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OCELOVÉ NOSNÍKY PRO SKLENĚNÉ LÁVKY_1.NP" 662,7 |  | 662.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DETAILY ULOŽENÍ (DET.1, 2a, 2b) OCELOVÝCH NOSNÍKŮ SKLENĚNÉ LÁVKY_1.NP" 1034,2 |  | 1034.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OCELOVÉ PLOTNY PRO ULOŽENÍ OCELOVÉ STŘÍŠKY NAD VCHODEM (DET. 3, 4)_1.NP" 62,3 |  | 62.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1759.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OCELOVÉ PLOTNY PRO ULOŽENÍ OCELOVÉ STŘÍŠKY NAD VCHODEM (DET. 5)" 30,4 |  | 30.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OCELOVÉ PLOTNY PRO ULOŽENÍ OCELOVÉ TRUBKY NAD RADIÁTORY" 231,2 |  | 231.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OCELOVÉ PLOTNY PRO ULOŽENÍ LAVIČEK 12KS" 45,6 |  | 45.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 307.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OCELOVÉ PLOTNY PRO ULOŽENÍ OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ (DET. 9)" 22,6 |  | 22.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OCELOVÉ PLOTNY PRO ULOŽENÍ OCELOVÉ TRUBKY NAD RADIÁTORY" 30,6 |  | 30.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 53.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2119.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 890685372

## 110.21 - Stavebně konstru...
{a309af4e-246d-4c31-98ac-643f8a775d3c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.21 - Stavebně konstrukční řešení - Ocelové kce
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.21 - Stavebně konstrukční řešení - Ocelové kce
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.21 - Stavebně konstrukční řešení - Ocelové kce
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 74.969 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 74.969 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 74.969 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 767015R01 | D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí | kg | 74969.043 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.001 | 74.969 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1959469742
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace / rozsah provedení - viz TZ: -------------------------------------------------------- -dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD -dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků -kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ -veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce -kompletní montážní / usazovací a kotevní práce -------------------------------------------------------- -dílenská dokumentace vč. statického přepočtu -ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace -veškeré náklady na dodávku (včetně ztratného) a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_ 110.21_v.č. 4-13,SV,TZ _ výkaz materiálů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "markýza nad vchodem" 2780,651 |  | 2780.651 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plošina VZT_A" 32694,344 |  | 32694.344 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plošina VZT_B" 39494,048 |  | 39494.048 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74969.043 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## 110.22 - Stavebně konstru...
{48dc8b29-42a8-4f1e-a6e5-df4aca4476af}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.22 - Stavebně konstrukční řešení – Zajištění stavební jámy
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.22 - Stavebně konstrukční řešení – Zajištění stavební jámy
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.22 - Stavebně konstrukční řešení – Zajištění stavební jámy
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 136.5871 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 136.5871 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 94.5566 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 151711111 | Osazení zápor ocelových dl do 8 m | m | 624 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00133 | 0.82992 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1467589473
| VV |  | "ROZSAH_110.22_V.Č. 03,TZ" 96*6,5 |  | 624 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 624 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 13010974 | ocel profilová HE-B 140 | t | 23.132 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 23.132 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1436165070
| VV |  | 624*0,03707 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23.132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | K | 151712111 | Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení | m | 144 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.15478 | 22.2883 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -222436951
| VV |  | "ROZSAH_110.22_V.Č. 03,TZ" 144,0 |  | 144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 144 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151721111 | Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním | m2 | 430 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0264 | 11.352 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234726284
| VV |  | "ROZSAH_110.22_V.Č. 03,TZ" 430,0 |  | 430 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 430 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 60511046 | řezivo jehličnaté tl do 100mm | m3 | 37.84 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.55 | 20.812 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2101291970
| VV |  | 430*0,088 'Přepočtené koeficientem množství |  | 37.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 153811R01 | Dodávka a osazení kotvy tyčové prům 12/18,5 mm přes 5 m (mez pevnosti 150 kN) | m | 480 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.03363 | 16.1424 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1840243923
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "ROZSAH_110.22_V.Č. 03,TZ" 10,0*48 |  | 480 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 480 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 44.086 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1006519318
| VV |  | "ROZSAH_110.22_V.Č. 03,TZ" (96*6,5)*(3,14*0,15*0,15) |  | 44.086 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.086 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 220.43 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -88830214
| VV |  | 44,086*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 220.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171201R31 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) | t | 79.355 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1478071486
| VV |  | 44,086*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 79.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 44.086 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1006159654
| VV |  | "ROZSAH_110.22_V.Č. 03,TZ" (96*6,5)*(3,14*0,15*0,15) |  | 44.086 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.086 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 42.0305 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 224511R14 | Vrty maloprofilové D do 300 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV | m | 624 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.36192 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1133688934
| VV |  | "ROZSAH_110.22_V.Č. 03,TZ" 96*6,5 |  | 624 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 624 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 231211311 | Zřízení pilot svislých zapažených D do 450 mm hl do 30 m s vytažením pažnic z betonu prostého | m | 264 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1101834876
| VV |  | "ROZSAH_110.22_V.Č. 03,TZ" 96*2,75 |  | 264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 264 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 58931966 | beton C 8/10 | m3 | 18.652 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.234 | 41.6686 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1130322845
| VV |  | "ROZSAH_110.22_V.Č. 03,TZ" (96*2,75)*(3,14*0,15*0,15) |  | 18.652 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.652 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 998003111 | Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřizované z terénu | t | 136.587 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -808785721

## 110.30 - Požárně bezpečno...
{f4e61061-2f4b-4db9-b39c-d97e84949386}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.30 - Požárně bezpečnostní řešení
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.30 - Požárně bezpečnostní řešení
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
| OST-01 - Požárně bezpečnostní řešení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.30 - Požárně bezpečnostní řešení
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | OST-01 | Požárně bezpečnostní řešení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 795666P01 | Dodávka a sazení/umístění přenosných hasicích přístrojů - práškový s hasicí schodpností 183B | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1822576354
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "specifikace viz PBŘ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 795666P02 | Dodávka a sazení/umístění přenosných hasicích přístrojů - práškový s hasicí schodpností 21A | ks | 33 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522890605
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "specifikace viz PBŘ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 9,0 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 8,0 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 8,0 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 8,0 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## 110.31 - Zařízení pro odv...
{cf4d5b5f-2f76-45af-b864-5d2e2ff1a7b8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.31 - Zařízení pro odvod tepla a kouře - ZOTK
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.31 - Zařízení pro odvod tepla a kouře - ZOTK
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Technika prostředí staveb | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.31 - Zařízení pro odvod tepla a kouře - ZOTK
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Technika prostředí staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | ZOTK _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -25056535

## 110.32 - Polostabilní has...
{2f7add65-fdc8-45c6-b73c-966d26c21528}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.32 - Polostabilní hasící zařízení
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.32 - Polostabilní hasící zařízení
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Technika prostředí staveb | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.32 - Polostabilní hasící zařízení
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Technika prostředí staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Polostabilní hasící zařízení _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -511252340

## 110.40 - Zdravotně techni...
{25799eed-4888-4179-a735-e6371ef88fc5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.40 - Zdravotně technické instalace
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.40 - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Technika prostředí staveb | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.40 - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Technika prostředí staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Zdravotně technické instalace _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 482228073

## 110.50 - Vzduchotechnika
{c862a3f5-f7ff-4a78-8463-48e5289f5651}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.50 - Vzduchotechnika
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.50 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Technika prostředí staveb | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.50 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Technika prostředí staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Vzduchotechnika _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 448084674

## 110.51 - Vytápění
{0b806523-1f99-45c4-8a6d-12f7ee3c855f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.51 - Vytápění
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.51 - Vytápění
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Technika prostředí staveb | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.51 - Vytápění
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Technika prostředí staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Vytápění _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1198914796

## 110.52 - Chlazení
{811a381a-fdb9-4cbd-b30e-fa552ff27cad}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.52 - Chlazení
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.52 - Chlazení
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Technika prostředí staveb | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.52 - Chlazení
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Technika prostředí staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Chlazení _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1180810931

## 110.60 - Silnoproudá elek...
{479fad07-7c67-46fe-84b1-51da17f2984f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.60 - Silnoproudá elektrotechnika
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.60 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Technika prostředí staveb | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.60 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Technika prostředí staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Silnoproudá elektrotechnika _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -602924021

## 110.62 - Trafostanice VN
{9e43be05-c799-4a81-9c45-cc76c30f4358}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.62 - Trafostanice VN
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.62 - Trafostanice VN
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Technika prostředí staveb | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.62 - Trafostanice VN
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Technika prostředí staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Trafostanice VN _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1834893500

## 110.63 - Fotovoltaika
{ebd4c20b-df30-4036-ba1c-d89211e2289b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.63 - Fotovoltaika
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.63 - Fotovoltaika
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Technika prostředí staveb | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.63 - Fotovoltaika
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Technika prostředí staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Fotovoltaika _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1468110015

## 110.70 - Slaboproudá ele...
{799bb8d8-40e8-4ed0-9d32-15a323aa8351}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.70 - Slaboproudá elektrotechnika
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.70 - Slaboproudá elektrotechnika
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Technika prostředí staveb | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.70 - Slaboproudá elektrotechnika
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Technika prostředí staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Slaboproudá elektrotechnika _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1851401393

## 110.71 - Měření a regulace
{f7da7bc9-8c6f-470b-9d7b-090f14434e44}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.71 - Měření a regulace
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.71 - Měření a regulace
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Technika prostředí staveb | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.71 - Měření a regulace
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Technika prostředí staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | MaR _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1482843831

## 110.73 - EPS a ERO
{f3cdc775-06c8-4d15-bfff-bae5835239de}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.73 - EPS a ERO
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.73 - EPS a ERO
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Technika prostředí staveb | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 110 - Budova EkF
Soupis:
110.73 - EPS a ERO
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Technika prostředí staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | EPS a ERO _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1724245988

## 120.10 - Architektonicko-...
{37d4ab8a-3d11-4f9e-b959-127552d9340a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.10 - Architektonicko-stavební řešení
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.10 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| M - M | [5 empty] | 0
| 99-M - Záchytný systém proti pádu | [5 empty] | 0
| N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.10 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 789.4891 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 738.2787 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0204 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101202 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min | hod | 510 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0204 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390180871
| VV |  | "předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace" 510,0 |  | 510 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 510 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 181951114 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním | m2 | 359.31 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1748482808
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 200-spodní stavba,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "na úrovni HTU" (37,6+3,0)*(5,85+3,0) |  | 359.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 359.31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 299.8404 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 213311113 | Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm | m3 | 138.815 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 299.8404 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 681098378
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 200-spodní stavba,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,525*((37,6+1,0)*(5,85+1,0)) |  | 138.815 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 138.815 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 89.6579 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 311236121 | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných P15 tloušťky 250 mm | m2 | 200.62 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.29951 | 60.0877 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200619272
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_2.NP" 3,25*(5,85+55,81) |  | 200.395 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_3.NP" 3,25*(5,85+55,81) |  | 200.395 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 400.79 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet výplní otvorů" -((53,1*1,85*2)+(1,0*1,85*2)) |  | -200.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200.62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 317168011 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01794 | 0.01794 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310511330
6 | K | 317168012 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.02278 | 0.04556 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -48053264
7 | K | 317168015 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.03564 | 0.03564 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1152918248
8 | K | 317168022 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.02693 | 0.18851 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1406568896
9 | K | 317168031 | Překlad keramický plochý š 175 mm dl 1000 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01972 | 0.11832 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1439538491
10 | K | 342244101 | Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tloušťky 80 mm | m2 | 55.38 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.07937 | 4.3955 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 217187511
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 3,25*(17,04) |  | 55.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 342244111 | Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tloušťky 115 mm | m2 | 52.163 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.11549 | 6.0243 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1125016320
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 3,25*(16,05) |  | 52.163 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.163 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 342244121 | Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tloušťky 140 mm | m2 | 121.875 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.1403 | 17.0991 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600084576
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 3,25*(37,5) |  | 121.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 121.875 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 342291112 | Ukotvení zdiva montážní polyuretanovou pěnou | m | 70.59 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0084708 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1533260349
14 | K | 342291131 | Ukotvení zdiva k betonovým konstrukcím plochými kotvami | m | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0104 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1752109151
15 | K | 346272256 | Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm | m2 | 13.26 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.07991 | 1.0596 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1800874209
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 3,25*(1,9+2,18) |  | 13.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 346971122 | Izolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC a lepenky š do 200 mm | m | 70.59 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00803 | 0.56684 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1354185527
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 55.1563 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 451315115 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm | m2 | 241.935 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.22798 | 55.1563 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -883589681
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 200-spodní stavba,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((37,6+0,5)*(5,85+0,5)) |  | 241.935 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 241.935 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 293.3552 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 611131101 | Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně | m2 | 694.68 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 5.1059 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1485671449
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (OM1-2) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 170,02 |  | 170.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 241,21 |  | 241.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 283,45 |  | 283.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 694.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 694.68 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.18062 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -412780388
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (OM1-2) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 170,02 |  | 170.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 241,21 |  | 241.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 283,45 |  | 283.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 694.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 611142001 | Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 694.68 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 3.0427 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1821865363
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (OM1-2) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 170,02 |  | 170.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 241,21 |  | 241.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 283,45 |  | 283.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 694.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 611181001 | Minerální stěrka na vápenné a sádrové bázi tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů | m2 | 524.66 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00391 | 2.0514 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 145553157
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ST2) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 241,21 |  | 241.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 283,45 |  | 283.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 524.66 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 611311111 | Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů nanášená ručně | m2 | 694.68 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0147 | 10.2118 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1716358283
| P |  | Poznámka k položce: -upřesnění _ omítka se speciální mikropórézní strukturou | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (OM1-2) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 170,02 |  | 170.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 241,21 |  | 241.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 283,45 |  | 283.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 694.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 611311131 | Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 188.38 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.56514 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1750467312
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ST3) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 170,02 |  | 170.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 18,36 |  | 18.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 188.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 611311191 | Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 694.68 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 5.1059 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1206343360
25 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 1423.544 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 10.463 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1286151206
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zděné svislé konstrukce_odměřeno elektronicky: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1*200,62)+(2*(121,875+52,163+55,38)) |  | 659.456 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB svislé konstrukce_viz SKŘ_odměřeno elektronicky: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 458,25 |  | 458.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 80,0 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 82,0 |  | 82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1279.706 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění a nadpraží otvorů" (575,35*0,25) |  | 143.838 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1423.544 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 1423.544 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.37012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1685372564
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zděné svislé konstrukce_odměřeno elektronicky: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1*200,62)+(2*(121,875+52,163+55,38)) |  | 659.456 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB svislé konstrukce_viz SKŘ_odměřeno elektronicky: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 458,25 |  | 458.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 80,0 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 82,0 |  | 82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1279.706 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění a nadpraží otvorů" (575,35*0,25) |  | 143.838 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1423.544 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 65.95 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 2.638 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118554696
28 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 1423.544 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 6.2351 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1891501574
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zděné svislé konstrukce_odměřeno elektronicky: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1*200,62)+(2*(121,875+52,163+55,38)) |  | 659.456 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB svislé konstrukce_viz SKŘ_odměřeno elektronicky: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 458,25 |  | 458.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 80,0 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 82,0 |  | 82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1279.706 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění a nadpraží otvorů" (575,35*0,25) |  | 143.838 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1423.544 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 6121430R0 | Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ | m2 | 2334.584 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1947166146
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" 524,66+188,38+1067,65+355,894+198,0 |  | 2334.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2334.584 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 612181001 | Minerální stěrka na vápenné a sádrové bázi tl.do 3 mm vnitřních stěn | m2 | 1067.65 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00391 | 4.1745 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1786265332
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislé konstrukce_odměřeno elektronicky" 1067,65 |  | 1067.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1067.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 612311101 | Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 1423.544 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0147 | 20.9261 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1160316896
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zděné svislé konstrukce_odměřeno elektronicky: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1*200,62)+(2*(121,875+52,163+55,38)) |  | 659.456 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŽB svislé konstrukce_viz SKŘ_odměřeno elektronicky: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 458,25 |  | 458.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 80,0 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 82,0 |  | 82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1279.706 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění a nadpraží otvorů" (575,35*0,25) |  | 143.838 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1423.544 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 355.894 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 1.0677 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 247944370
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislé konstrukce_odměřeno elektronicky" 1423,544-1067,65 |  | 355.894 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 355.894 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 612311191 | Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 1423.544 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 10.463 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1009416856
34 | K | 613181001 | Minerální stěrka na vápenné a sádrové bázi tl.do 3 mm vnitřních pilířů nebo sloupů | m2 | 198 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00391 | 0.77418 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1553383010
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislé konstrukce_odměřeno elektronicky_viz SKŘ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 54,0 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 72,0 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 72,0 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 198 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 621142R06 | Potažení vnějších podhledů panceřovým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 179.75 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.78731 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -722896501
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 401, skladby,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_F.12" (18*6,06)+(38,2*1,85) |  | 179.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 179.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 621221041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm | m2 | 179.75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00965 | 1.7346 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -8885741
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 401, skladby,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_F.12" (18*6,06)+(38,2*1,85) |  | 179.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 179.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 63151546 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 260mm | m2 | 188.738 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0265 | 5.0016 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1208364128
| VV |  | 179,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 188.738 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
38 | K | 621251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 179.75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.016178 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 161246389
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 401, skladby,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_F.12" (18*6,06)+(38,2*1,85) |  | 179.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 179.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 621521011 | Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů | m2 | 179.75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00268 | 0.48173 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474699679
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 401, skladby,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_F.12" (18*6,06)+(38,2*1,85) |  | 179.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 179.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 622142R05 | Potažení vnějších stěn panceřovým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 765.746 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 3.354 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178867703
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 401, skladby,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_F.11_odměřeno elektronicky" 44,26 |  | 44.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 44.26 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_F.10" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18*8,47)+(38,2*11,875)+(6,06*11,875)+(38,2*3,405)+(6,06*3,5) |  | 829.329 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet výplní" -234,42 |  | -234.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 594.909 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění a nadpraží" 126,577 |  | 126.577 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 126.577 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 765.746 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm | m2 | 44.26 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0086 | 0.38064 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1370217600
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 401, skladby,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_F.11_odměřeno elektronicky" 44,26 |  | 44.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 28376021 | deska perimetrická fasádní soklová tl 160mm | m2 | 46.473 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0056 | 0.26025 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1806996662
| VV |  | 44,26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 46.473 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
43 | K | 622221041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm | m2 | 594.909 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0095 | 5.6516 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1643642102
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 401, skladby,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_F.10" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18*8,47)+(38,2*11,875)+(6,06*11,875)+(38,2*3,405)+(6,06*3,5) |  | 829.329 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet výplní" -234,42 |  | -234.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 594.909 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 63151539 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 180mm | m2 | 624.654 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0195 | 12.1808 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1704204172
| VV |  | 594,909*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 624.654 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
45 | K | 622222001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm | m | 575.35 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00176 | 1.0126 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -667317481
46 | M | 63151518 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 40mm | m2 | 126.577 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.75946 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1340696231
| VV |  | 575,35*0,22 'Přepočtené koeficientem množství |  | 126.577 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
47 | K | 622251101 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu | m2 | 44.26 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0026556 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2065034878
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 401, skladby,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_F.11_odměřeno elektronicky" 44,26 |  | 44.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 622251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 594.909 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.035695 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 696559176
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 401, skladby,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_F.10" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18*8,47)+(38,2*11,875)+(6,06*11,875)+(38,2*3,405)+(6,06*3,5) |  | 829.329 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet výplní" -234,42 |  | -234.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 594.909 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 622251201 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení za použití disperzní (organické) armovací hmoty stěrkování | m2 | 945.496 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1015858107
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 401, skladby,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_F.12" (18*6,06)+(38,2*1,85) |  | 179.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 179.75 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_F.11_odměřeno elektronicky" 44,26 |  | 44.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 44.26 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_F.10" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18*8,47)+(38,2*11,875)+(6,06*11,875)+(38,2*3,405)+(6,06*3,5) |  | 829.329 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet výplní" -234,42 |  | -234.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění a nadpraží" 126,577 |  | 126.577 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 721.486 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 945.496 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 622454R04 | Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství | m2 | 945.496 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1381501613
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle TP konkrétního výrobce KZS + požadavky PD a TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -veškeré systémové lišty, rohovníky, profily | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Množství vztaženo na plochu KZS. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 401, skladby,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_F.12" (18*6,06)+(38,2*1,85) |  | 179.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 179.75 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_F.11_odměřeno elektronicky" 44,26 |  | 44.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 44.26 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_F.10" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18*8,47)+(38,2*11,875)+(6,06*11,875)+(38,2*3,405)+(6,06*3,5) |  | 829.329 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet výplní" -234,42 |  | -234.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění a nadpraží" 126,577 |  | 126.577 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 721.486 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 945.496 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 44.26 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00628 | 0.27795 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1170144383
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 401, skladby,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_F.11_odměřeno elektronicky" 44,26 |  | 44.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 622521011 | Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 721.486 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00268 | 1.9336 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -277268793
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 401, skladby,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_F.10" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18*8,47)+(38,2*11,875)+(6,06*11,875)+(38,2*3,405)+(6,06*3,5) |  | 829.329 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet výplní" -234,42 |  | -234.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění a nadpraží" 126,577 |  | 126.577 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 721.486 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 340.42 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1002904801
54 | K | 631311116 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 10.033 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 24.6139 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1542641972
| P |  | Poznámka k položce: V JC zahrnuty náklady na vytvoření plošné dilatace (3,0/3,0 m) včetně systémové výplně dle PD a TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO120.10_v.č.201-203, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.20_1.NP" (70,73)*0,065 |  | 4.597 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.22_1.NP" (53,21+14,74)*0,08 |  | 5.436 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.033 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 631311126 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 1.911 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 4.6882 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -940486234
| VV |  | "rozsah_SO120.10_v.č.201-203, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.23_1.NP" (19,11)*0,1 |  | 1.911 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.911 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 10.033 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1893113297
57 | K | 631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 1.911 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1650558084
58 | K | 631341112 | Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého keramického (34 kg/m2/50 mm) | m3 | 32.124 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.414 | 45.4233 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1343130472
| VV |  | "rozsah_SO120.10_v.č.201-203, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.02_2.NP+3.NP" (6,12+6,12)*0,05 |  | 0.612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.03_2.NP+3.NP" (18,5+16,23)*0,05 |  | 1.737 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.04_2.NP" (24,87)*0,05 |  | 1.244 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.06_2.NP+3.NP" (222,71+248,86)*0,05 |  | 23.579 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.20_1.NP" (70,73)*0,05 |  | 3.537 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.21_1.NP" (28,29)*0,05 |  | 1.415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.124 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 1.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 1.8067 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1903126589
| VV |  | "rozsah_SO120.10_v.č.201-203, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.02_2.NP+3.NP" (6,12+6,12)*(1,98*1,2)/1000 |  | 0.029 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.03_2.NP+3.NP" (18,5+16,23)*(1,98*1,2)/1000 |  | 0.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.04_2.NP" (24,87)*(1,98*1,2)/1000 |  | 0.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.06_2.NP+3.NP" (222,71+248,86)*(1,98*1,2)/1000 |  | 1.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.21_1.NP" (28,29)*(1,98*1,2)/1000 |  | 0.067 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.358 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.20_1.NP" (70,73)*(1,36*1,25)/1000 |  | 0.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.22_1.NP" (53,21+14,74)*(1,36*1,25)/1000 |  | 0.116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.236 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.23_1.NP" (19,11)*(4,44*1,25)/1000 |  | 0.106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.106 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 1.289 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 1.3699 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1579809025
| VV |  | "rozsah_SO 110.10_v.č. 101,102,301-314,TZ_spodní stavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výztuž podkladních betonů spodní stavby: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((37,6+0,5)*(5,85+0,5))*(4,44*1,2)/1000 |  | 1.289 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.289 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 632450132 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše | m2 | 38.22 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.063 | 2.4079 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1226968198
| VV |  | "rozsah_SO120.10_v.č.201-203, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.23_1.NP" (19,11)*2 |  | 38.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 632451101 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm | m2 | 543.02 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0102 | 5.5388 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1610510445
| VV |  | "rozsah_SO120.10_v.č.201-203, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.02_2.NP+3.NP" (6,12+6,12) |  | 12.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.03_2.NP+3.NP" (18,5+16,23) |  | 34.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.06_2.NP+3.NP" (222,71+248,86) |  | 471.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.13_2.NP+3.NP" (12,24+12,24) |  | 24.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 543.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 632451103 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm | m2 | 753.97 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0204 | 15.381 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1148791352
| P |  | Poznámka k položce: "bude upřesněno v rámci realizace stavby_1.NP-4.NP" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO120.10_v.č.201-203, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._vyrovnávající vrstva podlahových skladeb" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-3.NP" (186,08+284,44+283,45) |  | 753.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 753.97 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 632451234 | Potěr cementový samonivelační litý CF25 tl do 50 mm | m2 | 571.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.11 | 62.887 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -422294346
| VV |  | "rozsah_SO120.10_v.č.201-203, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.02_2.NP+3.NP" (6,12+6,12) |  | 12.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.03_2.NP+3.NP" (18,5+16,23) |  | 34.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.04_2.NP" (24,87) |  | 24.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.06_2.NP+3.NP" (222,71+248,86) |  | 471.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.21_1.NP" (28,29) |  | 28.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 571.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CF25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm | m2 | 1090.24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.011 | 11.9926 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190966926
| VV |  | "rozsah_SO120.10_v.č.201-203, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.02_2.NP+3.NP" (6,12+6,12)*2 |  | 24.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.03_2.NP+3.NP" (18,5+16,23)*2 |  | 69.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.04_2.NP" (24,87) |  | 24.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.06_2.NP+3.NP" (222,71+248,86)*2 |  | 943.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.21_1.NP" (28,29) |  | 28.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1090.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 675015R21 | D+M _ sprchový závěs š 1000 mm | kus | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1741101861
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.24856 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 941211112 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 | 1127.143 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1947941003
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 401, skladby,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohledové plochy: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (56,019+6,06)*11,875 |  | 737.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,06*3,5)+(38,02*3,405) |  | 150.668 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 887.856 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a plochy ostatní" ((56,019+6,06)*1,1)+(12*1,2*11,875) |  | 239.287 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1127.143 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 67628.58 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 992302179
| VV |  | 1127,143*60 'Přepočtené koeficientem množství |  | 67628.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
69 | K | 941211812 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 | 1127.143 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1293825309
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 401, skladby,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohledové plochy: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (56,019+6,06)*11,875 |  | 737.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,06*3,5)+(38,02*3,405) |  | 150.668 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 887.856 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a plochy ostatní" ((56,019+6,06)*1,1)+(12*1,2*11,875) |  | 239.287 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1127.143 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 1127.143 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -802280359
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 401, skladby,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohledové plochy: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (56,019+6,06)*11,875 |  | 737.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,06*3,5)+(38,02*3,405) |  | 150.668 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 887.856 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a plochy ostatní" ((56,019+6,06)*1,1)+(12*1,2*11,875) |  | 239.287 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1127.143 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 67628.58 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1619714477
| VV |  | 1127,143*60 'Přepočtené koeficientem množství |  | 67628.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
72 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 1127.143 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 711750722
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 401, skladby,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohledové plochy: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (56,019+6,06)*11,875 |  | 737.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,06*3,5)+(38,02*3,405) |  | 150.668 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 887.856 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a plochy ostatní" ((56,019+6,06)*1,1)+(12*1,2*11,875) |  | 239.287 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1127.143 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 944711114 | Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m | m | 25.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1974362635
74 | K | 944711214 | Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití | m | 1530 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604762711
| VV |  | 25,5*60 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1530 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
75 | K | 944711814 | Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m | m | 25.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1101927740
76 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 753.13 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.097907 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1809774010
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. v.č. 200-203, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 185,64 |  | 185.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 284,04 |  | 284.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 283,45 |  | 283.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 753.13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 179.75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.037748 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -159085061
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 401, skladby,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podhledové fasádní skladby" (18*6,06)+(38,2*1,85) |  | 179.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 179.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 952901R11 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1146.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.04587 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2137204084
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní vyklizení a vyčištění objektu před předáním díla . | [14 empty] | P | 2
79 | K | 953921115 | Dlaždice betonové 500x500 mm kladené na sucho na ploché střechy | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.033 | 0.066 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1476711319
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 204,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 953921116 | Příplatek k dlaždicím betonovým 500x500 mm kladeným na sucho za podkladové čtverce geotextílie 500 g/m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00104 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1095108002
81 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 43.582 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1344513844
| VV |  | "rozsah_SO120.10_v.č.201-203, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_P14" 1,15*((1,85*(7,82+0,66+10,28+0,125))+(1,85*8*0,2)) |  | 43.582 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.582 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 965046119 | Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru | m2 | 43.582 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -896053834
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 998012103 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m | t | 664.457 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1532642499
| VV |  | 738,285*0,9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 664.457 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
84 | K | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m | t | 73.829 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1100338570
| VV |  | 738,285*0,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 73.829 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 51.2104 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.8991 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 219.96 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1987701274
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 200-spodní stavba,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (37,6*5,85) |  | 219.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 219.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.066 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.066 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2040700315
| VV |  | 219,96*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.066 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
87 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 147.73 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -985329193
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 200-spodní stavba,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (37,6+5,85)*2*1,7 |  | 147.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 147.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.052 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.052 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1645621971
| VV |  | 147,73*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.052 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
89 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 219.96 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.087984 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 756835011
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 200-spodní stavba,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (37,6*5,85) |  | 219.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 219.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | M | 62855002 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 252.954 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 1.6189 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1211759545
| VV |  | 219,96*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 252.954 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
91 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 147.73 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.059092 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -217871962
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 200-spodní stavba,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (37,6+5,85)*2*1,7 |  | 147.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 147.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | M | 62855002 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 177.276 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 1.1346 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1771934324
| VV |  | 147,73*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 177.276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
93 | K | 711491172 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná | m2 | 219.96 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1182340671
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 200-spodní stavba,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (37,6*5,85) |  | 219.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 219.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 230.958 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.069287 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 763143858
| VV |  | 219,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 230.958 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
95 | K | 711491272 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná | m2 | 147.73 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1992210161
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 200-spodní stavba,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (37,6+5,85)*2*1,7 |  | 147.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 147.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 155.117 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.046535 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1389671422
| VV |  | 147,73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 155.117 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
97 | K | 711493112 | Izolace proti vodě vodorovná těsnicí stěrkou | m2 | 53.16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.23922 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1446887679
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace: Kontaktní hydroizolace pod obklady a dlažbu pro třídy namáhání vlhkostí A a B (DIN 18195, část 7) flexibilní minerální 2 složková, cementem pojená hydroizolační stěrka vytažená do výše min. 200mm, rohy, kouty, prostupy instalacemi a napojení na stěnu se opatří izolačním pásem pro vodotěsné a elastické překlenutí ---------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily. Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm. --------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO120.10_v.č.201-203, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.04_2.NP" (24,87) |  | 24.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.21_1.NP" (28,29) |  | 28.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 711493121 | Izolace proti vodě svislá těsnicí hmotou (exteriérové využití) | m2 | 50.899 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00452 | 0.23006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34716037
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace: -------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily. Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm. --------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 401, skladby,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_F.11_odměřeno elektronicky" 44,26*1,15 |  | 50.899 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.899 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 711745567 | Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm | m | 86.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.01738 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -55145112
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 200-spodní stavba,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (37,6+5,85)*2 |  | 86.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | M | 62855002 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 43.45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 0.27808 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 829605434
| VV |  | 86,9*0,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 43.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
101 | K | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1497914953
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.174 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 348.188 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -848635916
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 204,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.10" (56,069*6,21) |  | 348.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 348.188 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.104 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.104 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1410569372
| VV |  | 348,188*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
104 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 348.188 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.30641 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -830481372
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 204,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.10" (56,069*6,21) |  | 348.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 348.188 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 400.416 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 1.882 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -563414358
| VV |  | 348,188*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 400.416 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
106 | K | 712361705 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji | m2 | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -320633461
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 204,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.10 _ nášlapná vrstva" (34,0) |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | M | 28329021 | fólie střešní TPO(FPO) s pochůznou protiskluzovou úpravou na horním povrchu tl 1,9mm barevná | m2 | 37.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00278 | 0.10397 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -469996498
| VV |  | 34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 37.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
108 | K | 712525R03 | Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do nosného podkladu, TPO/FPO folie tl. 1,5 mm - kompletní, systémové provedení | m2 | 435.379 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -197615093
| P |  | Poznámka k položce: Cena obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce (lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení) -------------------------------------------------------------------------- -střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie TPO/FPO tloušťky a specifikace DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Součásti dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na svislé konstrukce, ukončovací a přítlačné lišty apod.) -podkladní a ochranná separační vrstva (např. geotextílie 300 g/m2). Součásti dodávky povlakové krytiny je dále ošetření prostupů střechou/terasou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité povlakové krytiny (tj. manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková fólie bude vytažena na prostupující potrubí do výšky min.150mm na úroveň střešní krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou objímkou a spoj zatmelen PU tmelem) Hydroizolace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější povrch přiléhající střešní plochy, u atiky bude ukončena na koruně. -------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / TERAS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -mechanické kotvení přes všechny vrstvy střešního pláště do nosné konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré systémové lišty, profily, doplňky, příslušenství, detaily | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v jednotkové ceně zahrnuty všechny prořezy a navýšení materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 204,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.10" (56,069*6,21) |  | 348.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 348.188 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.10_vytažení" ((56,069+6,21)*2*0,7) |  | 87.191 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 435.379 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 712811101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním | m2 | 112.102 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 874949805
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 204,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.10_vytažení" ((56,069+6,21)*2*0,9) |  | 112.102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 112.102 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.039 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.039 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1856005364
| VV |  | 112,102*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.039 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
111 | K | 712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP | m2 | 112.102 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.10538 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -353752280
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 204,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.10_vytažení" ((56,069+6,21)*2*0,9) |  | 112.102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 112.102 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 134.522 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 0.63225 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1016495192
| VV |  | 112,102*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 134.522 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
113 | K | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1173428485
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.491 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 37.11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2073896109
| VV |  | "rozsah_SO120.10_v.č.201-203, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.02_2.NP+3.NP" (6,12+6,12) |  | 12.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.04_2.NP" (24,87) |  | 24.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | M | 28375R73 | deska izolační pro kročejový útlum tl 30mm | m2 | 38.966 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.015586 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -354446447
| P |  | Poznámka k položce: (specifikace _ dle PD a TZ) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 37,11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 38.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
116 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 506.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 948614404
| VV |  | "rozsah_SO120.10_v.č.201-203, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.03_2.NP+3.NP" (18,5+16,23) |  | 34.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.06_2.NP+3.NP" (222,71+248,86) |  | 471.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 506.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | M | 28375R75 | deska izolační pro kročejový útlum tl 40mm | m2 | 531.615 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.27644 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -141478888
| P |  | Poznámka k položce: (specifikace _ dle PD a TZ) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 506,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 531.615 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
118 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 166.97 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1606455787
| VV |  | "rozsah_SO120.10_v.č.201-203, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.20_1.NP" (70,73) |  | 70.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.21_1.NP" (28,29) |  | 28.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.22_1.NP" (53,21+14,74) |  | 67.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 166.97 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | M | 28375915 | deska EPS 150 do plochých střech a podlah tl 120mm | m2 | 183.667 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.58773 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1356291683
| VV |  | 166,97*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 183.667 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
120 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 19.11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1196121400
| VV |  | "rozsah_SO120.10_v.č.201-203, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.23_1.NP" (19,11) |  | 19.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | M | 28376462 | deska z polystyrénu XPS , 700kPa tl 60mm | m2 | 21.021 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.037838 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -676529682
| VV |  | 19,11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21.021 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
122 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 19.11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -358791731
| VV |  | "rozsah_SO120.10_v.č.201-203, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.23_1.NP" (19,11) |  | 19.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | M | 28375R69 | deska pro kročejový útlum tl 20mm | m2 | 20.066 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0040132 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -278671988
| P |  | Poznámka k položce: (specifikace _ dle PD a TZ) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 19,11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20.066 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
124 | K | 713131143 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 112.102 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00606 | 0.67934 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1983388014
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 204,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.10_vytažení" ((56,069+6,21)*2*0,9) |  | 112.102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 112.102 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | M | 28375914R | deska izolační minerální tl 100mm_specifikace dle PD a TZ | m2 | 117.707 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 0.34135 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -336277775
| VV |  | 112,102*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 117.707 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
126 | K | 713131145 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 147.73 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.44319 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 418210060
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 200-spodní stavba,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (37,6+5,85)*2*1,7 |  | 147.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 147.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | M | 28376021.1 | deska perimetrická fasádní soklová a pro spodní stavbu tl 160mm | m2 | 162.503 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0056 | 0.91002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1179154818
| VV |  | 147,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 162.503 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
128 | K | 713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 348.188 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.041783 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60298145
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 204,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.10" (56,069*6,21) |  | 348.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 348.188 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | M | 28375992 | deska EPS 150 do plochých střech a podlah tl 180mm | m2 | 365.597 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 1.9742 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1037178198
| VV |  | 348,188*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 365.597 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
130 | K | 713141212 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín | m | 124.558 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0037367 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1515227313
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 204,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.10_vytažení" (56,069+6,21)*2 |  | 124.558 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.558 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | M | 63152006 | klín atikový přechodný plochých střech tl 60x60mm | m | 137.014 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.075358 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -947134176
| VV |  | 124,558*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 137.014 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
132 | K | 713141336 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva | m2 | 348.188 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.041783 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 398023702
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 204,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.10" (56,069*6,21) |  | 348.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 348.188 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | M | 28376141 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový | m3 | 43.524 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.87048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46596686
| VV |  | 348,188*0,125 'Přepočtené koeficientem množství |  | 43.524 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
134 | K | 713141371 | Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 1000 mm lepené za studena zplna | m | 124.558 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.026157 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2123543859
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 204,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výpis atikových konstrukcí (klepmířské prvky)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.10_vytažení" ((56,069+6,21)*2) |  | 124.558 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.558 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | M | 28376143 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový | m3 | 2.055 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.06165 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1588593393
| VV |  | 124,558*0,0165 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
136 | K | 713191R32 | Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl 0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé konstrukce v = do cca 150 mm | m2 | 836.05 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.10033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -86153742
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v jednotkové ceně započítány náklady na obvodové dilatační pásky tl. min 10 mm v = min 150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO120.10_v.č.201-203, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.02_2.NP+3.NP" (6,12+6,12)*1,15 |  | 14.076 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.03_2.NP+3.NP" (18,5+16,23)*1,15 |  | 39.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.04_2.NP" (24,87)*1,15 |  | 28.601 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.06_2.NP+3.NP" (222,71+248,86)*1,15 |  | 542.306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.20_1.NP" (70,73)*1,15 |  | 81.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.21_1.NP" (28,29)*1,15 |  | 32.534 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.22_1.NP" (53,21+14,74)*1,15 |  | 78.143 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.23_1.NP" (19,11) |  | 19.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 836.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1900048554
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0433 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
138 | K | 762361312 | Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 22 mm | m2 | 74.735 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01396 | 1.0433 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -875346958
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 204,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz výpis atikových konstrukcí (klepmířské prvky)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.10_vytažení" ((56,069+6,21)*2*0,6) |  | 74.735 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74.735 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1411253074
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.7057 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
140 | K | 7620_0R02 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 02 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 18.684 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -454389734
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK02 AKUSTICKÁ SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA 155 3 230 OCELOVÁ KONSTRUKCE 2x CW50 (VZÁJEMNĚ SEŠROUBOVAT) SDK DESKY tl. 2 x 12,5 mm OBOUSTRANNĚ MINERÁLNÍ DESKY 2 x tř. II. 45 kg/m3, tl.50 mm - 66 dB AKUSTICKÉ PROVEDENÍ STYKŮ U STROPU A PODLAHY | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka kcí_2.NP" 3,25*(5,475) |  | 17.794 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 17.794 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*17,794 |  | 0.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.684 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 7620_0R30 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 30 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 21.437 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1913768971
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK30 ZAKRYTOVÁ KONTRUKCE SLEPÝCH MÍST NEBO ROZVODŮ TZB 50 2 000 OCELOVÉ PROFILY IMPREGNOVANÉ SDK DESKY tl. 1 x 12,5 mm JEDNOSTRANNĚ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka kcí_1.NP" 3,25*(0,42) |  | 1.365 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka kcí_2.NP" 3,25*(2,105) |  | 6.841 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka kcí_3.NP" 3,25*(0,675+2,882+0,2) |  | 12.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 20.416 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*20,416 |  | 1.021 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.437 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 7620_0R33 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 33 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 37.879 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236232364
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK33 AKUSTICKÁ SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSTĚNA 100 3 230 KOVOVÁ KONSTRUKCE NA STAVĚCÍCH TŘMENECH AKUSTICKÁ SDK DESKA tl.2x12,5 mm JEDNOSTRANNĚ MINERÁLNÍ DESKY 1 x tř. II. 12 kg/m3, tl.40 mm - ZLEPŠENÍ O 25 dB | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka kcí_2.NP" 3,25*(5,6) |  | 18.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka kcí_3.NP" 3,25*(5,5) |  | 17.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 36.075 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*36,075 |  | 1.804 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.879 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 7620_0R50 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 50 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 191.271 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1537639037
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK50 SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ 150 3 230 OCELOVÉ PROFILY CW100 SDK DESKY tl. 2 x 12,5 mm OBOUSTRANNĚ, ZE STRANY SOC. ZÁZEMÍ IMPREGNOVANÉ MINERÁLNÍ DESKY 1 x tř. II. 100 kg/m3, tl.60 mm EI 30 53 dB PROTIPOŽÁRNÍ PROVEDENÍ STYKŮ U STROPU A PODLAHY | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka kcí_3.NP" 3,25*(2,35+53,7) |  | 182.163 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 182.163 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*182,163 |  | 9.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 191.271 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 7620_0R51 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 51 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 260.715 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 155292510
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK51 SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA 125 2 000 OCELOVÉ PROFILY CW75 SDK DESKY tl. 2 x 12,5 mm OBOUSTRANNĚ MINERÁLNÍ DESKY 1 x tř. II. 100 kg/m3, tl.60 mm - 53 dB | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka kcí_3.NP" 3,25*(2,5+73,9) |  | 248.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 248.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*248,3 |  | 12.415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 260.715 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 7620_0R52 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 52 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 178.986 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 335478694
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK52 PROTIPOŽÁRNÍ SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA 125 2 000 OCELOVÉ PROFILY CW75 SDK DESKY tl. 2 x 12,5 mm OBOUSTRANNĚ MINERÁLNÍ DESKY 1 x tř. II. 100 kg/m3, tl.60 mm EI30 53 dB | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka kcí_2.NP" 3,25*(1,75+43,05) |  | 145.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka kcí_3.NP" 3,25*(0,25+7,4) |  | 24.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 170.463 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*170,463 |  | 8.523 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 178.986 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 7620_0R53 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 53 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 35.661 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -532068744
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK53 PROTIPOŽÁRNÍ STĚNA ŠACHTY 115 3 230 OCELOVÁ KONSTRUKCE 2x CW100 (VZÁJEMNĚ SEŠROUBOVAT) PROTIPOŽÁRNÍ SDK DESKY tl. 1x 15 mm JEDNOSTRANNĚ MINERÁLNÍ DESKY 1 x tř. II. 45 kg/m3, tl.80 mm EI 30 - PROTIPOŽÁRNÍ PROVEDENÍ STYKŮ U STROPU A PODLAHY | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka kcí_2.NP" 3,25*(5,05) |  | 16.413 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka kcí_3.NP" 3,25*(5,4) |  | 17.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 33.963 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*33,963 |  | 1.698 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.661 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 7620_0R54 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 54 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 207.255 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -877196691
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK54 SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ 150 3 230 OCELOVÉ PROFILY CW100 SDK DESKY tl. 2 x 12,5 mm OBOUSTRANNĚ, ZE STRANY SOC. ZÁZEMÍ IMPREGNOVANÉ MINERÁLNÍ DESKY 1 x tř. II. 100 kg/m3, tl.60 mm EI 45 53 dB PROTIPOŽÁRNÍ PROVEDENÍ STYKŮ U STROPU A PODLAHY | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka kcí_2.NP" 3,25*(58,334) |  | 189.586 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka kcí_3.NP" 3,25*(2,4) |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 197.386 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*197,386 |  | 9.869 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 207.255 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 7620_0R55 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 55 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 26.328 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1758445661
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK55 PROTIPOŽÁRNÍ SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA 125 2 000 OCELOVÉ PROFILY CW75 SDK DESKY tl. 2 x 12,5 mm OBOUSTRANNĚ MINERÁLNÍ DESKY 1 x tř. II. 100 kg/m3, tl.60 mm EI45 53 dB | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka kcí_2.NP" 3,25*(0,25+5,725+0,875) |  | 22.263 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka kcí_3.NP" 3,25*(0,865) |  | 2.811 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.074 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*25,074 |  | 1.254 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.328 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 7620_0R56 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 56 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 23.98 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 499807651
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK56 SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA S ODOL. PROTI VLHKOSTI 100 3 230 OCELOVÉ PROFILY CW75 SDK DESKY IMPREGNOVANÉ tl. 1 x 12,5 mm OBOUSTRANNĚ MINERÁLNÍ DESKY 1 x tř. II.100 kg/m3, tl.60 mm - 45dB | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka kcí_2.NP" 3,25*(7,027) |  | 22.838 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 22.838 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*22,838 |  | 1.142 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 7620_0R57 | D+M _ systémové provedení svislé kce / skladby _ SDK 57 _ (rozsah a kompletní specifikace viz SO 110.10_v.č. 200-204, 610) | m2 | 25.901 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2030868868
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů / napojovací prvky na okolní konstrukce (dodávka (kompletní skldby) , spojovací a kotevní prvky, přesuny, lešeová technika, montáž , finální povrchové úpravy a povrchy) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SDK57 INSTALAČNÍ PŘÍČKA 350 2 000 DVOJITÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE S MEZEROU - CW75 + 75+ CW75 SDK DESKY tl. 2 x 12,5 mm OBOOUSTRANNĚ, POD OBKLAD IMPREGNOVANÉ MINERÁLNÍ DESKY 2 x tř. II. 45 kg/m3, tl.50 mm - 54 dB | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka kcí_2.NP" 3,25*(0,25+5,025+1,178+1,137) |  | 24.668 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 24.668 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,05*24,668 |  | 1.233 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.901 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 7621_AO | D+M _ AO _ Akustický obklad stěn a stropu snižujicí hluk stavebními konstrukcemi _ systémové provedení | m2 | 19.11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1245441114
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů --------------------------- Akustický obklad stěn a stropu snižujicí hluk stavebními konstrukcemi - panely tl. 100 mm, šíře 1200 mm, jádro ze skelného vlákna s pohledovou plochou ze silné sklovláknité tkaniny s nárazuvzdorným a omývatelným povrchem, v bílé barvě, třída reakce na oheň A2-s1,d0 , zvuková pohltivost αw ≥1,00, relativní vlhkost prostředí (RH) do 95% při 30 °C, tepelný odpor Rp=1,0 m²°C/W, přímá montáž včetně nosného roštu a příslušenství (profily T24) z z galvanizované oceli, celková hmotnost systému 3,5 kg/m². např. Ecophon Industry Modus zvláštní úprava stěn - technické místnosti | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, povrch. úpravy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_m.č. 106" 19,11 |  | 19.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 7621_KZS1 | D+M _ KZS 1 _ Přmý obklad konstrukcí z širokopásmových lemel z kamenných desek ze skelných kolmých vláken , tl. 100 mm , včetně finální povrchové úpravy nástřikem | m2 | 53.21 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -191309974
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů --------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, povrch. úpravy, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_m.č. 105" 53,21 |  | 53.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53.21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 7621_RD01 | D+M _ RD1 - revizní dvířka 400/400 mm _ systémové provedení | kus | 31 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -414977260
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů | [14 empty] | P | 2
154 | K | 7621_RD02 | D+M _ RD2 - revizní dvířka 300/300 mm _ systémové provedení | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1956175397
| P |  | Poznámka k položce: | [14 empty] | P | 2
155 | K | 7621_Z1 | D+M _ Zrcadlo lepené na stěnu do roviny s keramickým obkladem s úpravou proti slepnutí včetně úprva hran tabule, délka dle půdorysů _ systémové provedení | m2 | 1.96 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 563999161
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů --------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, povrch. úpravy, TZ" 1,4*0,7*2 |  | 1.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 763131541 | SDK podhled desky 2xDF 12,5 jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 553.92 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.02505 | 13.8757 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 846014491
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 10,9 |  | 10.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 241,21+18,36 |  | 259.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 283,45 |  | 283.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 553.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 553.92 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.055392 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -460261957
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 10,9 |  | 10.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 241,21+18,36 |  | 259.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._3.NP" 283,45 |  | 283.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 553.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 763131771 | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 | m2 | 553.92 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.38774 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 889488436
159 | K | 763135102 | Montáž kazetového podhledu z kazet rozebiratelných na zavěšenou nosnou konstrukci | m2 | 40.09 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.050112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -30960826
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP" 15,62 |  | 15.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._2.NP" 24,47 |  | 24.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.09 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | M | 590R01 | podhled kazetový minerální rozebíratelný _ systéme s viditelným roštem. | m2 | 42.095 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.33676 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6618395
| VV |  | 40,09*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 42.095 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
161 | K | 763755R01 | Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd) | m2 | 553.92 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1347044605
| P |  | Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU) (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí" 553,92 |  | 553.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 553.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 998763202 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -304987558
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
163 | K | 764016C01 | KL1 - D+M Oplechování parapetu š. 270mm, lakovaný AL plech tl. 1mm, r.š. 250mm | bm | 127.349 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -725550213
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
164 | K | 764016C02 | KL2 - D+M Oplechování atiky š. 510mm, lakovaný AL plech tl. 1mm, r.š. 750mm | bm | 61.108 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -805222988
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
165 | K | 764016C03 | KL3 - D+M Dilatační oplechování atiky š. 750mm, lakovaný AL plech tl. 1mm, r.š. 1050mm | bm | 55.454 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1944389688
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
166 | K | 764016C04 | KL4 - D+M Oplechování atiky š. 300mm včetně lemování nadstřešního zdiva, lakovaný AL plech tl. 1mm, r.š. 500+200mm | bm | 5.045 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1367509739
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
167 | K | 764016C05 | KL5 - D+M Dilatační krycí lišta svislá přímá, pro krytí spáry š. 100mm, lakovaný AL plech tl. 0,7mm, r.š. 150+200mm | bm | 16.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2092472355
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
168 | K | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -703817475
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.10932 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
169 | K | 766014C01 | D93 - D+M Protipožární vnitřní dřevěné dveře, plné, včetně protipožární ocelové zárubně, s PO, 800x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216350020
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
170 | K | 766014C02 | D94 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 800x1550mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1850313557
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
171 | K | 766014C03 | D95 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1043304507
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
172 | K | 766014C04 | D95 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -258377745
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
173 | K | 766014C05 | D96 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -584563360
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
174 | K | 766014C06 | D96 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 900x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1829120331
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
175 | K | 766014C07 | D97 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 579816591
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
176 | K | 766014C08 | D97 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 837221883
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
177 | K | 766014C09 | D98 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -276381011
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
178 | K | 766014C10 | D98 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 700x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -162173268
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
179 | K | 766014C11 | D99 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 600x2100mm, do vlhkého prostředí | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -931109559
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
180 | K | 766014C12 | D99 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 600x2100mm, do vlhkého prostředí | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1688437014
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
181 | K | 766014C13 | D101 - D+M Protipožární vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně protipožární ocelové zárubně, s PO, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -807714865
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
182 | K | 766014C14 | D101 - D+M Protipožární vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně protipožární ocelové zárubně, s PO, 800x2100mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1117710720
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
183 | K | 766014C15 | D102 - D+M Protipožární vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně protipožární ocelové zárubně, s PO, 800x2100mm | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 638980281
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
184 | K | 766014C16 | D102 - D+M Protipožární vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně protipožární ocelové zárubně, s PO, 800x2100mm | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1317549621
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
185 | K | 766014C17 | D103 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1986003299
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
186 | K | 766014C18 | D103 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 371534741
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
187 | K | 766014C19 | D104 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 852409239
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
188 | K | 766014C20 | D105 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, včetně ocelové zárubně, 800x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1731019743
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
189 | K | 766629513 | Příplatek k montáži oken rovné ostění perlinka připojovací spára do 20 mm - pásky/folie | m | 575.35 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.10932 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1809836709
190 | K | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -209285709
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
191 | K | 767015C01 | O50 - D+M Vnější AL okno, včetně vnitřního parapetu, 2000x2000mm | ks | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 544373632
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
192 | K | 767015C02 | O51 - D+M Vnější AL okno, včetně vnitřního parapetu, 1000x2000mm | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1062564550
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
193 | K | 767015C03 | O51a - D+M Vnější AL okno, včetně vnitřního parapetu, 1000x2000mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -97098394
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
194 | K | 767015C04 | O52 - D+M Vnější AL okno, včetně vnitřního parapetu, 1000x2000mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2056120137
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
195 | K | 767015C05 | O53 - D+M Vnější AL okno, plné, zasklení: systémový panel; včetně vnitřního parapetu, 1100x2000mm | ks | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1516025607
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
196 | K | 767015C06 | O54 - D+M Vnější AL okno, plné, zasklení: systémový panel; včetně vnitřního parapetu, 2100x2000mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 366610394
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
197 | K | 767015C07 | O55 - D+M Vnější AL okno, plné, zasklení: systémový panel; včetně vnitřního parapetu, 2150x2000mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1313101056
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
198 | K | 767015C08 | O56 - D+M Vnější AL okno, plné, zasklení: systémový panel; včetně vnitřního parapetu, 2000x2000mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -746045086
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
199 | K | 767015C09 | O57 - D+M Vnější AL okno, plné, zasklení: systémový panel; včetně vnitřního parapetu, 1775x2000mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1757003191
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
200 | K | 767015C10 | O57 - D+M Vnější AL okno, včetně vnitřního parapetu, 2000x500mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -977153569
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
201 | K | 767015C11 | O58 - D+M Vnější AL okno, včetně vnitřního parapetu, 2000x500mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -738223175
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
202 | K | 767015C12 | O58 - D+M Vnější AL okno, včetně vnitřního parapetu, 2000x500mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 141532504
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
203 | K | 767015C13 | O59 - D+M Vnější AL okno, včetně vnitřního parapetu, 1000x500mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -923493233
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
204 | K | 767015C14 | O59 - D+M Vnější AL okno, včetně vnitřního parapetu, 1000x500mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 43875230
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
205 | K | 767015C15 | D90 - D+M Vnější AL dveře, plné, včetně AL zárubně a AL prahu, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2063384650
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
206 | K | 767015C16 | D90a - D+M Vnější AL dveře, plné, včetně AL zárubně a AL prahu, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198589602
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
207 | K | 767015C17 | D91 - D+M Vnější AL dveře, prosklené, včetně AL zárubně a AL prahu, 1600x1970mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1173444273
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
208 | K | 767015C18 | D92 - D+M Vnitřní protipožární dveře ocelové, plné, včetně protipožární zárubně ocelové, s PO, 1450x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1881103192
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
209 | K | 767015C19 | D100 - D+M Vnitřní protipožární AL dveře, rámové prosklené, včetně AL zárubně, s PO, 900x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1022375687
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
210 | K | 767015C20 | Z-1 - D+M Vnitřní ocelová ochrana svislého potrubí VZT, z pozinkované oceli TR 50/3mm | kg | 22.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2116981289
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
211 | K | 767015C21 | Z-2 - D+M Podlahový kryt dilatační spáry, celohliníkový, vodotěsný, pro šířku spáry 80mm, pohledové šíře 160mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1075384121
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
212 | K | 767015C22 | Z-3 - D+M Ocelové zábradlí vnitřní výšky 1m, s kruhovým madlem | kg | 120 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1268949189
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
213 | K | 767015C23 | Z-3 - D+M Ocelové zábradlí vnitřní výšky 1m, s kruhovým madlem | kg | 472.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 708962585
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
214 | K | 767015C24 | Z-5 - D+M Ocelové zábradlí venkovní výšky 1m, s čtyřhranným madlem | kg | 139.7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1074356816
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
215 | K | 767015C25 | Z-6 - D+M Hliníková krycí žaluzie v exterieru, 1000x500mm, vodorovné pevné lamely z protlačovaných profilů š. cca 50mm | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 412652459
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
216 | K | 767015C26 | Z-8 - D+M Ocelové madlo v exterieru, TR prům. 40x4mm | kg | 13.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 361128131
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
217 | K | 767015C27 | Z-7b - D+M Ocelové schodišťové madlo vnitřní, TR prům. 40x4mm | kg | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1443000040
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
218 | K | 767015C28 | Z-7a - D+M Ocelové schodišťové madlo vnitřní, TR prům. 40x4mm | kg | 23 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1730430274
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
219 | K | 767015C29 | Z-9 - D+M Ocelová podpora pro uložení potrubí VZT | kg | 28.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -646491113
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
220 | K | 767015C30 | Z-10 - D+M Plastová průchodka střechou, pro rozvody chladu, kruhová DN 160 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -719110049
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
221 | K | 767015C31 | Z-11 - D+M Plastová průchodka střechou, pro kabely, kruhová DN 125 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2007421964
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
222 | K | 767015C32 | Z-12 - D+M Ocelová průchodka střechou, pro VZT potrubí, čtyřhranná 700x500mm s příložkami | kg | 29.9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1218846141
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
223 | K | 767015C33 | Z-13 - D+M Přepadový prostup, plastová průchodka atikou, čtyřhranná 350x100mm, délky 570mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 21177379
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
224 | K | 767015C34 | POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2100144586
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
225 | K | 767015C35 | POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 775519747
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
226 | K | 767015C36 | POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1920714262
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
227 | K | 767015C37 | POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 720556037
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
228 | K | 767015C38 | POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -328299059
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
229 | K | 767015C39 | POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1492527587
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
230 | K | 767015C40 | POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1844464272
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
231 | K | 767015C41 | POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1917215915
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
232 | K | 767015C42 | POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1756771915
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
233 | K | 767015C43 | Z-25 - D+M Krycí lišta ostění a nadpraží šachetních výtahových dveří, tenkostěnný "L" profil 40/30/3 | kg | 213.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1455350948
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
234 | K | 767015C44 | Z-26 - D+M Chránička v podlaze, PVC trubka prům. 50mm | bm | 12.15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2083470076
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
235 | K | 767015C45 | Z-27 - D+M Chránička v podlaze, PVC trubka prům. 50mm | bm | 34.8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -949608775
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
236 | K | 767015C46 | Z-28 - D+M Koncová podlahová lišta tvaru "L", eloxovaný AL, L 30/30/3mm | bm | 6.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1824275170
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
237 | K | 767431R01 | OV1-OV2 _ D+M venkovní předokenní žaluzie (T80) elektronicky ovládané | m2 | 114 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -976748800
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 401, skladby,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0*2,0*11)+(2,0*2,0*23) |  | 114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 114 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
238 | K | 767431R02 | OV3-OV10 _ D+M venkovní předokenní krycí schránky žaluzie | m | 51.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -701276753
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 401, skladby,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1*25)+(2,1*1)+(2,15*1)+(1,0*2)+(2,1*1)+(2,0*4)+(1,775*2)+(2,0*2) |  | 51.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
239 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -599158793
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.1925 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
240 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 177.776 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1820435269
| VV |  | "rozsah_SO120.10_v.č.201-203, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP-3.NP" (9+10+9+12)*1,25*0,3 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 99,02 |  | 99.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" (43,26-((1,25*2,335*2)+(1,25*0,58))) |  | 36.698 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" (18,36-((1,25*2,15*2)+(1,25*0,58))) |  | 12.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 147.978 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,1*147,978 |  | 14.798 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 177.776 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
241 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 177.776 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.053333 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -324584960
| VV |  | "rozsah_SO120.10_v.č.201-203, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP-3.NP" (9+10+9+12)*1,25*0,3 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 99,02 |  | 99.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" (43,26-((1,25*2,335*2)+(1,25*0,58))) |  | 36.698 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" (18,36-((1,25*2,15*2)+(1,25*0,58))) |  | 12.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 147.978 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,1*147,978 |  | 14.798 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 177.776 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
242 | K | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 177.776 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00758 | 1.3475 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1691675957
| VV |  | "rozsah_SO120.10_v.č.201-203, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP-3.NP" (9+10+9+12)*1,25*0,3 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 99,02 |  | 99.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" (43,26-((1,25*2,335*2)+(1,25*0,58))) |  | 36.698 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" (18,36-((1,25*2,15*2)+(1,25*0,58))) |  | 12.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 147.978 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,1*147,978 |  | 14.798 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 177.776 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
243 | K | 771274123 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00153 | 0.0765 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1849779660
| VV |  | "rozsah_SO120.10_v.č.201-203, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP-3.NP" (9+10+9+12)*1,25 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
244 | M | 59761R10 | dlaždice keramické protiskluzové schodišťové | m2 | 16.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 0.2079 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 747176471
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 50*0,33 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
245 | K | 771274232 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm | m | 47.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.04845 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -29395173
| VV |  | "rozsah_SO120.10_v.č.201-203, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP-3.NP" (8+10+8+12)*1,25 |  | 47.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
246 | M | 59761R12 | dlaždice keramické hladké (podstupnice) | m2 | 10.45 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 0.13167 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -756731726
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 47,5*0,22 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
247 | K | 771473133 | Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených v do 120 mm | m | 18.56 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.010765 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1400515334
| VV |  | "rozsah_SO120.10_v.č.201-203, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost._1.NP-3.NP" (9+10+9+12)*(0,464) |  | 18.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
248 | M | 59761R20 | sokl keramický rovný v do 120 mm | m | 20.416 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 0.25724 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1460069904
| VV |  | 18,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20.416 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
249 | K | 771574261 | Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem | m2 | 162.776 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 1.465 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28816833
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO120.10_v.č.201-203, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 99,02 |  | 99.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" (43,26-((1,25*2,335*2)+(1,25*0,58))) |  | 36.698 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" (18,36-((1,25*2,15*2)+(1,25*0,58))) |  | 12.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 147.978 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" (0,1*147,978) |  | 14.798 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 162.776 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
250 | M | 59761R30 | dlaždice keramické protiskluzné | m2 | 187.192 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 3.5941 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -834447308
| P |  | Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ (Dlažby _ 600/600 , 300/600 , 300/300 mm) Schodiště, komunikace rektifikovaná slinutá keramická dlažba tl 10mm, rozměr 598x598mm, R9, žíhaná cementová (betonová) textura - teplá šedá, systémový sokl, systémové schodovky, spárovací hm. tm. šedá - referenční v. Rako Cemeto 662, výběr v rámci AD Sociální zařízení rektifikovaná slinutá keramická dlažba tl 10mm, rozměr 598x598mm, R9, žíhaná cementová (betonová) textura - šedá, obklad stěn ze stejné řady s rozměrem 298x598mm (naležato), spárovací hm. tm. šedá - referenční v. Rako Cemeto 661, výběr v rámci AD Podružné prostory (úklidy, uklízečky, technické prostory, …) slinutá keramická 298x298mm, tl 9mm, R - dle potřeby, šedá,) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 162,776*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 187.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
251 | K | 771577114 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem | m2 | 188.226 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -909918563
252 | K | 771577R04 | Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů | m2 | 188.226 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1505223125
| P |  | Poznámka k položce: Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních dlažeb. (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
253 | K | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1602980044
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.0192 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
254 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 556.93 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -627240902
| VV |  | "viz textilní povlakové krytiny" 518,727 |  | 518.727 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz povlakové krytiny ostatní" 38,203 |  | 38.203 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 556.93 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
255 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 556.93 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.016708 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -387116050
| VV |  | "viz textilní povlakové krytiny" 518,727 |  | 518.727 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz povlakové krytiny ostatní" 38,203 |  | 38.203 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 556.93 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
256 | K | 776141112 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 556.93 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00758 | 4.2215 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1767842302
| VV |  | "rozsah_SO110.10_v.č.200-206, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz textilní povlakové krytiny" 518,727 |  | 518.727 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz povlakové krytiny ostatní" 38,203 |  | 38.203 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 556.93 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
257 | K | 776211211 | Lepení textilních čtverců/pásů | m2 | 518.727 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.10375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1527374945
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO120.10_v.č.201-203, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 222,71 |  | 222.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 248,86 |  | 248.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 471.57 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,1*471,57 |  | 47.157 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 518.727 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
258 | M | 69751R01 | dodávka povlakové podlahové krytiny - zátěžový koberce ve čtvercích | m2 | 596.536 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00422 | 2.5174 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1464688149
| P |  | Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ Koberce (kanceláře, posluchárna) Referenční v. Interface Elevation III Designové kobercové čtverce 50x50, s bitumenovou podložkou, mikrovšívaný vzorovaný smyčkový kobercový čtverec (microtuft), šedý žíhaný - Ceppo Di Gre (Děkanát + velká posluchárna - Grigio Nilo) Koberce zasedačky+ youtube + VR Referenční v. Interface Composure Designové kobercové čtverce 50x50, s bitumenovou podložkou, všívaný vzorovaný smyčkový kobercový čtverec, sv. béžový žíhaný - Soothe (Děkanát, youtube, VR - Seclusion) ---------------------------------------------------- Designový zátěžový mikrovšívaný koberec ve čtvercích 500 x 500 mm celoplošně lepený, lehká směrová orientace - kladeno do šachovnice, s vhodností pro pojezd kolečkové židle, 100%PA, hmotnost min. 3,8kg/m2 třída reakce na požár Cfl-s1 dle ČSN EN 13501-1, třída zátěže 33 barevnost dle projektu interieru | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 518,727*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 596.536 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
259 | K | 776221111 | Lepení pásů z kaučuku | m2 | 38.203 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.011461 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -427240525
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO120.10_v.č.201-203, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 18,5 |  | 18.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 16,23 |  | 16.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 34.73 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,1*34,73 |  | 3.473 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.203 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
260 | M | 28411R00 | dodávka povlakové podlahové krytiny - kaučuková povlaková krytina v pásech | m2 | 42.023 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00287 | 0.12061 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1148688783
| P |  | Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ (Kaučuková krytina (chodby, učebny) Referenční v. Nora Noraplan Sentica tl. 2 mm, role 1,22 x 15 m, chipsový design, barva NCS S2005-Y10R (pásy na chodbách NCS S 5502-Y) (zátěžová třída 34/43, R9, systémová bílá kaučuková lišta v. 60mm, š. 12mm, tl. 1,8mm, barevnost dle projektu interieru) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 38,203*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 42.023 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
261 | K | 776223111 | Spoj povlakových podlahovin z PVC nebo kaučuku svařováním za tepla | m | 1390 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0278 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 590803534
262 | K | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1545170274
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.51714 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
263 | K | 777511R01 | Epoxidový stěrkový systém _ lité podlahy | m2 | 95.766 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.51714 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -50936357
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/příslušenství --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Epoxidový systém nekluzný se saténovým povrchem tl. 2-2,5 mm krycí uzavírací vrstva - epoxidový 2-složkový, pigmentovaný, bezrozpouštědlový produkt nosná vrstva - epoxidový 2-složkový, pigmentovaný, bezrozpouštědlový produkt s posypem křemenným pískem fr.0,3-08 mm vyrovnávací epoxidová stěrka - plněná 1:05 s křemenným pískem fr.0,1-0,3 mm, penetrace - epoxidový 2-složkový, transparentní, bezrozpouštědlový produkt, posyp křemenným pískem fr. 0,3-08 mm příprava podkladu otrýskáním tlakovou vodu nebo brokováním, frézováním, vyspravení a vyčištění těsně před realizací (jednotková cena obsahuje veškeré náklady na dodávku a provedení systémové nášlapné vrstvy + soklové vytažení/ukončení) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO120.10_v.č.201-203, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 87,06 |  | 87.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 87.06 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky a ostatní plocha_viz dílenská dokumentace" 0,1*87,06 |  | 8.706 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 95.766 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
264 | K | 998777203 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité v | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1293110580
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.8937 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
265 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 280.431 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.084129 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2104483509
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" (2,4*56,7)+(1,45*10,68)+(2,15*5,7) |  | 163.821 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_2.NP" (2,6*44,85) |  | 116.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 280.431 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
266 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 280.431 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.42065 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1536782145
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" (2,4*56,7)+(1,45*10,68)+(2,15*5,7) |  | 163.821 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_2.NP" (2,6*44,85) |  | 116.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 280.431 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
267 | K | 781131264 | Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou / stěnami | m | 117.93 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.037738 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1561847654
268 | K | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem | m2 | 280.431 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0052 | 1.4582 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2113526616
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na montáž veškerých doplňků a příslušenství dle PD a TZ. (listely, dekory - specifikované v PD) ------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" (2,4*56,7)+(1,45*10,68)+(2,15*5,7) |  | 163.821 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_2.NP" (2,6*44,85) |  | 116.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 280.431 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
269 | M | 59761R02 | obklad keramický hladký_KO1-01/KOI, KO-02, KO-03 | m2 | 308.474 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 3.8868 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1994160465
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (listely, dekory - specifikované v PD) ------------------------------------------------------------------------------------------ -přesná specifikace _ viz PD a TZ _ viz soupis povrchových vnitřních úprav ------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 280,431*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 308.474 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
270 | K | 781477114 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem | m2 | 280.431 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1463750659
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" (2,4*56,7)+(1,45*10,68)+(2,15*5,7) |  | 163.821 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_2.NP" (2,6*44,85) |  | 116.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 280.431 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
271 | K | 781477R00 | Příplatek k vnitřním obladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů | m2 | 280.431 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -343744482
| P |  | Poznámka k položce: Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů. (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" (2,4*56,7)+(1,45*10,68)+(2,15*5,7) |  | 163.821 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_2.NP" (2,6*44,85) |  | 116.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 280.431 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
272 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 206.38 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0061914 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 702704070
273 | K | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1435691913
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.19583 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
274 | K | 783_UNPb | D+M _ Otěruodolný omyvatelný flexibilní nátěr _ (systémové provedení) | m2 | 321.85 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1385267616
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství / detailů ----------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 201-203, 610, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1-2.NP" 206,8+57,525+57,525 |  | 321.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 321.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
275 | K | 783823101 | Penetrační nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 23.04 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0018432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -702684104
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 401, skladby,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnější povrchy sloupů" (1,6)*3,6*4 |  | 23.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
276 | K | 783827403 | Krycí dvojnásobný silikátový nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 23.04 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.012442 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -257801786
| P |  | Poznámka k položce: -odolný proti vodě a UV záření | [14 empty] | P | 2
277 | K | 783923161 | Penetrační nátěr pórovitých betonových podlah | m2 | 686.02 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.14406 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2046329803
| VV |  | "rozsah_SO120.10_v.č.201-203, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.02_2.NP+3.NP" (6,12+6,12) |  | 12.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.03_2.NP+3.NP" (18,5+16,23) |  | 34.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.04_2.NP" (24,87) |  | 24.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.06_2.NP+3.NP" (222,71+248,86) |  | 471.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.13_2.NP+3.NP" (12,24+12,24) |  | 24.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.20_1.NP" (70,73) |  | 70.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.21_1.NP" (28,29) |  | 28.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P.23_1.NP" (19,11) |  | 19.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 686.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
278 | K | 783933161 | Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah | m2 | 43.582 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.01569 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -182059465
| VV |  | "rozsah_SO120.10_v.č.201-203, tabulka místn, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_viz tabulka místnost." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_P14" 1,15*((1,85*(7,82+0,66+10,28+0,125))+(1,85*8*0,2)) |  | 43.582 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.582 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
279 | K | 783937161 | Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr betonové podlahy | m2 | 43.582 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.021791 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -482241838
| P |  | Poznámka k položce: Epoxidový vícevrstvý bezprašný nátěr voděodolný / omyvatelný včetně provedení nátěru stěn prohlubně do výšky podlahy. | [14 empty] | P | 2
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.96956 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
280 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 2054.153 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.41083 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -592487070
281 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 2054.153 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.53408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1565177175
282 | K | 784211151 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky | m2 | 821.661 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.02465 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1544067375
| VV |  | 2054,153*0,4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 821.661 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | M | M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 99-M | Záchytný systém proti pádu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
283 | K | 99_M_R03 | Kotvící bod _ 7_BSR10 | kus | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1135762475
| P |  | Poznámka k položce: Systémová dodávka dle specifikace PD a TZ _ "certifikovaný záchytný systém proti pádu" | [14 empty] | P | 2
284 | K | 99_M_R04 | Nerezové lano průměr 6 mm | m | 57 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1973923267
| P |  | Poznámka k položce: Systémová dodávka dle specifikace PD a TZ _ "certifikovaný záchytný systém proti pádu" | [14 empty] | P | 2
285 | K | 99_M_R05 | Napínací koncovka k nerez lanu | kus | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 495084252
| P |  | Poznámka k položce: Systémová dodávka dle specifikace PD a TZ _ "certifikovaný záchytný systém proti pádu" | [14 empty] | P | 2
286 | K | 99_M_R05.1 | Pevná koncovka k nerez lanu | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1662439723
| P |  | Poznámka k položce: Systémová dodávka dle specifikace PD a TZ _ "certifikovaný záchytný systém proti pádu" | [14 empty] | P | 2
287 | K | 99_M_R06 | Příslušenství _ šítky | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -165032323
| P |  | Poznámka k položce: Systémová dodávka dle specifikace PD a TZ _ "certifikovaný záchytný systém proti pádu" | [14 empty] | P | 2
288 | K | 99_M_R07 | Příslušenství _ TSL-SC | kus | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -976547760
| P |  | Poznámka k položce: Systémová dodávka dle specifikace PD a TZ _ "certifikovaný záchytný systém proti pádu" | [14 empty] | P | 2
289 | K | 99_M_R08 | Kompletní montážní práce | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1341255702
| P |  | Poznámka k položce: Systémová dodávka dle specifikace PD a TZ _ "certifikovaný záchytný systém proti pádu" | [14 empty] | P | 2
290 | K | 99_M_R09 | Revize, předávací dokumentace , uvedení do provozu | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1960029570
| P |  | Poznámka k položce: Systémová dodávka dle specifikace PD a TZ _ "certifikovaný záchytný systém proti pádu" | [14 empty] | P | 2
| D | N00 | Nepojmenované, ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
291 | K | N00_015R02 | Příplatek k hydroizolačnímu souvrství spodní stavby _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových prostupů/průchodek | m2 | 367.69 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -261985473
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "rozsah a specifikace _ plocha HI souvrstvý" (219,96+147,73) |  | 367.69 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 367.69 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
292 | K | N00_015R04 | Příplatek k povlakovým krytinám střech _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových prostupů/průchodek a ukončovacích prvků | m2 | 435.379 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1531973508
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "rozsah a specifikace _ plocha střešního pláště" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 120.10_v.č. 204,řezy, TZ" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.10" (56,069*6,21) |  | 348.188 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 348.188 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_S.10_vytažení" ((56,069+6,21)*2*0,7) |  | 87.191 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 435.379 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## 120.20 - Stavebně konstru...
{22f89e13-5948-40ec-89e3-8e3240fc28e6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.20 - Stavebně konstrukční řešení - ŽB
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.20 - Stavebně konstrukční řešení - ŽB
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.20 - Stavebně konstrukční řešení - ŽB
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1651.2299 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1651.2299 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 135.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1542606145
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_průměr 600 mm" 11,9 |  | 11.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_průměr 900 mm" 123,4 |  | 123.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 676.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38090292
| VV |  | 135,3*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 676.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | K | 171201R31 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) | t | 243.54 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1419044098
| VV |  | 135,3*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 243.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 135.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 913003692
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_průměr 600 mm" 11,9 |  | 11.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_průměr 900 mm" 123,4 |  | 123.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 547.8827 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 226212414 | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 30 m hor. IV | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00672 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -784471529
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 42,0 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 226213414 | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 30 m hor. IV | m | 194 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.04074 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1312619028
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 194,0 |  | 194 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 194 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 231211312 | Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 30 m s vytažením pažnic z betonu prostého | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -688282469
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 42,0 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 231211313 | Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 30 m s vytažením pažnic z betonu prostého | m | 194 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516554645
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 194,0 |  | 194 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 194 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 58932941 | beton C 25/30 XC2, XA2 | m3 | 135.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.429 | 328.6437 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 993076284
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_průměr 600 mm" 11,9 |  | 11.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_průměr 900 mm" 123,4 |  | 123.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 | t | 12.173 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.1133 | 13.5524 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 289589970
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_průměr 600 mm" 0,95 |  | 0.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_průměr 900 mm" 9,87 |  | 9.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.82 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž ostatní a rozdělovací" 0,125*10,82 |  | 1.353 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.173 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 273322611 | Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 XC2 | m3 | 46.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 114.3233 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -714908074
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 46,6 |  | 46.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 31.05 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.076693 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -120884969
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 31,05 |  | 31.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 31.05 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1635447460
14 | K | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 6.429 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 6.8158 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -209656735
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 5,59 |  | 5.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.59 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž ostatní a rozdělovací" 0,15*5,59 |  | 0.839 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.429 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 274322611 | Základové pasy ze ŽB tř. C 30/37 XC2 | m3 | 32.78 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 80.4188 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1425128373
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 32,78 |  | 32.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 138 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 0.37122 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -304602086
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 138,0 |  | 138 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 138 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 138 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -514629855
18 | K | 274361821 | Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 3.427 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 3.6332 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 834878848
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 2,98 |  | 2.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.98 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž ostatní a rozdělovací" 0,15*2,98 |  | 0.447 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.427 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 358.9382 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 330321610 | Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 20.46 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 50.1943 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -984111759
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 4,62 |  | 4.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_2.NP" 7,92 |  | 7.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_3.NP" 7,92 |  | 7.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 331351121 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m | m2 | 227.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00244 | 0.55559 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1325208453
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 62,1 |  | 62.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_2.NP" 82,8 |  | 82.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_3.NP" 82,8 |  | 82.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 227.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 331351122 | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m | m2 | 227.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1434773171
22 | K | 331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 | t | 5.382 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.052 | 5.6617 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1427422748
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 1,06 |  | 1.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_2.NP" 1,81 |  | 1.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_3.NP" 1,81 |  | 1.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.68 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž ostatní a rozdělovací" 0,15*4,68 |  | 0.702 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.382 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 341321410 | Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 XC3, XF1 | m3 | 22.22 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 54.5123 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120169518
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_3.NP" 22,22 |  | 22.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 341321610 | Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 93.61 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 229.6534 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1140687624
| P |  | Poznámka k položce: -JC obsahuje náklady na specifikaci _ (XC1) / (XC4,XF1) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 73,48 |  | 73.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_2.NP"10,12 |  | 10.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_3.NP" 10,01 |  | 10.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 341351111 | Zřízení oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 1151.15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 3.1657 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2138605499
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 702,65 |  | 702.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_2.NP" 92,0 |  | 92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_3.NP" 94,3 |  | 94.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_3.NP" 262,2 |  | 262.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1151.15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 341351112 | Odstranění oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 1151.15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536540914
27 | K | 341361821 | Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 | t | 14.525 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0461 | 15.1952 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 619062734
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 8,02 |  | 8.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_2.NP" 1,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_3.NP" 1,09+2,42 |  | 3.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12.63 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž ostatní a rozdělovací" 0,15*12,63 |  | 1.895 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.525 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 744.3706 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 411321616 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 228.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 559.9954 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1611288970
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 75,68 |  | 75.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_2.NP" 75,68 |  | 75.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_3.NP" 76,89 |  | 76.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 228.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 411351021 | Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce | m2 | 1223.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00552 | 6.7543 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 397895323
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 412,85 |  | 412.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_2.NP" 412,85 |  | 412.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_3.NP" 397,9 |  | 397.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1223.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 411351022 | Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce | m2 | 1223.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1333237892
31 | K | 411354315 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm | m2 | 1223.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 1.2236 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2062180501
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 412,85 |  | 412.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_2.NP" 412,85 |  | 412.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_3.NP" 397,9 |  | 397.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1223.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 411354316 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm | m2 | 1223.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2081052211
33 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 23.874 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0552 | 25.1909 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -90748775
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 6,89 |  | 6.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_2.NP" 6,88 |  | 6.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_3.NP" 6,99 |  | 6.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 20.76 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž ostatní a rozdělovací" 0,15*20,76 |  | 3.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.874 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 413321616 | Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 27.28 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 66.9277 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 539104766
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 9,46 |  | 9.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_2.NP" 8,25 |  | 8.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_3.NP" 9,57 |  | 9.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 413351111 | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm | m2 | 279.45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00663 | 1.8528 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 733427130
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 83,95 |  | 83.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_2.NP" 94,3 |  | 94.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_3.NP" 101,2 |  | 101.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 279.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 413351112 | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm | m2 | 279.45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -99968331
37 | K | 413361821 | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 | t | 6.279 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0546 | 6.6221 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1634707123
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1.NP" 1,9 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_2.NP" 1,65 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_3.NP" 1,91 |  | 1.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.46 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž ostatní a rozdělovací" 0,15*5,46 |  | 0.819 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.279 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 421371R00 | PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ_LANA S NÍZKOU RELAXACÍ Ø15,3mm 1636/1860 (mez kluzu/zaručená pevnost) | t | 0.15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00734 | 0.001101 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -734207890
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek | [14 empty] | P | 2
39 | K | 421371R01 | PE trubkaØ20mm k separaci lan - dl. 3,0m, celkem 10ks | m | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00734 | 0.2202 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -497659965
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek | [14 empty] | P | 2
40 | K | 430321616 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 6.05 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 14.8429 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1666148325
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odměřeno elektronicky" 2,97 |  | 2.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_odměřeno elektronicky" 3,08 |  | 3.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 430321717 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 XC4, XF4 | m3 | 10.56 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 25.9076 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1810906175
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP_venkovní konstrukce_odměřeno elektronicky" 10,56 |  | 10.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 2.105 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0489 | 2.2079 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -290846694
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 1,16 |  | 1.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odměřeno elektronicky" 0,33 |  | 0.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_odměřeno elektronicky" 0,34 |  | 0.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.83 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž ostatní a rozdělovací" 0,15*1,83 |  | 0.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.105 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 431351R21 | Zřízení bednění pohledové schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 115 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.01282 | 1.4743 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1656363744
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP_venkovní konstrukce_odměřeno elektronicky" 70,15 |  | 70.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 70.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odměřeno elektronicky" 21,85 |  | 21.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_odměřeno elektronicky" 23,0 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 431351R22 | Odstranění bednění pohledové schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 115 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1170624274
45 | K | 435015R01 | D+M _ prefa nosník z betonu C 35/45 XC1 | m3 | 5.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 2.5 | 13 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1749315968
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení (včetně přesunů a osazení) dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1-3.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vyztužení 0,88 t" 5,2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 435015R02 | D+M _ prefa stropní dutinové panely z betonu C 35/45 XC1 | m3 | 7.26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 2.5 | 18.15 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 105420805
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení (včetně přesunů a osazení) dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 110.20_v.č. 10/31, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_1-3.NP" 7,26 |  | 7.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.038356 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 953334R01 | W0.1 - VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ - ∅10/200 NAPOJENÍ MEZIPODESTY TL.200mm | m | 4.8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.008256 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -7283566
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 2,4 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 2,4 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 953334R10 | D1 - PRVEK PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU H=220mm, NAPOJENÍ DESKY VENKOVNÍ PODESTY, Vd=30kN, Md=30kN | m | 17.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.0301 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1497800694
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 120.20_v.č. 10/16-20/24, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základové kce" 17,5 |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 998012023 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m | t | 1651.23 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2016084529

## 120.21 - Stavebně konstru...
{815f0093-7a7e-4942-8f42-cf2fdf9436ff}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.21 - Stavebně konstrukční řešení - Ocelové konstrukce
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.21 - Stavebně konstrukční řešení - Ocelové konstrukce
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.21 - Stavebně konstrukční řešení - Ocelové konstrukce
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.28076 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.28076 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.28076 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 767015R01 | D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí | kg | 280.756 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.28076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266802130
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace / rozsah provedení - viz TZ: -------------------------------------------------------- -dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD -dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků -kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ -veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce -kompletní montážní / usazovací a kotevní práce -------------------------------------------------------- -dílenská dokumentace vč. statického přepočtu -ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace -veškeré náklady na dodávku (včetně ztratného) a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_ 120.21,SV,TZ _ výkaz materiálů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstup na střechu vč. rámu" 280,756 |  | 280.756 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 280.756 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## 120.30 - Požárně bezpečno...
{79a038ec-cd84-4d56-b988-b82484a8a910}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.30 - Požárně bezpečnostní řešení
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.30 - Požárně bezpečnostní řešení
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
| OST-01 - Požárně bezpečnostní řešení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.30 - Požárně bezpečnostní řešení
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | OST-01 | Požárně bezpečnostní řešení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 795666P02 | Dodávka a sazení/umístění přenosných hasicích přístrojů - práškový s hasicí schodpností 21A | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -334969683
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "specifikace viz PBŘ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "N1.29" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "N1.30" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "N1.31" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "N2.23" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "N3.07" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## 120.40 - Zdravotně techni...
{c3749e0f-f7e2-475a-80ab-341f0def6c3f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.40 - Zdravotně technické instalace
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.40 - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Technika prostředí staveb | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.40 - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Technika prostředí staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Zdravotně technické instalace _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1119626217

## 120.50 - Vzduchotechnika
{dd50acf2-f3d8-455d-b65c-dcdfd0671dac}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.50 - Vzduchotechnika
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.50 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Technika prostředí staveb | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.50 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Technika prostředí staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Vzduchotechnika _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1227410454

## 120.51 - Vytápění
{5dc19f60-d04a-4b38-9446-49010cd0e7ae}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.51 - Vytápění
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.51 - Vytápění
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Technika prostředí staveb | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.51 - Vytápění
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Technika prostředí staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Vytápění _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1042262909

## 120.52 - Chlazení
{bf074627-fe17-4800-8ef9-8ab8de8da701}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.52 - Chlazení
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.52 - Chlazení
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Technika prostředí staveb | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.52 - Chlazení
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Technika prostředí staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Chlazení _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1809416077

## 120.60 - Silnoproudá elek...
{629a350f-136d-4755-bfb8-9a87b5d90f20}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.60 - Silnoproudá elektrotechnika
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.60 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Technika prostředí staveb | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.60 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Technika prostředí staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Silnoproudá elektrotechnika _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1529116306

## 120.70 - Slaboproudá ele...
{b21707d0-b127-4601-ba6a-cef3e48ddf53}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.70 - Slaboproudá elektrotechnika
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.70 - Slaboproudá elektrotechnika
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Technika prostředí staveb | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.70 - Slaboproudá elektrotechnika
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Technika prostředí staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Slaboproudá elektrotechnika _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1975768901

## 120.71 - Měření a regulace
{61aabc8b-be6b-4abd-97ab-a0ac2d5e805e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.71 - Měření a regulace
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.71 - Měření a regulace
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Technika prostředí staveb | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.71 - Měření a regulace
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Technika prostředí staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | MaR _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 415810043

## 120.73 - EPS a ERO
{c00a0ac8-96a9-47c2-85d0-059eeca8758d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.73 - EPS a ERO
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.73 - EPS a ERO
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Technika prostředí staveb | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 120 - Přístavba Budovy „H
Soupis:
120.73 - EPS a ERO
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Technika prostředí staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | EPS a ERO _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2028262074

## 210.10 - Architektonicko-...
{da375466-eaad-4b11-8c0d-556fef1f3a04}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 210 - Úpravy ve stávajících objektech
Soupis:
210.10 - Architektonicko-stavební řešení
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 210 - Úpravy ve stávajících objektech
Soupis:
210.10 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika_přesun chladící jednotky | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
| OST01 - Ostatní práce a dodávky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 210 - Úpravy ve stávajících objektech
Soupis:
210.10 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 238.4258 |  | 214.5536 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 153.3065 |  | 185.148 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132212111 | Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 5.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642673049
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "konstrukce schodišť_a,b" 0,5*1,0*(2,6+2,6)*2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 5.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324681503
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "konstrukce schodišť_a,b" 0,5*1,0*(2,6+2,6)*2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1193571830
| VV |  | 5,2*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) | t | 9.36 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1947289998
| VV |  | 5,2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 5.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -630484784
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "konstrukce schodišť_a,b" 0,5*1,0*(2,6+2,6)*2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.9175 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 213311141 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného | m3 | 0.55 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 1.188 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1875006075
7 | K | 274321411 | Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25 XC2 | m3 | 4.68 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 11.4814 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1583116846
| P |  | Poznámka k položce: -betonáž bez bednění do země | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "konstrukce schodišť_a,b" 0,5*0,9*(2,6+2,6)*2 |  | 4.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 274361821 | Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.234 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 0.24808 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 747117324
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "konstrukce schodišť_a,b" 0,5*0,9*(2,6+2,6)*2*50/1000 |  | 0.234 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (předpoklad_bude upřesněno v rámci dílenské dokumentace) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.234 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 54.7172 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 311272031 | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm | m2 | 9.03 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.14854 | 1.3413 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1969750807
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odvětrání náhradního zdroje" (2,15*(4,2)) |  | 9.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 311272131 | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm | m2 | 212.635 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.23374 | 49.7013 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1404457944
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_v.č. 202,202a, řezy" (3,1*(0,76+2,16+37,02+2,975))-(0,9*1,95*19) |  | 99.692 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_v.č. 203,203a, řezy" (3,2*(2,92+39,82+2,975))-(0,9*1,95*19) |  | 112.943 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 212.635 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 317143442 | Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl přes 1300 do 1500 mm | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.07826 | 2.8174 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1889756940
12 | K | 317143445 | Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl přes 2100 do 2400 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.11733 | 0.23466 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -303461146
13 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m2 | 21.12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.02857 | 0.6034 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1932002219
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměna obvodových výplní otvorů_odměřeno elektronicky" (6,6*0,4*8) |  | 21.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 342291131 | Ukotvení zdiva k betonovým konstrukcím plochými kotvami | m | 96 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0192 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -62000291
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 23.8892 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 411321515 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 0.563 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 1.3813 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -324195221
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odvětrání náhradního zdroje" (1,5*1,5*0,15)+(1,5*1,0*0,15) |  | 0.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.563 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 3.75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00533 | 0.019987 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1313104284
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odvětrání náhradního zdroje" (1,5*1,5)+(1,5*1,0) |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 3.75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1630229246
18 | K | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm | m2 | 3.75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.0033 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 149936311
19 | K | 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm | m2 | 3.75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -770731976
20 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.042 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0552 | 0.044317 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1094630797
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odvětrání náhradního zdroje" ((1,5*1,5*0,15)+(1,5*1,0*0,15))*75/1000 |  | 0.042 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (předpoklad_bude upřesněno v rámci dílenské dokumentace) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.042 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 0.126 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 0.30913 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 681147555
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odvětrání náhradního zdroje" (0,2*0,15*4,2) |  | 0.126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.126 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 1.26 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00576 | 0.0072576 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 779337071
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odvětrání náhradního zdroje" (0,15*2*4,2) |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 1.26 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 247280782
24 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.019 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0526 | 0.019999 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -499010751
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odvětrání náhradního zdroje" (0,126)*150/1000 |  | 0.019 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (předpoklad_bude upřesněno v rámci dílenské dokumentace) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.019 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 430321414 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 8.73 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 21.4179 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1097493811
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "konstrukce schodišť_a,b" 7,275*1,5*0,4*2 |  | 8.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.27 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0489 | 0.28319 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1005161879
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "konstrukce schodišť_a,b" 0,135*2 |  | 0.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (předpoklad _ bude upřesněno v rámci dílenské dokumentace) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 431351121 | Zřízení bednění schodišť a ramp přímočarých | m2 | 31.418 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01282 | 0.40278 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582582486
| P |  | Poznámka k položce: -JC UVAŽUJE S BEDNĚNÍM V POHLLEDOVÉ KVALITĚ !!!!!! | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "konstrukce schodišť_a,b" ((7,275*1,5)+(10*1,5*0,15)+(7,275*0,35))*2 |  | 31.418 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.418 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 431351122 | Odstranění bednění schodišť a ramp přímočarých | m2 | 31.418 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370009412
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60.9728 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 266.785 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 1.9609 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1876235706
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_v.č. 202,202a, řezy" (3,1*(0,76+2,16+37,02+2,975))-(0,9*1,95*19) |  | 99.692 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_v.č. 203,203a, řezy" (3,2*(2,92+39,82+2,975))-(0,9*1,95*19) |  | 112.943 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 212.635 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění a nadpraží" 216,6*0,25 |  | 54.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 266.785 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 980 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.2548 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -364542978
| VV |  | "oprava stávajících povrchů_předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace stavby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_v.č. 202,202a, řezy" 495,0 |  | 495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_v.č. 203,203a, řezy" 485,0 |  | 485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 980 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 1246.785 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 5.4609 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 959239583
| VV |  | "oprava stávajících povrchů_předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace stavby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2-3.NP_v.č. 202,202a - 203,203A, řezy" 266,785+980,0 |  | 1246.785 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1246.785 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 980 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 2.94 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -488811281
| VV |  | "oprava stávajících povrchů_předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace stavby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_v.č. 202,202a, řezy" 495,0 |  | 495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_v.č. 203,203a, řezy" 485,0 |  | 485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 980 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 612311141 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 266.785 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01733 | 4.6234 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1858899845
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_v.č. 202,202a, řezy" (3,1*(0,76+2,16+37,02+2,975))-(0,9*1,95*19) |  | 99.692 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_v.č. 203,203a, řezy" (3,2*(2,92+39,82+2,975))-(0,9*1,95*19) |  | 112.943 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 212.635 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění a nadpraží" 216,6*0,25 |  | 54.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 266.785 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 612315302 | Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 21.12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.03273 | 0.69126 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1052213280
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměna obvodových výplní otvorů_odměřeno elektronicky" (6,6*0,4*8) |  | 21.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 612315401 | Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10% | m2 | 980 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0052 | 5.096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1145970039
36 | K | 6121430R0 | Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ | m2 | 1267.905 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1117645954
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" 980,0+266,785+21,12 |  | 1267.905 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1267.905 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 9.03 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.06637 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -997990637
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odvětrání náhradního zdroje" (2,15*(4,2)) |  | 9.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 622131121 | Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 369.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.09607 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 657905533
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled P1_P2-P3" 8,75*(1,86+38,8+1,7+1,6) |  | 384.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet výplní" -((0,9*1,95*36)+(1,8*1,95*2)) |  | -70.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 314.45 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled P1_P2-P3_odměřeno elektronicky" ((5,7*36)+(7,5*2))*0,25 |  | 55.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 369.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 9.03 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.039551 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1111595108
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odvětrání náhradního zdroje" (2,15*(4,2)) |  | 9.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 622221041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm | m2 | 314.45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0095 | 2.9873 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1576671676
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled P1_P2-P3" 8,75*(1,86+38,8+1,7+1,6) |  | 384.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet výplní" -((0,9*1,95*36)+(1,8*1,95*2)) |  | -70.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 314.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 63151540 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 160-200mm | m2 | 345.895 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.021 | 7.2638 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1624321358
| VV |  | 314,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 345.895 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
42 | K | 622222051 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm | m | 220.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00339 | 0.74648 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2029206910
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled P1_P2-P3_odměřeno elektronicky" (5,7*36)+(7,5*2) |  | 220.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 220.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 63151518 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 40mm | m2 | 55.05 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.3303 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -32759597
| VV |  | 220,2*0,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 55.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
44 | K | 622222051 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00339 | 0.12204 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 417261846
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled P1_P2-P3_odměřeno elektronicky_zateplení parapetů" (0,9*36)+(1,8*2) |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 28376416 | deska z polystyrénu XPS_tl 40mm | m2 | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0108 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1968380522
| VV |  | 36*0,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
46 | K | 622251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 314.45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.018867 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476139060
47 | K | 622331101 | Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 9.03 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0315 | 0.28445 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -345940574
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odvětrání náhradního zdroje" (2,15*(4,2)) |  | 9.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 622454R04 | Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství | m2 | 369.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -251823735
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle TP konkrétního výrobce KZS + požadavky PD a TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -veškeré systémové lišty, rohovníky, profily | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Množství vztaženo na plochu KZS. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled P1_P2-P3" 8,75*(1,86+38,8+1,7+1,6) |  | 384.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet výplní" -((0,9*1,95*36)+(1,8*1,95*2)) |  | -70.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 314.45 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled P1_P2-P3_odměřeno elektronicky" ((5,7*36)+(7,5*2))*0,25 |  | 55.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 369.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 9.03 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00628 | 0.056708 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1334543145
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odvětrání náhradního zdroje" (2,15*(4,2)) |  | 9.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 622532011 | Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 369.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00268 | 0.99026 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972326394
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled P1_P2-P3" 8,75*(1,86+38,8+1,7+1,6) |  | 384.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet výplní" -((0,9*1,95*36)+(1,8*1,95*2)) |  | -70.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 314.45 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled P1_P2-P3_odměřeno elektronicky" ((5,7*36)+(7,5*2))*0,25 |  | 55.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 369.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 62299500R | Začištění a oprava vnějších povrchů kolem oken včetně dodání systémových materiálů | m | 52.8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0792 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1243765964
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled P1_1.NP" (1,2+2,1)*2*8 |  | 52.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 631311136 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 6.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 16.1917 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -647502027
53 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.21255 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -842837731
54 | K | 632450134 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše | m2 | 52.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.105 | 5.544 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -811222442
55 | K | 632451101 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm | m2 | 480.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0102 | 4.9052 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1149325096
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.80974 |  | 185.148 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 941211112 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 | 1646.96 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788504336
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled P1" 132*11,9 |  | 1570.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled P2-P3" (2,0+2,0)*11,9 |  | 47.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1618.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a ostatní plocha" (2,0*1,2*11,9) |  | 28.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1646.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 148226.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1449478876
| VV |  | 1646,96*90 'Přepočtené koeficientem množství |  | 148226.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
58 | K | 941211812 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 | 1646.96 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -830273971
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled P1" 132*11,9 |  | 1570.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled P2-P3" (2,0+2,0)*11,9 |  | 47.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1618.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a ostatní plocha" (2,0*1,2*11,9) |  | 28.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1646.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 1646.96 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -207859066
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled P1" 132*11,9 |  | 1570.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled P2-P3" (2,0+2,0)*11,9 |  | 47.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1618.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a ostatní plocha" (2,0*1,2*11,9) |  | 28.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1646.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 148226.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 325765438
| VV |  | 1646,96*90 'Přepočtené koeficientem množství |  | 148226.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
61 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 1646.96 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 848083554
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled P1" 132*11,9 |  | 1570.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pohled P2-P3" (2,0+2,0)*11,9 |  | 47.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1618.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a ostatní plocha" (2,0*1,2*11,9) |  | 28.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1646.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 480.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.062517 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558684807
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_v.č. 202,202a, řezy" (7,1+31,3+83,93+32,84+69,02+18,88) |  | 243.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_v.č. 203,203a, řezy" (39,03+83,93+39,8+69,02+6,05) |  | 237.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 480.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 765 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0306 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1726635904
64 | K | 953321113 | Vložky do dilatačních spár z minerální plsti tl 50 mm | m2 | 136.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00525 | 0.71662 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -352326131
65 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 8.85 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 21.24 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1746690764
66 | K | 962052211 | Bourání konstrukcí nadzákladových ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 32.04 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 76.896 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1751609052
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_ŽB schodišťové konstrukce_a,b,c," (4,45*2,4*1,0)*3 |  | 32.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 472.725 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200532196
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_v.č. 202,202a, řezy" (20,27+70,0+32,84+70,68+6,05+18,85) |  | 218.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oprava" (2,85+2,7+1,41) |  | 6.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_v.č. 203,203a, řezy" (20,27+70,0+32,84+69,02+6,05) |  | 198.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oprava" (3,0+1,92+1,0) |  | 5.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 429.75 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky" 0,1*(429,75) |  | 42.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 472.725 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 965046119 | Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru | m2 | 945.45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -452643295
| VV |  | 472,725*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 945.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
69 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 472.725 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 16.5454 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1432663382
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na bourání souvisejících obvodových soklů v = do 150 mm. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_v.č. 202,202a, řezy" (20,27+70,0+32,84+70,68+6,05+18,85) |  | 218.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oprava" (2,85+2,7+1,41) |  | 6.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_v.č. 203,203a, řezy" (20,27+70,0+32,84+69,02+6,05) |  | 198.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oprava" (3,0+1,92+1,0) |  | 5.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 429.75 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky" 0,1*(429,75) |  | 42.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 472.725 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 966080115 | Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny tloušťky do 180 mm | m2 | 260.49 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 8.5962 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1643289558
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled P1_P2-P3" (132,0*1,1)+(128,1*0,9) |  | 260.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 260.49 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | m2 | 21.12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 1.1616 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2122650896
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměna obvodových výplní otvorů_odměřeno elektronicky" (6,6*0,4*8) |  | 21.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 968062R00 | Vybourání lehkého obvodového pláště a výplní otvorů bez materiálového a plošného rozlišení | m2 | 900.28 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 55.8174 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 663117893
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace / rozsah: -kompletní vybourání systému opláštění budov -------------------------------------------------------- -vybourání pevných (neotevíravých) výplní bez rozlišení -------------------------------------------------------- -demontáže a odstranění přímo souvisejících příslušenství a doplňků --------------------------------------------------------- -veškeré demontážní práce a přesuny jesou zahrnuty v jednotkové ceně | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled P1_P2-P3" (132,0*6,55)+(1,6*6,55)+(1,2*2,1*10) |  | 900.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 900.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 978013121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 980 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 3.92 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -795726454
| VV |  | "oprava stávajících povrchů_předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace stavby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_v.č. 202,202a, řezy" 495,0 |  | 495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_v.č. 203,203a, řezy" 485,0 |  | 485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 980 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 21.12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.97152 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112592924
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměna obvodových výplní otvorů_odměřeno elektronicky" (6,6*0,4*8) |  | 21.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 998015R01 | Demonáže stávajícího poklopu dieselagregátu 1000/1350 mm | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1111302870
| P |  | Poznámka k položce: Kompetní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a činností | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odvětrání náhradního zdroje" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace | t | 214.554 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -78171502
77 | K | 997013R31 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení | t | 214.554 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1746552076
| P |  | Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
78 | K | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km | t | 214.554 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248645236
79 | K | 997321519 | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | 4291.08 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 934077941
| VV |  | 214,554*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4291.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
80 | K | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 214.554 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -862271954
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m | t | 153.306 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554876194
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 85.1193 |  | 29.4056 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika_přesun chladící jednotky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | A1.1 | Odsátí a uskladnění chladiva ze stávajícího zařízení (předpoklad R410A - nutno ověřit před montáží) | kg | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 237367993
83 | K | A1.2 | Demontáž a likvidace potřebné části stávajících Cu rozvodů, včetně izolace | bm | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1518890452
84 | K | A1.3 | Demontáž, uskladnění a opětovná montáž venkovní kondenzační jednotky (odhad do 50kg) | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1844141206
85 | K | A1.6 | Měděné propojovací potrubí pro chladírenskou technologii (předpokldad 6,35/12,70 - nutno ověřit před montáží), včetně izolace a upevnění | bm | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1285803981
86 | K | A1.7 | Chladivo R410A (upravit dle skutečného množství) | kg | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -245192880
87 | K | A1.8 | Konzole pro uchycení vnitřních jednotek (hmotnost zařízení předpoklad 50kg) | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -369671256
88 | K | A1.9 | Připojení napájení (předpoklad 1x230V/50Hz) a komunikační propojení vnitřní a venkovní jednotky dle stávajícího stavu | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1377608067
89 | K | A1.10 | Montáž, profuk potrubí inertním plynem, vakuování, doplnění chladiva, servisní prohlídka stávajícího zařízení, zprovoznění, zkoušky | hod | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1451409384
90 | K | A1.11 | Stavební přípomoci | hod | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1451711601
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 62.3072 |  | 27.8351 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | 763111421 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB | m2 | 71.675 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.05026 | 3.6024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2076542032
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_v.č. 202,202a, řezy" 3,1*(14,45) |  | 44.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_v.č. 203,203a, řezy" 3,2*(8,4) |  | 26.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.675 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 763111424 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB | m2 | 33.945 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.05133 | 1.7424 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1558524669
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_v.č. 202,202a, řezy" 3,1*(2,05+3,2+3,7+2,0) |  | 33.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.945 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 763111462 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw 61 dB | m2 | 823.725 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.05984 | 49.2917 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -531034951
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROVIZORNÍ KONSTRUKCE | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_v.č. 202,202a, řezy" 3,1*130,75 |  | 405.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_v.č. 203,203a, řezy" 3,2*130,75 |  | 418.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 823.725 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 763121467 | SDK stěna předsazená profil CW+UW desky 2xDF 12,5 s izolací | m2 | 219.256 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.02855 | 6.2598 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1813964104
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_v.č. 202,202a, řezy" 3,1*(35,6) |  | 110.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_v.č. 203,203a, řezy" 3,2*(17,75+16,28) |  | 108.896 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 219.256 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 1148.601 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.22972 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -99192670
| VV |  | (71,675+33,945+823,725+219,256) |  | 1148.601 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1148.601 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 763111741 | Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky | m2 | 2077.946 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1144865764
| VV |  | 2*(71,675+33,945+823,725) |  | 1858.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(219,256) |  | 219.256 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2077.946 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | M | 28329274 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu | m2 | 2285.741 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.25143 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 125959164
| VV |  | 2077,946*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2285.741 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
98 | K | 763111811 | Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché | m2 | 823.725 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.03175 | 26.1533 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -140651287
99 | K | 763111812 | Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité | m2 | 29.83 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05638 | 1.6818 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -987255376
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_v.č. 202,202a, řezy" 3,1*(1,9+1,9+1,9) |  | 17.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_v.č. 203,203a, řezy" 3,2*(1,9+1,9) |  | 12.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.83 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 763135R01 | Dodávka a montáž rozebiratelného , akustického kazetového podhledu na zavěšenou nosnou konstrukci _ (odkat N7) | m2 | 480.9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.60113 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1949684364
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_v.č. 202,202a, řezy" (7,1+31,3+83,93+32,84+69,02+18,88) |  | 243.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_v.č. 203,203a, řezy" (39,03+83,93+39,8+69,02+6,05) |  | 237.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 480.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 763131722 | SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m | m | 49.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00663 | 0.32819 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -657163959
102 | K | 763131731 | SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) | m | 49.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.000495 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 419861647
103 | K | 763755R01 | Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd) | m2 | 2077.946 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1065500301
| P |  | Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU) (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí" 2077,946 |  | 2077.946 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2077.946 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 998763202 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 571285731
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05187 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | 766073C01 | O-01 - D+M Okno, AL profily, s PO, včetně parapetů a vnitřní žaluzie, 1200x2100mm | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1290814973
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výplní otvorů. | [14 empty] | P | 2
106 | K | 766629513 | Příplatek k montáži oken rovné ostění perlinka připojovací spára do 20 mm - pásky/folie | m | 273 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.05187 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 964311594
107 | K | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288117213
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.699 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | K | 767015R01 | D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí | kg | 60 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.06 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1205917977
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace / rozsah provedení - viz TZ: -------------------------------------------------------- -dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD -dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků -kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ -veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce -kompletní montážní / usazovací a kotevní práce -------------------------------------------------------- -dílenská dokumentace vč. statického přepočtu -ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace -veškeré náklady na dodávku a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odvětrání náhradního zdroje" 60,0 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 767074C01 | O-02 - D+M Okno, AL profily, 900x1950mm, včetně parapetů | ks | 36 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1405343780
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výplní otvorů. | [14 empty] | P | 2
110 | K | 767074C02 | O-03 - D+M Okno, AL profily, 1800x1950mm, včetně parapetů | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 436155784
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výplní otvorů. | [14 empty] | P | 2
111 | K | 767074C03 | Z-01 - D+M Slzičkový plech, tl. plechu 3mm, jakost: S235, délka kanálku 75m | kg | 1928 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -726395759
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
112 | K | 767074C04 | Z-02 - D+M Slzičkový plech, tl. plechu 3mm, jakost: S235, délka kanálku 16m | kg | 61.8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1923519178
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
113 | K | 767074C05 | Z-03 - D+M Pevné ocelové zábradlí venkovního schodiště | kg | 666.8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1394867116
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
114 | K | 767074C06 | Z-05 - D+M Ocelová kce pro osazení porobetonových tvárnic a SDK | kg | 9986 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1571072831
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
115 | K | 767074C07 | Z-06 - D+M Protidešťová žaluzie pozinkovaná, 900x1500mm, se sítí proti hmyzu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1807235140
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
116 | K | 767074C08 | Z-07 - D+M Odvětrávací komínek - DN100, včetně dešťové krytky | ks | 46 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1194011502
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
117 | K | 767074C09 | D+M _ úprava doplnění _ vstupní dveře 1800/2100 _ (odkaz B6 ) | kpl. | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -416679489
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
118 | K | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 699 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.699 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1185158101
119 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -317623660
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.6971 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 493.78 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -265347282
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_v.č. 202,202a, řezy" (7,1+31,3+83,93+32,84+69,02+18,88) |  | 243.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oprava" (2,85+2,7+1,41) |  | 6.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_v.č. 203,203a, řezy" (39,03+83,93+39,8+69,02+6,05) |  | 237.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oprava" (3,0+1,92+1,0) |  | 5.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 493.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 493.78 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.14813 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1506952136
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_v.č. 202,202a, řezy" (7,1+31,3+83,93+32,84+69,02+18,88) |  | 243.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oprava" (2,85+2,7+1,41) |  | 6.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_v.č. 203,203a, řezy" (39,03+83,93+39,8+69,02+6,05) |  | 237.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oprava" (3,0+1,92+1,0) |  | 5.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 493.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 493.78 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00758 | 3.7429 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2045370479
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_v.č. 202,202a, řezy" (7,1+31,3+83,93+32,84+69,02+18,88) |  | 243.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oprava" (2,85+2,7+1,41) |  | 6.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_v.č. 203,203a, řezy" (39,03+83,93+39,8+69,02+6,05) |  | 237.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oprava" (3,0+1,92+1,0) |  | 5.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 493.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 771574266 | Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem | m2 | 493.78 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00588 | 2.9034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 75646422
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých dilatací, lišt a profilů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_v.č. 202,202a, řezy" (7,1+31,3+83,93+32,84+69,02+18,88) |  | 243.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oprava" (2,85+2,7+1,41) |  | 6.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_v.č. 203,203a, řezy" (39,03+83,93+39,8+69,02+6,05) |  | 237.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oprava" (3,0+1,92+1,0) |  | 5.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 493.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | M | 59761R30 | dlaždice keramické protiskluzné_600/600/10 mm (R9) | m2 | 567.847 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 10.9027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -912870866
| P |  | Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 493,78*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 567.847 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
125 | K | 771577R04 | Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů | m2 | 493.78 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1269556645
| P |  | Poznámka k položce: Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních dlažeb. (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
126 | K | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2046804806
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7059 |  | 0.52185 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
127 | K | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením | m2 | 208.74 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1681548662
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_v.č. 202,202a, řezy_m.č. 317a,317b" (39,9+69,41) |  | 109.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_v.č. 203,203a, řezy_m.č. 418b,418" (30,4+69,03) |  | 99.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 208.74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 208.74 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1524656691
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_v.č. 202,202a, řezy_m.č. 317a,317b" (39,9+69,41) |  | 109.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_v.č. 203,203a, řezy_m.č. 418b,418" (30,4+69,03) |  | 99.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 208.74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 208.74 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0062622 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1766636315
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_v.č. 202,202a, řezy_m.č. 317a,317b" (39,9+69,41) |  | 109.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_v.č. 203,203a, řezy_m.č. 418b,418" (30,4+69,03) |  | 99.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 208.74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 776141112 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 208.74 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00758 | 1.5822 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1248876729
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_v.č. 202,202a, řezy_m.č. 317a,317b" (39,9+69,41) |  | 109.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_v.č. 203,203a, řezy_m.č. 418b,418" (30,4+69,03) |  | 99.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 208.74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 208.74 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.52185 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 788616801
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na demontáž souvisejících obvodových soklů. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_v.č. 202,202a, řezy_m.č. 317a,317b" (39,9+69,41) |  | 109.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_v.č. 203,203a, řezy_m.č. 418b,418" (30,4+69,03) |  | 99.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 208.74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 776211111 | Lepení textilních pásů | m2 | 208.74 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.10437 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5170306
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_v.č. 202,202a, řezy_m.č. 317a,317b" (39,9+69,41) |  | 109.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_v.č. 203,203a, řezy_m.č. 418b,418" (30,4+69,03) |  | 99.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 208.74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | M | 69751R00 | dodávka povlakové podlahové krytiny - koberce v pásech | m2 | 240.051 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00422 | 1.013 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -927988355
| P |  | Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 208,74*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 240.051 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
134 | K | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120860095
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14457 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
135 | K | 777521R00 | Polyuretanový stěrkový systém betonových schodišť včetně osazení veškerých hran/lišt/doplňků | m2 | 30.118 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 0.14457 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1406395207
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušentsví | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "konstrukce schodišť_a,b" ((2,9*0,35)+(6,915*1,5)+(5,0*0,15*1,5)+(7,275*0,35))*2 |  | 30.118 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.118 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 998777203 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1600921824
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12022 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
137 | K | 783923171 | Penetrační nátěr hrubých betonových podlah | m2 | 480.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.12022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1068167079
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_v.č. 202,202a, řezy" (7,1+31,3+83,93+32,84+69,02+18,88) |  | 243.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_v.č. 203,203a, řezy" (39,03+83,93+39,8+69,02+6,05) |  | 237.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 480.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.0325 |  | 0.34963 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
138 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 147.84 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.14784 | 0.00031 | 0.04583 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1581091848
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměna obvodových výplní otvorů_odměřeno elektronicky" (6,6*0,4*8)*7 |  | 147.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 147.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 980 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.98 | 0.00031 | 0.3038 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1556515052
| VV |  | "oprava stávajících povrchů_předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace stavby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_v.č. 202,202a, řezy" 495,0 |  | 495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_v.č. 203,203a, řezy" 485,0 |  | 485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 980 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 1846.241 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.36925 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1370823049
141 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 1846.241 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.53541 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 354757978
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | OST01 | Ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
142 | K | OST01_R01 | Demontáže krycího roštu podlahových kanálků | m | 90 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -534143312
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a činností | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah a specifikace_SO 210.10_v.č.201-402, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_v.č. 202,202a, řezy" (1,9*4)+(37,2+37,2) |  | 82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_v.č. 203,203a, řezy" (8,0) |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## 210.30 - Požárně bezpečno...
{2aeca0ac-52a2-4b7f-8625-3bc08f1f0b2a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 210 - Úpravy ve stávajících objektech
Soupis:
210.30 - Požárně bezpečnostní řešení
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 210 - Úpravy ve stávajících objektech
Soupis:
210.30 - Požárně bezpečnostní řešení
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
| OST-01 - Požárně bezpečnostní řešení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 210 - Úpravy ve stávajících objektech
Soupis:
210.30 - Požárně bezpečnostní řešení
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | OST-01 | Požárně bezpečnostní řešení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 795666P02 | Dodávka a sazení/umístění přenosných hasicích přístrojů - práškový s hasicí schodpností 21A | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 927895002
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "specifikace viz PBŘ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "N2.24" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## 210.51 - Vytápění
{c2bea17c-93f1-4cca-aba7-cceb80171ec9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 210 - Úpravy ve stávajících objektech
Soupis:
210.51 - Vytápění
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 210 - Úpravy ve stávajících objektech
Soupis:
210.51 - Vytápění
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Technika prostředí staveb | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 210 - Úpravy ve stávajících objektech
Soupis:
210.51 - Vytápění
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Technika prostředí staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Vytápění _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1099511015

## 210.60 - Silnoproudá elek...
{6b637030-c0fd-4e33-9e88-6352d38290fa}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 210 - Úpravy ve stávajících objektech
Soupis:
210.60 - Silnoproudá elektrotechnika
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 210 - Úpravy ve stávajících objektech
Soupis:
210.60 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Technika prostředí staveb | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 210 - Úpravy ve stávajících objektech
Soupis:
210.60 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Technika prostředí staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Silnoproudá elektrotechnika _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1723868247

## 211.10 - Architektonicko-...
{6b3121a0-9766-476b-958f-c88e6f50f5f6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 211 - Energokanál
Soupis:
211.10 - Architektonicko-stavební řešení
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 211 - Energokanál
Soupis:
211.10 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 88-M - Ostatní dodávky a konstrukce _ viz výpis výrobků | [5 empty] | 0
| N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 211 - Energokanál
Soupis:
211.10 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 849.0614 |  | 7.1099 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 821.5443 |  | 7.1099 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 349.322 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131351106 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 2772.393 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2086057277
| VV |  | "rozsah_specifikace_viz SO 211.10_v.č. 101,200,201" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2*3,35*2,0)+(5,7*3,35*9,4)+(5,8*3,35*132,0) |  | 2772.393 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2772.393 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162251122 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 1663.436 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -611387385
| P |  | Poznámka k položce: -pro zpětné zásypy _ tam a zpět | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 831,718*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1663.436 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 1940.675 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1703398267
| VV |  | "rozsah_specifikace_viz SO 211.10_v.č. 101,200,201" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*((4,2*3,35*2,0)+(5,7*3,35*9,4)+(5,8*3,35*132,0)) |  | 1940.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (předpoklad_bude upřesněno při realizaci_dle skutečných poměrů) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1940.675 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 9703.375 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2120751084
| VV |  | 1940,675*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9703.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 17120123R | Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) | t | 3493.215 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1981405235
| VV |  | 1940,675*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3493.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 1940.675 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1024089855
7 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 831.718 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1759581572
| VV |  | "rozsah_specifikace_viz SO 211.10_v.č. 101,200,201" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((4,2*3,35*2,0)+(5,7*3,35*9,4)+(5,8*3,35*132,0))-1940,675 |  | 831.718 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (předpoklad_bude upřesněno při realizaci_dle skutečných poměrů) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 831.718 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 194.068 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1098910308
| VV |  | "rozsah_specifikace_viz SO 211.10_v.č. 101,200,201" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*((4,2*3,35*2,0)+(5,7*3,35*9,4)+(5,8*3,35*132,0))*0,1 |  | 194.068 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (předpoklad_bude upřesněno při realizaci_dle skutečných poměrů) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 194.068 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 58344R97 | externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný drcený materiál _ frakce do 63 mm | t | 349.322 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1 | 349.322 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -942953138
| VV |  | 194,068*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 349.322 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 181951114 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním | m2 | 406.117 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1559406413
| VV |  | "rozsah_specifikace_viz SO 211.10_v.č. 101,200,201" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" ((0,9*2,85)+(2,4*8,575)+(2,5*132,0))*1,15 |  | 406.117 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 406.117 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 460120019 | Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4 | m3 | 831.718 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1543362682
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 242.4037 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 346244821 | Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10 | m2 | 826.47 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.2933 | 242.4037 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -756495084
| VV |  | "rozsah_specifikace_viz SO 211.10_v.č. 101,200,201" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_Z2" (2,7*(8,4+22,6+5,8+269,3)) |  | 826.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 826.47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 88.8915 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 411121232 | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00459 | 0.01836 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1084905835
14 | M | 59341218 | deska stropní plná PZD 1200x300x100mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.078 | 0.312 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -144589243
15 | K | 451315115 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm | m2 | 388.46 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.22798 | 88.5611 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 675969202
| VV |  | "rozsah_specifikace_viz SO 211.10_v.č. 101,200,201" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" ((0,9*2,85)+(2,4*8,575)+(2,5*132,0))*1,1 |  | 388.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 388.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.302 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 561041111 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 1000 m2 | m2 | 388.46 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1069434918
| VV |  | "rozsah_specifikace_viz SO 211.10_v.č. 101,200,201" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" ((0,9*2,85)+(2,4*8,575)+(2,5*132,0))*1,1 |  | 388.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace stavby) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 388.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 58530170 | vápno pro úpravu zemin standardní | t | 10.302 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 10.302 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 321508556
| VV |  | 388,46*0,02652 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.302 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 130.0564 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 31.077 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 70.1203 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1785543154
| VV |  | "rozsah_specifikace_viz SO 211.10_v.č. 101,200,201" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_Z3" 1,1*((0,9*2,85)+(2,4*8,575)+(2,5*132,0))*0,08 |  | 31.077 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ochranná vrstva) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.077 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 23.662 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 58.0497 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1529651645
| P |  | Poznámka k položce: -spádová vratva | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_specifikace_viz SO 211.10_v.č. 101,200,201" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_Z1" ((0,5*2,85)+(2,0*8,575)+(2,1*132,0))*0,08 |  | 23.662 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.662 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 23.662 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1228917825
21 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 17.747 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 703621083
22 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 1.775 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 1.8864 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 439529653
| VV |  | "rozsah_specifikace_viz SO 211.10_v.č. 101,200,201" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_Z1" ((0,5*2,85)+(2,0*8,575)+(2,1*132,0))*(5,0*1,2)/1000 |  | 1.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.775 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.56869 |  | 7.1099 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 919726125 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 1000 g/m2 | m2 | 388.46 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00124 | 0.48169 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 795851543
| VV |  | "rozsah_specifikace_viz SO 211.10_v.č. 101,200,201" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" ((0,9*2,85)+(2,4*8,575)+(2,5*132,0))*1,1 |  | 388.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace stavby) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 388.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 962031133 | Bourání přizdívek z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 6.75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 1.7617 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -778077386
25 | K | 977151113 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů | m | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.000384 | 0.008 | 0.0064 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1231482990
26 | K | 977151115 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů | m | 1.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.000944 | 0.015 | 0.024 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1291723740
27 | K | 977151121 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů | m | 4.85 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.0036375 | 0.045 | 0.21825 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338666367
28 | K | 977151122 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů | m | 16.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00079 | 0.012798 | 0.053 | 0.8586 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1336254601
29 | K | 977151124 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů | m | 4.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00232 | 0.010672 | 0.101 | 0.4646 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2132762321
30 | K | 977151126 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů | m | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00284 | 0.003408 | 0.159 | 0.1908 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1803917521
31 | K | 977151127 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů | m | 1.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00313 | 0.004382 | 0.196 | 0.2744 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1052859441
32 | K | 977151128 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů | m | 11.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00434 | 0.050778 | 0.283 | 3.3111 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1736593335
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m | t | 7.11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1946455385
34 | K | 997013R31 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení | t | 7.11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2044198340
| P |  | Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
35 | K | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km | t | 7.11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1947922745
36 | K | 997321519 | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | 142.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 969812194
| VV |  | 7,11*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 142.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
37 | K | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 7.11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2135280259
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 998012021 | Přesun hmot pro objekty monolitické , v do 6 m | t | 821.544 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 523466420
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 27.5171 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 25.4052 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 711411001 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 759.262 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 811131160
| VV |  | "rozsah_specifikace_viz SO 211.10_v.č. 101,200,201" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" ((0,9*2,85)+(2,4*8,575)+(2,5*132,0))*1,05 |  | 370.802 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 370.802 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_Z3" 1,1*((0,9*2,85)+(2,4*8,575)+(2,5*132,0)) |  | 388.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 759.262 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.266 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.266 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1448628493
| VV |  | 759,262*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.266 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
41 | K | 711412001 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 826.47 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 337034505
| VV |  | "rozsah_specifikace_viz SO 211.10_v.č. 101,200,201" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_Z2" (2,7*(8,4+22,6+5,8+269,3)) |  | 826.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 826.47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.289 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.289 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2087720467
| VV |  | 826,47*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.289 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
43 | K | 711431101 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaninou | m2 | 370.802 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -648181708
| VV |  | "rozsah_specifikace_viz SO 211.10_v.č. 101,200,201" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" ((0,9*2,85)+(2,4*8,575)+(2,5*132,0))*1,05 |  | 370.802 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ochranná vrstva) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 370.802 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 69311088 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 | m2 | 426.422 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.21321 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216905971
| VV |  | 370,802*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 426.422 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
45 | K | 711432101 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé na sucho pásem AIP nebo tkaninou | m2 | 826.47 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2050238577
| VV |  | "rozsah_specifikace_viz SO 211.10_v.č. 101,200,201" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_Z2" (2,7*(8,4+22,6+5,8+269,3)) |  | 826.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 826.47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 69311088 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 | m2 | 991.764 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.49588 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1703874491
| VV |  | 826,47*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 991.764 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
47 | K | 711441559 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP | m2 | 1518.524 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.60741 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2141676660
| VV |  | "rozsah_specifikace_viz SO 211.10_v.č. 101,200,201" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" ((0,9*2,85)+(2,4*8,575)+(2,5*132,0))*1,05*2 |  | 741.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 741.605 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_Z3" 1,1*((0,9*2,85)+(2,4*8,575)+(2,5*132,0))*2 |  | 776.919 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1518.524 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 873.151 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 4.6277 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1102707103
| VV |  | 1518,524*0,575 'Přepočtené koeficientem množství |  | 873.151 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
49 | M | 62855002 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 873.151 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 5.5882 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 596215302
| VV |  | 1518,524*0,575 'Přepočtené koeficientem množství |  | 873.151 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
50 | K | 711442559 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP | m2 | 1652.94 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.66118 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1569186909
| VV |  | "rozsah_specifikace_viz SO 211.10_v.č. 101,200,201" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_Z2" (2,7*(8,4+22,6+5,8+269,3))*2 |  | 1652.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1652.94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 991.764 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 5.2563 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1200001211
| VV |  | 1652,94*0,6 'Přepočtené koeficientem množství |  | 991.764 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
52 | M | 62855002 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 991.764 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 6.3473 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1026150815
| VV |  | 1652,94*0,6 'Přepočtené koeficientem množství |  | 991.764 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
53 | K | 711745567 | Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm | m | 306.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.06122 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 811534147
| VV |  | "rozsah_specifikace_viz SO 211.10_v.č. 101,200,201" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_Z2" ((8,4+22,6+5,8+269,3)) |  | 306.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 306.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 62853014 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 183.66 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.99176 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -521392280
| VV |  | 306,1*0,6 'Přepočtené koeficientem množství |  | 183.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
55 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1454524468
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 764432R01 | K-01 - D+M _ okapnička rš 275 mm | m | 1.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 141232144
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
57 | K | 764432R02 | K-02 - D+M _ krycí lišta dilatační spáry rš 350 mm | m | 1.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 448598085
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
58 | K | 764432R03 | K-03 - D+M _ závětrnná lišta rš 375 mm | m | 2.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 464668857
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
59 | K | 764432R04 | K-04 - D+M _ krycí lišta dilatační spáry rš 300 mm | m | 1.8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -168807729
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 767431R01 | Z-01 - D+M _ samootvírací poklop 900/900 mm | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -371678063
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
61 | K | 767431R02 | Z-02 - D+M _ závěsný systém pro uchycení kabelových žlabů | ks | 72 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1378946043
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
62 | K | 767431R03 | Z-03 - D+M _ šachtové stupadlo | ks | 17 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1071714297
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
63 | K | 767431R04 | Z-04 - D+M _ podlahový mřížový rošt _ 560/2000 mm | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 784569807
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
64 | K | 767431R05 | Z-05 - D+M _ požární uzávěr _ EW 60 DP1-C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1017460750
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
65 | K | 767431R06 | Z-06 - D+M _ AL krycí žaluzie 1000/400 mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2107717054
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4197 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 777521R05 | Polyuretanový stěrkový systém _ lité podlahy _ včetně epoxidového vícevrstvého voděodolného nátěru | m2 | 295.775 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 1.4197 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1856740599
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností, přípravy podkladu, dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_specifikace_viz SO 211.10_v.č. 101,200,201" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_Z1" ((0,5*2,85)+(2,0*8,575)+(2,1*132,0)) |  | 295.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 295.775 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 998777201 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2012288342
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.69223 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 783823101 | Penetrační nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 55.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.004432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 561082275
69 | K | 783823103 | Penetrační nátěr s plnivem hladkých betonových povrchů | m2 | 747.59 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.25418 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1040693958
| VV |  | "rozsah_specifikace_viz SO 211.10_v.č. 101,200,201" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_Z2" 1,05*(2,2*(8,4+22,6+5,8+269,3)) |  | 707.091 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_Z4" 1,05*((1,1*1,3)+(1,3*1,3*6)+(36,0*0,75)) |  | 40.499 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 747.59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 783827405 | Krycí dvojnásobný nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 55.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.029916 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 669859320
| P |  | Poznámka k položce: -nátěr odolný proti UV záření | [14 empty] | P | 2
71 | K | 783827R05 | Krycí dvojnásobný voděodolný nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 747.59 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.4037 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1618390626
| P |  | Poznámka k položce: -vnitřní uzavírací voděodolný nátěr _ předná specifikace systému dle PD a TZ (kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek) | [14 empty] | P | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 88-M | Ostatní dodávky a konstrukce _ viz výpis výrobků |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 795012R01 | D+M průchodka/chránička včetně vodotěsného a plynotěsného zapravení _ a _ PE 160/9,1-0,5 m | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 239793571
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), utěsnění . Kompletní specifikace viz výpis prvků. (systémová dodávka a provedení) | [14 empty] | P | 2
73 | K | 795012R02 | D+M průchodka/chránička včetně vodotěsného a plynotěsného zapravení _ b _ PE 110/3,5-0,4 m | kus | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 725736993
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), utěsnění . Kompletní specifikace viz výpis prvků. (systémová dodávka a provedení) | [14 empty] | P | 2
74 | K | 795012R03 | D+M průchodka/chránička včetně vodotěsného a plynotěsného zapravení _ c _ PE 160/9,1-0,4 m | kus | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502146144
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), utěsnění . Kompletní specifikace viz výpis prvků. (systémová dodávka a provedení) | [14 empty] | P | 2
75 | K | 795012R04 | D+M průchodka/chránička včetně vodotěsného a plynotěsného zapravení _ d _ PE 60/3,5-0,4 m | kus | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2071779556
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), utěsnění . Kompletní specifikace viz výpis prvků. (systémová dodávka a provedení) | [14 empty] | P | 2
76 | K | 795012R05 | D+M průchodka/chránička včetně vodotěsného a plynotěsného zapravení _ e _ PE 250/9,1-0,4 m | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1335519813
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), utěsnění . Kompletní specifikace viz výpis prvků. (systémová dodávka a provedení) | [14 empty] | P | 2
77 | K | 795012R06 | D+M průchodka/chránička včetně vodotěsného a plynotěsného zapravení _ f _ nerez 250-0,5 m | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1335808490
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), utěsnění . Kompletní specifikace viz výpis prvků. (systémová dodávka a provedení) | [14 empty] | P | 2
78 | K | 795012R07 | D+M průchodka/chránička včetně vodotěsného a plynotěsného zapravení _ g _ PE 40/3,5-0,4 m | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -719605671
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), utěsnění . Kompletní specifikace viz výpis prvků. (systémová dodávka a provedení) | [14 empty] | P | 2
79 | K | 795012R08 | D+M průchodka/chránička včetně vodotěsného a plynotěsného zapravení _ h _ ocel 125-8,1 m | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1699362636
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), utěsnění . Kompletní specifikace viz výpis prvků. (systémová dodávka a provedení) | [14 empty] | P | 2
80 | K | 795012R09 | D+M průchodka/chránička včetně vodotěsného a plynotěsného zapravení _ i _ PE 110/3,5-0,95 m | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1226618204
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), utěsnění . Kompletní specifikace viz výpis prvků. (systémová dodávka a provedení) | [14 empty] | P | 2
81 | K | 795012R10 | D+M průchodka/chránička včetně vodotěsného a plynotěsného zapravení _ j _ ocel 300-2,8 m | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1740793278
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), utěsnění . Kompletní specifikace viz výpis prvků. (systémová dodávka a provedení) | [14 empty] | P | 2
82 | K | 795012R11 | D+M průchodka/chránička včetně vodotěsného a plynotěsného zapravení _ k _ ocel 300-4,45 m | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1639069808
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), utěsnění . Kompletní specifikace viz výpis prvků. (systémová dodávka a provedení) | [14 empty] | P | 2
83 | K | 795012R12 | D+M průchodka/chránička včetně vodotěsného a plynotěsného zapravení _ l _ nerez 110-0,5 m | kus | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1948414874
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), utěsnění . Kompletní specifikace viz výpis prvků. (systémová dodávka a provedení) | [14 empty] | P | 2
84 | K | 795012R13 | D+M průchodka/chránička včetně vodotěsného a plynotěsného zapravení _ m _ PE 200/4-0,4 mm | kus | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1037021122
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), utěsnění . Kompletní specifikace viz výpis prvků. (systémová dodávka a provedení) | [14 empty] | P | 2
| D | N00 | Nepojmenované, ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | N00_015R02 | Příplatek k hydroizolačnímu souvrství spodní stavby _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových prostupů/průchodek | m2 | 1585.732 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2131026393
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "rozsah a specifikace _ plocha HI souvrstvý" (759,262+826,47) |  | 1585.732 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1585.732 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## 211.20 - Stavebně konstru...
{9a96db2d-b221-432c-9372-c474fadfc828}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 211 - Energokanál
Soupis:
211.20 - Stavebně konstrukční řešení _ ŽB
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 211 - Energokanál
Soupis:
211.20 - Stavebně konstrukční řešení _ ŽB
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 211 - Energokanál
Soupis:
211.20 - Stavebně konstrukční řešení _ ŽB
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 772.8505 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 772.8505 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 198.7765 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 273322611 | Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 XC2 | m3 | 76.78 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 188.3636 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1492948640
| VV |  | "rozsah_SO 211.20_v.č. 10/16, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 76,78 |  | 76.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 79.35 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.19599 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1544513607
| VV |  | "rozsah_SO 211.20_v.č. 10/16, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 79,35 |  | 79.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 79.35 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -136664778
4 | K | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 9.637 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 10.2169 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2075568625
| VV |  | "rozsah_SO 211.20_v.č. 10/16, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 8,38 |  | 8.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.38 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž ostatní a rozdělovací" 0,15*8,38 |  | 1.257 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.637 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 357.6076 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 341321610 | Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 XC2 | m3 | 136.07 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 333.8205 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -213061593
| P |  | Poznámka k položce: -JC obsahuje náklady na specifikaci _ (XC1) / (XC4,XF1) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 211.20_v.č. 10/16, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 136,07 |  | 136.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 136.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 341351111 | Zřízení oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 1465.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 4.029 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -201267406
| VV |  | "rozsah_SO 211.20_v.č. 10/16, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 1465,1 |  | 1465.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1465.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 341351112 | Odstranění oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 1465.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 383893201
8 | K | 341351911 | Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton | m2 | 732.55 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 1.9046 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1452431587
9 | K | 341361821 | Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 | t | 17.066 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0461 | 17.8534 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 93014601
| VV |  | "rozsah_SO 211.20_v.č. 10/16, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 14,84 |  | 14.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14.84 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž ostatní a rozdělovací" 0,15*14,84 |  | 2.226 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.066 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 215.3945 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 411321616 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 XC2 | m3 | 8.36 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 20.5107 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 627722715
| VV |  | "rozsah_SO 211.20_v.č. 10/16, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 8,36 |  | 8.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 411351021 | Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce | m2 | 18.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00552 | 0.10157 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1095088124
| VV |  | "rozsah_SO 211.20_v.č. 10/16, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 18,4 |  | 18.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 411351022 | Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce | m2 | 18.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1993509148
13 | K | 411354315 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm | m2 | 18.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0184 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -510284022
| VV |  | "rozsah_SO 211.20_v.č. 10/16, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 18,4 |  | 18.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 411354316 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm | m2 | 18.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2032507878
15 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 1.047 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0552 | 1.1048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 918664128
| VV |  | "rozsah_SO 211.20_v.č. 10/16, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 0,91 |  | 0.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.91 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž ostatní a rozdělovací" 0,15*0,91 |  | 0.137 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.047 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 413321616 | Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 XC2 | m3 | 8.69 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 21.3197 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -600520991
| VV |  | "rozsah_SO 211.20_v.č. 10/16, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 8,69 |  | 8.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.69 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 413351111 | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm | m2 | 62.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00663 | 0.41172 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1953263040
| VV |  | "rozsah_SO 211.20_v.č. 10/16, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 62,1 |  | 62.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 413351112 | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm | m2 | 62.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1443731500
19 | K | 413361821 | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 | t | 1.093 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0546 | 1.1527 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1517136694
| VV |  | "rozsah_SO 211.20_v.č. 10/16, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 0,95 |  | 0.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.95 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž ostatní a rozdělovací" 0,15*0,95 |  | 0.143 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.093 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 435015R02 | D+M _ prefa stropní dutinové panely z betonu C 35/45 XC2 | m3 | 68.31 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 2.5 | 170.775 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 595887578
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení (včetně přesunů a osazení) dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 211.20_v.č. 10/16, SV, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 68,31 |  | 68.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0719 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 953334R01 | W0.1 - VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ - ∅10/200 NAPOJENÍ MEZIPODESTY TL.200mm | m | 4.7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.008084 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 381854916
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 211.20_v.č. 10/16, SV, TZ" 4,7 |  | 4.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odměřeno elektronicky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 953334R08 | ASS - KŘÍŽOVÝ TĚSNÍCÍ PLECH b=125mm PRO STĚNU v 2,1m | m | 101 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.17372 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -664307895
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
23 | K | 953334R15.5 | P1 - TĚSNÍCÍ BOBTNAVÝ PÁSEK | m | 502.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.8643 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2105196836
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
24 | K | 953334R25 | A1 - PRIFILOVANÝ TAHOKOV DO PRACOVNÍ SPÁRY KCE TL.200mm | m | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.0258 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1416340344
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/uložení/osazení_dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/doplňků ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 998012021 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m | t | 772.851 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1644790303

## 211.60 - Silnoproudá elek...
{80dedf3d-582c-468c-a841-a56b3ad08030}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 211 - Energokanál
Soupis:
211.60 - Silnoproudá elektrotechnika
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 211 - Energokanál
Soupis:
211.60 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Technika prostředí staveb | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 211 - Energokanál
Soupis:
211.60 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Technika prostředí staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Silnoproudá elektrotechnika _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -826538383

## 211.73 - EPS
{887f6e1c-47ef-4caf-91bb-82087eed930d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 211 - Energokanál
Soupis:
211.73 - EPS
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 211 - Energokanál
Soupis:
211.73 - EPS
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Technika prostředí staveb | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 211 - Energokanál
Soupis:
211.73 - EPS
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Technika prostředí staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | EPS _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1874663704

## SO 220 - Venkovní mobiliá...
{02a6bfd8-b14c-4a82-bba5-e0f09b0fc69d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 220 - Venkovní mobiliář, sadové úpravy
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 220 - Venkovní mobiliář, sadové úpravy
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Provozní soubor | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 220 - Venkovní mobiliář, sadové úpravy
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Venkovní mobiliář _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1459803116
2 | K | N00_R02 | Sadové úpravy _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -141740328

## SO 310 - Příprava území
{a961b13b-dcf7-4e04-85b6-d4b0238f987b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 310 - Příprava území
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 310 - Příprava území
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 310 - Příprava území
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1913 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1913 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1913 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111251102 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně | m2 | 134 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -696723467
2 | K | 112151013 | Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením | kus | 58 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1914945058
3 | K | 112201113 | Odstranění pařezů v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 58 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 905353072
4 | K | 115015R01 | Přesuny a likvidace stromů, větví, pařezů _ dle zákona o odpadech | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1579907978
5 | K | 121151123 | Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 5612 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1487971872
| VV |  | "tl. vrstvy_ dle PD 100 mm" 5612,0 |  | 5612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5612 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 725.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1509810357
| VV |  | "přemístění orniční vrstvy na meziskládku" 5612,0*0,1 |  | 561.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 561.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zpětné přemístění pro terénní úpravy" 1094,0*0,15 |  | 164.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 164.1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 725.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 561.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 437677010
| VV |  | "přemístění orniční vrstvy na meziskládku" 5612,0*0,1 |  | 561.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 561.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 184818234 | Ochrana kmene bedněním výšky do 2 m | kus | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.03843 | 1.1913 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1831330879
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D,E,F,G_1, 59-76, 78-87" 1+19+11 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 460120019 | Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4 | m3 | 164.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1719523009
| VV |  | "zpětné přemístění pro terénní úpravy" 1094,0*0,15 |  | 164.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 164.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 311 - HTÚ
{d27df6a2-a981-4d8c-a550-79c15ff5f78d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 311 - HTÚ
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 311 - HTÚ
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 311 - HTÚ
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00056 |  | 2821.11 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00056 |  | 2821.11 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2582.245 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 59 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 15.045 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 691598640
| VV |  | "podokapový chodník" 118,0*0,5 |  | 59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113106221 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 27.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1711014350
| VV |  | "BP_odvodňovací pás" 85,0 |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113106571 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 1132 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 333.94 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1820218177
| VV |  | "BP_pojížděná ZP" (1132,0) |  | 1132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1132 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107224 | Odstranění podkladu z kameniva tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 2627 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 1523.66 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252220352
| VV |  | "BP_pojížděná ZP" (1132,0) |  | 1132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BP_pojížděná ZP" (1495,0) |  | 1495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2627 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113107243 | Odstranění krytu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 1495 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 472.42 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -315797737
| VV |  | "BP_pojížděná ZP" (1495,0) |  | 1495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1495 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 113107323 | Odstranění podkladu z kameniva tl 300 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 98 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 43.12 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1457078727
| VV |  | "BP_vjezd" (13,0) |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "BP_odvodňovací pás" 85,0 |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 113107337 | Odstranění krytu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 8.19 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -561131237
| VV |  | "BP_vjezd" (13,0) |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 774 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 158.67 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306523664
| VV |  | (580,0+194,0) |  | 774 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 774 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 122251106 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 1160 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2141830640
10 | K | 122351106 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 1160 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 689665617
11 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 2320 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -159331229
12 | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 11600 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -919343392
| VV |  | 2320*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11600 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 171201R31 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) | t | 4176 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 879447450
| VV |  | 2320*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 2320 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1147936572
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.44 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 890411851 | Bourání šachet nebo vpustí z prefabrikovaných dílců strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 0.75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 1.44 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2057455425
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00056 |  | 237.425 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1640450974
17 | K | 919735124 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00056 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -985884140
18 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -338803622
19 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 98.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 236.4 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1770880044
| VV |  | "skryté konstrukce _ předpoklad- bude upřesněno v rámci realizace" 98,5 |  | 98.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 966006221 | Odstranění trubkového sloupku včetně demontáže dopravní značky | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.025 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1880041594
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 997013R31 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení | t | 2821.11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -547696186
| P |  | Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
22 | K | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km | t | 2821.11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8320786
23 | K | 997321519 | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | 42316.65 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -744859289
| VV |  | 2821,11*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 42316.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
24 | K | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 118.865 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 489762147

## SO 320 - Komunikace a zpe...
{088dc90a-1da7-4d5f-b845-3b2e30f7996d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 320 - Komunikace a zpevněné plochy
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 320 - Komunikace a zpevněné plochy
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
SO 320 - Komunikace a zpevněné plochy
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5660.2686 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5660.2686 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 581.4111 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 122351104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 strojně | m3 | 891.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1578617962
| VV |  | "sanace podloží_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (116,0+2+1385+533+937)*0,3 |  | 891.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 891.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 131351100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně | m3 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1087800514
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 17,0+3,0 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162451126 | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 984 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 479227067
| P |  | Poznámka k položce: -zpětné přemístění z mezideponie (2x) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 492*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 984 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 908.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172101783
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 17,0 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace podloží_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (116,0+2+1385+533+937)*0,3 |  | 891.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 891.9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 908.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 4544.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2035173054
| VV |  | 908,9*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4544.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) | t | 1636.02 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 463745263
| VV |  | 908,9*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1636.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 908.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566800119
8 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 323 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1412500149
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 323,0 |  | 323 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 323 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 58344197 | externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný drcený materiál | t | 581.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 581.4 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168541840
| P |  | Poznámka k položce: -frakce _ DLE SPECIFIKACE PD A TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 323*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 581.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 174251101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění | m3 | 492 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252875953
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 492,0 |  | 492 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 492 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 181951113 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění | m2 | 1094 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -654270158
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 1094,0 |  | 1094 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1094 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 181951114 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním | m2 | 3170 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1918673567
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 3170,0 |  | 3170 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3170 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 181951114 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním | m2 | 2973 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2062739251
| VV |  | "sanace podloží_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (116,0+2+1385+533+937) |  | 2973 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2973 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 181951R12 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním_ručním vibrační pěchem nebo válcem | m2 | 373.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -585666225
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "liniové prvky a obruby" 0,5*(15+1,0+230,0+5+5+37+151+56+15+223+9) |  | 373.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 373.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 184911311 | Položení textilie v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 32.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2133784296
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 28,0*1,15 |  | 32.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 69311R00 | textílie proti prorůstání plevele | m2 | 37.03 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.011109 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2050847418
| VV |  | 32,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 37.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
17 | K | 460120019 | Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4 | m3 | 492 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1505166286
| D | 18 | Zemní práce - povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 181151R00 | Konečné terénní úpravy | m2 | 1094 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1177801427
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po dokončení zpevněných ploch budou provedeny nehutněné zásypy neprovozních ploch společně s doplněním vegetační vrstvy. Realizace bude probíhat v optimálních agrotechnických termínech. Doplnění vegetační vrstvy Plocha, kde se v dnešní době nachází jakýkoliv druh trvalého travního porostu (trávníku, zanedbaného trávníku) bude před započetím realizace pokosena a chemicky odplevelena. Bude provedeno chemické odplevelení postřikem totálním herbicidem (v dávce 3 - 5 l na ha v max. 200 l vody), po aplikaci nechat působit min. 14 dní. Všechny plochy (1094,0 m2) zakládaného trávníku budou ohumusovány vegetační vrstvou. Předpokládá se zhutnění pláně, proto bude plocha upravena kombinátorem. Založení parkového trávníku •Příprava podorniční vrstvy – nehutněné násypy od úrovně HTÚ •Odstranění zbytků ze stavby, kamenů a větví •Příprava vegetační vrstvy o Rozprostření ornice 15 cm po slehnutí oHnojení hnojivem – přidání fosforu, draslíku a hořčíku. Dávkování dle typu hnojiva a doporučení výrobcem o Zapravení hnojiva rotavátorem oPřidání 5 cm zakládacího trávníkového substrátu s podílem křemičitého písku o Plochu nechat ležet ladem do vyklíčení plevelů oChemické odplevelení plochy o Jemné urovnání terénu o Doplnit startovací hnojivo NPK v dávce 1,5 – 2 kg /100 m2 v dávce doporučené výrobcem. Hnojivo jemně mělce zapravit. o Jemné nakypření terénu do 5 cm, vytvoření výsevního lůžka o Odstranit kameny větší než 2 cm •Výsev – cca25 – 30 g/m2 travní směsi •Po výsevu bude provedeno válcování a zálivka. Dokončovací a udržovací péče Dokončovací péče – hnojení (5g N/m2) po první seči. První kosení provede realizační firma. Dále udržovací péče v rozsahu ČSN 83 90 51 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 1094,0 |  | 1094 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1094 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.1125 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 275321311 | Základové patky ze ŽB tř. C 16/20 XC2 | m3 | 1.305 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 2.9445 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470034079
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" (0,3*2,3*0,8)*2 |  | 1.104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ochrana sloupu" (0,3*0,3*0,32)*4 |  | 0.115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ochrana rohu" (0,3*0,3*0,32)*3 |  | 0.086 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.305 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 11.008 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.029061 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1253131743
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" (0,3+2,3)*2*0,8*2 |  | 8.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ochrana sloupu" (0,3+0,3)*2*0,32*4 |  | 1.536 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ochrana rohu" (0,3+0,3)*2*0,32*3 |  | 1.152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.008 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 11.008 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 769436658
22 | K | 275361821 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.131 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 0.13888 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1912866242
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" (1,305)*100/1000 |  | 0.131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (předpoklad_bude upřesněno v rámci dílenské dokumentace) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.131 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4799.8839 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 564201111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm | m2 | 2857 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.092 | 262.844 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1387523018
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_ZP s dlážděným krytem pojezdovým" (2,0+1385,0) |  | 1387 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_ZP s dlážděným krytem pojezdovým" (533,0) |  | 533 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_ZP _ chodník s dlážděným krytem" (665,0+190,0+44,0+38,0) |  | 937 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2857 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 13.8 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1195073648
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ_okapový chodník" 40,0 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 5009 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 1728.105 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 920221476
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_ZP se živičným krytem" (116,0)*2 |  | 232 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_ZP s dlážděným krytem pojezdovým" (2,0+1385,0)*2 |  | 2774 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_ZP s dlážděným krytem pojezdovým" (533,0)*2 |  | 1066 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_ZP _ chodník s dlážděným krytem" (665,0+190,0+44,0+38,0) |  | 937 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5009 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 2973 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.69 | 2051.37 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252069059
| VV |  | "sanace podloží_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (116,0+2+1385+533+937) |  | 2973 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2973 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 565155101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 70 mm š do 1,5 m | m2 | 116 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.18463 | 21.4171 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -226566675
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_ZP se živičným krytem" (116,0) |  | 116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 116 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,8 kg/m2 | m2 | 116 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00601 | 0.69716 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 427129120
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_ZP se živičným krytem" (116,0) |  | 116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 116 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 573231106 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 116 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.03596 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -128039067
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_ZP se živičným krytem" (116,0) |  | 116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 116 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 577134031 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 116 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.10373 | 12.0327 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 463770616
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_ZP se živičným krytem" (116,0) |  | 116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 116 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 596211122 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2 | m2 | 190 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.08425 | 16.0075 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 774115411
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_ZP _ chodník s dlážděným krytem" (190,0) |  | 190 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 190 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 59245R12 | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm | m2 | 209 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.131 | 27.379 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1915609568
| VV |  | 190*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 209 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
33 | K | 596212223 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2 | m2 | 1387 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.10362 | 143.7209 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -500286696
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_ZP s dlážděným krytem pojezdovým" (2,0+1385,0) |  | 1387 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1387 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 59245R01 | dlažba skladebná betonová 300x200x80mm | m2 | 1523.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.15 | 228.525 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446571417
35 | M | 59245R02 | dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná reliéfní | m2 | 2.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.15 | 0.33 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 696014397
36 | K | 596411111 | Kladení dlažby z vegetační dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm pl do 50 m2 | m2 | 82 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.08003 | 6.5625 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1006090623
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_ZP _ chodník s dlážděným krytem" (44,0+38,0) |  | 82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 59246R01.1 | dlažba betonová vegetační 200x200x60mm | m2 | 48 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.027 | 1.296 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 810043940
38 | M | 59245R02.1 | dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná reliéfní | m2 | 41.8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.15 | 6.27 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46620664
39 | K | 596412213 | Kladení dlažby z vegetační dlažby pozemních komunikací tl 80 mm přes 300 m2 | m2 | 533 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.098 | 52.234 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37290506
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_ZP s dlážděným krytem pojezdovým" (533,0) |  | 533 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 533 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 59246R01 | dlažba betonová vegetační 200x200x80mm | m2 | 586.3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.027 | 15.8301 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -831086913
| VV |  | 533*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 586.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
41 | K | 596811322 | Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti přes 0,5 m2 pl přes 300 m2 | m2 | 665 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0868 | 57.722 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1346202408
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_ZP _ chodník s dlážděným krytem" (665,0) |  | 665 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 665 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 59246R11 | dlažba velkoformátová betonová plochy 0,51-1m2 tl 60mm | m2 | 731.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.21 | 153.615 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -23123250
| VV |  | 665*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 731.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
43 | K | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.09 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1254652197
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15.6 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 637121111 | Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním | m2 | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.1837 | 5.1436 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2134107282
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 28,0 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 637211121 | Okapový chodník z betonových dlaždic 400/400/40 mm kladených do písku | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.26141 | 10.4564 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122469526
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ_okapový chodník" 40,0 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 800015R01 | D+M _ uliční vpusť s mříží _ včetně napojení na kanalizaci | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1528343460
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení / osazení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ_kompletní rozsah viz v.č. 08" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 800015R02 | D+M _ odvodňovací liniový žlab výšky 120 mm _ včetně napojení na kanalizaci | m | 62 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1981550659
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení / osazení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ_kompletní rozsah viz v.č. 07 + kladečské schema" 35,0+27,0 |  | 62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 800015R03 | D+M _ odvodňovací liniový žlab výšky 270 mm _ včetně napojení na kanalizaci | m | 6.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1380694819
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení / osazení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ_kompletní rozsah viz v.č. 07 + kladečské schema" 6,5 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 260.2611 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 914111R01 | Dodávka a montáž - svislé dopravní značení _ P4 | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0014 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1730947159
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/osazení dle specifikace PD a TZ včetně základového prvku a všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 914111R02 | Dodávka a montáž - svislé dopravní značení _ IP11a | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0014 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 239592926
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/osazení dle specifikace PD a TZ včetně základového prvku a všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 914111R03 | Dodávka a montáž - svislé dopravní značení _ B15 "2,5m" | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1539119490
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/osazení dle specifikace PD a TZ včetně základového prvku a všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 914111R04 | Dodávka a montáž - svislé dopravní značení _ C13a | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730428136
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/osazení dle specifikace PD a TZ (připevněno na stěny) a všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 914111R05 | Dodávka a montáž - svislé dopravní značení _ B16 "2,2m" | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1992434595
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/osazení dle specifikace PD a TZ (připevněno na stěny) a všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 914111R06 | Dodávka a montáž - svislé dopravní značení _ B32 "LPG,CNG" | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2083488688
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/osazení dle specifikace PD a TZ (připevněno na stěny) a všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 914111R07 | Dodávka a montáž - svislé dopravní značení _ IP11a | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 705973643
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/osazení dle specifikace PD a TZ (připevněno na stěny) a všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 914111R08 | Dodávka a montáž - svislé dopravní značení _ E13 "parkování couváním" | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1439697089
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/osazení dle specifikace PD a TZ (připevněno na stěny) a všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 914111R09 | Dodávka a montáž - svislé dopravní značení _ B27 „Stop kontrola“ | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0014 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -265758392
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/osazení dle specifikace PD a TZ včetně základového prvku a všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 914111R10 | Dodávka a montáž - svislé dopravní značení _ B1 | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -541934398
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/osazení dle specifikace PD a TZ včetně základového prvku a všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 914111R11 | Dodávka a montáž - svislé dopravní značení _ E13 „Mimo zásobování“ | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1807499768
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/osazení dle specifikace PD a TZ včetně základového prvku a všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 914111R12 | Dodávka a montáž - svislé dopravní značení _ IS9c | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0014 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1210048517
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/osazení dle specifikace PD a TZ včetně základového prvku a všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 914111R13 | Dodávka a montáž - svislé dopravní značení _ IP12 | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0014 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620945723
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/osazení dle specifikace PD a TZ včetně základového prvku a všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 914111R14 | Dodávka a montáž - svislé dopravní značení _ E13 „Vozidla s více než 5 sedadel“ | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0014 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1442428566
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/osazení dle specifikace PD a TZ včetně základového prvku a všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 914111R15 | Dodávka a montáž - svislé dopravní značení _ E8d – „11x“, „11x“, „3x“, „10 m“, | kus | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0028 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480555829
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/osazení dle specifikace PD a TZ včetně základového prvku a všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 914111R16 | Dodávka a montáž - svislé dopravní značení _ IP12 + symbol 225 | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -822062424
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/osazení dle specifikace PD a TZ včetně základového prvku a všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 914111R17 | Dodávka a montáž - svislé dopravní značení _ IP12 + symbol 211 | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1589522633
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/osazení dle specifikace PD a TZ včetně základového prvku a všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 914111R18 | Dodávka a montáž - svislé dopravní značení _ B13 „16t“ | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1966075596
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/osazení dle specifikace PD a TZ včetně základového prvku a všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 914111R19 | Dodávka a montáž - svislé dopravní značení _ E13 „Max zatížení 5kN/m2“ | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 733522892
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/osazení dle specifikace PD a TZ včetně základového prvku a všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 915211112 | Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm | m | 215 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.07095 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188092177
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" (5*41,0)+(1*10,0) |  | 215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 215 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 915231112 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly | m2 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.0104 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2143720281
70 | K | 916111122 | Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého | m | 245 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0719 | 17.6155 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1494692056
71 | M | 58381R07 | kostka dlažební žula drobná 8/10 | m2 | 26.95 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.222 | 5.9829 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -451863805
| VV |  | 245*0,11 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
72 | K | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.20219 | 7.481 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1486032263
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 37,0 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 59217029 | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm | m | 40.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0483 | 1.9658 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1369385032
| VV |  | 37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 40.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
74 | K | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.20219 | 2.2241 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94388261
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 1,0+5,0+5,0 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | 59217030 | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250/300mm | m | 12.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.06567 | 0.79461 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1687746915
| VV |  | 11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
76 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.1554 | 2.331 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -306917586
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 15,0 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | M | 59217034 | obrubník betonový silniční 1000x150x300mm | m | 16.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.102 | 1.683 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1423025732
| VV |  | 15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
78 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 230 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.1554 | 35.742 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1431139007
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 230,0 |  | 230 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 230 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | M | 59217031 | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | m | 253 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.08 | 20.24 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2062707637
| VV |  | 230*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 253 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
80 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 216 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.1295 | 27.972 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 167064071
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 151,0+56,0+9,0 |  | 216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 216 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | M | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | 237.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.05612 | 13.3341 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1850587915
| VV |  | 216*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 237.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
82 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 238 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.10095 | 24.0261 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1069588739
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 15,0+223,0 |  | 238 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 238 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | 59217002 | obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm | m | 261.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.024 | 6.2832 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -568342430
| VV |  | 238*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 261.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
84 | M | 58932940 | beton C 25/30 XF3 | m3 | 37.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.429 | 91.0875 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1275001602
85 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 2973 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 1.3973 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -955986477
| VV |  | "sanace podloží_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (116,0+2+1385+533+937) |  | 2973 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2973 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 950015R01 | D+M _ parkovací doraz 900/150/85 mm | kus | 19 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1361225761
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 19,0 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 950015R02 | D+M _ ochrana sloupu ve tvaru U (1000/600/600 mm) včetně ukotvení do ŽB základových patek | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100864430
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ochrana sloupu u schodiště k nadzemnímu parkování bude zabezpečena zábranou ve tvaru „U“. Jedná se o ocelové trubky s výškou 1,0 m, s povrchovou úpravou žárového zinku (s reflexními bílými pruhy). | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 950015R03 | D+M _ ochrana rohu ve tvaru L (1000/600/600 mm) včetně ukotvení do ŽB základových patek | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 920823647
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Oochrana rohu objektu SO 110 ve tvaru „L“. Jedná se o ocelové trubky s výškou 1,0 m, s povrchovou úpravou žárového zinku (s reflexními bílými pruhy). | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace | t | 5660.269 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -158787186
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 22-M | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | 22-M_R01 | D+M _ elektrická závora (vjezdová, výjezdová, včetně snímače ,indukční smyčky a ostatních přímo souvisejících dodávek) | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1720706803
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vlastnosti automatické závory: •odolnou mechanickou konstrukci určenou pro řízení průjezdů vozidel pro velmi intenzívní provoz 50 až 600 cyklů za hodinu; •přenos pohybu pomocí klikového mechanismu; •mechanismus vyvážení ramene pro klidný chod; •rychlost pro zavření/otevření max. 1 sec; •napájení motoru 230 V; •jednoduché nouzové odblokování z vnějšku skříně. •závory budou pro případ při čelním nárazu automobilem vybaveny vratně „vysazovacím“ ramenem (bez poškození ramene nebo jeho částí); •pro případ výpadku el. energie bude vybavena záložním zdrojem s ovládacími prvky, které uvedou rameno výjezdové závory do pozice otevřeno; •možnost použití ramen délky odpovídající navržené šířce komunikace (3,0 m); •sloupky závor budou v nerezovém provedení a opatřeny ochranným nátěrem v odstínu dle výběru zadavatele; •všechny komponenty budou odpovídat vnějším vlivům v místě instalace; -------------------------------------------------------------------------------------- Pro ovládání a zabezpečení závor jsou zapotřebí níže uvedené funkce: •závory budou opatřeny indukčními detektory detekující pomocí smyček ve vozovce přítomnost vozidel; • do sloupku určeného pro interkom bude možné umístit: očtečku karet o interkom o napájecí zdroj ojištění napájení přívodů s napětím 230 V k sloupkům s pohony závor o jištění a napájení slaboproudých technologií ve sloupku o4 UTP/STP kabely. V případě, že vzdálenost nedovolí použití UTP/SFT kabeláže, požadujeme do sloupku přivést optický kabel s minimálně 4 vlákny, která budou ukončená v optické rozvodnici. okabel TCEPKPFLE 5x4x0,6 okabely budou přivedeny z technologické místnosti v nové budově, kde budou ukončeny v adekvátních rozvodnicích osoučasně s kabely bude ve stejné trase položena rezervní mikro HDPE trubička o indukční detektor(y) •specifikace interkomu bude odpovídat komunikátoru 2N IP Force; •na sloupku bude umístěna čtečka, která bude odpovídat snímači od výrobce ID karta ve venkovním provedení ID1530 se stříškou, které jsou duální – čtou úplný UID karty H4102 + Mifare DESfire). Čtečky budou přes UTP kabel napojeny na centrální přístupový systému VŠB v budově EKF. Čtečka je osazena relé, které dává signál pro zvednutí závory; •Dálkové ovládání z vrátnice a recepce bude řešeno pomocí IP relé a musí umožňovat pomocí ovládacího panelu: ostiskem tlačítka otevřít závoru, která se uzavře po průjezdu o stiskem tlačítka trvale otevřít závoru o stiskem tlačítka uzavřít závoru | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 320_v.č. 02/11, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navrhované kapacity_viz TZ" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## IO 410 - Přípojka vody
{6c962330-8222-4fd7-8548-85625e8035f9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 410 - Přípojka vody
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 410 - Přípojka vody
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Inženýrské objekty | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 410 - Přípojka vody
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Inženýrské objekty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | IO 410 _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1970729061

## IO 411 - Přeložky stávají...
{4d8443ab-dd06-464f-95fb-df8586636bf6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 411 - Přeložky stávajícího vodovodu
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 411 - Přeložky stávajícího vodovodu
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Inženýrské objekty | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 411 - Přeložky stávajícího vodovodu
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Inženýrské objekty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | IO 411 _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -57219964

## IO 412 - Přeložka stávají...
{270daecf-91dc-4e02-97bb-03f0fb2c306d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 412 - Přeložka stávající přípojky vody
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 412 - Přeložka stávající přípojky vody
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Inženýrské objekty | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 412 - Přeložka stávající přípojky vody
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Inženýrské objekty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | IO 412 _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1658029085

## IO 420 - Kanalizace splaš...
{258bbcd3-2c26-4f9c-ae98-b2c4ae2691c4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 420 - Kanalizace splašková
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 420 - Kanalizace splašková
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Inženýrské objekty | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 420 - Kanalizace splašková
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Inženýrské objekty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | IO 420 _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1676071149

## IO 430 - Kanalizace dešťo...
{c30fc477-1bb8-4fd8-95a2-90b38a628847}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 430 - Kanalizace dešťová, retence a odvodnění komunikací
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 430 - Kanalizace dešťová, retence a odvodnění komunikací
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Inženýrské objekty | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 430 - Kanalizace dešťová, retence a odvodnění komunikací
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Inženýrské objekty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | IO 430 _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 439231838

## IO 440 - Přípojka tepla
{9423bd9a-123c-440d-bd8e-29939f2de913}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 440 - Přípojka tepla
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 440 - Přípojka tepla
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Inženýrské objekty | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 440 - Přípojka tepla
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Inženýrské objekty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | IO 440 _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1816050570

## IO 520 - Přípojka silnopr...
{911e5157-544d-4c84-8419-b000e9b7d181}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 520 - Přípojka silnoproudu
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 520 - Přípojka silnoproudu
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Inženýrské objekty | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 520 - Přípojka silnoproudu
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Inženýrské objekty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | IO 520 _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1430309598

## IO 530 - Přípojky slabopr...
{10efa94d-f626-44b4-8cc6-ee738ea62973}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 530 - Přípojky slaboproudu
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 530 - Přípojky slaboproudu
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Inženýrské objekty | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 530 - Přípojky slaboproudu
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Inženýrské objekty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | IO 530 _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1011424157

## IO 540 - Venkovní osvětlení
{ad609505-9085-4bcb-bc67-3718b17e8f66}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 540 - Venkovní osvětlení
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 540 - Venkovní osvětlení
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Inženýrské objekty | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 540 - Venkovní osvětlení
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Inženýrské objekty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | IO 540 _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -409152290

## IO 550 - Přeložky slabopr...
{1da76ce2-4038-49b4-b703-c11905ec8d16}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 550 - Přeložky slaboproudých vedení
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 550 - Přeložky slaboproudých vedení
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Inženýrské objekty | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 550 - Přeložky slaboproudých vedení
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Inženýrské objekty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | 550.1-Přeložka VŠB _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 618101393
2 | K | N00_R02 | 550.2-Přeložka T-mobile _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1586714281
3 | K | N00_R03 | 550.3-Přeložka CETIN _ řešeno samosttaně _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 119447926

## IO 610 - Přeložky rozvodů...
{89191ab8-2de8-4c81-971b-029043003dba}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 610 - Přeložky rozvodů plynu
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 610 - Přeložky rozvodů plynu
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Inženýrské objekty | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 610 - Přeložky rozvodů plynu
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Inženýrské objekty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | IO 610 _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -179617264

## IO 710 - Stanice katodové...
{c84e8e3b-72ef-4919-a9e4-ad0dc40548fe}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 710 - Stanice katodové ochrany
| KSO: |  | 801 34 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 710 - Stanice katodové ochrany
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Inženýrské objekty | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Objekt:
IO 710 - Stanice katodové ochrany
Místo: |  |  | VŠB-TUO |  |  | Datum: | 15. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Inženýrské objekty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | 710.1-SKAO _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -802491233
2 | K | N00_R02 | 710.2-Diagnostika _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -141583472