## TL
SO 02 Objekt superpočítačového centra IT4I Místnost č. 315
Projektová dokumentace pro provádění stavby
Vzduchotechnika
Specifikace
Archivní číslo | : | 21-05-03
Zodp. Projektant | : | Ing. Rudolf Fischer
Vypracoval | : | Ing. Rudolf Fischer
Objednatel | : | VŠB-TUO
17.listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Datum | : | 06/2021
Note on A29: NAPIŠ NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU
Note on A18: NÁZEV ZAKÁZKY

## List1
Pol.č |  | Název | Parametry | Jednotka | Množství dle Quantity to |  | Jednotková cena Unit price |  | Cena Price |  | Poznámky
Item no. |  | Title | Parameters | Unit | Projektant Designer | Dodavatel Contractor | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
VZDUCHOTECHNIKA
Zařízení č.15: Větrání odpočínkové místnosti
15 | 1 | Radiální ventilátor s hlukově optimalizovaým kolem sileo s dozadu zahnutými lopatkami, plášť s protihlukovou izolací tl.20mm. | Qv=1500m3/h / dp= 383 Pa / Pel=425 W/230V / 2.06 A | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1a | Pětistupňový regulátor otáček , 230V, s TK |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1b | Kruhová příruba d 400 mm |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1c | Tlumiče chvění, sada 4ks |  | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1d | Ochranná stříška |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1e | Protidešťová žaluzie | 548x548 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1f | Výfukový kus | 585x585 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2 | Kruhový tlumič hluku | d400-900 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 3 | Anemostat pro přívod vzduchu se čtvercovou čelní deskou 600x48 | Qv = 1000 m3/h | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | Klapka uzavírací těsná se servopohonem a havarijní pružinou | d250 -230V | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 5 | Flexo tlumič hluku | d250 - tl 25mm /1000 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 6 | Digestoř z nerez plechu, s obvodovým žlábkem pro zachycení kondenzátu, štěrbinovým tukovým filtrem a osvětlením | 800x800 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 7 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu 30% tvarovek, ve vodotěsném provedení | do d 400 mm | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní materiál
|  | Spojovací a těsnící materiál |  | kg | 5 |  | 0 |  | 0
|  | Materiál na závěsy |  | kg | 15 |  | 0 |  | 0
Izolace
|  | Tepelná izolace potrubí samolepící tl.20 mm černá |  | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tepelná izolace minerální vata tl.80 mm + oplechování pozink plechem |  | m2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Protihluková izolace potrubí tl.80 mm |  | m2 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stavební přípomoc | Bourání prostupů d400 včetně odvozu sutin | ks | 3 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Vyspravení po montáži | ks | 3 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Betonové dlaždice 500x500, jako podložka pod ventilátor | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Doprava | cca 60,-/km | km | 100 |  |  | 0 |  | 0
|  | Přesun hmot na staveništi |  | kg | 250 |  | 0 |  | 0
|  | SOUČET | [6 empty] | 0 | 0
|  | VZT CELKEM - DODÁVKA + MONTÁŽ | [6 empty] | 0
Note on A1: -: