## VŠB OSTRAVA (4.NP)
VŠB OSTRAVA (4.NP)
Pozice č. | Zkrácený popis | mn. | jed. | Položková cena | Celková cena
Systém klimatizace s proměnným průtokem chladiva určený pro chlazení s možností ekvitermního řízení vypařovací teploty 6°C až 16°C na základě venkovní teploty. Proměnná teplota slouží pro minimalizaci provozních nákladů, maximální zvýšení celoroční účinnosti a komfortní zvýšení teploty vyfukovaného vzduchu při maximálním snížení odvlhčovacího výkonu.
Venkovní jednotka | 2 trubkový VRV (VRF) systém
Kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavena invertním scroll kompresorem s ekvitermním řízením vypařovací teploty. Kondenzační jednotka je v provedení se 2-axiálními ventilátory s horizontálním výstupem vzduchu.
| Kondenzační jednotka VRV (VRF) systému, modul vel. 12 HP, chladivo R410A, inverter scroll kompresor, index 104% (např. RXYSQ12TY1) | 1 | ks | 0 | 0
- 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo) s horizontálním výstupem vzduchu se 2-axiálními ventilátory
- nominální chl.výkon Qch= 33,5 kW / maximální top.výkon Qt= 37,5 kW
- el.příkon chlazení Pc= 10.15 kW při ekvitermním řízení vypař.teploty (Ti= 19°C WB / Tex= 35°C DB, index připojitelnosti 100%)
- účinnost CHLAZENÍ: SEER 6.5, hs= 256.5%
- rozměry modulu 12HP: výška - 1615 mm, šířka - 940 mm, hloubka - 460 mm
- maximální hmotnost modulu 12HP: 180 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 13,4 A, obvodový proud MCAmax= 24 A, maximální jištění MFA - 32 A
- akustický výkon Lw: max. 76 dB(A)
- akustický tlak Lp v 1m od jednotky: max. 57 dB(A)
- provozní podmínky chlazení: -5°C ~ 52°C
| CELKEM |  |  |  | 0
Vnitřní jednotky | Nástěnná jednotka, FXAQ-A
| Nástěnná jednotka s DC motorem ventilátoru, chladivo R410A (např. FXAQ32A) | 10 | ks | 0 | 0
- nominální chladící výkon Qch= 3,6 kW / nominální topný výkon Qt= 4,0 kW
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 6°C, Qchl= 3,3 kW / Qshc= 2,6 kW (Ti= 26°C / 45% r.v.)
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,4 kW / Qshc= 2,2 kW (Ti= 26°C / 45% r.v.)
- rozměry jednotky: výška - 290 mm, šířka - 795 mm, hloubka - 266 mm
- nominální elektrický příkon při chlazení Pel= 30 W (230V/50Hz)
- akustický tlak Lp v 1m od jednotky (vysoký / nízký): 37,5 / 28,5 dB(A)
| CELKEM |  |  |  | 0
Příslušenství | Příslušenství k vnitřním jednotkám systému:
| Nástěnný ovládač (např. BRC1H519W) | 9 | ks | 0 | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje (imperiální) - výkonový index 200 (2T) (např. KHRQ22M20T) | 5 | ks | 0 | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje (imperiální) - výkonový index 201-290 (2T) (např. KHRQ22M29T9) | 3 | ks | 0 | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje (imperiální) - výkonový index 291-640 (2T) (např. KHRQ22M64T) | 1 | ks | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
MaR | Systém centrálního řízení a monitoringu - centrální dotykový manager
| Centrální dotykový ovladač - hlavní jednotka pro pokročilé řízení až 64 adres (skupin/jednotek) (např. DAM601A51) | 0 | ks | 0 | 0
- integrovaný web software monitoring pro ovládání a monitoring VRV (VRF) systémů
- chybové hlášení až pro 10 e-mailových adres
- 230V/50Hz, C/10A, komunikační linka, LAN připojení
Poznámka:
Do systému centrálního ovladače je pomocí komunikační linky možné integrovat již dříve instalované VRV(F) systémy stejného výrobce. Pokud součet vnitřních, připojených jednotek bude vyšší než 64, je nutné doplnit rozšiřovací modul centrálního ovladače o dalších 64 adres.
Pro snížení výkonů (el.příkonů) v době energetické špičky, tzn. 15-minutové maximum bude pro instalovaný VRV (VRF) systém dodán adaptér pro vzdálené řízení ze systému MaR. Adaptér bude instalován ve venkovní kondenzační jednotce. Tímto adpatérem lze rovněž vzdáleně ovládat snížení akustického tlaku venkovních jednotek. Lze propojit až 10-systémů na 1-adaptér, tzn. že je možné připojit i již instalované VRV(F) stejného výrobce).
| Adaptér externí regulace pro venkovní jednotku (např. DTA104A61) | 0 | ks | 0 | 0
- snižuje výkon zařízení - 1/4 hodinové maximum
- limitace výkonu pro 3-úrovně omezení 0%-40%-95% (rozsah 40%-95% lze ovládat po 5% bodech)
- vzdálené ovládání a aktivování nízkohlučného režimu
| Instalační box adaptéru - pro instalaci do venkovní jednotky (např. KRP1H98) | 0 | ks | 0 | 0
MaR | CELKEM |  |  |  | 0
Cu-potrubí | Rozpis Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | 25 | bm | 0 | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 9,5 mm | 30 | bm | 0 | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | 35 | bm | 0 | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | 15 | bm | 0 | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | 10 | bm | 0 | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 22,2 mm | 15 | bm | 0 | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 28,6 mm | 13 | bm | 0 | 0
| venkovní trasa pro Cu potrubí v barvě fasády | 6 | m | 0 | 0
| SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky (RB) 2x12,5 mm, včetně nosné k-ce, příslušenství a souvisejících prací | 40 | m | 0 | 0
| trasa pro Cu potrubí např drátěnný program | 40 | m | 0 | 0
| odvod kondenzátu | 40 | m | 0 | 0
| ocelová konstrukce pod jednotku | 1 | ks | 0 | 0
| zkouška těsnosti + revizní kniha | 1 | kpl | 0 | 0
| dodatečná náplň chladiva R410A | 2.9 | kg | 0 | 0
| montáž + zprovoznění systému včetně projektové dokumentace | 1 | kpl | 0 | 0
| doprava + zvedací zařízení | 1 | kpl | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
elektro | silové připojení klimatizace
| plastový nástěnný 12ti modulový rozvaděč | 1 | ks | 0 | 0
| kabel CYKY J 4x16 | 120 | m | 0 | 0
| kabel CYKY J 3x2,5 | 50 | m | 0 | 0
| kabel CYKY J 5x6 | 10 | m | 0 | 0
| jistič 25/3C | 1 | ks | 0 | 0
| jistič 16/1 | 2 | ks | 0 | 0
| pojístový odpínač OPV 14/3 + pojistky 50A GG | 1 | ks | 0 | 0
| CY 6 ZŽ 6 | 130 | m | 0 | 0
| svorkovnice HOP | 1 | ks | 0 | 0
| drátěný program např. kablofil 150x 50 | 35 | m | 0 | 0
| LV žláb 50x50 | 30 | m | 0 | 0
| protipožární ucpávky | 10 | ks | 0 | 0
| revize elektro | 1 | ks | 0 | 0
| montáž | 1 | kpl | 0 | 0
| stavební úpravy (vrtání prostupů a zapravení) | 1 | kpl | 0 | 0
| celkem |  |  |  | 0
ostatní | související práce
| 2× výmalba po stavebních úpravách a na SDK obkladu | 1 | kpl | 0 | 0
| zkoušky+revize | 1 | kpl | 0 | 0
| zaškolení obsluhy | 1 | kpl | 0 | 0
| dokumentace skutečného provedení (2×TISK, PDF, DWG) | 1 | kpl | 0 | 0
| celkem |  |  |  | 0
| CELKOVÁ CENA |  |  |  | 0