## Rekapitulace
Rekapitulace akce
Název akce: Chlazení technologických sálů
VŠB-TUO - Centrum informačních služeb
Celkový souhrn:
Demontáž stávajícího VRV systému | 0
VZT - Větrání 1.NP - technologických sálů po demontáží VRV systému | 0
Zařízení č. 1 Chlazení místnosti č. 101d | 0
Zařízení č. 2 Chlazení místnosti č. 101a | 0
Zařízení č. 3 Chlazení místnosti č. 101b | 0
Zařízení č. 4 Chlazení místnosti č. 101c | 0
Zařízení č. 5 Chlazení místnosti č. 101h | 0
Zařízení č. 6 Chlazení místnosti č. 101g | 0
Zařízení č. 7 Chlazení místnosti č. 101e | 0
Zařízení č. 8 Chlazení místnosti č. 101f | 0
Vedení Cu potrubí - napojení na centrální ovladač, osazení jednotek na střeše | 0
Pomocný a spojovací materiál | 0
Zprovoznění vyregulování | 0
Dokumentace | 0
Doprava | 0
Cena celkem (materiál) | 0
Cena celkem (montáž) | 0
Náklady na stavbu celkem | 0
Uvedené ceny jsou bez DPH

## Výkaz výměr celkový
VŠB-TUO - Centrum informačních služeb
CHLAZENÍ TECHNOLOGICKÝCH SÁLŮ
Vzduchotechnika, chlazení
Všechny položky uvedeny včetně montáže, dopravy, dopravy na stavbě, zprovoznění, potřebných úkonů a pomocného materiálu
Položky jsou uvedeny kompletně, včetně neuvedených nutných prací a dodávek nezbytných pro správnou funkci zařízení
Zař. | Poz. | Položka | Počet | MJ | Cena Materiál za MJ | Cena Montáž za MJ | Cena celkem | Cena materiál | Cena Montáž
[5 empty] | (CZK bez DPH) | (CZK bez DPH) | (CZK bez DPH) | (CZK bez DPH) | (CZK bez DPH)
Dem | Dem | Demontáž stávajícího systému VRV pro chlazení technologických sálů
| 001 | Demontáž a ekologická likvidace venkovních kondenzačních jednotek (počítat s odpojením Ele a jeřábem pro sundání jednotek ze střechy, až mimo střechu dojde k případným destrukčním pracem, na střeše pouze mechanicky odpojit) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 001a | Odsátí chladiva ze systému VRV a jeho ekologické zlikvidování | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 001b | Demontáž jednotlivých vnitřních jednotek (počítat s Ele odpojením, počítat se zachováním a úpravou potrubí ZTI pro odvod kondenzátu nově navržených split systémů) (8x vnitřní jednotka) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 001c | Odpojení jednotek VRV od potrubí VZT (VZT hadice bude nahrazena pevným potrubím - na odbočce za regulační klapkou) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 001d | Demontáž potrubí a elementů kanálových jednotek VRV systému (24 elementů, 52m potrubí D200mm) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 001e | Před demontáží odpojit komunikační kabeláž, potrubí Cu (potrubí odpojit až po odsátí chladiva) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 001f | Demontáž potrubní trasy VRV systému | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 001g | Koordinace s profesí Ele a s investorem při demontážních pracech | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Cena celkem |  |  |  |  | 0
VZT | VZT | Větrání 1.NP - technologických sálů po demontáží VRV systému
| 001 | Přívodní element - vířivý anemostat VDW Q-Z-H-M 400x16 - (čelní deska 600x600mm, barva RAL 9010 bílá) | 7 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 601 | Ohebná hadice D200mm | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| 701 | Spiro potrubí pozink, dvoubřité těsnění ve spojích o velikosti D160mm | 35 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| 702 | Spiro potrubí pozink, dvoubřité těsnění ve spojích o velikosti D200mm | 7 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| 901 | Kaučuková izolace o tloušťce 19mm na doplňované přívodní potrubí | 40 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Cena celkem |  |  |  |  | 0
1 | 1 | Chlazení místnosti č. 101d
| 001 | Venkovní kondenzační jednotka o chladícím výkonu 13,4kW, napojena na stávající centrální ovladač - RZAG140MY1 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 002 | Vnitřní podstropní jednotka o chladícím výkonu 13,4kW - FHA140B | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 003 | Kabelový ovladač BRC1H519W7, osazen vedle vypínače osvětlení v místnosti | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 004 | Prokabelování vnitřní jednotky a ovladače | 5 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 005 | Cu potrubí (9,5x15,9mm) včetně komunikační kabeláže, izolace a chladiva (R32 - 7kg) | 82 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 006 | Prostup stěnou 100x100 mezi 101d a chodbou | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 007 | Čerpadlo odvodu kondenzátu Refco Combi HVAC | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 008 | Sifon osazen na vývodu z jednotky pro odvod kondenzátu | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 009 | Potrubí plastové DN 32 mm, včetně tvarovek, o délce 8m | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 010 | Napojení odvodu kondenzátu instalované jednotky na odvod kondenzátu z demontované VRV jednotky | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Cena celkem |  |  |  |  | 0
2 | 2 | Chlazení místnosti č. 101a
| 001 | Venkovní kondenzační jednotka o chladícím výkonu 13,4kW, napojena na stávající centrální ovladač - RZAG140MY1 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 002 | Vnitřní podstropní jednotka o chladícím výkonu 13,4kW - FHA140B | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 003 | Kabelový ovladač BRC1H519W7, osazen vedle vypínače osvětlení v místnosti | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 004 | Prokabelování vnitřní jednotky a ovladače | 5 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 005 | Cu potrubí (9,5x15,9mm) včetně komunikační kabeláže, izolace a chladiva (R32 - 8kg) | 85 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 006 | Prostup stěnou 100x100 mezi 101a a chodbou (je možné použít prostup po demontovaném systému VRV) | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 007 | Čerpadlo odvodu kondenzátu Refco Combi HVAC | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 008 | Sifon osazen na vývodu z jednotky pro odvod kondenzátu | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 009 | Potrubí plastové DN 32 mm, včetně tvarovek, o délce 8m | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 010 | Napojení odvodu kondenzátu instalované jednotky na odvod kondenzátu z demontované VRV jednotky | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Cena celkem |  |  |  |  | 0
3 | 3 | Chlazení místnosti č. 101b
| 001 | Venkovní kondenzační jednotka o chladícím výkonu 13,4kW, napojena na stávající centrální ovladač - RZAG140MY1 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 002 | Vnitřní podstropní jednotka o chladícím výkonu 13,4kW - FHA140B | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 003 | Kabelový ovladač BRC1H519W7, osazen vedle vypínače osvětlení v místnosti | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 004 | Prokabelování vnitřní jednotky a ovladače | 5 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 005 | Cu potrubí (9,5x15,9mm) včetně komunikační kabeláže, izolace a chladiva (R32 - 7kg) | 80 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 006 | Prostup stěnou 100x100 mezi 101b a chodbou (je možné použít prostup po demontovaném systému VRV) | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 007 | Čerpadlo odvodu kondenzátu Refco Combi HVAC | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 008 | Sifon osazen na vývodu z jednotky pro odvod kondenzátu | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 009 | Potrubí plastové DN 32 mm, včetně tvarovek, o délce 8m | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 010 | Napojení odvodu kondenzátu instalované jednotky na odvod kondenzátu z demontované VRV jednotky | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Cena celkem |  |  |  |  | 0
4 | 4 | Chlazení místnosti č. 101c
| 001 | Venkovní kondenzační jednotka o chladícím výkonu 13,4kW, napojena na stávající centrální ovladač - RZAG140MY1 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 002 | Vnitřní podstropní jednotka o chladícím výkonu 13,4kW - FHA140B | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 003 | Kabelový ovladač BRC1H519W7, osazen vedle vypínače osvětlení v místnosti | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 004 | Prokabelování vnitřní jednotky a ovladače | 5 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 005 | Cu potrubí (9,5x15,9mm) včetně komunikační kabeláže, izolace a chladiva (R32 - 8kg) | 85 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 006 | Prostup stěnou 100x100 mezi 101b a chodbou (je možné použít prostup po demontovaném systému VRV) | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 007 | Čerpadlo odvodu kondenzátu Refco Combi HVAC | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 008 | Sifon osazen na vývodu z jednotky pro odvod kondenzátu | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 009 | Potrubí plastové DN 32 mm, včetně tvarovek, o délce 8m | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 010 | Napojení odvodu kondenzátu instalované jednotky na odvod kondenzátu z demontované VRV jednotky | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Cena celkem |  |  |  |  | 0
5 | 5 | Chlazení místnosti č. 101h
| 001 | Venkovní kondenzační jednotka o chladícím výkonu 13,4kW, napojena na stávající centrální ovladač - RZAG140MY1 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 002 | Vnitřní podstropní jednotka o chladícím výkonu 13,4kW - FHA140B | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 003 | Kabelový ovladač BRC1H519W7, osazen vedle vypínače osvětlení v místnosti | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 004 | Prokabelování vnitřní jednotky a ovladače | 5 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 005 | Cu potrubí (9,5x15,9mm) včetně komunikační kabeláže, izolace a chladiva (R32 - 8kg) | 85 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 006 | Prostup stěnou 100x100 mezi 101b a chodbou (je možné použít prostup po demontovaném systému VRV) | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 007 | Čerpadlo odvodu kondenzátu Refco Combi HVAC | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 008 | Sifon osazen na vývodu z jednotky pro odvod kondenzátu | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 009 | Potrubí plastové DN 32 mm, včetně tvarovek, o délce 10m | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 010 | Napojení odvodu kondenzátu instalované jednotky na odvod kondenzátu z demontované VRV jednotky | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Cena celkem |  |  |  |  | 0
6 | 6 | Chlazení místnosti č. 101g
| 001 | Venkovní kondenzační jednotka o chladícím výkonu 13,4kW, napojena na stávající centrální ovladač - RZAG140MY1 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 002 | Vnitřní podstropní jednotka o chladícím výkonu 13,4kW - FHA140B | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 003 | Kabelový ovladač BRC1H519W7, osazen vedle vypínače osvětlení v místnosti | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 004 | Prokabelování vnitřní jednotky a ovladače | 5 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 005 | Cu potrubí (9,5x15,9mm) včetně komunikační kabeláže, izolace a chladiva (R32 - 7kg) | 78 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 006 | Prostup stěnou 100x100 mezi 101b a chodbou (je možné použít prostup po demontovaném systému VRV) | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 007 | Čerpadlo odvodu kondenzátu Refco Combi HVAC | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 008 | Sifon osazen na vývodu z jednotky pro odvod kondenzátu | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 009 | Potrubí plastové DN 32 mm, včetně tvarovek, o délce 7m | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 010 | Napojení odvodu kondenzátu instalované jednotky na odvod kondenzátu z demontované VRV jednotky | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Cena celkem |  |  |  |  | 0
7 | 7 | Chlazení místnosti č. 101e
| 001 | Venkovní kondenzační jednotka o chladícím výkonu 13,4kW, napojena na stávající centrální ovladač - RZAG140MY1 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 002 | Vnitřní podstropní jednotka o chladícím výkonu 13,4kW - FHA140B | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 003 | Kabelový ovladač BRC1H519W7, osazen vedle vypínače osvětlení v místnosti | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 004 | Prokabelování vnitřní jednotky a ovladače | 5 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 005 | Cu potrubí (9,5x15,9mm) včetně komunikační kabeláže, izolace a chladiva (R32 - 7kg) | 80 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 006 | Prostup stěnou 100x100 mezi 101b a chodbou (je možné použít prostup po demontovaném systému VRV) | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 007 | Čerpadlo odvodu kondenzátu Refco Combi HVAC | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 008 | Sifon osazen na vývodu z jednotky pro odvod kondenzátu | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 009 | Potrubí plastové DN 32 mm, včetně tvarovek, o délce 7m | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 010 | Napojení odvodu kondenzátu instalované jednotky na odvod kondenzátu z demontované VRV jednotky | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Cena celkem |  |  |  |  | 0
8 | 8 | Chlazení místnosti č. 101f
| 001 | Venkovní kondenzační jednotka o chladícím výkonu 13,4kW, napojena na stávající centrální ovladač - RZAG140MY1 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 002 | Vnitřní podstropní jednotka o chladícím výkonu 13,4kW - FHA140B | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 003 | Kabelový ovladač BRC1H519W7, osazen vedle vypínače osvětlení v místnosti | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 004 | Prokabelování vnitřní jednotky a ovladače | 5 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 005 | Cu potrubí (9,5x15,9mm) včetně komunikační kabeláže, izolace a chladiva (R32 - 7kg) | 80 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 006 | Prostup stěnou 100x100 mezi 101b a chodbou (je možné použít prostup po demontovaném systému VRV) | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 007 | Čerpadlo odvodu kondenzátu Refco Combi HVAC | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 008 | Sifon osazen na vývodu z jednotky pro odvod kondenzátu | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 009 | Potrubí plastové DN 32 mm, včetně tvarovek, o délce 7m | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 010 | Napojení odvodu kondenzátu instalované jednotky na odvod kondenzátu z demontované VRV jednotky | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Cena celkem |  |  |  |  | 0
Cu+stř | Cu+stř | Vedení Cu potrubí - napojení na centrální ovladač, osazení jednotek na střeše
| 001 | Nosná konstrukce pro osazení kondenzačních jednotek - vetknutá do zdi a osazená na střeše - dle nabídky fy Walraven (systém BIS s 6 plochama na střechu a 16 kotvama do zdi, včetně montážního, uchycovacího a spojovacího materiálu) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 002 | Vnitřní plastový žlab o velikosti 250x100mm (pro vedení Cu potrubí) | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| 003 | Vnitřní plastový žlab o velikosti 125x100mm (pro vedení Cu potrubí) | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| 004 | Venkovní plechový žlab o velikosti 250x100mm (pro vedení Cu potrubí) | 25 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| 005 | Venkovní plechový žlab o velikosti 125x100mm (pro vedení Cu potrubí) | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| 006 | Nosná konstrukce pro vedení žlabů po střeše (mimo systém Walraven) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 007 | Zhotovení otvorů v okně pro vedení Cu potrubí (1x 250x100mm, 1x 125x100mm) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 008 | Utěsnění otvoru v okně | 2 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 009 | Zhotovení prostupů stropy (půdorysný rozměr 250x100mm), 1NP/2NP - ŽB deska tl. 180mm+podlaha tl. 120mm, 2NP/3NP - ŽB deska tl. 200mm + podlaha tl. 120mm, vč. vyhledání výztuže ŽB desek před provedením prostupů | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 010 | Zhotovení prostupů stropy (půdorysný rozměr 125x100mm), 1NP/2NP - ŽB deska tl. 180mm+podlaha tl. 120mm, 2NP/3NP - ŽB deska tl. 200mm + podlaha tl. 120mm, vč. vyhledání výztuže ŽB desek před provedením prostupů | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 011 | Stavební zapravení prostupů mezi podlažími (pro vedení Cu potrubí) (2x žlab, 2x strop) vč. začištění pohledové nášlapné vrstvy podlahy | 4 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 012 | Požární ucpávky prostupů vč. vyhotovení dokladové části požárních ucpávek (tabulka a zakreslení do půdorysů) | 8 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 013 | Rozebrání a zpětná montáž SDK kazetového podhledu m.č. 102 chodba (pro nové rozvody VZT) | 10 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 014 | Doplnění SDK kazetového stropu po demontovaných VRV jednotkách a elementech | 20 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 015 | Výmalba znečištěných prostor | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 016 | Úklid dotčených prostor po realizaci | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 017 | Zprovoznění split systému, kontrola zapojení a naadresování split systémů do centrálního ovladače | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 018 | Tlaková zkouška všech rozvodů Cu potrubí (po instalaci, před napuštěním chladivem) | 8 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Cena celkem |  |  |  |  | 0
PSM |  | Pomocný a spojovací materiál
| 001 | Montážní materiál | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 002 | Těsnící materiál | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 003 | Spojovací materiál | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Cena celkem |  |  |  |  | 0
ZV |  | Zprovoznění vyregulování
| 001 | Zprovoznění, vyregulování a zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Cena celkem |  |  |  |  | 0
D |  | Dokumentace
| 001 | Předávací dokumentace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 002 | Projekt skutečného provedení | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Cena celkem |  |  |  |  | 0
Dop |  | Doprava
| 001 | Doprava, zdvižky, jeřáb | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Cena celkem |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0