## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [29 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {2bf7dd91-6c92-4a50-8eb9-b0d8c5020d55}
[35 empty] | 0,01 | 21
[35 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [19 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: | [5 empty] | N21-069_exp3_VR06_II | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: | [5 empty] | Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe) | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [5 empty] | 801 35 | [9 empty] | CC-CZ: |  | 1263 | [14 empty] | 0,01
|  | Místo: | [15 empty] | Datum: |  | 3. 5. 2021 | [14 empty] | 0,01
|  | CZ-CPV: | [5 empty] | 45000000-7 | [9 empty] | CZ-CPA: |  | 41.00.48 | [14 empty] | 0,01
|  | Zadavatel: | [15 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava | [14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [15 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [14 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [15 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. | [14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [15 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[18 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
|  | Cena bez DPH | [15 empty] | 0
[9 empty] | Sazba daně |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  |  | 21% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  |  | 21% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [8 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [13 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [9 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [13 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [9 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [7 empty] | N21-069_exp3_VR06_II
| Stavba: | [7 empty] | Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
| Místo: | [15 empty] | Datum: |  | 3. 5. 2021
| Zadavatel: | [7 empty] | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava | [7 empty] | Projektant: |  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [15 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  |  | Popis | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {2bf7dd91-6c92-4a50-8eb9-b0d8c5020d55} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 801 35
/ |  | SO 00 |  |  |  |  | TENDR_VODÍKOVÁ TECHNOLOGIE, TERMOCHEM KONVERZE_NENACEŇOVAT !! | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {98afbc44-4f97-4e6d-8ad1-07ea0a00f793} | {2bf7dd91-6c92-4a50-8eb9-b0d8c5020d55} | 801 35 | 2
|  | SO 01 |  |  |  |  | Objekt CEETe | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f5df64e0-855d-46a4-9d8a-49e5114cc2ae} | {2bf7dd91-6c92-4a50-8eb9-b0d8c5020d55} | 801 35 | 2
|  |  | SO 01.1 |  |  |  |  | Budova CEETe | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e0df8421-85e8-4bc1-8a7c-bcbb101731b4} | {f5df64e0-855d-46a4-9d8a-49e5114cc2ae} | 801 35
/ |  |  |  | SO 01.1.10 |  |  |  |  | Architektonicko-stavební řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {496f34f9-f14f-48b6-ad6d-5c28b97ef5ce} | {e0df8421-85e8-4bc1-8a7c-bcbb101731b4} | 801 35
/ |  |  |  | SO 01.1.20 |  |  |  |  | Stavebně konstrukční řešení _ ŽB | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {fbdde522-0919-450b-88b6-2c598024dc3a} | {e0df8421-85e8-4bc1-8a7c-bcbb101731b4} | 801 35
/ |  |  |  | SO 01.1.21 |  |  |  |  | Stavebně konstrukční řešení _ OCEL | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {522952c6-c0ec-4c06-bdc6-b3f5ec613e18} | {e0df8421-85e8-4bc1-8a7c-bcbb101731b4} | 801 35
/ |  |  |  | SO 01.1.40 |  |  |  |  | Zdravotně technické instalace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {3f28fbf6-9ae8-4b68-9e34-4cac8d616be9} | {e0df8421-85e8-4bc1-8a7c-bcbb101731b4}
/ |  |  |  | SO 01.1.41 |  |  |  |  | Rozvod zemního plynu | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {53780167-6d13-4e4e-aad2-6c6ac2177aaf} | {e0df8421-85e8-4bc1-8a7c-bcbb101731b4}
/ |  |  |  | SO 01.1.50 |  |  |  |  | Vzduchotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {691eece9-2e65-4ce6-a0c3-e3d9ea36a4cd} | {e0df8421-85e8-4bc1-8a7c-bcbb101731b4}
/ |  |  |  | SO 01.1.51 |  |  |  |  | Vytápění | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {40732256-b63b-4684-938d-3450492e4c82} | {e0df8421-85e8-4bc1-8a7c-bcbb101731b4}
/ |  |  |  | SO 01.1.52 |  |  |  |  | Chlazení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {949a5199-653f-4ee3-87d1-03ed7f32c634} | {e0df8421-85e8-4bc1-8a7c-bcbb101731b4}
/ |  |  |  | SO 01.1.53 |  |  |  |  | Rozvod stlačeného vzduchu | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {cb8d7cc6-edcd-4e53-bb8d-ec4c2b41dc8f} | {e0df8421-85e8-4bc1-8a7c-bcbb101731b4}
/ |  |  |  | SO 01.1.60 |  |  |  |  | Silnoproudá elektrotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {3ced3708-a27c-4e2c-aefc-2a5d58a128cf} | {e0df8421-85e8-4bc1-8a7c-bcbb101731b4}
/ |  |  |  | SO 01.1.62.1 |  |  |  |  | Trafostanice VN a rozvodna VN | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {b3cb2611-8925-435a-8857-0a3ec0343a6f} | {e0df8421-85e8-4bc1-8a7c-bcbb101731b4}
/ |  |  |  | SO 01.1.62.2 |  |  |  |  | Rozvodna NN | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {e7c95a05-7b14-41e0-9675-8b28d35866b8} | {e0df8421-85e8-4bc1-8a7c-bcbb101731b4}
|  |  |  | SO 01.1.70 |  |  |  |  | Slaboproudá elektrotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e3be6404-a9d7-4f00-9400-5fb2edaedd39} | {e0df8421-85e8-4bc1-8a7c-bcbb101731b4} | 801 35
/ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Strukturovaná kabeláž |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {66b0dd8a-dd67-4d59-a0c1-94d156d8e2ee} | {e3be6404-a9d7-4f00-9400-5fb2edaedd39}
/ |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Informační a komunikační technologie_NEOBSAZENO _ NENACEŇOVAT !! |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {0cd61380-40a2-4994-bff0-996ffeca0f34} | {e3be6404-a9d7-4f00-9400-5fb2edaedd39}
/ |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Telefonní ústředna a příslušentví |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {8cd775fd-a441-45d9-b6eb-f2dbea8cfc9b} | {e3be6404-a9d7-4f00-9400-5fb2edaedd39}
/ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | Dohledové videosystémy |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {b36d1d49-0ea5-4e08-b859-cd06b2008447} | {e3be6404-a9d7-4f00-9400-5fb2edaedd39}
/ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {14dae75a-cf6f-4fab-ae1f-67b73b80b6c8} | {e3be6404-a9d7-4f00-9400-5fb2edaedd39}
/ |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | Elektronické systémy kontroly vstupu |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {0bef0c83-68ad-414b-92ba-c006a24d2f30} | {e3be6404-a9d7-4f00-9400-5fb2edaedd39}
/ |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | Grafická nástavba |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {ea3b5461-b444-4dc0-bffc-4b4d25f2178e} | {e3be6404-a9d7-4f00-9400-5fb2edaedd39}
/ |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | Místní rozhlas |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {da93c887-9798-4080-9835-e3f94e359a02} | {e3be6404-a9d7-4f00-9400-5fb2edaedd39}
/ |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | Kabelové trasy slaboproudých rozvodů |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {727cf9a7-af82-4bd0-9e64-921a6908b307} | {e3be6404-a9d7-4f00-9400-5fb2edaedd39}
/ |  |  |  | SO 01.1.71 |  |  |  |  | Měření a regulace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {0381b94d-08e7-4b0b-9f11-8e289c010ffe} | {e0df8421-85e8-4bc1-8a7c-bcbb101731b4}
|  |  |  | SO 01.1.73 |  |  |  |  | EPS | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {1d92caf5-4f16-41b4-af8d-1b28593e7835} | {e0df8421-85e8-4bc1-8a7c-bcbb101731b4} | 801 35
/ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Elektrická požární signalizace |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {4c59580e-035a-45ae-9702-b678d3850355} | {1d92caf5-4f16-41b4-af8d-1b28593e7835}
/ |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Kabelové trasy slaboproudých rozvodů |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {b50f710f-a967-468e-a1dd-3d5556f8d66e} | {1d92caf5-4f16-41b4-af8d-1b28593e7835}
|  |  | SO 01.2 |  |  |  |  | Budova pro vodíkovou stanici | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {61af3293-7d65-4ae5-bbf1-af2b8a6a9661} | {f5df64e0-855d-46a4-9d8a-49e5114cc2ae} | 801 35
/ |  |  |  | SO 01.2.10 |  |  |  |  | Architektonicko-stavební a řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {884c290e-cb07-4d99-ab86-114809231357} | {61af3293-7d65-4ae5-bbf1-af2b8a6a9661} | 801 35
/ |  |  |  | SO 01.2.21 |  |  |  |  | Stavebně konstrukční řešení _ OCEL | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {f9a25089-6f08-4281-b17a-a29863427bf1} | {61af3293-7d65-4ae5-bbf1-af2b8a6a9661} | 801 35
/ |  |  |  | SO 01.2.60 |  |  |  |  | Silnoproudá elektrotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {2e2292a8-56bb-48bc-96d4-b7e0966534f6} | {61af3293-7d65-4ae5-bbf1-af2b8a6a9661}
|  |  |  | SO 01.2.70 |  |  |  |  | Slaboproudá elektrotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {34715399-9824-4b96-bd57-af2792dcfc17} | {61af3293-7d65-4ae5-bbf1-af2b8a6a9661} | 801 35
/ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Strukturovaná kabeláž |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {560fb3db-88b2-4838-8b76-a92ad1f32127} | {34715399-9824-4b96-bd57-af2792dcfc17}
/ |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Elektronické systémy kontroly vstupu |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {f3626e7d-443c-4479-8a91-7ad3c20da249} | {34715399-9824-4b96-bd57-af2792dcfc17}
/ |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Kabelové trasy slaboproudých rozvodů |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {b0c0eb67-a888-48a4-80d0-46a19f6245fd} | {34715399-9824-4b96-bd57-af2792dcfc17}
|  | SO 02 |  |  |  |  | Příprava území | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {042ade7a-d0fb-4b36-ac1b-3c679ce9f008} | {2bf7dd91-6c92-4a50-8eb9-b0d8c5020d55} | 801 35 | 2
|  |  | SO 02.1 |  |  |  |  | Zemní práce - opěrná stěna | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {0be7a875-9d09-4ffd-b6c3-9c3f3f0bdcc8} | {042ade7a-d0fb-4b36-ac1b-3c679ce9f008} | 801 35
/ |  |  |  | SO 02.1b |  |  |  |  | Výměna podloží | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {f7e3f2c7-39c0-49da-aeb0-f2388232ec0c} | {0be7a875-9d09-4ffd-b6c3-9c3f3f0bdcc8} | 801 35
/ |  |  |  | SO 02.1c |  |  |  |  | Opěrná stěna | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {b45cd539-0f44-4c77-aed2-217abdb20a09} | {0be7a875-9d09-4ffd-b6c3-9c3f3f0bdcc8} | 801 35
/ |  |  | SO 02.1.60 |  |  |  |  | Venkovní osvětlení opěrné stěny | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {91eb7e0f-747c-48ff-9cf6-2c608c251464} | {042ade7a-d0fb-4b36-ac1b-3c679ce9f008}
|  |  | SO 02.5 |  |  |  |  | Obslužné komunikace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {be92586e-4b70-4793-9660-cac8d570ae1b} | {042ade7a-d0fb-4b36-ac1b-3c679ce9f008} | 801 35
/ |  |  |  | SO 02.5.1a |  |  |  |  | Obslužné komunikace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {3291441e-9ec3-4b83-a6af-f4d2b691df2f} | {be92586e-4b70-4793-9660-cac8d570ae1b} | 801 35
/ |  |  |  | SO 02.5.1b |  |  |  |  | Zeleň | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {08c7caff-c573-411a-850f-2ed283b2b7eb} | {be92586e-4b70-4793-9660-cac8d570ae1b} | 801 35
/ |  |  |  | SO 02.5.2 |  |  |  |  | Osvětlení obslužné komunikace SLP | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {11bbc78d-e237-49f6-b1b7-4468d397d82d} | {be92586e-4b70-4793-9660-cac8d570ae1b}
|  | SO 03 |  |  |  |  | Řešení dešťových vod | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {5671c9e8-f86c-44ef-ba03-3553c0a3a3c1} | {2bf7dd91-6c92-4a50-8eb9-b0d8c5020d55} | 801 35 | 2
|  |  | SO 03.1 |  |  |  |  | Akumulační nádrže | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {b04f25c9-3dda-485e-bac3-f944d90a54ce} | {5671c9e8-f86c-44ef-ba03-3553c0a3a3c1} | 801 35
/ |  |  |  | SO 03.1.1 |  |  |  |  | Výtlak dešťové vody do objektu včetně technologie AN | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {beeda646-9838-4387-aa4c-88fd8aaeed05} | {b04f25c9-3dda-485e-bac3-f944d90a54ce}
/ |  |  | SO 03.3 |  |  |  |  | Kanalizace dešťových vod | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {3b4f8390-823e-4830-b050-78afe39ef7fd} | {5671c9e8-f86c-44ef-ba03-3553c0a3a3c1}
|  | SO 04 |  |  |  |  | Přípojka vodovodu | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {d03ee69c-7dad-406f-9399-d8b8b21c55cc} | {2bf7dd91-6c92-4a50-8eb9-b0d8c5020d55} | 801 35 | 2
/ |  |  | SO 04.1 |  |  |  |  | Přípojka vodovodu pitné vody | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {6e93ed1b-6df3-4f04-bb59-356d8d79bf20} | {d03ee69c-7dad-406f-9399-d8b8b21c55cc}
/ |  | SO 05 |  |  |  |  | Přípojka splaškové kanalizace | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c973a7af-8684-44bb-955c-2256cb6559d2} | {2bf7dd91-6c92-4a50-8eb9-b0d8c5020d55} |  | 2
/ |  | SO 06 |  |  |  |  | Přípojka plynu | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {e229fd5f-63d7-4f6c-b558-032d10a8732e} | {2bf7dd91-6c92-4a50-8eb9-b0d8c5020d55} |  | 2
|  | SO 07 |  |  |  |  | Přípojka CZT | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {97618dd3-b775-41a9-947e-dbb217ae24f3} | {2bf7dd91-6c92-4a50-8eb9-b0d8c5020d55} | 801 35 | 2
/ |  |  | SO 07.1 |  |  |  |  | Přípojka CZT pro SO01 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {5ceef46e-b75a-4c9d-9609-ad94f51650b7} | {97618dd3-b775-41a9-947e-dbb217ae24f3}
|  |  | SO 07.2 |  |  |  |  | Příprava propojení CZT s EKF | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {c3d51c93-8f89-435e-898c-2d9f3a879aec} | {97618dd3-b775-41a9-947e-dbb217ae24f3} | 801 35
/ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Architektonicko-stavební řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {be616f7b-c268-45d8-8a37-ed4d48769cde} | {c3d51c93-8f89-435e-898c-2d9f3a879aec} | 801 35
/ |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Příprava propojení CZT s EKF | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {d11b7006-6543-4174-b6cf-690af6afbacb} | {c3d51c93-8f89-435e-898c-2d9f3a879aec}
|  | SO 08 |  |  |  |  | Přípojka elektřiny | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {88f8c14f-a6ef-426f-af8c-95557d19a0f5} | {2bf7dd91-6c92-4a50-8eb9-b0d8c5020d55} | 801 35 | 2
/ |  |  | SO 08.1 |  |  |  |  | Přípojka pro SO 01- VN | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {0fa0daa2-6fca-4eee-bd75-f2f2613380b5} | {88f8c14f-a6ef-426f-af8c-95557d19a0f5}
/ |  |  | SO 08.2 |  |  |  |  | Příprava propojení NN s EkF | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {90e7a2d1-ef70-4124-9b4c-b2cc60caebc6} | {88f8c14f-a6ef-426f-af8c-95557d19a0f5}
/ |  |  | SO 08.3 |  |  |  |  | Napojení NN – nabíjecí stanice pro elektromobily a reklamní pylon | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {730692d3-d667-49ed-925e-49bfa2407f0e} | {88f8c14f-a6ef-426f-af8c-95557d19a0f5}
/ |  |  | SO 08.4 |  |  |  |  | Přípojka NN pro vodíkovou stanici | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a7e4a871-7042-47de-a173-d769a4cbe21e} | {88f8c14f-a6ef-426f-af8c-95557d19a0f5}
|  | SO 09 |  |  |  |  | Přípojka SLP | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {50741a2b-5167-4d46-a5d0-38f04a1d3776} | {2bf7dd91-6c92-4a50-8eb9-b0d8c5020d55} | 801 35 | 2
/ |  |  | SO 09.1 |  |  |  |  | Přípojka pro CEETe | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a619e03c-dcdd-4a3a-81c2-f2c7d7d28fbd} | {50741a2b-5167-4d46-a5d0-38f04a1d3776}
/ |  |  | SO 09.2 |  |  |  |  | Datová přípojka nabíjecí stanice elektromobilů a reklamního Pylonu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {25448207-dfb4-4370-a444-692be228fe0d} | {50741a2b-5167-4d46-a5d0-38f04a1d3776}
/ |  |  | SO 09.3 |  |  |  |  | Datová přípojka pro vodíkovou stanici | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {ab4db96c-2e6d-4288-9d39-3ff18678f52b} | {50741a2b-5167-4d46-a5d0-38f04a1d3776}
|  | SO 10 |  |  |  |  | Přípojka VO a venkovní osvětlení | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {69c0d068-fc19-4f50-8c27-cb2b005365c4} | {2bf7dd91-6c92-4a50-8eb9-b0d8c5020d55} | 801 35 | 2
/ |  |  | 1 |  |  |  |  | Kabelové trasy slaboproudých rozvodů | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {5fd572d9-98e8-49e8-b8d6-f431dfb03986} | {69c0d068-fc19-4f50-8c27-cb2b005365c4}
/ |  |  | 2 |  |  |  |  | Přípojka VO a venkovní osvětlení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {6d41f387-2692-4bb1-80c0-7cd35b35d650} | {69c0d068-fc19-4f50-8c27-cb2b005365c4}
|  | SO 11 |  |  |  |  | Reklamní pylon_NEOBSAZENO_NENACEŇOVAT | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f1902de1-bc43-41db-b9c2-6d499765f1ce} | {2bf7dd91-6c92-4a50-8eb9-b0d8c5020d55} | 801 35 | 2
/ |  |  | SO 11.10-20 |  |  |  |  | Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a59ac422-f75f-4507-a584-805706bc8b91} | {f1902de1-bc43-41db-b9c2-6d499765f1ce} | 801 35
/ |  |  | SO 11.21 |  |  |  |  | Stavebně konstrukční řešení _ OCEL | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {1ea50be7-3719-4164-9224-580a7160bece} | {f1902de1-bc43-41db-b9c2-6d499765f1ce} | 801 35
/ |  | SO 12 |  |  |  |  | Zeleň | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {547b25a2-ecb4-4480-a2ce-4950ac0dfd57} | {2bf7dd91-6c92-4a50-8eb9-b0d8c5020d55} | 801 35 | 2
|  | PS 01 |  |  |  |  | Provozní soubory | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {2b1b285a-659c-4f8e-b72f-b6fcaa07f65f} | {2bf7dd91-6c92-4a50-8eb9-b0d8c5020d55} | 801 35 | 2
/ |  |  | PS 01.01 |  |  |  |  | Výtah | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {7fe75e35-027a-4402-89d6-850a76e675e9} | {2b1b285a-659c-4f8e-b72f-b6fcaa07f65f} | 801 35
/ |  |  | PS 01.02 |  |  |  |  | Jeřábová dráha | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {9ab2bbcf-010a-4747-ad71-d1758926f28d} | {2b1b285a-659c-4f8e-b72f-b6fcaa07f65f} | 801 35
|  | PS 02 |  |  |  |  | Technologické provozní soubory | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ba20babd-0f3c-4163-8b85-d877acd5a6f8} | {2bf7dd91-6c92-4a50-8eb9-b0d8c5020d55} |  | 0
/ |  |  | PS 02.01 |  |  |  |  | Venkovní vodíková stanice_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {e9fb97ea-be51-453b-a655-f883676ca1c3} | {ba20babd-0f3c-4163-8b85-d877acd5a6f8}
|  |  | PS 02.02 |  |  |  |  | Akumulace a rekuperace tepla | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {a28b5cd4-1ab0-4097-b0ce-f625bb97b54f} | {ba20babd-0f3c-4163-8b85-d877acd5a6f8}
/ |  |  |  | A |  |  |  |  | Akumulace a rekuperace tepla | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {ee00c7e3-a8de-4655-b761-b7990b9cf410} | {a28b5cd4-1ab0-4097-b0ce-f625bb97b54f}
/ |  |  |  | B |  |  |  |  | BR | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {fe335ae5-7130-4e0f-bf79-983e9f818c9f} | {a28b5cd4-1ab0-4097-b0ce-f625bb97b54f}
|  |  | PS 02.03 |  |  |  |  | Vodní hospodářství (demineralizace apod) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {11b67c68-d561-4fee-892f-affdda9ca8ff} | {ba20babd-0f3c-4163-8b85-d877acd5a6f8}
/ |  |  |  | A |  |  |  |  | Vodní hospodářství (demineralizace apod) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {d19fbd06-3edf-4e9b-be05-f3e0536c7360} | {11b67c68-d561-4fee-892f-affdda9ca8ff}
/ |  |  |  | B |  |  |  |  | BR | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {19bebd28-3d12-4816-aa9e-8ba1e49b4044} | {11b67c68-d561-4fee-892f-affdda9ca8ff}
/ |  |  | PS 02.04 |  |  |  |  | Testovací stand kotlů_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {71605928-05ac-46f6-ae84-81bdc73a8f11} | {ba20babd-0f3c-4163-8b85-d877acd5a6f8} | 801 39
|  |  | PS 02.05 |  |  |  |  | Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {0a09fc02-2843-486c-9ade-946970eb9242} | {ba20babd-0f3c-4163-8b85-d877acd5a6f8}
/ |  |  |  | PS 02.05.00 |  |  |  |  | Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {a867719a-d05d-4f83-8983-e32c51ebb2f4} | {0a09fc02-2843-486c-9ade-946970eb9242}
/ |  |  |  | PS 02.05.01 |  |  |  |  | Chlazení technologií, rozvod ledové vody_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {99b785cc-bf82-4301-93f3-e86ec52f29e4} | {0a09fc02-2843-486c-9ade-946970eb9242}
/ |  |  |  | PS 02.05.02 |  |  |  |  | Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {baedfa13-971c-4e16-82d7-b12930fdf2d5} | {0a09fc02-2843-486c-9ade-946970eb9242}
/ |  |  |  | PS 02.05.03 |  |  |  |  | Řídící systém pro Pyrolýzní zplyňování_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {328daa11-27b0-4a1c-b61f-eae842d76917} | {0a09fc02-2843-486c-9ade-946970eb9242}
/ |  |  |  | PS 02.05.04 |  |  |  |  | Řídící systém pro Plazmatické zplyňování_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {2eaa78ab-d2af-4f00-bc7e-d5dba9b44ced} | {0a09fc02-2843-486c-9ade-946970eb9242}
/ |  |  |  | PS 02.05.05 |  |  |  |  | Havarijní větrání | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {091194ec-267d-424d-98c5-a82449f9a1b8} | {0a09fc02-2843-486c-9ade-946970eb9242}
|  |  | PS 02.06 |  |  |  |  | Zplyňovací stand | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {2f1108e3-d61c-44e8-b5aa-90293bcbecd6} | {ba20babd-0f3c-4163-8b85-d877acd5a6f8}
/ |  |  |  | PS 02.06.00 |  |  |  |  | Zplyňovací stand_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {8715ae04-3a9b-4549-8f63-edba518d70fe} | {2f1108e3-d61c-44e8-b5aa-90293bcbecd6}
/ |  |  |  | PS 02.06.01 |  |  |  |  | Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {e5399845-1435-41f7-8aaa-ef90ca129d80} | {2f1108e3-d61c-44e8-b5aa-90293bcbecd6}
|  |  | PS 02.07 |  |  |  |  | Peletizace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {8d86921c-7fa0-4e94-a990-58ae911f8781} | {ba20babd-0f3c-4163-8b85-d877acd5a6f8}
/ |  |  |  | PS 02.07.00 |  |  |  |  | Laboratoř Peletizace_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {9758df05-8b55-418d-95b7-dedc850229af} | {8d86921c-7fa0-4e94-a990-58ae911f8781} | 801 39
/ |  |  |  | PS 02.07.01 |  |  |  |  | Odsávání prachu z procesu_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {a29e8be0-10a6-4fea-92dd-4ed7a8d1a07f} | {8d86921c-7fa0-4e94-a990-58ae911f8781}
/ |  |  |  | PS 02.07.02 |  |  |  |  | Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {3ded10e5-8287-4ef9-8e6a-15872c2534ac} | {8d86921c-7fa0-4e94-a990-58ae911f8781}
|  |  | PS 02.08 |  |  |  |  | Nové technologie | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {c0215333-313d-4556-b275-86b198c3332d} | {ba20babd-0f3c-4163-8b85-d877acd5a6f8}
/ |  |  |  | PS 02.08.00 |  |  |  |  | Nové technologie_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {2d42e635-ef45-40ad-acb2-c9f7b46c7c38} | {c0215333-313d-4556-b275-86b198c3332d}
/ |  |  |  | PS 02.08.02 |  |  |  |  | Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {39392d26-3fd8-4d7a-a9d6-a7c0ef4a48c4} | {c0215333-313d-4556-b275-86b198c3332d}
/ |  |  |  | PS 02.08.03 |  |  |  |  | Chlazení technologií, rozvod chladicí vody | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {1b645c7d-d67f-4378-a735-ad5fa2dcac12} | {c0215333-313d-4556-b275-86b198c3332d}
|  |  | PS 02.09 |  |  |  |  | KGJ 100 kW | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {170ffea3-7f21-4dcb-a833-169a31bcc2d9} | {ba20babd-0f3c-4163-8b85-d877acd5a6f8}
/ |  |  |  | PS 02.09.01 |  |  |  |  | KGJ 100 kW | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {004fbc9b-e140-4ccb-a5d6-df74dda4d7f2} | {170ffea3-7f21-4dcb-a833-169a31bcc2d9}
|  |  | PS 02.10 |  |  |  |  | Velín a Distribuovaný řídicí systém | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {8b5d4b0e-595f-442b-b5fc-702891e18306} | {ba20babd-0f3c-4163-8b85-d877acd5a6f8}
/ |  |  |  | PS 02.10.1 |  |  |  |  | DCS + Velín | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {cdc42088-cd25-4e5b-88e5-9c4c36c3ca11} | {8b5d4b0e-595f-442b-b5fc-702891e18306}
|  |  | PS 02.11 |  |  |  |  | Energetické hospodářství | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {996d158c-d8e4-419a-8753-9305ccf35dcb} | {ba20babd-0f3c-4163-8b85-d877acd5a6f8}
/ |  |  |  | PS 02.11.1 |  |  |  |  | Bateriové úložiště | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {38d65cb9-3c48-4bc0-8825-28b77f3f1da3} | {996d158c-d8e4-419a-8753-9305ccf35dcb}
/ |  |  |  | PS 02.11.2 |  |  |  |  | DCS-PMS | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {e55ddb3c-0a58-41ad-bc82-57bb172eb5ad} | {996d158c-d8e4-419a-8753-9305ccf35dcb}
/ |  |  |  | PS 02.11.3 |  |  |  |  | Větrání, chlazení_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {e9ecfa0f-efba-4cb3-8c5e-5a995970fb9b} | {996d158c-d8e4-419a-8753-9305ccf35dcb}
|  |  | PS 02.12 |  |  |  |  | Elektronabíjení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {bea5278d-410a-415e-80d2-cb2683231957} | {ba20babd-0f3c-4163-8b85-d877acd5a6f8}
/ |  |  |  | PS 02.12.1 |  |  |  |  | Elektronabíjení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {2b987bab-dbaa-498f-8df5-894052313388} | {bea5278d-410a-415e-80d2-cb2683231957}
|  |  | PS 02.13 |  |  |  |  | Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {19919c5a-6441-4ac3-8ec1-e18169322117} | {ba20babd-0f3c-4163-8b85-d877acd5a6f8}
/ |  |  |  | PS 02.13.01 |  |  |  |  | LVT_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {452e5e78-ecb8-458e-a05f-3026389e25c2} | {19919c5a-6441-4ac3-8ec1-e18169322117}
/ |  |  |  | PS 02.13.02 |  |  |  |  | Okruh demi vody_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {5703c42a-f876-4b93-b51b-b51858fce352} | {19919c5a-6441-4ac3-8ec1-e18169322117}
/ |  |  |  | PS 02.13.03 |  |  |  |  | Odvod tepla z okruhu eletrolyzéru a palivovových článků | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {02bb79f7-f94d-48b3-bbd9-2668466e8912} | {19919c5a-6441-4ac3-8ec1-e18169322117}
/ |  |  |  | PS 02.13.04A |  |  |  |  | Odvod kyslíku_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {aa4dddc2-b4c0-4827-a415-7935ad7c58cf} | {19919c5a-6441-4ac3-8ec1-e18169322117}
/ |  |  |  | PS 02.13.04B1 |  |  |  |  | Odvod kyslíku (BR) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {156565cb-706f-40ad-9fb9-a185d2374637} | {19919c5a-6441-4ac3-8ec1-e18169322117}
/ |  |  |  | PS 02.13.04B2 |  |  |  |  | Havarijní větrání | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {d449d0d4-6aec-4cdb-9617-2c76de7178d0} | {19919c5a-6441-4ac3-8ec1-e18169322117}
|  |  |  | PS 02.13.05 |  |  |  |  | Vzduchotechnika pro LVT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f47f10cc-645f-458b-b826-963a3da4affb} | {19919c5a-6441-4ac3-8ec1-e18169322117}
/ |  |  |  |  | A |  |  |  |  | VZT |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {eb67a826-c27f-4f2b-8574-26ca5426dd11} | {f47f10cc-645f-458b-b826-963a3da4affb}
/ |  |  |  |  | B |  |  |  |  | BR |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {a21a3b64-9dd3-4d3f-84b0-10d38c3c05d8} | {f47f10cc-645f-458b-b826-963a3da4affb}
/ |  |  |  | PS 02.13.06 |  |  |  |  | Výkonové měniče, reakční vzduch_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {e5e6718f-ff3a-499a-9bb7-623ae2b59ff4} | {19919c5a-6441-4ac3-8ec1-e18169322117} | 801 39
/ |  |  |  | PS 02.13.08 |  |  |  |  | Silnoproudé napájení + MaR_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {307ce68d-80d6-484d-95fa-a556d63bf7a5} | {19919c5a-6441-4ac3-8ec1-e18169322117}
/ |  |  |  | PS 02.13.09 |  |  |  |  | Havarijní větrání | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {6e7d23dc-eb0d-4763-92d6-dbadc5cb9495} | {19919c5a-6441-4ac3-8ec1-e18169322117}
|  |  | PS 02.14 |  |  |  |  | Laboratoř vysokoteplotních vlastností surovin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {4a27a8c0-6249-4026-9f30-31fd50e06f56} | {ba20babd-0f3c-4163-8b85-d877acd5a6f8}
/ |  |  |  | PS 02.14.0 |  |  |  |  | Laboratoř vysokoteplotních vlastností surovin_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {75f91c49-2bcc-4b24-bf44-e00a1edb29f4} | {4a27a8c0-6249-4026-9f30-31fd50e06f56}
/ |  |  |  | PS 02.14.1 |  |  |  |  | Přívody trubek N2 H2_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {b9f054a0-9ce2-4146-8c66-3736518c4fb0} | {4a27a8c0-6249-4026-9f30-31fd50e06f56}
/ |  |  |  | PS 02.14.2A |  |  |  |  | Odsávání technických plynů_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {a80ba70a-2095-409a-ad42-81edaaf8cc5d} | {4a27a8c0-6249-4026-9f30-31fd50e06f56}
/ |  |  |  | PS 02.14.2B1 |  |  |  |  | Odsávání technických plynů | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {2088b872-feb9-44b5-a1a2-422def96a26c} | {4a27a8c0-6249-4026-9f30-31fd50e06f56}
/ |  |  |  | PS 02.14.2B2 |  |  |  |  | Havarijní větrání | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {11df3660-8a37-47b2-a0c5-233f5aafd31e} | {4a27a8c0-6249-4026-9f30-31fd50e06f56}
/ |  |  |  | PS 02.14.3 |  |  |  |  | Havarijní větrání | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {5aa0326e-8722-4e36-85ab-e8a49ffbf469} | {4a27a8c0-6249-4026-9f30-31fd50e06f56}
/ |  |  |  | PS 02.14.4 |  |  |  |  | Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {7f2a7921-690f-45c2-8481-63b6a2ecbb57} | {4a27a8c0-6249-4026-9f30-31fd50e06f56}
|  |  | PS 02.15 |  |  |  |  | Kompresorovna + ORC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {142d1d4d-0384-43d5-bb6d-331b72e68d5f} | {ba20babd-0f3c-4163-8b85-d877acd5a6f8}
/ |  |  |  | PS 02.15.0 |  |  |  |  | Kompresorovna + ORC_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {3c1df4a2-7001-4c25-8d86-cab370e408c5} | {142d1d4d-0384-43d5-bb6d-331b72e68d5f}
/ |  |  |  | PS 02.15.1 |  |  |  |  | Silnoproudé napájení + MaRC_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {4b80e2c9-40d5-4faf-9c41-f7587c21988f} | {142d1d4d-0384-43d5-bb6d-331b72e68d5f}
/ |  |  |  | PS 02.15.2 |  |  |  |  | Havarijní větrání | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {3e1b0922-1c00-4702-b5da-cdc0b4081ade} | {142d1d4d-0384-43d5-bb6d-331b72e68d5f}
|  |  | PS 02.16 |  |  |  |  | Laboratoř přípravy a analýzy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {218bead2-d8ba-47ba-aeb4-e708aba6615b} | {ba20babd-0f3c-4163-8b85-d877acd5a6f8}
/ |  |  |  | PS 02.16.0 |  |  |  |  | Laboratoř přípravy a analýzy_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {7a1f9b67-2db7-4eb3-a404-8a63097c1ec7} | {218bead2-d8ba-47ba-aeb4-e708aba6615b} | 801 39
/ |  |  |  | PS 02.16.1 |  |  |  |  | Odsávání prachu z procesu_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {f7c12d27-a167-4263-a64a-d96f631ba2d5} | {218bead2-d8ba-47ba-aeb4-e708aba6615b}
/ |  |  |  | PS 02.16.2 |  |  |  |  | Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {9580c41b-a183-4713-a635-6204b201cd05} | {218bead2-d8ba-47ba-aeb4-e708aba6615b}
|  |  | PS 02.17 |  |  |  |  | FVE a větrná elektrárna | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {b157f72c-8714-4505-a463-e76d2b5c6b33} | {ba20babd-0f3c-4163-8b85-d877acd5a6f8}
/ |  |  |  | PS 02.17.01 |  |  |  |  | FVE na střeše včetně nosné konstrukce | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {74120e81-a66a-4e9e-955f-ed36afe3f6c4} | {b157f72c-8714-4505-a463-e76d2b5c6b33}
/ |  |  |  | PS 02.17.02 |  |  |  |  | FVE na fasádě | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {91cef414-2dd4-4888-b196-387860c3af70} | {b157f72c-8714-4505-a463-e76d2b5c6b33}
/ |  |  |  | PS 02.17.03 |  |  |  |  | měniče, ACDC rozvaděče | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {35b11e3c-f28b-4532-a86e-269c15c4b57b} | {b157f72c-8714-4505-a463-e76d2b5c6b33}
/ |  |  |  | PS 02.17.4 |  |  |  |  | Sloupkopříčková fasáda | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {4956600d-0873-44e8-bbba-ab83a50ebc32} | {b157f72c-8714-4505-a463-e76d2b5c6b33} | 801 35
|  |  |  | PS 02.17.05 |  |  |  |  | Větrná elektrárna | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {1644c834-5284-4985-a923-82eb270f2fa9} | {b157f72c-8714-4505-a463-e76d2b5c6b33}
/ |  |  |  |  | PS 02.17.05.1 |  |  |  |  | samotné elektrárny, rozvaděč včetně baterii a meniče |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {c1fd27fd-efa4-4a8a-8031-37ea11ff2009} | {1644c834-5284-4985-a923-82eb270f2fa9}
/ |  |  |  |  | PS 02.17.05.2 |  |  |  |  | Silařina - přívod z rozvodn |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {ecba4940-3846-4046-b5d4-144175219995} | {1644c834-5284-4985-a923-82eb270f2fa9}
|  |  | PS 02.18 |  |  |  |  | Hydroponická laboratoř | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {fc9bce77-cd18-439c-8f19-ece5a31e1a5d} | {ba20babd-0f3c-4163-8b85-d877acd5a6f8}
/ |  |  |  | PS 02.18.0 |  |  |  |  | Hydroponická laboratoř_skleník | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {7f89b6df-4ea5-4068-bbed-af2a945ab80b} | {fc9bce77-cd18-439c-8f19-ece5a31e1a5d}
/ |  |  |  | PS 02.18.1 |  |  |  |  | Podkladové konstrukce | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {cb6df004-b0a7-464d-940a-c4609857a327} | {fc9bce77-cd18-439c-8f19-ece5a31e1a5d} | 801 39
/ |  |  |  | PS 02.18.4 |  |  |  |  | Přívod vody a kanalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {a970adb9-c951-44f8-bfe9-00cbfb55bf0c} | {fc9bce77-cd18-439c-8f19-ece5a31e1a5d}
/ |  |  |  | PS 02.18.5 |  |  |  |  | Venkovní záhony | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {8479a9cb-fba8-4028-925a-41554ccaa3a7} | {fc9bce77-cd18-439c-8f19-ece5a31e1a5d}
/ |  |  | PS 02.19 |  |  |  |  | Vizualizace osvětlení fasády | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {c2df021f-a20c-4dae-94f0-ebd4fae8a7f8} | {ba20babd-0f3c-4163-8b85-d877acd5a6f8}
/ |  | VON |  |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady stavby | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {6576ff80-fadc-42c9-a5e1-1de9c5fb9923} | {2bf7dd91-6c92-4a50-8eb9-b0d8c5020d55} | 801 35 | 2

## SO 00 - TENDR_VODÍKOVÁ TE...
{98afbc44-4f97-4e6d-8ad1-07ea0a00f793}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 00 - TENDR_VODÍKOVÁ TECHNOLOGIE, TERMOCHEM KONVERZE_NENACEŇOVAT !!
| KSO: |  | 801 35 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 00 - TENDR_VODÍKOVÁ TECHNOLOGIE, TERMOCHEM KONVERZE_NENACEŇOVAT !!
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Provozní soubor | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 00 - TENDR_VODÍKOVÁ TECHNOLOGIE, TERMOCHEM KONVERZE_NENACEŇOVAT !!
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Provozní soubory_tendr vodíkové technologie_NEOBSAZENO_NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -506588535
2 | K | N00_R02 | Provozní soubory_tendr TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO_NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1014133378

## SO 01.1.10 - Architektoni...
{496f34f9-f14f-48b6-ad6d-5c28b97ef5ce}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.10 - Architektonicko-stavební řešení
| KSO: |  | 801 35 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.10 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 714 - Akustická a protiotřesová opatření | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| N00 - Ostatní konstrukce a dodávky | [5 empty] | 0
| Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
| OST11 - Ostatní výpisy prvků | [5 empty] | 0
| VR01.1 - Dotazy_VŘ_upřesnění VV_SDK konstrukce | [5 empty] | 0
| VR01.2 - Dotazy_VŘ_upřesnění VV_VÝPISY PRVKŮ A VÝROBKŮ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.10 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3986.0619 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3848.9789 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 42.091 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131251100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 43.17 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1818059044
| VV |  | "rozsah spodní stavby_SO01.1.10_v.č.101,102,102a,103, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prohlubně a šachty" (2*0,75*((1,7*1,1)+(1,25*2,05)+(1,6*1,25)+(3,25*3,75)+(1,6*1,1)+(1,7*1,5)+(1,7*1,5)+(1,5*2,2))) |  | 43.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 43.17 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380548435
| VV |  | "rozsah spodní stavby_SO01.1.10_v.č.101,102,102a,103, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prohlubně a šachty" (2*0,75*((1,7*1,1)+(1,25*2,05)+(1,6*1,25)+(3,25*3,75)+(1,6*1,1)+(1,7*1,5)+(1,7*1,5)+(1,5*2,2))) |  | 43.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 431.7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1225036781
| VV |  | 43,17*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 431.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) | t | 77.706 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1018337599
| VV |  | 43,17*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 77.706 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 43.17 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 680454989
6 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 21.585 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -504248132
7 | M | 58344171 | štěrkodrť frakce 0/32 | t | 42.091 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 42.091 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1204252340
| VV |  | 21,585*1,95 'Přepočtené koeficientem množství |  | 42.091 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 181912112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně | m2 | 43.17 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1884529248
| VV |  | "rozsah spodní stavby_SO01.1.10_v.č.101,102,102a,103, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prohlubně a šachty" (1,5*((1,7*1,1)+(1,25*2,05)+(1,6*1,25)+(3,25*3,75)+(1,6*1,1)+(1,7*1,5)+(1,7*1,5)+(1,5*2,2))) |  | 43.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 888.31 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -232357366
| VV |  | "rozsah spodní stavby_SO01.1.10_v.č.101,102,102a,103, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základová deska_skladba Z01_v.č103" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.01.1" (830,68) |  | 830.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.01.2" (18,57+21,96) |  | 40.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.01.3" (17,1) |  | 17.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 888.31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 33.7966 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 27436182R | Výztuž základových pasů ze ztraceného bednění betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 1.381 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 1.4647 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 389150072
| VV |  | "rozsah spodní stavby_SO01.1.10_v.č.101,102,102a,103, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prohlubně a šachty_Z03" 1,55*((1,7+1,1)*2+(1,25+2,05)*2+(1,6+1,25)*2+(3,25+3,75)*2+(1,6+1,1)*2+(1,7+1,5)*2+(1,7+1,5)*2+(1,5+2,2)*2)*15,5/1000 |  | 1.381 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.381 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 279113151 | Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 | m2 | 89.125 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.36277 | 32.3319 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 621406679
| VV |  | "rozsah spodní stavby_SO01.1.10_v.č.101,102,102a,103, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prohlubně a šachty_Z03" 1,55*((1,7+1,1)*2+(1,25+2,05)*2+(1,6+1,25)*2+(3,25+3,75)*2+(1,6+1,1)*2+(1,7+1,5)*2+(1,7+1,5)*2+(1,5+2,2)*2) |  | 89.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.125 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2415.5518 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 3111131R1 | Zdivo vnitřní z betonových tvárnice v pohledové kvalitě , na zdící maltu P5 MPa , včetně žebříčkové výztuže _ tl. 70 mm | m2 | 54.056 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.175 | 9.4598 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302912481
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství (objem vyztužení = 17,5 kg/m2 konstrukce _ bude upřesněno v rámci dílenské dokumentace) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odměřeno elektronicky" 30,816 |  | 30.816 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_odměřeno elektronicky" 23,24 |  | 23.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_odměřeno elektronicky" 0,0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP_odměřeno elektronicky" 0,0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.056 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 3111131R2 | Zdivo vnitřní z betonových tvárnice v pohledové kvalitě , na zdící maltu P5 MPa , včetně žebříčkové výztuže _ tl. 115 mm | m2 | 334.91 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.2875 | 96.2866 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1154177308
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství (objem vyztužení = 17,5 kg/m2 konstrukce _ bude upřesněno v rámci dílenské dokumentace) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odměřeno elektronicky" 143,46 |  | 143.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_odměřeno elektronicky" 163,1 |  | 163.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_odměřeno elektronicky" 22,27 |  | 22.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP_odměřeno elektronicky" 6,08 |  | 6.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 334.91 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 3111131R3 | Zdivo vnitřní z betonových tvárnice v pohledové kvalitě , na zdící maltu P5 MPa , včetně žebříčkové výztuže _ tl. 175 mm | m2 | 1146.18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.4375 | 501.4538 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1405491866
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství (objem vyztužení = 17,5 kg/m2 konstrukce _ bude upřesněno v rámci dílenské dokumentace) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odměřeno elektronicky" 621,18 |  | 621.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_odměřeno elektronicky" 525,0 |  | 525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_odměřeno elektronicky" 0,0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP_odměřeno elektronicky" 0,0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1146.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 3111131R4 | Zdivo nosné z betonových tvárnice v pohledové kvalitě , na tepelně izolační maltu P5 MPa , včetně žebříčkové výztuže _ tl. 240 mm | m2 | 230.028 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.6 | 138.0168 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1207283753
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství (objem vyztužení = 20,0 kg/m2 konstrukce _ bude upřesněno v rámci dílenské dokumentace) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_odměřeno elektronicky" 82,042 |  | 82.042 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP_odměřeno elektronicky" 147,986 |  | 147.986 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 230.028 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 3111131R5 | Zdivo nosné z betonových tvárnice v pohledové kvalitě , na tepelně izolační maltu P5 MPa , včetně žebříčkové výztuže _ tl. 425 mm | m2 | 1449.488 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1.05 | 1521.9624 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2002554466
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství (objem vyztužení = 20,0 kg/m2 konstrukce _ bude upřesněno v rámci dílenské dokumentace) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odměřeno elektronicky" 487,422 |  | 487.422 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_odměřeno elektronicky" 529,62 |  | 529.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_odměřeno elektronicky" 432,446 |  | 432.446 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1449.488 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 31716PŘ01 | PŘ01_PŘEKLAD _ SDRUŽENÝ STŘEDNÍ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA SESTÁVAJÍCÍ Z "U" TVAROVEK 240x240 mm S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ SE ZALITÍM BETON. _ 425/250/1000 MM | kus | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1.2681 | 12.6814 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1679013178
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
18 | K | 31716PŘ02 | PŘ02_PŘEKLAD _ SDRUŽENÝ STŘEDNÍ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA SESTÁVAJÍCÍ Z "U" TVAROVEK 240x240 mm S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ SE ZALITÍM BETON._425/250/1250 MM | kus | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1.2681 | 7.6088 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -408576823
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
19 | K | 31716PŘ03 | PŘ03_PŘEKLAD _ SDRUŽENÝ STŘEDNÍ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA SESTÁVAJÍCÍ Z "U" TVAROVEK 240x240 mm S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ SE ZALITÍM BETON._425/250/1500 MM | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1.2681 | 2.5363 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1566927819
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
20 | K | 31716PŘ04 | PŘ04_PŘEKLAD _ SDRUŽENÝ STŘEDNÍ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA SESTÁVAJÍCÍ Z "U" TVAROVEK 240x240 mm S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ SE ZALITÍM BETON._425/250/1750 MM | kus | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1.2681 | 7.6088 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 785750647
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
21 | K | 31716PŘ05 | PŘ05_PŘEKLAD _ SDRUŽENÝ STŘEDNÍ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA SESTÁVAJÍCÍ Z "U" TVAROVEK 240x240 mm S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ SE ZALITÍM BETON._425/250/2250 MM | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1.2681 | 1.2681 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -689157203
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
22 | K | 31716PŘ06 | PŘ06_PŘEKLAD _ SDRUŽENÝ STŘEDNÍ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA SESTÁVAJÍCÍ Z "U" TVAROVEK 240x240 mm S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ SE ZALITÍM BETON._425/250/3000 MM | kus | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1.2681 | 6.3407 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2117614965
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
23 | K | 31716PŘ07 | PŘ07_PŘEKLAD _ SDRUŽENÝ STŘEDNÍ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA SESTÁVAJÍCÍ Z "U" TVAROVEK 240x240 mm S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ SE ZALITÍM BETON._425/250/4250 MM | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1.2681 | 2.5363 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1894624611
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
24 | K | 31716PŘ08 | PŘ08_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA - ATYP._175/250/2250 MM | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1.2681 | 2.5363 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1189986288
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
25 | K | 31716PŘ09 | PŘ09_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA - ATYP._115/250/1500 MM | kus | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1.2681 | 7.6088 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -395474558
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
26 | K | 31716PŘ10 | PŘ10_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA - ATYP._175/250/2250 MM | kus | 17 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1.2681 | 21.5584 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538706336
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
27 | K | 31716PŘ11 | PŘ11_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA - ATYP._175/250/1250 MM | kus | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1.2681 | 25.3628 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1960984931
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
28 | K | 31716PŘ12 | PŘ12_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA - ATYP._115/250/1250 MM | kus | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1.2681 | 19.0221 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 361359356
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
29 | K | 31716PŘ13 | PŘ13_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA - ATYP._175/250/1750 MM | kus | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1.2681 | 5.0726 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -100468146
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
30 | K | 31716PŘ14 | PŘ14_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA - ATYP.._115/250/1750 MM | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1.2681 | 1.2681 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568122599
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
31 | K | 31716PŘ15 | PŘ15_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA - ATYP.._175/250/2500 MM | kus | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1.2681 | 3.8044 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 934493259
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
32 | K | 31716PŘ16 | PŘ16_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA - ATYP.._175/250/3500 MM | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1.2681 | 1.2681 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -49145150
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
33 | K | 31716PŘ17 | PŘ17_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA_70/250/1000 MM | kus | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1.2681 | 5.0726 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1893557763
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
34 | K | 31716PŘ18 | PŘ18_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA - ATYP._115/150/1500 MM | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1.2681 | 1.2681 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1866933540
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
35 | K | 31716PŘ19 | PŘ19_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA - ATYP._175/250/2250 MM | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1.2681 | 1.2681 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -417989933
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
36 | K | 31716PŘ20 | PŘ20_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA - ATYP._175/250/1000 MM | kus | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1.2681 | 5.0726 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1764344714
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
37 | K | 31716PŘ21 | PŘ21_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA - ATYP._240/250/2250 mm | kus | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1.2681 | 5.0726 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -732696994
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
38 | K | 31716PŘ22 | PŘ22_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA - ATYP._175/250/2800 mm | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1.2681 | 1.2681 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1538500782
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
39 | K | 31716PŘ23 | PŘ23_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA - ATYP._115/250/1000 mm | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1.2681 | 1.2681 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -217300106
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.3162 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 451315124 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm | m2 | 33.097 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.34191 | 11.3162 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 71950429
| VV |  | "rozsah spodní stavby_SO01.1.10_v.č.101,102,102a,103, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prohlubně a šachty_Z02" (1,15*((1,7*1,1)+(1,25*2,05)+(1,6*1,25)+(3,25*3,75)+(1,6*1,1)+(1,7*1,5)+(1,7*1,5)+(1,5*2,2))) |  | 33.097 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.097 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1345.8316 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 611131100 | Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 109.62 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0065 | 0.71253 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -28389558
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 702a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odměřeno elektronicky" 4,87+62,66 |  | 67.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_odměřeno elektronicky" 0,0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_odměřeno elektronicky" 42,09 |  | 42.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP_odměřeno elektronicky" 0,0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109.62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 611311141 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 109.62 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.01733 | 1.8997 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1634856070
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 702a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odměřeno elektronicky" 4,87+62,66 |  | 67.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_odměřeno elektronicky" 0,0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_odměřeno elektronicky" 42,09 |  | 42.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP_odměřeno elektronicky" 0,0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109.62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 611311191 | Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 328.86 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 2.4171 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1208455530
| VV |  | 109,62*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 328.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
44 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 4329.925 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 1.1258 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -907212543
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1-4.NP_odměřeno elektronicky_viz zděné konstrukce" (3070,3)+(1259,625) |  | 4329.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4329.925 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 6121430R0 | Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ | m2 | 4439.545 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -295571840
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" 109,62+1259,625+3070,3 |  | 4439.545 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4439.545 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 1259.625 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 3.7789 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -179866280
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1-4.NP_odměřeno elektronicky_viz zděné konstrukce" (1259,625) |  | 1259.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1259.625 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 612311141 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 3070.3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.01733 | 53.2083 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264023746
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1-4.NP_odměřeno elektronicky_viz zděné konstrukce" (3070,3) |  | 3070.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3070.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 612311191 | Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 3070.3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 22.5667 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 635083452
49 | K | 621221041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm | m2 | 14.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00965 | 0.13992 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1840052140
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_F06_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 14,5 |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 63151527R | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl m3 | m2 | 6.859 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0135 | 0.092596 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -692206566
| VV |  | 14,5*0,473 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.859 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
51 | K | 621251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 14.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.001305 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -866216324
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_F06_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 14,5 |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 621532021 | Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů | m2 | 14.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00348 | 0.05046 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -349962375
| P |  | Poznámka k položce: JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje veškeré náklady na specifikaci dodávky dle PD a TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_F06_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 14,5 |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 1495.84 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 10.9944 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1815903443
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_F01_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 1263,0 |  | 1263 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_F04a_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 5,5 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plochy ostatní/ostění/nadpraží_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 227,34 |  | 227.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1495.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 1490.34 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.38749 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2071031865
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_F01_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 1263,0 |  | 1263 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plochy ostatní/ostění/nadpraží_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 227,34 |  | 227.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1490.34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 1495.84 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 6.5518 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370604053
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_F01_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 1263,0 |  | 1263 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_F04a_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 5,5 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plochy ostatní/ostění/nadpraží_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 227,34 |  | 227.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1495.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 622211051 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 240 mm | m2 | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00862 | 0.55168 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1845629511
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_F04_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 64,0 |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 2837644R | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa | m3 | 15.488 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.046464 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 822091782
| VV |  | 64*0,242 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
58 | K | 622221041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm | m2 | 258.7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0095 | 2.4577 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -772880005
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_F02_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 258,7 |  | 258.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 258.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 63151541 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 220mm | m2 | 284.57 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0225 | 6.4028 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1905598004
| VV |  | 258,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 284.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
60 | K | 622221041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm | m2 | 11.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0095 | 0.10925 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 909803594
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_F03_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 11,5 |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 63151546 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 260mm | m2 | 12.65 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0265 | 0.33522 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2134538666
| VV |  | 11,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
62 | K | 622221111 | Montáž kontaktního zateplení vnitřních stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací tl do 80 mm | m2 | 33.12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.01143 | 0.37856 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -397204330
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" (4,6*3,6)*2 |  | 33.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | 63151511 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 75 mm | m2 | 36.432 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.29146 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1062480858
| VV |  | 33,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 36.432 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
64 | K | 622222051 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm | m | 323.3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00339 | 1.096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1690320968
65 | M | 63151518 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 40mm | m2 | 96.99 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.58194 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1977094881
| VV |  | 323,3*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 96.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
66 | K | 622251101 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu | m2 | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00384 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1160747298
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_F04_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 64,0 |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 622251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 270.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.016212 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17623806
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_F02_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 258,7 |  | 258.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_F03_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 11,5 |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 270.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 622321131 | Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 1490.34 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00273 | 4.0686 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1273392604
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_F01_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 1263,0 |  | 1263 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plochy ostatní/ostění/nadpraží_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 227,34 |  | 227.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1490.34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 622331111 | Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 1495.84 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0315 | 47.119 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1546141782
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_F01_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 1263,0 |  | 1263 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_F04a_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 5,5 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plochy ostatní/ostění/nadpraží_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 227,34 |  | 227.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1495.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 622331191 | Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 4487.52 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0105 | 47.119 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -161407772
| VV |  | 1495,84*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4487.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
71 | K | 622454R04 | Příplatek ke KZS a omítkovému systému za systémové doplňky a příslušenství | m2 | 1935.53 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -851328661
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle TP konkrétního výrobce KZS + požadavky PD a TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -veškeré systémové lišty, rohovníky, profily | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Množství vztaženo na plochu KZS/omítkového systému | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,5+69,5+355,69+1495,84) |  | 1935.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1935.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 622511111 | Tenkovrstvá mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 69.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00628 | 0.43646 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1879419076
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_F04_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 64,0 |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_F04a_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 5,5 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 622532021 | Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 355.69 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00348 | 1.2378 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1726429944
| P |  | Poznámka k položce: JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje veškeré náklady na specifikaci dodávky dle PD a TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_F02_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 258,7+96,99 |  | 355.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 355.69 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 629950R01 | Dodávka a montáž kompletní fasádní skladby F02a | m2 | 79.94 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 673967508
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_F02a_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 57,1 |  | 57.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plochy ostatní/ostění/nadpraží_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 22,84 |  | 22.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79.94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 629950R02 | Dodávka a montáž kompletní fasádní skladby F05 | m2 | 193 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2072516023
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství KOMPLETNÍ ROZSAH/ SPECIFIKACE A PROVEDENÍ _ VIZ SO01.1.10_v.č. 703c, TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703 c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_F05_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 193,0 |  | 193 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 193 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 629950R11 | Provedení a zapravení prostupů _ fasáda_(viz prvky K1-K8_SO 01.1.10.703b) | kus | 58 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1748703442
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703b, TZ" 58,0 |  | 58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 631311116 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 0.861 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 2.1123 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588483655
| P |  | Poznámka k položce: JC , na d rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na dodávku a montáž dilatačních a obvodových spár / včetně jejich výplně | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P07a,b_vč. výklenků" (1,05*(4,02+10,26))*0,05 |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P07b(3.NP)_vč. výklenků" (1,05*(2,12))*0,05 |  | 0.111 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.861 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 631311126 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 20.347 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 49.9171 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1349060779
| P |  | Poznámka k položce: specifikace _ XC4, XF3 JC , na d rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na dodávku a montáž dilatačních a obvodových spár / včetně jejich výplně | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.202c_2.NP skladba S02" (31,0)*(0,1+0,1) |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01" (15,05*9,4)*0,1 |  | 14.147 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.347 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 631311126 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 64.205 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 157.5135 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1937071673
| P |  | Poznámka k položce: JC , na d rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na dodávku a montáž dilatačních a obvodových spár / včetně jejich výplně | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P06,P16_vč. výklenků" (1,05*(98,62+4,61))*0,11 |  | 11.923 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P07_vč. výklenků" (1,05*(118,57))*0,11 |  | 13.695 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P09_vč. výklenků" (1,05*(132,25))*0,1 |  | 13.886 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P014_vč. výklenků" (1,05*(213,86))*0,11 |  | 24.701 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.205 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 631311136 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 19.806 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 48.5899 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -11654955
| P |  | Poznámka k položce: specifikace _ XC4, XF4 JC , na d rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na dodávku a montáž dilatačních a obvodových spár / včetně jejich výplně | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01" (15,05*9,4)*0,14 |  | 19.806 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.806 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 631311136.1 | Mazanina tl do 250 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 217.17 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 532.781 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1776719325
| VV |  | "rozsah spodní stavby_SO01.1.10_v.č.101,102,102a,103, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základová deska_skladba Z01_v.č103" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.01.1" (830,68)*0,25 |  | 207.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.01.2" (18,57+21,96)*0,15 |  | 6.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.01.3" (17,1)*0,2 |  | 3.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 217.17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 631319202 | Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3 | m3 | 217.17 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0202 | 4.3868 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -408509620
83 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 0.861 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 983752868
84 | K | 631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 3.1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 679863810
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.202c_2.NP skladba S02" (31,0)*0,1 |  | 3.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 64.205 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -80787628
86 | K | 631319175 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 19.806 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1068666044
87 | K | 631319211 | Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken | m3 | 19.806 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00091 | 0.018023 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92912666
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01" (15,05*9,4)*0,14 |  | 19.806 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.806 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 631319R55 | Příplatek k drátkobetonové mazanině | m2 | 888.31 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1437601814
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace - doplnění: --------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obsah a rozsah jednotkové ceny : | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -veškeré pomocné ocelové prvky/profily/trny a ostatní_viz dílenská dokumentace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -dilatace / lemování , dilatace obvodové, objektové, plošné, smršťovací - vč. jejich vyplnění/osazení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah spodní stavby_SO01.1.10_v.č.101,102,102a,103, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základová deska_skladba Z01_v.č103" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.01.1" (830,68) |  | 830.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.01.2" (18,57+21,96) |  | 40.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.01.3" (17,1) |  | 17.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 888.31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 631342124 | Mazanina tl do 120 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového do 900 kg/m3 | m3 | 18.039 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.909 | 16.3975 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522352911
| VV |  | "SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P07a,b_vč. výklenků" (1,05*(4,02+10,26))*0,28 |  | 4.198 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P07b(3.NP)_vč. výklenků" (1,05*(2,12))*0,15 |  | 0.334 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P014a_vč. výklenků" (1,05*(83,85))*0,1 |  | 8.804 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P012a_vč. výklenků" (1,05*(29,86))*0,15 |  | 4.703 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.039 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 3.27 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 3.4753 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 141947020
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.202c_2.NP skladba S02" (31,0)*2*(7,9*1,2)/1000 |  | 0.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01" (15,05*9,4)*2*(7,9*1,2)/1000 |  | 2.682 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 7.359 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 7.8209 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1206777837
| VV |  | "SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P06,P16_vč. výklenků" (1,05*(98,62+4,61))*1*(7,9*1,2)/1000 |  | 1.028 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P07_vč. výklenků" (1,05*(118,57))*1*(7,9*1,2)/1000 |  | 1.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P07a,b_vč. výklenků" (1,05*(4,02+10,26))*1*(7,9*1,2)/1000 |  | 0.142 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P09_vč. výklenků" (1,05*(132,25))*1*(7,9*1,2)/1000 |  | 1.316 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P07b(3.NP)_vč. výklenků" (1,05*(2,12))*1*(7,9*1,2)/1000 |  | 0.021 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P014_vč. výklenků" (1,05*(213,86))*1*(7,9*1,2)/1000 |  | 2.129 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P015_vč. výklenků" (1,05*(122,18))*1*(7,9*1,2)/1000 |  | 1.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P016-18(3.NP)_vč. výklenků" (1,05*(28,22+4,62))*1*(7,9*1,2)/1000 |  | 0.327 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.359 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 2.526 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 2.6846 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1340754315
| VV |  | "rozsah spodní stavby_SO01.1.10_v.č.101,102,102a,103, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základová deska_skladba Z01_v.č103"_lokální dovyztužení_odsouhlasení v dílenské dokumentaci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.01.1" (830,68)*0,3*(7,9*1,2)/1000 |  | 2.362 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.01.2" (18,57+21,96)*0,3*(7,9*1,2)/1000 |  | 0.115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.01.3" (17,1)*0,3*(7,9*1,2)/1000 |  | 0.049 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.526 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 632450132 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše | m2 | 349.052 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.063 | 21.9903 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 735464021
| P |  | Poznámka k položce: -JC , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje náklady na potěr C30_provedený jako vyrovnávací / spádový | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P07_vč. výklenků" (1,05*(118,57)) |  | 124.499 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P014_vč. výklenků" (1,05*(213,86)) |  | 224.553 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 349.052 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 632450133 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše | m2 | 251.069 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.084 | 21.0898 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -186630568
| P |  | Poznámka k položce: -JC , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje náklady na potěr C30_provedený jako vyrovnávací / spádový | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P05a" (1,5) |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P01a" (0,76) |  | 0.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P06,P16_vč. výklenků" (1,05*(98,62+4,61)) |  | 108.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P09_vč. výklenků" (1,05*(132,25)) |  | 138.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P10a_vč. výklenků" (1,05*(1,48)) |  | 1.554 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 251.069 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 632450134 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše | m2 | 88.043 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.105 | 9.2445 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -481844190
| P |  | Poznámka k položce: -JC , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje náklady na potěr C30_provedený jako vyrovnávací / spádový | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P014a_vč. výklenků" (1,05*(83,85)) |  | 88.043 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88.043 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 632451101 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm | m2 | 314.821 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0102 | 3.2112 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1970402441
| P |  | Poznámka k položce: _JC obsahuje náklady na tř. potěru C30 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P06,P16_vč. výklenků" (1,05*(98,62+4,61)) |  | 108.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P07_vč. výklenků" (1,05*(118,57)) |  | 124.499 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P07a,b_vč. výklenků" (1,05*(4,02+10,26)) |  | 14.994 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P07b(3.NP)_vč. výklenků" (1,05*(2,12)) |  | 2.226 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P016-18(3.NP)_vč. výklenků" (1,05*(28,22+4,62)) |  | 34.482 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P018(4.NP)_vč. výklenků" (1,1*(22,67+4,81)) |  | 30.228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 314.821 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 632451103 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm | m2 | 989.086 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0204 | 20.1774 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490764969
| P |  | Poznámka k položce: _JC obsahuje náklady na tř. potěru C30 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P08_vč. výklenků" (1,05*(139,68)) |  | 146.664 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P09_vč. výklenků" (1,05*(132,25)) |  | 138.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P011_vč. výklenků" (1,05*(182,51)) |  | 191.636 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P012_vč. výklenků" (1,05*(75,70)) |  | 79.485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P014_vč. výklenků" (1,05*(213,86)) |  | 224.553 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P015_vč. výklenků" (1,05*(122,18)) |  | 128.289 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P011(4.NP)_vč. výklenků" (1,1*(20,06)) |  | 22.066 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P015(4.NP)_vč. výklenků" (1,1*(52,3)) |  | 57.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 989.086 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm | m2 | 23.53 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.11 | 2.5883 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -511316532
| VV |  | "SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ_skladba_P05" (23,53) |  | 23.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm | m2 | 775.258 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.11 | 85.2784 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 305842598
| P |  | Poznámka k položce: _JC obsahuje náklady na specifikaci : CF25 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P08_vč. výklenků" (1,05*(139,68)) |  | 146.664 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P10_vč. výklenků" (1,05*(31,68)) |  | 33.264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P10a_vč. výklenků" (1,05*(1,48)) |  | 1.554 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P011_vč. výklenků" (1,05*(182,51)) |  | 191.636 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P012_vč. výklenků" (1,05*(75,70)) |  | 79.485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P013_vč. výklenků" (1,05*(43,36)) |  | 45.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P015_vč. výklenků" (1,05*(122,18)) |  | 128.289 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P016-18(3.NP)_vč. výklenků" (1,05*(28,22+4,62)) |  | 34.482 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P010(4.NP)_vč. výklenků" (1,1*(4,12)) |  | 4.532 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P011(4.NP)_vč. výklenků" (1,1*(20,06)) |  | 22.066 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P018(4.NP)_vč. výklenků" (1,1*(22,67+4,81)) |  | 30.228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P015(4.NP)_vč. výklenků" (1,1*(52,3)) |  | 57.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 775.258 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 632451251 | Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 35 mm | m2 | 5.85 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.077 | 0.45045 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1451633593
| VV |  | "SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ_skladba_P17" (5,85) |  | 5.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CF25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm | m2 | 2325.774 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.011 | 25.5835 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -33051760
| VV |  | 775,258*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2325.774 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
102 | K | 633131111 | Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký provoz | m2 | 888.31 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 2.8426 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1367292983
| P |  | Poznámka k položce: 1. Ceny obsahují i náklady na leštění betonového povrchu rotační hladičkou a na ochranný nátěr proti odpařování vody. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah spodní stavby_SO01.1.10_v.č.101,102,102a,103, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základová deska_skladba Z01_v.č103" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.01.1" (830,68) |  | 830.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.01.2" (18,57+21,96) |  | 40.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.01.3" (17,1) |  | 17.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 888.31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 2108.545 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -700010418
| VV |  | "SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (viz samonivelační potěry a stěrky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (314,821+989,086+23,53+775,258+5,85) |  | 2108.545 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2108.545 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 635111232 | Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním | m3 | 22.208 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.98 | 43.9718 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 397252498
| VV |  | "rozsah spodní stavby_SO01.1.10_v.č.101,102,102a,103, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základová deska_skladba Z01_v.č103" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.01.1" (830,68)*0,025 |  | 20.767 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.01.2" (18,57+21,96)*0,025 |  | 1.013 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.01.3" (17,1)*0,025 |  | 0.428 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.208 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 635321211 | Násyp pod podlahy z cihelného recyklátu se zhutněním | m3 | 31.01 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.8 | 55.818 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1826400507
| VV |  | "SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P08_vč. výklenků" (1,05*(139,68))*0,04 |  | 5.867 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P10_vč. výklenků" (1,05*(31,68))*0,04 |  | 1.331 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P10a_vč. výklenků" (1,05*(1,48))*0,04 |  | 0.062 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P011_vč. výklenků" (1,05*(182,51))*0,04 |  | 7.665 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P012_vč. výklenků" (1,05*(75,70))*0,04 |  | 3.179 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P013_vč. výklenků" (1,05*(43,36))*0,04 |  | 1.821 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P015_vč. výklenků" (1,05*(122,18))*0,04 |  | 5.132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P016-18(3.NP)_vč. výklenků" (1,05*(28,22+4,62))*0,04 |  | 1.379 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P010(4.NP)_vč. výklenků" (1,1*(4,12))*0,04 |  | 0.181 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P011(4.NP)_vč. výklenků" (1,1*(20,06))*0,04 |  | 0.883 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P018(4.NP)_vč. výklenků" (1,1*(22,67+4,81))*0,04 |  | 1.209 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P015(4.NP)_vč. výklenků" (1,1*(52,3))*0,04 |  | 2.301 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.01 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 636311122 | Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 70 mm | m2 | 79.55 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.1591 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -214417873
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03a,b" (79,55) |  | 79.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | M | 59245620R | dlažba desková betonová 500x500x40mm včetně podkladní/ochranné vrstvy | m2 | 87.505 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.132 | 11.5507 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1238806213
| VV |  | 79,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 87.505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3917 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | K | 941221112 | Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m | m2 | 2430.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -892156074
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohledová plocha" (259,6+753,15)*2 |  | 2025.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2025.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a plocha ostatní_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (405,0) |  | 405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2430.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 941221211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 291660 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -670864134
| VV |  | 2430,5*120 'Přepočtené koeficientem množství |  | 291660 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
110 | K | 941221812 | Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m | m2 | 2430.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -975122970
111 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 2430.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1225011310
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohledová plocha" (259,6+753,15)*2 |  | 2025.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2025.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a plocha ostatní_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (405,0) |  | 405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2430.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 291660 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -825622571
| VV |  | 2430,5*120 'Přepočtené koeficientem množství |  | 291660 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
113 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 2430.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2135501163
114 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 2200.58 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.28608 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196814949
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 702a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odměřeno elektronicky" (827,98) |  | 827.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_odměřeno elektronicky" (546,99) |  | 546.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_odměřeno elektronicky" (693,43) |  | 693.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP_odměřeno elektronicky" (132,18) |  | 132.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2200.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 949111122 | Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti v do 3,5 m | sada | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 843812381
116 | K | 949111222 | Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému ve schodišti v do 3,5 m za první a ZKD den použití | sada | 480 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1689956131
| VV |  | 8*60 'Přepočtené koeficientem množství |  | 480 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
117 | K | 949111822 | Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti v do 3,5 m | sada | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1617611622
118 | K | 949311112 | Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m | m | 16.3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356664209
119 | K | 949311211 | Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití | m | 489 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 553464757
| VV |  | 16,3*30 'Přepočtené koeficientem množství |  | 489 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
120 | K | 949311812 | Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m | m | 16.3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1708793562
121 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 2640.6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.10562 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2083279133
122 | K | 952902121 | Čištění budov zametení drsných podlah | m2 | 1614.499 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1706017045
| VV |  | "SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P01,P02,P03,P04" (259,44+0,76+481,49+58,78+4,6) |  | 805.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P05,P05a" (23,53+1,5) |  | 25.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P17" (5,85) |  | 5.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P01a" (0,76) |  | 0.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 836.71 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P06,P16_vč. výklenků" (1,05*(98,62+4,61)) |  | 108.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P07_vč. výklenků" (1,05*(118,57)) |  | 124.499 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P08_vč. výklenků" (1,05*(139,68)) |  | 146.664 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P09_vč. výklenků" (1,05*(132,25)) |  | 138.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P10_vč. výklenků" (1,05*(31,68)) |  | 33.264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P10a_vč. výklenků" (1,05*(1,48)) |  | 1.554 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 553.236 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P014_vč. výklenků" (1,05*(213,86)) |  | 224.553 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 224.553 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1614.499 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 3848.99 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2056820040
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 130.6914 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.6004 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
124 | K | 711161222 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 126.1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00064 | 0.080704 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1080493464
125 | K | 711161383 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou | m | 151.32 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.024211 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2018679500
126 | K | 711471301 | Provedení hydroizolačního systému spodní stavby na ploše vodorovné fólií volně s horkovzdušným navařením segmentů | m2 | 1099.069 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1167440595
| VV |  | "rozsah spodní stavby_SO01.1.10_v.č.101,102,102a,103, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prohlubně a šachty_Z02" (1,15*((1,7*1,1)+(1,25*2,05)+(1,6*1,25)+(3,25*3,75)+(1,6*1,1)+(1,7*1,5)+(1,7*1,5)+(1,5*2,2))) |  | 33.097 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 33.097 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základová deska_skladba Z01_v.č103" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.01.1" (830,68) |  | 830.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.01.2" (18,57+21,96) |  | 40.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.01.3" (17,1) |  | 17.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy, výklenky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (177,662) |  | 177.662 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1065.972 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1099.069 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | M | 28323111R | fólie HDPE proti zemní vlhkosti tl 1mm_(specifikace dle PD a TZ) | m2 | 1280.965 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00115 | 1.4731 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 805942642
| VV |  | 1099,069*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1280.965 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
128 | K | 711472301 | Provedení hydroizolačního systému spodní stavby na ploše svislé fólií volně s horkovzdušným navařením segmentů | m2 | 217.645 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1770755114
| VV |  | "rozsah spodní stavby_SO01.1.10_v.č.101,102,102a,103, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prohlubně a šachty_Z03" 1,55*((1,7+1,1)*2+(1,25+2,05)*2+(1,6+1,25)*2+(3,25+3,75)*2+(1,6+1,1)*2+(1,7+1,5)*2+(1,7+1,5)*2+(1,5+2,2)*2) |  | 89.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (151,2*(0,85)) |  | 128.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 217.645 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | M | 28323111R | fólie HDPE proti zemní vlhkosti tl 1mm_(specifikace dle PD a TZ) | m2 | 39.716 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00115 | 0.045673 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1655833566
| VV |  | 33,097*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 39.716 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
130 | K | 711491171 | Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní | m2 | 1065.972 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -536269729
| VV |  | "rozsah spodní stavby_SO01.1.10_v.č.101,102,102a,103, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základová deska_skladba Z01_v.č103" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.01.1" (830,68) |  | 830.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.01.2" (18,57+21,96) |  | 40.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.01.3" (17,1) |  | 17.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 888.31 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy, výklenky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (177,662) |  | 177.662 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1065.972 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | M | 69311086 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 1000g/m2 | m2 | 1172.569 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 1.1726 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1904692921
| VV |  | 1065,972*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1172.569 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
132 | K | 711491171 | Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní | m2 | 33.097 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 504879736
| VV |  | "rozsah spodní stavby_SO01.1.10_v.č.101,102,102a,103, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prohlubně a šachty_Z02" (1,15*((1,7*1,1)+(1,25*2,05)+(1,6*1,25)+(3,25*3,75)+(1,6*1,1)+(1,7*1,5)+(1,7*1,5)+(1,5*2,2))) |  | 33.097 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.097 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | M | 69311082 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 | m2 | 36.407 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.018204 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1888103686
| VV |  | 33,097*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 36.407 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
134 | K | 711491172 | Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná | m2 | 1065.972 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1628979544
| VV |  | "rozsah spodní stavby_SO01.1.10_v.č.101,102,102a,103, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základová deska_skladba Z01_v.č103" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.01.1" (830,68) |  | 830.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.01.2" (18,57+21,96) |  | 40.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.01.3" (17,1) |  | 17.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 888.31 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy, výklenky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (177,662) |  | 177.662 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1065.972 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 1172.569 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.35177 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1741155695
| VV |  | 1065,972*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1172.569 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
136 | K | 711491172 | Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná | m2 | 33.097 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1548772010
| VV |  | "rozsah spodní stavby_SO01.1.10_v.č.101,102,102a,103, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prohlubně a šachty_Z02" (1,15*((1,7*1,1)+(1,25*2,05)+(1,6*1,25)+(3,25*3,75)+(1,6*1,1)+(1,7*1,5)+(1,7*1,5)+(1,5*2,2))) |  | 33.097 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.097 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | M | 69311082 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 | m2 | 36.407 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.018204 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1134703533
| VV |  | 33,097*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 36.407 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
138 | K | 711491271 | Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní | m2 | 89.125 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1766213111
| VV |  | "rozsah spodní stavby_SO01.1.10_v.č.101,102,102a,103, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prohlubně a šachty_Z03" 1,55*((1,7+1,1)*2+(1,25+2,05)*2+(1,6+1,25)*2+(3,25+3,75)*2+(1,6+1,1)*2+(1,7+1,5)*2+(1,7+1,5)*2+(1,5+2,2)*2) |  | 89.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.125 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | M | 69311082 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 | m2 | 98.038 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.049019 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 89310876
| VV |  | 89,125*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 98.038 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
140 | K | 711491271 | Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní | m2 | 128.52 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 569109126
| VV |  | "rozsah spodní stavby_SO01.1.10_v.č.101,102,102a,103, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (151,2*(0,85)) |  | 128.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 128.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | M | 69311086 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 1000g/m2 | m2 | 141.372 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.14137 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2016007660
| VV |  | 128,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 141.372 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
142 | K | 711491272 | Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná | m2 | 89.125 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1051768507
| VV |  | "rozsah spodní stavby_SO01.1.10_v.č.101,102,102a,103, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prohlubně a šachty_Z03" 1,55*((1,7+1,1)*2+(1,25+2,05)*2+(1,6+1,25)*2+(3,25+3,75)*2+(1,6+1,1)*2+(1,7+1,5)*2+(1,7+1,5)*2+(1,5+2,2)*2) |  | 89.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.125 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | M | 69311082 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 | m2 | 98.038 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.049019 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2101865279
| VV |  | 89,125*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 98.038 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
144 | K | 711491272 | Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná | m2 | 128.52 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1977697729
| VV |  | "rozsah spodní stavby_SO01.1.10_v.č.101,102,102a,103, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (151,2*(0,85)) |  | 128.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 128.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 141.372 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.042412 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -637631957
| VV |  | 128,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 141.372 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
146 | K | 711493111 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu | m2 | 28.78 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00451 | 0.1298 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1364794840
| VV |  | "rozsah spodní stavby_SO01.1.10_v.č.101,102,102a,103, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prohlubně a šachty_Z02" (((1,7*1,1)+(1,25*2,05)+(1,6*1,25)+(3,25*3,75)+(1,6*1,1)+(1,7*1,5)+(1,7*1,5)+(1,5*2,2))) |  | 28.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 711493121 | Izolace proti vodě svislá těsnicí hmotou | m2 | 139 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00452 | 0.62828 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1279050700
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace: stěrková hydroizolace pro exteriérové použití -------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily. Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm. --------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_F04_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 64,0*2 |  | 128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_F04a_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 5,5*2 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 139 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 711493121.1 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu | m2 | 83.375 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00451 | 0.37602 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 968522732
| VV |  | "rozsah spodní stavby_SO01.1.10_v.č.101,102,102a,103, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prohlubně a šachty_Z03" 1,45*((1,7+1,1)*2+(1,25+2,05)*2+(1,6+1,25)*2+(3,25+3,75)*2+(1,6+1,1)*2+(1,7+1,5)*2+(1,7+1,5)*2+(1,5+2,2)*2) |  | 83.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.375 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 998711103 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | t | 4.6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1965758899
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 45.5878 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
150 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 1094.008 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -357905245
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.202c_2.NP skladba S02" (31,0) |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01" (15,05*9,4) |  | 141.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04" ((9,11*2,8)+(20,69*16,0)) |  | 356.548 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03" (69,0) |  | 69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03a,b" (107,1) |  | 107.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S06" (11,5) |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a" (15,3*15,8) |  | 241.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S04" (124,5) |  | 124.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S05" (11,15) |  | 11.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1094.008 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.35 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.35 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1084215731
| VV |  | 1094,008*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
152 | K | 712321132 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka nátěrem asfaltovým | m2 | 282.94 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0084882 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1519170922
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01" (15,05*9,4)*2 |  | 282.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 282.94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | M | 11163152 | lak hydroizolační asfaltový | t | 0.447 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.447 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -876162151
| VV |  | 282,94*0,00158 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.447 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
154 | K | 712331101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP | m2 | 141.47 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -10133033
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01" (15,05*9,4) |  | 141.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 141.47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | M | 28323081R | fólie HDPE separační tl. 0,8 mm | m2 | 164.883 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.13191 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 311035578
| VV |  | 141,47*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 164.883 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
156 | K | 712331101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP | m2 | 46.475 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1361264828
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04" (9,295*5,0) |  | 46.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.475 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | M | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | 54.167 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.01625 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1942369757
| VV |  | 46,475*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 54.167 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
158 | K | 712331101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP | m2 | 96.55 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1988669898
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03" (69,0) |  | 69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03a,b" (27,55) |  | 27.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | M | 69311080 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 | m2 | 112.529 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.022506 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 445854144
| VV |  | 96,55*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 112.529 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
160 | K | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | m2 | 1070.723 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 475423816
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01_detail atik" (33,85)*1,7 |  | 57.545 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04" ((9,11*2,8)+(20,69*16,0)) |  | 356.548 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04_detail atik" (15,5*0,8)+(60,2*1,65) |  | 111.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S06" (11,5) |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a" (15,3*15,8) |  | 241.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a-detail atik" (2*15,8)*0,95 |  | 30.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a-detail atik" (46,4)*1,15 |  | 53.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S04" (124,5) |  | 124.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S05" (11,15) |  | 11.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S05_detail atik" (53,8)*1,35 |  | 72.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1070.723 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | M | 62866281 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu | m2 | 1247.928 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 4.9917 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 646123067
| VV |  | 1070,723*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1247.928 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
162 | K | 712332122 | Povlaková krytina plochých střech nopovou folií s filtrační textilií, nopek v do 8 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 172.47 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.10176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1149387639
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.202c_2.NP skladba S02" (31,0) |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01" (15,05*9,4) |  | 141.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 172.47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 71233213R | Povlaková krytina plochých střech nopovou folií s perforovanou deskou, nopek v 40 mm | m2 | 69 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.06486 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1702562027
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Povlakové krytiny střech plochých na sucho nopová fólie vrstva drenážní a hydroakumulační vegetačních střech s perforovanou deskou výška nopku 40 mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03" (69,0) |  | 69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 952.538 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.83823 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1962618416
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.202c_2.NP skladba S02" (31,0) |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04" ((9,11*2,8)+(20,69*16,0)) |  | 356.548 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03" (69,0) |  | 69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03a,b" (107,1) |  | 107.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S06" (11,5) |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a" (15,3*15,8) |  | 241.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S04" (124,5) |  | 124.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S05" (11,15) |  | 11.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 952.538 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 1110.183 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 5.2179 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -679325437
| VV |  | 952,538*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1110.183 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
166 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 282.94 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.24899 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -262962965
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01" (15,05*9,4)*2 |  | 282.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 282.94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 329.767 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 1.7807 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 991366176
| VV |  | 282,94*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 329.767 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
168 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 886.908 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.78048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 672617289
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01" (15,05*9,4) |  | 141.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04" ((9,11*2,8)+(20,69*16,0)) |  | 356.548 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S06" (11,5) |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a" (15,3*15,8) |  | 241.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S04" (124,5) |  | 124.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S05" (11,15) |  | 11.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 886.908 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | M | 62855011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu | m2 | 1033.691 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0066 | 6.8224 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1084636847
| VV |  | 886,908*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1033.691 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
170 | K | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy | m2 | 141.47 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1284036078
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01" (15,05*9,4) |  | 141.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 141.47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | M | 69311082 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 | m2 | 162.691 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.081346 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -804007490
| VV |  | 141,47*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 162.691 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
172 | K | 712391382 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm | m2 | 74.025 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1302181278
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04" (9,295*5,0) |  | 46.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03a,b" (27,55) |  | 27.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74.025 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
173 | M | 58337402 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 | t | 6.107 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 6.107 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -830144919
| VV |  | 74,025*0,0825 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.107 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
174 | K | 712525R01 | Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do nosného podkladu, PVC folie tl. 1,5 mm - kompletní, systémové provedení | m2 | 299.385 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1218311481
| P |  | Poznámka k položce: Cena obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce Rozsah JC : (lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení) -střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie z PVC tloušťky DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE -fólie vyztužena ;. Součásti dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na svislé konstrukce, ukončovací a přítlačné lišty apod.) -podkladní a ochranná separační vrstva (např. geotextílie 300 g/m2). Součásti dodávky povlakové krytiny je dále ošetření prostupů střechou/terasou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité povlakové krytiny (tj. manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková fólie bude vytažena na prostupující potrubí do výšky min.150mm na úroveň střešní krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou objímkou a spoj zatmelen PU tmelem) Hydroizolace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější povrch přiléhající střešní plochy, u atiky bude ukončena na koruně. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / TERAS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -mechanické kotvení přes všechny vrstvy střešního pláště do nosné konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré systémové lišty, profily, doplňky, příslušenství, detaily | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v jednotkové ceně zahrnuty všechny prořezy a navýšení materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.202c_2.NP skladba S02" (31,0) |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03" (69,0) |  | 69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03a,b" (107,1) |  | 107.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 207.1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.202c_2.NP skladba S02_detail atik" (17,25)*0,3 |  | 5.175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03_detail atiky" (56,2)*1,55 |  | 87.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 92.285 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 299.385 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 712771431 | Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky přes 300 mm vegetační střechy sklon do 5° | m3 | 69 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -47557171
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03" (69,0) |  | 69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | M | 10321003 | substrát vegetačních střech intenzivní | m3 | 24.15 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.51 | 12.3165 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -743749861
| VV |  | 69*0,35 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
177 | K | 712771501 | Provedení suchého výsevu osiva vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 69 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1027108821
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03" (69,0) |  | 69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | M | 00572100R | osivo intenzivní víceletá _ dle specifikace PD a TZ | kg | 2.277 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.002277 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1615509036
| VV |  | 69*0,033 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.277 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
179 | K | 712811101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním | m2 | 338.116 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1921760586
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.202c_2.NP skladba S02_detail atik" (17,25)*0,55 |  | 9.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01_detail atik" (33,85)*1,15 |  | 38.928 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04_detail atik" (15,5*0,8)+(60,2*1,15) |  | 81.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03_detail atiky" (56,2)*1,25 |  | 70.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a-detail atik" (2*15,8)*0,8 |  | 25.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a-detail atik" (46,4)*1,15 |  | 53.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S05_detail atik" (53,8)*1,1 |  | 59.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 338.116 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.118 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.118 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1582117892
| VV |  | 338,116*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.118 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
181 | K | 712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP | m2 | 299.188 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.28124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -463967515
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.202c_2.NP skladba S02_detail atik" (17,25)*0,55 |  | 9.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04_detail atik" (15,5*0,8)+(60,2*1,15) |  | 81.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03_detail atiky" (56,2)*1,25 |  | 70.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a-detail atik" (2*15,8)*0,8 |  | 25.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a-detail atik" (46,4)*1,15 |  | 53.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S05_detail atik" (53,8)*1,1 |  | 59.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 299.188 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
182 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 359.026 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 1.6874 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1795080678
| VV |  | 299,188*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 359.026 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
183 | K | 712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP | m2 | 38.928 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.036592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 593568772
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01_detail atik" (33,85)*1,15 |  | 38.928 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.928 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
184 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 46.714 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.25226 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1554101315
| VV |  | 38,928*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 46.714 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
185 | K | 712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP | m2 | 325.285 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.30577 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2107960878
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01_detail atik" (33,85)*1,7 |  | 57.545 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04_detail atik" (15,5*0,8)+(60,2*1,65) |  | 111.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a-detail atik" (2*15,8)*0,95 |  | 30.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a-detail atik" (46,4)*1,15 |  | 53.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S05_detail atik" (53,8)*1,35 |  | 72.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 325.285 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
186 | M | 62855011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu | m2 | 390.342 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0066 | 2.5763 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1734445954
| VV |  | 325,285*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 390.342 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
187 | K | 998712103 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové | t | 45.588 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2063591893
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 21.2394 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
188 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 23.53 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 987423284
| VV |  | "SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ_skladba_P05" (23,53) |  | 23.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
189 | M | 28375908 | deska EPS 150 do plochých střech a podlah tl 40mm | m2 | 25.883 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.03106 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1759090836
| VV |  | 23,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25.883 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
190 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 900.87 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1582434330
| VV |  | "SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P06,P16_vč. výklenků" (1,05*(98,62+4,61)) |  | 108.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P07a,b_vč. výklenků" (1,05*(4,02+10,26)) |  | 14.994 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P08_vč. výklenků" (1,05*(139,68)) |  | 146.664 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P10_vč. výklenků" (1,05*(31,68)) |  | 33.264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P10a_vč. výklenků" (1,05*(1,48)) |  | 1.554 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P07b(3.NP)_vč. výklenků" (1,05*(2,12)) |  | 2.226 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P011_vč. výklenků" (1,05*(182,51)) |  | 191.636 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P012_vč. výklenků" (1,05*(75,70)) |  | 79.485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P013_vč. výklenků" (1,05*(43,36)) |  | 45.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P015_vč. výklenků" (1,05*(122,18)) |  | 128.289 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P016-18(3.NP)_vč. výklenků" (1,05*(28,22+4,62)) |  | 34.482 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P010(4.NP)_vč. výklenků" (1,1*(4,12)) |  | 4.532 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P011(4.NP)_vč. výklenků" (1,1*(20,06)) |  | 22.066 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P018(4.NP)_vč. výklenků" (1,1*(22,67+4,81)) |  | 30.228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P015(4.NP)_vč. výklenků" (1,1*(52,3)) |  | 57.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 900.87 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
191 | M | 28375675 | deska pro kročejový útlum tl 40mm | m2 | 990.957 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.5153 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -24004069
| P |  | Poznámka k položce: -JC obsahuje náklady na desky tuhé pro těžké podlahy (minerální/kamenná vlna) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 900,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 990.957 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
192 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 888.31 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -165729588
| VV |  | "rozsah spodní stavby_SO01.1.10_v.č.101,102,102a,103, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základová deska_skladba Z01_v.č103" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.01.1" (830,68) |  | 830.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.01.2" (18,57+21,96) |  | 40.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.01.3" (17,1) |  | 17.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 888.31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
193 | M | 28376408 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa | m3 | 195.428 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.032 | 6.2537 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 359227036
| VV |  | 888,31*0,22 'Přepočtené koeficientem množství |  | 195.428 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
194 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 189.15 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 1.1349 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1242003251
195 | M | 28376440 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm | m2 | 208.065 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.3121 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -417426451
| VV |  | 189,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 208.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
196 | K | 713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -564040781
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.202c_2.NP skladba S02" (31,0) |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
197 | M | 28375993 | deska EPS 150 do plochých střech a podlah tl 200mm | m2 | 34.1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.2046 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1382606504
| VV |  | 31*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
198 | K | 713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 141.47 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.016976 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 668178512
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01" (15,05*9,4) |  | 141.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 141.47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | M | 28376385 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch 500 kPa | m3 | 28.011 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.84033 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1152255529
| VV |  | 141,47*0,198 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28.011 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
200 | K | 713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 481.048 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.057726 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1074761450
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04" ((9,11*2,8)+(20,69*16,0)) |  | 356.548 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S04" (124,5) |  | 124.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 481.048 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
201 | M | 28375991 | deska EPS 150 do plochých střech a podlah tl 160mm | m2 | 529.153 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 2.5399 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -757648821
| VV |  | 481,048*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 529.153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
202 | K | 713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 481.048 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.057726 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1697735363
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04" ((9,11*2,8)+(20,69*16,0)) |  | 356.548 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S04" (124,5) |  | 124.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 481.048 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
203 | M | 28375924 | deska EPS 200 do plochých střech a podlah tl 80mm | m2 | 529.153 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0028 | 1.4816 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1407762051
| VV |  | 481,048*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 529.153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
204 | K | 713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 176.1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.021132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2034080918
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03" (69,0) |  | 69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03a,b" (107,1) |  | 107.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 176.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | M | 28375914 | deska EPS 150 do plochých střech a podlah tl 100mm | m2 | 193.71 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 0.56176 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 705508928
| VV |  | 176,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 193.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
206 | K | 713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 176.1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.021132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1923846054
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03" (69,0) |  | 69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03a,b" (107,1) |  | 107.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 176.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
207 | M | 28375990 | deska EPS 150 do plochých střech a podlah tl 140mm | m2 | 193.71 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00386 | 0.74772 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 749801646
| VV |  | 176,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 193.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
208 | K | 713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 11.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00138 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1285243580
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S06" (11,5) |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
209 | M | 28372323 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah tl 220mm | m2 | 12.65 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.0759 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -106624000
| VV |  | 11,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
210 | K | 713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 241.74 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.029009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1942148851
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a" (15,3*15,8) |  | 241.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 241.74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
211 | M | 28372319 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah tl 160mm | m2 | 265.914 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 1.0637 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -299746916
| VV |  | 241,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 265.914 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
212 | K | 713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 241.74 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.029009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 79452539
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a" (15,3*15,8) |  | 241.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 241.74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
213 | M | 28375912 | deska EPS 150 do plochých střech a podlah tl 80mm | m2 | 265.914 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.63819 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1703698293
| VV |  | 241,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 265.914 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
214 | K | 713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 11.15 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.001338 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1998967211
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S05" (11,15) |  | 11.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
215 | M | 28372320 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah tl 180mm | m2 | 12.265 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.055192 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2020829852
| VV |  | 11,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
216 | K | 713141212 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín | m | 297.55 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0089265 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -744140691
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01_detail atik" (33,85) |  | 33.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04_detail atik" (15,5+60,2) |  | 75.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03_detail atiky" (56,2) |  | 56.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a-detail atik" (2*15,8) |  | 31.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a-detail atik" (46,4) |  | 46.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S05_detail atik" (53,8) |  | 53.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 297.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
217 | M | 63152005 | klín atikový přechodný plochých střech tl 50x50mm | m | 327.305 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.12438 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -759345037
| VV |  | 297,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 327.305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
218 | K | 713141243 | Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 140 do 200 mm | m2 | 11.15 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0007805 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -794851714
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S05" (11,15) |  | 11.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
219 | K | 713141263 | Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm | m2 | 734.288 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.073429 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1778876114
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04" ((9,11*2,8)+(20,69*16,0)) |  | 356.548 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S06" (11,5) |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a" (15,3*15,8) |  | 241.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S04" (124,5) |  | 124.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 734.288 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
220 | K | 713141336 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva | m2 | 910.388 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.10925 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1760066095
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04" ((9,11*2,8)+(20,69*16,0)) |  | 356.548 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03" (69,0) |  | 69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03a,b" (107,1) |  | 107.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S06" (11,5) |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a" (15,3*15,8) |  | 241.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S04" (124,5) |  | 124.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 910.388 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
221 | M | 28376143 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový | m3 | 80.114 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.03 | 2.4034 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1178973023
| VV |  | 910,388*0,088 'Přepočtené koeficientem množství |  | 80.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
222 | K | 713141356 | Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m | 282.05 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.028205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 322664646
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01_detail atik" (33,85) |  | 33.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04_detail atik" (60,2) |  | 60.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03_detail atiky" (56,2) |  | 56.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a-detail atik" (2*15,8) |  | 31.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a-detail atik" (46,4) |  | 46.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S05_detail atik" (53,8) |  | 53.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 282.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
223 | M | 28376385 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch 500 kPa | m3 | 9.308 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.27924 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -902381140
| VV |  | 282,05*0,033 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.308 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
224 | K | 713141396 | Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 83.89 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.015939 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -136773340
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01_detail atik" (33,85)*0,6 |  | 20.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a-detail atik" (2*15,8)*0,65 |  | 20.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S05_detail atik" (53,8)*0,8 |  | 43.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.89 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
225 | M | 28372309 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah tl 100mm | m2 | 92.279 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.2307 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 79759626
| VV |  | 83,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 92.279 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
226 | K | 713141396 | Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 51.53 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0097907 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 231038990
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04_detail atik" (15,5)*0,8 |  | 12.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04_detail atik" (60,2)*0,65 |  | 39.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
227 | M | 28372319 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah tl 160mm | m2 | 56.683 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.22673 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1851374669
| VV |  | 51,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 56.683 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
228 | K | 713141396 | Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 42.15 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0080085 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1468035698
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03_detail atiky" (56,2)*0,75 |  | 42.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
229 | M | 63151533R | deska tepelně izolační minerální (kamenná vlna) tl 160mm | m2 | 46.365 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.74184 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1587373210
| VV |  | 42,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 46.365 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
230 | K | 713141396 | Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 37.12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0070528 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -444018536
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a-detail atik" (46,4)*0,8 |  | 37.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
231 | M | 28372308 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah tl 80mm | m2 | 40.832 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.081664 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 169308367
| VV |  | 37,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 40.832 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
232 | K | 713191R32 | Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií u podlah a stropů vč. vytažení na svislé konstrukce v = do cca 200 mm | m2 | 1624.161 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.1949 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -371798559
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v jednotkové ceně započítány náklady na obvodové dilatační pásky tl. min 10 mm v = do 200 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P05" (23,53)*1,15 |  | 27.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P06,P16_vč. výklenků" (1,05*(98,62+4,61))*1,15 |  | 124.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P07_vč. výklenků" (1,05*(118,57))*1,15 |  | 143.173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P07a,b_vč. výklenků" (1,05*(4,02+10,26))*1,15 |  | 17.243 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P08_vč. výklenků" (1,05*(139,68))*1,15 |  | 168.664 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P09_vč. výklenků" (1,05*(132,25))*1,15 |  | 159.692 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P10_vč. výklenků" (1,05*(31,68))*1,15 |  | 38.254 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P10a_vč. výklenků" (1,05*(1,48))*1,15 |  | 1.787 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P07b(3.NP)_vč. výklenků" (1,05*(2,12))*1,15 |  | 2.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P011_vč. výklenků" (1,05*(182,51))*1,15 |  | 220.381 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P012_vč. výklenků" (1,05*(75,70))*1,15 |  | 91.408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P013_vč. výklenků" (1,05*(43,36))*1,15 |  | 52.357 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P014_vč. výklenků" (1,05*(213,86))*1,15 |  | 258.236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P015_vč. výklenků" (1,05*(122,18))*1,15 |  | 147.532 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P016-18(3.NP)_vč. výklenků" (1,05*(28,22+4,62))*1,15 |  | 39.654 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P010(4.NP)_vč. výklenků" (1,1*(4,12))*1,15 |  | 5.212 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P011(4.NP)_vč. výklenků" (1,1*(20,06))*1,15 |  | 25.376 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P018(4.NP)_vč. výklenků" (1,1*(22,67+4,81))*1,15 |  | 34.762 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P015(4.NP)_vč. výklenků" (1,1*(52,3))*1,15 |  | 66.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1624.161 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
233 | K | 998713103 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné | t | 21.239 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2053951432
| D | 714 | Akustická a protiotřesová opatření |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.4745 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
234 | K | 714451011 | Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošně lepených vodorovně | m2 | 487.915 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.49767 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1316967583
| VV |  | "SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P07_vč. výklenků" (1,05*(118,57)) |  | 124.499 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P09_vč. výklenků" (1,05*(132,25)) |  | 138.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P014_vč. výklenků" (1,05*(213,86)) |  | 224.553 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 487.915 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
235 | M | 27245010R | deska antivibrační pro kročeový útlum (pryž 820kg/m3 tl 8mm) _ specifikace dle PD a TZ | m2 | 536.707 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.01575 | 8.4531 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2146223033
| VV |  | 487,915*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 536.707 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
236 | K | 714451012 | Montáž antivibračních rohoží celoplošně lepených svisle | m2 | 29.825 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.030422 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1158563993
| P |  | Poznámka k položce: JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na dodávku a aplikaci souvisejících těsnících tmelů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "výtahová šachta" (2,75+3,215)*2*0,5*5 |  | 29.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.825 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
237 | M | 27245010R.1 | deska antivibrační akustická tl 25mm | m2 | 31.316 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.01575 | 0.49323 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -876914112
| VV |  | 29,825*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 31.316 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
238 | K | 998714103 | Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření | t | 9.474 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1170061494
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9687 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
239 | K | 76236131R | Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z kotvených desek z vodovzdorné překližky tl. 21 mm | m2 | 141.025 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.01396 | 1.9687 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 830187899
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství/kotvících prvků | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01_detail atik" (33,85)*0,5 |  | 16.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204b_4.NP skladba S04_detail atik" (60,2)*0,5 |  | 30.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204c_4.NP skladba S03_detail atiky" (56,2)*0,5 |  | 28.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a-detail atik" (2*15,8)*0,5 |  | 15.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.204d_4.NP skladba S04a-detail atik" (46,4)*0,5 |  | 23.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.205a_5.NP skladba S05_detail atik" (53,8)*0,5 |  | 26.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 141.025 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
240 | K | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské | t | 1.969 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2006234587
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1801 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
241 | K | 763111411 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.04428 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1214456096
| P |  | Poznámka k položce: JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických postupů výrobce. | [14 empty] | P | 2
242 | K | 763111414 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.04503 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 759692669
| P |  | Poznámka k položce: JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických postupů výrobce. | [14 empty] | P | 2
243 | K | 763111424 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.05133 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1744567610
| P |  | Poznámka k položce: JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických postupů výrobce. | [14 empty] | P | 2
244 | K | 763111426 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.05341 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1254467574
| P |  | Poznámka k položce: JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických postupů výrobce. | [14 empty] | P | 2
245 | K | 763111458 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.05689 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1425115703
| P |  | Poznámka k položce: JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických postupů výrobce. | [14 empty] | P | 2
246 | K | 763111460 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.05763 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -349165922
| P |  | Poznámka k položce: JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických postupů výrobce. | [14 empty] | P | 2
247 | K | 763111462 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.05984 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1179356573
| P |  | Poznámka k položce: JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických postupů výrobce. | [14 empty] | P | 2
248 | K | 763111464 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.05687 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1613455515
| P |  | Poznámka k položce: JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických postupů výrobce. | [14 empty] | P | 2
249 | K | 763111466 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.05762 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 452802988
| P |  | Poznámka k položce: JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických postupů výrobce. | [14 empty] | P | 2
250 | K | 763111468 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.05982 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1930690822
| P |  | Poznámka k položce: JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických postupů výrobce. | [14 empty] | P | 2
251 | K | 763111717 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -528999903
252 | K | 763111741 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -32815192
253 | M | 28329274 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -503756361
| VV |  | 0*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
254 | K | 763111771 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1472296398
| VV |  | 0*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
255 | K | 763112351 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.05575 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 333803665
| P |  | Poznámka k položce: JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických postupů výrobce. | [14 empty] | P | 2
256 | K | 763112361 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.04945 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1719452363
| P |  | Poznámka k položce: JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických postupů výrobce. | [14 empty] | P | 2
257 | K | 763113343 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.04976 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1607462241
| P |  | Poznámka k položce: JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických postupů výrobce. | [14 empty] | P | 2
258 | K | 763121211 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.01088 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1932656364
| P |  | Poznámka k položce: JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických postupů výrobce. | [14 empty] | P | 2
259 | K | 763121212 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.01488 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 87993230
| P |  | Poznámka k položce: JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických postupů výrobce. | [14 empty] | P | 2
260 | K | 763121466 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0279 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1557291951
| P |  | Poznámka k položce: JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických postupů výrobce. | [14 empty] | P | 2
261 | K | 763121714 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1392702980
262 | K | 763121761 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -883522986
263 | K | 763122405 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.02003 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1958096926
| P |  | Poznámka k položce: JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických postupů výrobce. | [14 empty] | P | 2
264 | K | 763122523 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.02961 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1097296095
| P |  | Poznámka k položce: JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických postupů výrobce. | [14 empty] | P | 2
265 | K | 763122525 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.03049 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1663181056
| P |  | Poznámka k položce: JC , nad rámec ceníkového obsahu položky , obsahuje také náklady na systémové dodávky a montáže požadované PD, TZ a technologických postupů výrobce. | [14 empty] | P | 2
266 | K | 763131561 | SDK podhled desky 2xH2 12,5 s izolací jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 30 | m2 | 37.05 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.02254 | 0.83511 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 536237260
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 702a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odměřeno elektronicky" 31,6 |  | 31.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_odměřeno elektronicky" 0,0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_odměřeno elektronicky" 5,45 |  | 5.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP_odměřeno elektronicky" 0,0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
267 | K | 76313172R | SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m | m | 28.125 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00663 | 0.18647 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -521063038
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství -ROZSAH A SPECIFIKACE DODÁVKY _ viz SP1a-související kce SP1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 702a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odměřeno elektronicky" 9,85 |  | 9.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_odměřeno elektronicky" 11,975 |  | 11.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_odměřeno elektronicky" 3,15 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP_odměřeno elektronicky" 3,15 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.125 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
268 | K | 763132121 | SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF12,5 mm TI 40 mm 40 kg/m3 EI Z/S 45/60 dvouvrstvá spodní kce CD+UD | m2 | 14.71 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.02706 | 0.39805 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -969232326
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 702a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odměřeno elektronicky" 3,38 |  | 3.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_odměřeno elektronicky" 3,37 |  | 3.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_odměřeno elektronicky" 5,27 |  | 5.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP_odměřeno elektronicky" 2,69 |  | 2.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.71 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
269 | K | 763135R01 | Dodávka a montáž minerálního rozebiratelného podhledu _ SP6 _ na zavěšenou nosnou konstrukci | m2 | 87.97 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.10996 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7385597
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 702a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odměřeno elektronicky" 22,68 |  | 22.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_odměřeno elektronicky" 21,62 |  | 21.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_odměřeno elektronicky" 21,62 |  | 21.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP_odměřeno elektronicky" 22,05 |  | 22.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87.97 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
270 | K | 763135R02 | Dodávka a montáž _ přímý obklad podhledů (TOI) z širokopásmových lamel z kamenných desek z minerální vlny s kolmým vláknem , tl. 50 mm , včetně finálních úprav | m2 | 45.08 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.05635 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 273692152
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 702a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odměřeno elektronicky" 45,08 |  | 45.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_odměřeno elektronicky" 0,0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_odměřeno elektronicky" 0,0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP_odměřeno elektronicky" 0,0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
271 | K | 763135R03 | Dodávka a montáž _ akustický obklad stropů vnitřních (AO) | m2 | 26.32 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.0329 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -483664516
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 702a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odměřeno elektronicky" 26,32 |  | 26.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_odměřeno elektronicky" 0,0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_odměřeno elektronicky" 0,0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP_odměřeno elektronicky" 0,0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
272 | K | 763135R04 | Dodávka a montáž _ samonosný zavěšený AKU stropní panel (SP7) | m2 | 56.28 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.07035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1789998933
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 702a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odměřeno elektronicky" 0,0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_odměřeno elektronicky" 0,0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_odměřeno elektronicky" 56,28 |  | 56.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP_odměřeno elektronicky" 0,0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
273 | K | 763135R21 | Dodávka a montáž _ akustický obklad stěn _ (AO) | m2 | 133.601 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.167 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 872962338
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1-4.NP_odměřeno elektronicky" (3,4*17,48)+(3,35*6,34)+(3,35*15,8) |  | 133.601 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 133.601 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
274 | K | 763135R22 | Dodávka a montáž _ stěnový zvukový absorber z panelu tl. 40 mm (AO1) | m2 | 259.1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.32388 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1590861616
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1-4.NP_odměřeno elektronicky" (259,1) |  | 259.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 259.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
275 | K | 763755R01 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1133215722
| P |  | Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU) (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE | [14 empty] | P | 2
276 | K | 763755R01a | Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd) | m2 | 79.91 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -51269985
| P |  | Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU) (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí" 37,05+(28,15)+14,71 |  | 79.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79.91 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
277 | K | 998763202 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -860084494
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
278 | K | 764203C01 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | bm | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -94833096
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
279 | K | 764203C02 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -767654065
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
280 | K | 764203C03 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | bm | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -199451307
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
281 | K | 764203C04 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | bm | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 439220095
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
282 | K | 764203C05 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | bm | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1664246956
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
283 | K | 764203C06 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | bm | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 998040610
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
284 | K | 764203C07 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | bm | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -831465173
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
285 | K | 764203C08 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | bm | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1347599121
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
286 | K | 764203C09 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | bm | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1083346305
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
287 | K | 764203C10 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | bm | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -415484091
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
288 | K | 764203C11 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114957414
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
289 | K | 764203C12 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | bm | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 81643618
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
290 | K | 764203C13 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | bm | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210749752
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
291 | K | 764203C14 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -829354091
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
292 | K | 764203C15 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1849391437
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
293 | K | 764203C16 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -390841524
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
294 | K | 764203C17 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | bm | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1774549488
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
295 | K | 764203C18 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | bm | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 263291582
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
296 | K | 764203C19 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 797211975
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
297 | K | 764203C20 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | bm | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -679518418
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
298 | K | 764203C21 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | bm | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1117105275
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
299 | K | 764203C22 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | bm | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1151559158
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
300 | K | 764203C23 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -950934485
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
301 | K | 764203C24 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1432382650
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
302 | K | 764203C25 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2110728738
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
303 | K | 764203C26 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -807286052
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků. | [14 empty] | P | 2
304 | K | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1309136947
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
305 | K | 766201C01 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1503137970
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
306 | K | 766201C02 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 664803859
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
307 | K | 766201C03 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2095740288
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
308 | K | 766201C04 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -975331550
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
309 | K | 766201C05 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1502200229
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
310 | K | 766201C06 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1400045336
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
311 | K | 766201C07 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1232007478
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
312 | K | 766201C08 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1101612726
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
313 | K | 766201C09 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1149847606
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
314 | K | 766201C10 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2003869522
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
315 | K | 766201C11 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1296048419
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
316 | K | 766201C12 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -880125098
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
317 | K | 766201C13 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -176677131
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
318 | K | 766201C14 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2141045316
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
319 | K | 766201C15 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -936854056
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
320 | K | 766201C16 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1255658036
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
321 | K | 766201C17 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2070391528
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
322 | K | 766201C18 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -905281628
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
323 | K | 766201C19 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2113304514
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
324 | K | 766201C20 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 53045271
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
325 | K | 766201C21 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1529960746
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
326 | K | 766201C22 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1207644233
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
327 | K | 766201C23 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -121492735
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
328 | K | 766201C24 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1066087044
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
329 | K | 766201C25 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -746766853
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
330 | K | 766201C26 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1556561487
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
331 | K | 766201C27 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -916242444
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
332 | K | 766201C28 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1349724415
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
333 | K | 766201C29 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -285007195
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
334 | K | 766201C30 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1636016752
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
335 | K | 766201C31 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 367368945
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
336 | K | 766201C32 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1416941380
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
337 | K | 766201C33 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1996916710
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
338 | K | 766201C34 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -322276202
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
339 | K | 766201C35 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1162514307
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
340 | K | 766201C36 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 775515881
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
341 | K | 766201C37 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 639803057
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
342 | K | 766201C38 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1843079279
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
343 | K | 766201C39 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2044746307
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
344 | K | 766201C40 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1665966334
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
345 | K | 766201C41 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -94608882
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
346 | K | 766201C42 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2113754329
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
347 | K | 766201C43 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2045813789
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
348 | K | 766201C44 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1978088674
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
349 | K | 766201C45 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1415080922
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
350 | K | 766201C46 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1025376912
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
351 | K | 766201C47 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -385348224
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
352 | K | 766201C48 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 578177095
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
353 | K | 766201C50 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1258307362
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis . | [14 empty] | P | 2
354 | K | 766201C51 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -374982439
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis . | [14 empty] | P | 2
355 | K | 766201C52 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1149428357
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis . | [14 empty] | P | 2
356 | K | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1540835104
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
357 | K | 767202C01 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 561325602
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
358 | K | 767202C02 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1195698069
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
359 | K | 767202C03 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -782235401
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
360 | K | 767202C04 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1955655570
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
361 | K | 767202C05 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206271108
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
362 | K | 767202C06 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -605385667
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
363 | K | 767202C07 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -166611766
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
364 | K | 767202C08 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1369425948
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
365 | K | 767202C09 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 779423749
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
366 | K | 767202C10 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -585813951
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
367 | K | 767202C11 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 249276862
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
368 | K | 767202C12 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -943280289
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
369 | K | 767202C13 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 756832951
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
370 | K | 767202C14 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1591333584
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
371 | K | 767202C15 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -459013259
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
372 | K | 767202C16 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 754732090
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
373 | K | 767202C17 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1009633005
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
374 | K | 767202C18 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 805737411
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
375 | K | 767202C19 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1729437476
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
376 | K | 767202C20 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1721237477
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
377 | K | 767202C21 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -560416238
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
378 | K | 767202C22 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1832425623
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
379 | K | 767202C23 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1207114628
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
380 | K | 767202C24 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2000877312
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
381 | K | 767202C25 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1382244393
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
382 | K | 767202C26 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -366940359
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
383 | K | 767202C27 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 770395738
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
384 | K | 767202C28 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 431895017
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
385 | K | 767202C29 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1610839010
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
386 | K | 767202C30 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 643112581
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
387 | K | 767202C31 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1960847651
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
388 | K | 767202C32 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1349621157
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
389 | K | 767202C33 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16644653
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
390 | K | 767202C34 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -44210834
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
391 | K | 767202C35 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 979768044
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
392 | K | 767202C36 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2006753934
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
393 | K | 767202C37 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2102960930
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
394 | K | 767202C38 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1774711011
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
395 | K | 767202C39 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 791126239
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
396 | K | 767202C40 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1884207449
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
397 | K | 767202C41 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1254475412
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří. | [14 empty] | P | 2
398 | K | 767202C42 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -244707744
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
399 | K | 767202C43 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 948917367
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
400 | K | 767202C44 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -639652219
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
401 | K | 767202C45 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134935815
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
402 | K | 767202C46 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1459682401
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
403 | K | 767202C47 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2017702940
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
404 | K | 767202C48 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -844570570
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
405 | K | 767202C49 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -697144770
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
406 | K | 767202C50 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | bm | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1028048659
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
407 | K | 767202C51 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | bm | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 503395316
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
408 | K | 767202C52 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 602879363
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
409 | K | 767202C53 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1354088889
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
410 | K | 767202C54 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1772229921
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
411 | K | 767202C55 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 881485468
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
412 | K | 767202C56 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -276362571
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
413 | K | 767202C57 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -341192939
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
414 | K | 767202C58 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1573566738
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
415 | K | 767202C59 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 169736366
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
416 | K | 767202C60 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1144345866
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
417 | K | 767202C61 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1716035383
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
418 | K | 767202C62 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 756212523
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
419 | K | 767202C63 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -507669100
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
420 | K | 767202C64 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1185193749
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
421 | K | 767202C65 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 972640209
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
422 | K | 767202C66 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2061607950
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
423 | K | 767202C67 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1974444638
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
424 | K | 767202C68 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1605327557
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
425 | K | 767202C69 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 358111908
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
426 | K | 767202C70 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | bm | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1353612831
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
427 | K | 767202C71 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -636440363
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
428 | K | 767202C72 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 874373252
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
429 | K | 767202C73 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1623598670
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
430 | K | 767202C74 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -533599674
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
431 | K | 767202C75 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 710636554
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
432 | K | 767202C76 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150062303
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
433 | K | 767202C77 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -247962544
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
434 | K | 767202C78 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1618975402
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
435 | K | 767202C79 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -948644658
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
436 | K | 767202C80 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2016014568
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
437 | K | 767202C81 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1681864325
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
438 | K | 767202C82 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -759872641
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
439 | K | 767202C83 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -977869833
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
440 | K | 767202C84 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1626701713
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
441 | K | 767202C85 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1570276540
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
442 | K | 767202C86 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1922561975
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
443 | K | 767202C87 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 542927786
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
444 | K | 767202C88 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 998276247
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
445 | K | 767202C89 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1085841305
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
446 | K | 767202C90 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1476257061
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
447 | K | 767202C91 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1873989592
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
448 | K | 767202C92 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1952286930
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
449 | K | 767202C93 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 560009226
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
450 | K | 767202C94 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1449816004
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
451 | K | 767202C95 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 965094612
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
452 | K | 767202C96 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2055413346
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
453 | K | 767202C97 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1880940076
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
454 | K | 767202C98 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1875248005
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
455 | K | 767202C99 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1388928961
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
456 | K | 767205C00 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -360236334
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
457 | K | 767205C01 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -557280963
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
458 | K | 767205C02 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -274288165
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
459 | K | 767205C03 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1311066176
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
460 | K | 767205C04 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1887894063
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
461 | K | 767205C05 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1573290514
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
462 | K | 767205C06 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1832742268
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
463 | K | 767205C07 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130129628
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
464 | K | 767205C08 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 540014307
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
465 | K | 767205C09 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -288138653
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
466 | K | 767205C10 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1914116556
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
467 | K | 767205C11 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -703999793
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
468 | K | 767205C12 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2041012546
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
469 | K | 767205C13 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -441664919
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
470 | K | 767205C14 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1400140625
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
471 | K | 767205C15 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1620349554
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
472 | K | 767205C16 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 960379416
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
473 | K | 767205C17 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1516116792
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
474 | K | 767205C18 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 782944093
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
475 | K | 767205C19 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -518345624
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
476 | K | 767205C20 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1498149188
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
477 | K | 767205C21 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -519401158
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
478 | K | 767205C22 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 760311542
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
479 | K | 767205C23 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1553038099
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
480 | K | 767205C24 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | bm | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1091083827
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
481 | K | 767205C25 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | bm | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1339610010
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
482 | K | 767205C26 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | bm | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -611017860
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
483 | K | 767205C27 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | bm | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 131420388
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
484 | K | 767205C28 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -199027529
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
485 | K | 767205C29 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1175841843
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
486 | K | 767205C30 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -638247663
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
487 | K | 767205C31 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -478192181
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
488 | K | 767205C32 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1223727814
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
489 | K | 767205C33 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2021454170
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků. | [14 empty] | P | 2
490 | K | 767205C34 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1311169980
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
491 | K | 767205C35 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -536994977
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
492 | K | 767205C36 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 910166631
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
493 | K | 767205C37 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1006202007
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
494 | K | 767205C38 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1601796990
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
495 | K | 767205C39 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1699367894
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
496 | K | 767205C40 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2064009544
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
497 | K | 767205C41 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -651663482
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
498 | K | 767205C42 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 685841995
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
499 | K | 767205C43 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -748059742
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
500 | K | 767205C44 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -571849229
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
501 | K | 767205C45 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1573624535
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
502 | K | 767205C46 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -603486226
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
503 | K | 767205C47 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -837272621
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
504 | K | 767205C48 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1704079403
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
505 | K | 767205C49 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -29969032
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
506 | K | 767205C50 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 927185763
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
507 | K | 767205C51 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1085069044
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
508 | K | 767205C52 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1720608995
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
509 | K | 767205C53 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 327135107
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
510 | K | 767205C54 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -613075987
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
511 | K | 767205C55 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1873088413
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
512 | K | 767205C56 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -886807069
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
513 | K | 767205C57 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1661097441
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken. | [14 empty] | P | 2
514 | K | 767205C58 | LOP - D+M Vnější prosklenná vstupní stěna vč. 13/AL _ dle v.č. 01.1.10-603 _ 7800/7350 mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 593054445
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis . | [14 empty] | P | 2
515 | K | 767431R21 | SP3 _ D+M kovový lamelový podhled | m2 | 6.37 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202744318
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 702a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odměřeno elektronicky" 6,37 |  | 6.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_odměřeno elektronicky" 0,0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_odměřeno elektronicky" 0,0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP_odměřeno elektronicky" 0,0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
516 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1719392974
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.5725 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
517 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 168.326 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1535715296
| VV |  | (108,0*0,35)+127,248+3,278 |  | 168.326 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 168.326 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
518 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 168.326 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.050498 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2005967726
519 | K | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 168.326 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00758 | 1.2759 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1635358424
520 | K | 771274124 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm | m | 108 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00177 | 0.19116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 850501092
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12*1,5*6) |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
521 | M | 59761R10 | dlaždice keramické protiskluzové schodišťové | m2 | 39.15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 0.49329 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1511725286
| P |  | Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 108*0,3625 'Přepočtené koeficientem množství |  | 39.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
522 | K | 771274232 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm | m | 108 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.11016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1734522429
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12*1,5*6) |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
523 | M | 59761R12 | dlaždice keramické hladké (podstupnice) | m2 | 21.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 0.27216 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1260020468
| P |  | Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 108*0,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
524 | K | 771574261 | Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/ m2 | m2 | 127.248 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 1.1452 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1086520627
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapná vrstva_1.NP" 27,53+4,87 |  | 32.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapná vrstva_2.NP" 31,68 |  | 31.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapná vrstva_3.NP" 47,36 |  | 47.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapná vrstva_4.NP" 4,24 |  | 4.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 115.68 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky_návrh a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*115,68 |  | 11.568 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 127.248 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
525 | M | 59761R31 | dlaždice keramické _ P05 _ rektifikované 600/600/10 mm | m2 | 34.41 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.66067 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -26006639
| P |  | Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ | [14 empty] | P | 2
526 | M | 59761R32 | dlaždice keramické _ P05a _ rektifikované 600/600/10 mm | m2 | 6.088 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.11689 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1414394341
| P |  | Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ | [14 empty] | P | 2
527 | M | 59761R33 | dlaždice keramické _ P10 _ rektifikované 600/600/10 mm | m2 | 39.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.76032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1144584157
| P |  | Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ | [14 empty] | P | 2
528 | M | 59761R34 | dlaždice keramické _ P13 _ rektifikované 600/600/10 mm | m2 | 64.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 1.2384 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 367153518
| P |  | Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ | [14 empty] | P | 2
529 | K | 771574263 | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 3.278 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00689 | 0.022585 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 361640750
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapná vrstva_1.NP" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapná vrstva_2.NP" 1,48 |  | 1.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.98 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky_návrh a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*2,98 |  | 0.298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.278 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
530 | M | 59761R30 | dlaždice keramické _ P05a _ 300/300 mm | m2 | 1.875 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -524874421
| P |  | Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ | [14 empty] | P | 2
531 | M | 59763R31 | dlaždice keramické _ P10a _ 300/300 mm | m2 | 1.85 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.03552 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 201383041
| P |  | Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ | [14 empty] | P | 2
532 | K | 771577R04 | Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů | m2 | 168.326 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2091190985
| P |  | Poznámka k položce: Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních dlažeb. (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
533 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 109.168 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.16375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1952178896
| P |  | Poznámka k položce: JC , nad rámec ceníkového obsahu , také zahrnuje náklady na dodávku a montáž všech systémových rohových lišt a těsnících pásků | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P05" (23,53) |  | 23.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P01a" (0,76) |  | 0.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 24.29 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P10_vč. výklenků" (1,05*(31,68)) |  | 33.264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P10a_vč. výklenků" (1,05*(1,48)) |  | 1.554 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P013_vč. výklenků" (1,05*(43,36)) |  | 45.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P010(4.NP)_vč. výklenků" (1,1*(4,12)) |  | 4.532 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109.168 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
534 | K | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic | t | 6.573 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 919107055
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.3585 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
535 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 720.599 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 880053071
| VV |  | (191,928+68,926+236,918+222,827) |  | 720.599 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 720.599 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
536 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 720.599 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.021618 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1795523143
537 | K | 776141112 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 720.599 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00758 | 5.4621 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1946554859
538 | K | 776211211 | Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních | m2 | 191.928 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.038386 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -645940413
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapná vrstva_3.NP" 122,18 |  | 122.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapná vrstva_4.NP" 52,3 |  | 52.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 174.48 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky_návrh a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*174,48 |  | 17.448 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 191.928 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
539 | M | 69751R01 | dodávka povlakové podlahové krytiny - designový zátěžový ve čtvercích_P15 | m2 | 220.717 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00422 | 0.93143 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14763100
| P |  | Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ | [14 empty] | P | 2
540 | K | 776211221 | Lepení textilních čtverců elektrostaticky vodivých | m2 | 68.926 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.02757 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1994959292
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapná vrstva_1.NP" 62,66 |  | 62.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 62.66 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky_návrh a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*62,66 |  | 6.266 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.926 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
541 | M | 69751R22 | dodávka povlakové podlahové krytiny - diaelektrický ve čtvercích | m2 | 68.926 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00422 | 0.29087 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1941401789
| P |  | Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ | [14 empty] | P | 2
542 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 236.918 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.071075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2118899388
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapná vrstva_2.NP" 139,68 |  | 139.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapná vrstva_3.NP" 75,7 |  | 75.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 215.38 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky_návrh a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*215,38 |  | 21.538 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 236.918 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
543 | M | 28411R00 | dodávka povlakové podlahové krytiny _ kaučuková tl. 2 mm _ P08 | m2 | 167.616 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00287 | 0.48106 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 445759924
| P |  | Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 152,378*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 167.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
544 | M | 28415R01 | dodávka povlakové podlahové krytiny _ kaučuková tl. 2 mm _ P12 | m2 | 90.84 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00287 | 0.26071 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1132414822
| P |  | Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ | [14 empty] | P | 2
545 | K | 776221211 | Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem | m2 | 222.827 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.066848 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1517848891
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapná vrstva_3.NP" 182,51 |  | 182.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapná vrstva_4.NP" 20,06 |  | 20.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 202.57 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky_návrh a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*202,57 |  | 20.257 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 222.827 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
546 | M | 28412R01 | dodávka povlakové podlahové krytiny - designová homogenní krytina ve čtvercích _ P11 | m2 | 243.084 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00287 | 0.69765 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 382025589
| P |  | Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ | [14 empty] | P | 2
547 | K | 776923R11 | Spoj povlakových podlahovin z PVC a vinylu svařováním | m2 | 459.745 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0091949 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -390381102
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek/doplňků a příslušenství ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (naceněno dle technologických postupů a pravidel konkrétně vybraného dodavatele systémového řešení) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "ROZSAH A MNOŽSTVÍ _ VZTAŽENO NA PLOCHU POVLAKOVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN" (236,918+222,827) |  | 459.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 459.745 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
548 | K | 776985R01 | P04_Kobercová čistící zóna | m2 | 5.98 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1858190151
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapná vrstva_1.NP" 5,98 |  | 5.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
549 | K | 776985R02 | P17_Hrubá samonosná čistící rohož | m2 | 5.85 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1455569354
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapná vrstva_3.NP" 5,85 |  | 5.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
550 | K | 998776103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové | t | 8.359 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1718302684
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.5718 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
551 | K | 777111123 | Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 805.07 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.032203 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176155684
| VV |  | "SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ_skladba_P01,P02,P03,P04" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (259,44+0,76+481,49+58,78+4,6) |  | 805.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 805.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
552 | K | 7775111R1 | P01,P01a_Epoxidový 3-vrstvý stěrkový systém _ lité podlahy | m2 | 286.22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 1.5456 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1701752460
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství -JC dále obsahuje náklady na vytažení systému na svislé konstrukce + ukončovací soklový prvek - dle specifikace PD a TZ -JC dále obsahuje náklady na přípravu podkladu / finální úpravu nášlap. povrch | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapná vrstva_1.NP" 259,44 +0,76 |  | 260.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 260.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky_návrh a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*260,2 |  | 26.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 286.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
553 | K | 7775111R3 | P02_3-vrstvý stěrkový systém na bázi polyuretanbetonu _ lité podlahy | m2 | 529.639 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 2.8601 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -662481970
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství -JC dále obsahuje náklady na vytažení systému na svislé konstrukce + ukončovací soklový prvek - dle specifikace PD a TZ -JC dále obsahuje náklady na přípravu podkladu / finální úpravu nášlap. povrch | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapná vrstva_1.NP" 481,49 |  | 481.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 481.49 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky_návrh a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*481,49 |  | 48.149 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 529.639 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
554 | K | 7775111R4 | P03,P16,P06,P18,P18a_Polyuretanový 3-vrstvý stěrkový systém _ lité podlahy | m2 | 319.343 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 1.7245 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 173471722
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství -JC dále obsahuje náklady na vytažení systému na svislé konstrukce + ukončovací soklový prvek - dle specifikace PD a TZ -JC dále obsahuje náklady na přípravu podkladu / finální úpravu nášlap. povrch | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapná vrstva_1.NP_P03" 58,78+4,6 |  | 63.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapná vrstva_1.NP_P16" 58,78+4,6 |  | 63.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapná vrstva_2.NP_P06" 98,62 |  | 98.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapná vrstva_2.NP_P16" 4,61 |  | 4.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapná vrstva_3.NP_P16" 28,22 |  | 28.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapná vrstva_3.NP_P18" 4,62 |  | 4.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapná vrstva_4.NP_P18" 22,67 |  | 22.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapná vrstva_4.NP_P18a" 4,83 |  | 4.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 290.33 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky_návrh a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*290,13 |  | 29.013 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 319.343 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
555 | K | 7775111R5 | P07,P07a,P07b_Epoxidový více-vrstvý stěrkový systém _ lité podlahy | m2 | 148.467 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.80172 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -367223720
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství -JC dále obsahuje náklady na vytažení systému na svislé konstrukce + ukončovací soklový prvek - dle specifikace PD a TZ -JC dále obsahuje náklady na přípravu podkladu / finální úpravu nášlap. povrch | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapná vrstva_2.NP_P07" 118,57 |  | 118.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapná vrstva_2.NP_P07a" 4,02 |  | 4.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapná vrstva_2.NP_P07b" 10,26 |  | 10.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapná vrstva_3.NP_P07b" 2,12 |  | 2.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 134.97 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky_návrh a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*134,97 |  | 13.497 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 148.467 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
556 | K | 7775111R6 | P09_3-vrstvý stěrkový systém na bázi polyuretanbetonu _ lité podlahy | m2 | 145.475 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.78556 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -461563204
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství -JC dále obsahuje náklady na vytažení systému na svislé konstrukce + ukončovací soklový prvek - dle specifikace PD a TZ -JC dále obsahuje náklady na přípravu podkladu / finální úpravu nášlap. povrch | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapná vrstva_2.NP" 132,25 |  | 132.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 132.25 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky_návrh a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*132,25 |  | 13.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 145.475 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
557 | K | 7775111R7 | P14_Epoxidový 3-vrstvý stěrkový systém _ lité podlahy | m2 | 235.246 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 1.2703 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -505787217
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství -JC dále obsahuje náklady na vytažení systému na svislé konstrukce + ukončovací soklový prvek - dle specifikace PD a TZ -JC dále obsahuje náklady na přípravu podkladu / finální úpravu nášlap. povrch | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nášlapná vrstva_3.NP" 213,86 |  | 213.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 213.86 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky_návrh a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*213,86 |  | 21.386 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 235.246 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
558 | K | 77752110R | Polyuretanový stěrkový systém tloušťky do 2 mm | m2 | 172.47 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.5519 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 822315108
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků+příprava podkladu -JC dále obsahuje náklady na vytažení systému na svislé konstrukce ---------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.202c_2.NP skladba S02" (31,0) |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01" (15,05*9,4) |  | 141.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 172.47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
559 | K | 998777103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité | t | 9.572 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -621342889
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.2243 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
560 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 462.48 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.13874 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -796541847
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1-4.NP_odměřeno elektronicky" (2,15*10,72)+(2,4*(10,74+8,2)) |  | 68.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1-4.NP_odměřeno elektronicky" (2,15*(42,09+54,83+5,75+68,82+8,15))+(1,15*3,4)+(2,4*1,6) |  | 393.976 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 462.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
561 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 462.48 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.69372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144550617
| P |  | Poznámka k položce: JC , nad rámec ceníkového obsahu , také zahrnuje náklady na dodávku a montáž všech systémových rohových lišt a těsnících pásků | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1-4.NP_odměřeno elektronicky" (2,15*10,72)+(2,4*(10,74+8,2)) |  | 68.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1-4.NP_odměřeno elektronicky" (2,15*(42,09+54,83+5,75+68,82+8,15))+(1,15*3,4)+(2,4*1,6) |  | 393.976 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 462.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
562 | K | 781131264 | Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou / stěnami | m | 214.3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.068576 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1244398766
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1-4.NP_odměřeno elektronicky" (10,72)+((10,74+8,2)) |  | 29.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1-4.NP_odměřeno elektronicky" ((42,09+54,83+5,75+68,82+8,15))+(3,4)+(1,6) |  | 184.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 214.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
563 | K | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem | m2 | 68.504 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0052 | 0.35622 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1766565423
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž veškerých doplňků a příslušenství dle PD a TZ. (listely, dekory - specifikované v PD) ------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1-4.NP_odměřeno elektronicky" (2,15*10,72)+(2,4*(10,74+8,2)) |  | 68.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.504 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
564 | M | 59761R00 | obklad keramický _ 150/150/6 mm _ specifikace KOI | m2 | 75.354 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 0.94946 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -983983041
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (listely, dekory - specifikované v PD) ------------------------------------------- -přesná specifikace _ viz PD a TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 68,504*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 75.354 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
565 | K | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 393.976 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 3.5458 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1758375174
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1-4.NP_odměřeno elektronicky" (2,15*(42,09+54,83+5,75+68,82+8,15))+(1,15*3,4)+(2,4*1,6) |  | 393.976 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 393.976 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
566 | M | 59761R31.1 | obklad keramický _ 300/600/10 mm _ specifikace KO | m2 | 433.374 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 5.4605 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -992708112
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (listely, dekory - specifikované v PD) ------------------------------------------- -přesná specifikace _ viz PD a TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 393,976*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 433.374 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
567 | K | 781477R00 | Příplatek k vnitřním obladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů | m2 | 462.48 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -846022452
| P |  | Poznámka k položce: Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů. (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
568 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 375.025 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.011251 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466781222
| VV |  | 214,3*1,75 'Přepočtené koeficientem množství |  | 375.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
569 | K | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické | t | 11.213 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1246221369
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.5764 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
570 | K | 783823101 | Penetrační nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 1958.45 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.15668 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1670086828
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 702a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovné povrchy podhledů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odměřeno elektronicky" 584,4 |  | 584.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_odměřeno elektronicky" 198,8 |  | 198.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_odměřeno elektronicky" 211,12 |  | 211.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP_odměřeno elektronicky" 12,36 |  | 12.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1006.68 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovné povrchy podhledů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odměřeno elektronicky" 147,37 |  | 147.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_odměřeno elektronicky" 311,25 |  | 311.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_odměřeno elektronicky" 400,26 |  | 400.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP_odměřeno elektronicky" 92,89 |  | 92.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 951.77 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1958.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
571 | K | 783823101 | Penetrační nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 1189.675 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.095174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1944402693
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislé povrchy konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1-4.NP_odměřeno elektronicky" (1189,675) |  | 1189.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1189.675 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
572 | K | 783827405 | Krycí dvojnásobný nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 1189.675 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.64242 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1822952851
| P |  | Poznámka k položce: JC , NAD RÁMEC CENÍKOVÉHO OBSAHU, TAKÉ ZAHRNUJE NÁKLADY NA SPECIFIKACI VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY _ UNPb (nátěr omyvatelný otěruvzdorný, COLOR) | [14 empty] | P | 2
573 | K | 783823135 | Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m2 | 1490.34 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.20865 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -152218703
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 703a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_F01_pohledová plocha_odměřeno elektronicky" 1263,0 |  | 1263 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plochy ostatní/ostění/nadpraží_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 227,34 |  | 227.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1490.34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
574 | K | 78382740R | Krycí dvojnásobný nátěr svislých povrchů _ (voděodolný, otěruvzdorný, omyvatelný) | m2 | 42.912 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00103 | 0.044199 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206431444
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souviusejících prací/činností a dodávek ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -specifikace dodávky a provedení _ viz odkaz povrchové úpravy "NO" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1-4.NP_odměřeno elektronicky" (1,8*(1,35+12,78+5,71+1,9+2,1)) |  | 42.912 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.912 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
575 | K | 78382741R | Krycí dvojnásobný silikátový nátěr svislých povrchů | m2 | 2292 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00103 | 2.3608 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1159320060
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souviusejících prací/činností a dodávek ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1-4.NP_odměřeno elektronicky" 2292,0 |  | 2292 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2292 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
576 | K | 783827425 | Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 1490.34 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 1.073 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 592048720
| P |  | Poznámka k položce: JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na kompletní specifikaci dodávky viz PD a TZ | [14 empty] | P | 2
577 | K | 783827401 | Krycí dvojnásobný nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 1006.68 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.54361 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 267539937
| P |  | Poznámka k položce: JC , NAD RÁMEC CENÍKOVÉHO OBSAHU, TAKÉ ZAHRNUJE NÁKLADY NA SPECIFIKACI VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY _ UNb (nátěr uzavírací bezbarvý) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 702a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovné povrchy podhledů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odměřeno elektronicky" 584,4 |  | 584.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_odměřeno elektronicky" 198,8 |  | 198.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_odměřeno elektronicky" 211,12 |  | 211.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP_odměřeno elektronicky" 12,36 |  | 12.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1006.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
578 | K | 783827405 | Krycí dvojnásobný nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 951.77 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.51396 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1074621507
| P |  | Poznámka k položce: JC , NAD RÁMEC CENÍKOVÉHO OBSAHU, TAKÉ ZAHRNUJE NÁKLADY NA SPECIFIKACI VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY _ UNPb (nátěr omyvatelný otěruvzdorný, COLOR) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 702a,b,c, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovné povrchy podhledů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_odměřeno elektronicky" 147,37 |  | 147.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_odměřeno elektronicky" 311,25 |  | 311.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_odměřeno elektronicky" 400,26 |  | 400.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP_odměřeno elektronicky" 92,89 |  | 92.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 951.77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
579 | K | 78382742R | Krycí dvojnásobný nátěr svislých povrchů _ (otěruvzdorný, omyvatelný, color) | m2 | 419.875 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00103 | 0.43247 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -450078405
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souviusejících prací/činností a dodávek ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -specifikace dodávky a provedení _ viz odkaz povrchové úpravy "UNPz" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č. 201-204, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1-4.NP_odměřeno elektronicky" (419,875) |  | 419.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 419.875 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
580 | K | 783923161 | Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah | m2 | 1305.461 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.27415 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1256509679
| VV |  | "SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P06,P16_vč. výklenků" (1,05*(98,62+4,61)) |  | 108.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P07_vč. výklenků" (1,05*(118,57)) |  | 124.499 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P07a,b_vč. výklenků" (1,05*(4,02+10,26)) |  | 14.994 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P08_vč. výklenků" (1,05*(139,68)) |  | 146.664 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P09_vč. výklenků" (1,05*(132,25)) |  | 138.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P10a_vč. výklenků" (1,05*(1,48)) |  | 1.554 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P07b(3.NP)_vč. výklenků" (1,05*(2,12)) |  | 2.226 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P011_vč. výklenků" (1,05*(182,51)) |  | 191.636 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P012_vč. výklenků" (1,05*(75,70)) |  | 79.485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P014_vč. výklenků" (1,05*(213,86)) |  | 224.553 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P015_vč. výklenků" (1,05*(122,18)) |  | 128.289 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P016-18(3.NP)_vč. výklenků" (1,05*(28,22+4,62)) |  | 34.482 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P011(4.NP)_vč. výklenků" (1,1*(20,06)) |  | 22.066 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P018(4.NP)_vč. výklenků" (1,1*(22,67+4,81)) |  | 30.228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P015(4.NP)_vč. výklenků" (1,1*(52,3)) |  | 57.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1305.461 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
581 | K | 783923171 | Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah | m2 | 172.47 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.043118 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -318691277
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.202c_2.NP skladba S02" (31,0) |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10_v.č.203c_3.NP skladba S01" (15,05*9,4) |  | 141.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 172.47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
582 | K | 783923171 | Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah | m2 | 690.96 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.17274 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1765958125
| VV |  | "SO 01.1.10_v.č.701a,b,c,d, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P17" (5,85) |  | 5.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P01a" (0,76) |  | 0.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P06,P16_vč. výklenků" (1,05*(98,62+4,61)) |  | 108.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P07_vč. výklenků" (1,05*(118,57)) |  | 124.499 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P09_vč. výklenků" (1,05*(132,25)) |  | 138.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P014_vč. výklenků" (1,05*(213,86)) |  | 224.553 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_P014a_vč. výklenků" (1,05*(83,85)) |  | 88.043 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (výklenky budou odsouhlaseny v dílenské dokumentaci) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 690.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
583 | K | 783933151 | Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 19.528 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.0056631 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2045112640
| VV |  | "dojezd výtahové šachty" (2,815*2,35)+(10,33*1,25) |  | 19.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.528 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
584 | K | 783937161 | Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr betonové povrchů | m2 | 19.528 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.009764 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -955029216
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.337 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
585 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 6810.261 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 1.3621 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -820678378
586 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 6810.261 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 1.975 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1659000434
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05096 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05096 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
587 | K | 4602811R1 | D+M _ dočasné pažící konstrukce _ (návrh/odsouhlasení v dílenské dokumentaci) | m | 72.8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.05096 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1870400830
| D | N00 | Ostatní konstrukce a dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
588 | K | N00_015R02 | Příplatek k hydroizolačnímu souvrství spodní stavby _ za provedení veškerých detailů , zpětných spojů a (D+M) systémových prostupů/průchodek | m2 | 1316.714 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1859550677
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "rozsah a specifikace _ plocha HI souvrstvý" (1099,069+217,645) |  | 1316.714 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1316.714 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
589 | K | N00_015R04 | Příplatek k povlakovým krytinám střech _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových prostupů/průchodek | m2 | 1511.578 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1101164334
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "rozsah a specifikace _ plocha střešního pláště" (886,908+299,385+325,285) |  | 1511.578 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1511.578 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
590 | K | N00_R01 | Stavební úpravy _ napojení trubního mostu _ viz SO 01.1.10_v.č. 508 | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -289328802
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 1
591 | K | N00_R02 | Provizorní výplně prostupů _ VR _ viz SO 01.1.10_v.č. 507 | m2 | 12.102 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1789390739
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "specifikace a rozsah _ SO 01.1.10_v.č. 507 _ prvek/skladba VR1-VR14" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" (0,9*0,7)+(1,0*1,5)+(1,1*1,5)+(0,9*0,7)+(1,1*1,5)+(1,3*0,6) |  | 6.84 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" (0,8*1,25*3)+(0,55*0,55)+(0,55*0,55)+(0,55*0,625)+(0,4*0,5) |  | 4.149 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" (1,1*0,6)+(0,45*0,45)+(0,5*0,5) |  | 1.113 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.102 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.3407 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | OST11 | Ostatní výpisy prvků |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
592 | K | 795204C01 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -413264144
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
593 | K | 795204C02 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1459660211
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
594 | K | 795204C03 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404401916
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
595 | K | 795204C04 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1402622166
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
596 | K | 795204C05 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1936986375
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
597 | K | 795204C06 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1367040777
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
598 | K | 795204C07 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1082756952
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
599 | K | 795204C08 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1049289129
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
600 | K | 795204C09 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -955549332
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
601 | K | 795204C10 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 455144381
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
602 | K | 795204C11 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1807356000
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
603 | K | 795204C12 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1054082660
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
604 | K | 795204C13 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -571673894
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
605 | K | 795204C14 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574633365
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
606 | K | 795204C15 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 471177885
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
607 | K | 795204C16 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1505342183
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
608 | K | 795204C17 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 355313341
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
609 | K | 795204C18 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1377565943
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
610 | K | 795204C19 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kpl | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2058460857
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
611 | K | 795204C20 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kpl | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -103264336
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
612 | K | 795204C21 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kpl | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1901513852
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
613 | K | 795204C22 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1472309167
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
614 | K | 795204C23 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kpl | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26760056
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
615 | K | 795204C24 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kpl | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 237840175
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
616 | K | 795204C25 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | kpl | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1443533701
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních prvků a celků. | [14 empty] | P | 2
617 | K | 795204C26 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2106792591
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
618 | K | 795204C27 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 341170736
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
619 | K | 795204C28 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1980764554
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
620 | K | 795204C29 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -60822568
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
621 | K | 795204C30 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -913717914
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
622 | K | 795204C31 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1184977246
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
623 | K | 795204C32 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2111779332
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
624 | K | 795204C33 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 688370789
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
625 | K | 795204C34 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1293939925
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
626 | K | 795204C35 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT | m2 | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1657980056
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis montovaných příček. | [14 empty] | P | 2
| D | VR01.1 | Dotazy_VŘ_upřesnění VV_SDK konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
627 | K | 763_SDK01 | SdK 01_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Akustická sádrokartonová příčka tl. 125 mm | m2 | 265.329 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1803540609
| P |  | Poznámka k položce: JV obsahuje : -Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství . -Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému. -JC také zahrnuje náklady na _" Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sdk01" (3,2*1,339)+(3,55*2,199) |  | 12.091 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sdk01" (3,2*11,95)+(3,22*6,225)+(3,45*6,392)+(3,55*24,075)+(3,57*17,735) |  | 229.117 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 241.208 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*241,208 |  | 24.121 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 265.329 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
628 | K | 763_SDK01.1 | SdK 01a_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Akustická sádrokartonová příčka tl. 100 mm | m2 | 1.866 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -171072801
| P |  | Poznámka k položce: JV obsahuje : -Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství . -Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému. -JC také zahrnuje náklady na _" Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sdk01a" (3,57*0,475) |  | 1.696 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.696 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*1,696 |  | 0.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.866 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
629 | K | 763_SDK02 | SdK 02_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Akustická sádrokartonová příčka tl. 155 mm | m2 | 127.25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 664205711
| P |  | Poznámka k položce: JV obsahuje : -Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství . -Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému. -JC také zahrnuje náklady na _" Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sdk02" (3,2*7,87)+(3,57*18,933)+(3,85*5,95) |  | 115.682 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 115.682 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*115,682 |  | 11.568 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 127.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
630 | K | 763_SDK03 | SdK 03_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Akustická sádrokartonová příčka protipožární tl. 125 mm | m2 | 19.77 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 767243639
| P |  | Poznámka k položce: JV obsahuje : -Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství . -Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému. -JC také zahrnuje náklady na _" Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sdk03" (3,22*0,325)+(3,55*0,6)+(3,57*0,275) |  | 4.158 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sdk03" (3,55*0,988)+(3,2*1,732)+(3,22*1,48) |  | 13.815 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 17.973 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*17,973 |  | 1.797 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
631 | K | 763_SDK04 | SdK 04_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Akustická sádrokartonová příčka protipožární tl. 150 mm | m2 | 61.235 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1463907572
| P |  | Poznámka k položce: JV obsahuje : -Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství . -Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému. -JC také zahrnuje náklady na _" Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sdk04" (3,57*6,55)+(3,65*8,845) |  | 55.668 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 55.668 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*55,668 |  | 5.567 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.235 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
632 | K | 763_SDK05 | SdK 05_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Akustická sádrokartonová příčka protipožární tl. 155 mm | m2 | 3.259 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1524337221
| P |  | Poznámka k položce: JV obsahuje : -Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství . -Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému. -JC také zahrnuje náklady na _" Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sdk05" (3,57*0,83) |  | 2.963 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.963 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*2,963 |  | 0.296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.259 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
633 | K | 763_SDK06 | SdK 06_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Sádrokartonová instalační předstěna tl. 100 mm | m2 | 123.224 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1475032073
| P |  | Poznámka k položce: JV obsahuje : -Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství . -Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému. -JC také zahrnuje náklady na _" Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sdk06" (3,4*0,91)+(1,45*2,2)+(1,8*3,875)+(3,17*9,9)+(3,2*3,7)+(3,4*1,65)+(3,5*2,975)+(3,55*8,795)+(1,2*2,875)+(3,4*1,425) |  | 112.022 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 112.022 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*112,022 |  | 11.202 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 123.224 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
634 | K | 763_SDK06.1 | SdK 06_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Sádrokartonová instalační předstěna tl. 150 mm | m2 | 59.69 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1563646532
| P |  | Poznámka k položce: JV obsahuje : -Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství . -Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému. -JC také zahrnuje náklady na _" Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" 54,264 |  | 54.264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 54.264 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*54,264 |  | 5.426 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59.69 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
635 | K | 763_SDK06.2 | SdK 06_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Sádrokartonová instalační předstěna tl. 160 mm | m2 | 17.279 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1956323077
| P |  | Poznámka k položce: JV obsahuje : -Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství . -Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému. -JC také zahrnuje náklady na _" Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" 15,708 |  | 15.708 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15.708 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*15,708 |  | 1.571 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.279 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
636 | K | 763_SDK07 | SdK 07_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Akustická sádrokartonová příčka protipožární tl. 125 mm | m2 | 12.637 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -677395876
| P |  | Poznámka k položce: JV obsahuje : -Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství . -Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému. -JC také zahrnuje náklady na _" Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sdk07" (3,2*3,59) |  | 11.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 11.488 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*11,488 |  | 1.149 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.637 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
637 | K | 763_SDK08 | SdK 08_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Akustická sádrokartonová příčka protipožární tl. 150 mm | m2 | 44.688 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1738774810
| P |  | Poznámka k položce: JV obsahuje : -Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství . -Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému. -JC také zahrnuje náklady na _" Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sdk08" (3,25*12,5) |  | 40.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 40.625 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*40,625 |  | 4.063 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.688 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
638 | K | 763_SDK09 | SdK 09_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Sádrokartonová příčka protipožární tl. 150 mm | m2 | 95.937 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1346680930
| P |  | Poznámka k položce: JV obsahuje : -Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství . -Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému. -JC také zahrnuje náklady na _" Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sdk09" (3,25*22,195)+(3,3*4,57) |  | 87.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 87.215 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*87,215 |  | 8.722 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 95.937 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
639 | K | 763_SDK09.1 | SdK 09_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Sádrokartonová příčka protipožární tl. 150 mm | m2 | 17.947 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -940966194
| P |  | Poznámka k položce: JV obsahuje : -Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství . -Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému. -JC také zahrnuje náklady na _" Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" 16,315 |  | 16.315 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.315 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*16,315 |  | 1.632 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.947 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
640 | K | 763_SDK10 | SdK 10_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Suchá omítka lepená tl. 50 mm | m2 | 35.497 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -629923818
| P |  | Poznámka k položce: JV obsahuje : -Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství . -Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému. -JC také zahrnuje náklady na _" Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sdk010" (3,2*1,42)+(3,55*7,575) |  | 31.435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sdk010" (1,0*0,835) |  | 0.835 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 32.27 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*32,27 |  | 3.227 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.497 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
641 | K | 763_SDK11 | SdK 11_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Protipožární stěna šachty tl. 95 mm | m2 | 88.657 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -552341415
| P |  | Poznámka k položce: JV obsahuje : -Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství . -Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému. -JC také zahrnuje náklady na _" Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sdk11" (3,2*8,834)+(3,22*11,496)+(3,55*4,313) |  | 80.597 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 80.597 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*80,597 |  | 8.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88.657 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
642 | K | 763_SDK12 | SdK 12_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Akustická sádrokartonová příčka tl. 125 mm | m2 | 8.678 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 98644380
| P |  | Poznámka k položce: JV obsahuje : -Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství . -Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému. -JC také zahrnuje náklady na _" Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sdk12" (3,22*2,45) |  | 7.889 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.889 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*7,889 |  | 0.789 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.678 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
643 | K | 763_SDK12.1 | SdK 12_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Akustická sádrokartonová příčka tl. 150 mm | m2 | 152.44 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1728324324
| P |  | Poznámka k položce: JV obsahuje : -Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství . -Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému. -JC také zahrnuje náklady na _" Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sdk12" (3,2*19,337)+(3,2*11,937)+(3,22*11,958) |  | 138.582 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 138.582 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*138,582 |  | 13.858 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 152.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
644 | K | 763_SDK12.2 | SdK 12a_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Akustická sádrokartonová příčka tl. 150 mm | m2 | 1.374 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -835579750
| P |  | Poznámka k položce: JV obsahuje : -Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství . -Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému. -JC také zahrnuje náklady na _" Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" 1,249 |  | 1.249 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.249 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*1,249 |  | 0.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.374 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
645 | K | 763_SDK13 | SdK 13_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Sádrokartonová příčka protipožární tl. 125 mm | m2 | 39.054 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1690811355
| P |  | Poznámka k položce: JV obsahuje : -Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství . -Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému. -JC také zahrnuje náklady na _" Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sdk13" (3,2*11,095) |  | 35.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 35.504 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*35,504 |  | 3.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.054 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
646 | K | 763_SDK14 | SdK 14_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Akustická sádrokartonová příčka tl. 100 mm | m2 | 40.191 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1464951667
| P |  | Poznámka k položce: JV obsahuje : -Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství . -Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému. -JC také zahrnuje náklady na _" Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sdk14" (3,2*5,333)+(3,55*5,485) |  | 36.537 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 36.537 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*36,537 |  | 3.654 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.191 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
647 | K | 763_SDK14.1 | SdK 14_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Akustická sádrokartonová příčka protipožární tl. 125 mm | m2 | 4.224 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1651568502
| P |  | Poznámka k položce: JV obsahuje : -Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství . -Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému. -JC také zahrnuje náklady na _" Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sdk14" (3,2*1,2) |  | 3.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.84 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*3,84 |  | 0.384 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.224 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
648 | K | 763_SDK16 | SdK 16_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Sádrokartonová příčka tl. 125 mm | m2 | 60.433 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1119501715
| P |  | Poznámka k položce: JV obsahuje : -Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství . -Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému. -JC také zahrnuje náklady na _" Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sdk16" (3,2*13,71)+(3,57*3,1) |  | 54.939 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 54.939 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*54,939 |  | 5.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.433 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
649 | K | 763_SDK17 | SdK 17_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Sádrokartonová příčka tl. 100 mm | m2 | 10.12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 579586412
| P |  | Poznámka k položce: JV obsahuje : -Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství . -Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému. -JC také zahrnuje náklady na _" Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sdk17"(3,2*2,875) |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*9,2 |  | 0.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
650 | K | 763_SDK18 | SdK 18_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Sádrokartonová příčka protipožární tl. 125 mm | m2 | 39.703 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 89924458
| P |  | Poznámka k položce: JV obsahuje : -Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství . -Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému. -JC také zahrnuje náklady na _" Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sdk18" (3,2*2,45)+(3,4*8,31) |  | 36.094 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 36.094 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*36,094 |  | 3.609 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.703 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
651 | K | 763_SDK19 | SdK 19_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Akustická sádrokartonová příčka protipožární tl. 150 mm | m2 | 43.506 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1318261247
| P |  | Poznámka k položce: JV obsahuje : -Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství . -Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému. -JC také zahrnuje náklady na _" Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sdk19" (3,25*6,375)+(3,2*5,885) |  | 39.551 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 39.551 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*39,551 |  | 3.955 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.506 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
652 | K | 763_SDK20 | SdK 20_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Akustická sádrokartonová příčka protipožární tl. 150 mm | m2 | 23.11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 746650272
| P |  | Poznámka k položce: JV obsahuje : -Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství . -Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému. -JC také zahrnuje náklady na _" Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" 21,009 |  | 21.009 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 21.009 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*21,009 |  | 2.101 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
653 | K | 763_SDK21 | SdK 21_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Stěna šachty protipožární tl. 100 mm | m2 | 10.184 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -625275252
| P |  | Poznámka k položce: JV obsahuje : -Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství . -Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému. -JC také zahrnuje náklady na _" Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sdk21" (3,22*2,875) |  | 9.258 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.258 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*9,258 |  | 0.926 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.184 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
654 | K | 763_SDK21.1 | SdK 21_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Stěna šachty protipožární tl. 125 mm | m2 | 13.54 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2129890124
| P |  | Poznámka k položce: JV obsahuje : -Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství . -Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému. -JC také zahrnuje náklady na _" Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sdk21" (2,95*0,625)+(3,22*3,25) |  | 12.309 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12.309 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*12,309 |  | 1.231 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
655 | K | 763_SDK22 | SdK 22_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Sádrokartonová instalační předstěna tl. 115 mm | m2 | 2.673 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1450975729
| P |  | Poznámka k položce: JV obsahuje : -Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství . -Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému. -JC také zahrnuje náklady na _" Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sdk22" (1,8*1,35) |  | 2.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.43 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*2,43 |  | 0.243 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.673 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
656 | K | 763_SDK23 | SdK 23_Dodávka a montáž SDK konstrukcí _ Instalační příčka tl. 255-450 mm | m2 | 19.765 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 459278192
| P |  | Poznámka k položce: JV obsahuje : -Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství . -Kompletní rozsah a specifikace dle v.č. 01.1.10-609, TZ a technologického systémového řešení konkrétního výrobce systému. -JC také zahrnuje náklady na _" Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd)" + základní penetrační nátěr + příplatkové náklady na rovinatost kcí v kvalitě min Q3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.10-v.č. 201-205, 01.1.10-609, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-4.NP_odměřeno elektronicky_čisté plochy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sdk23" (3,2*2,665)+(3,2*2,95) |  | 17.968 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 17.968 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a výklenky_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" 0,1*17,968 |  | 1.797 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.765 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VR01.2 | Dotazy_VŘ_upřesnění VV_VÝPISY PRVKŮ A VÝROBKŮ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.3407 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
657 | K | 31716PŘ19.1 | PŘ19_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA - ATYP._175/250/2500 MM | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1.2681 | 2.5363 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 791295521
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
658 | K | 31716PŘ20.1 | PŘ20_PŘEKLAD _ PŘÍMÝ SYSTÉMOVÝ BETONOVÝ PŘEKLAD Z LEHKÉHO KAMENIVA S JEDNOSTRANNOU ÚPRAVOU POHLEDOVÉHO ZDIVA - ATYP._175/250/1000 MM | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1.2681 | 1.2681 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1144007771
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
659 | K | 31716PŘ24 | PŘ24_PŘEKLAD _ BETONOVÝ Z LEHKÉHO KAMENIVA 240/250/1500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1.2681 | 1.2681 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2021789449
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
660 | K | 31716PŘ25 | PŘ25_PŘEKLAD _ OCELOBETONOVÝ ATYP SENDVIČOVÝ 425/250/4500 MM | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1.2681 | 1.2681 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -828293101
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD/TZ a výpisu prvků, včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
661 | K | 701001R01 | 1-AL - D+M Sekční garážová průmyslová vrata, 2900x3050mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2058585782
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
662 | K | 701001R02 | 2-AL - D+M Sekční garážová průmyslová vrata, 3000x3150mm | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 626220065
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
663 | K | 701001R03 | 3-AL - D+M Sekční garážová průmyslová vrata, 3000x3100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206869634
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
664 | K | 701001R04 | 4-AL - D+M Sekční garážová průmyslová vrata, 3000x3750mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1153053203
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
665 | K | 701001R05 | 5-AL - D+M Sekční garážová průmyslová vrata, 3000x3750mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1407163298
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
666 | K | 701001R06 | 6-AL - D+M Sekční garážová průmyslová vrata, 3600x3750mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142021482
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
667 | K | 701001R07 | 7-AL - D+M Sekční garážová průmyslová vrata, 4000x5250mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -272609590
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
668 | K | 701001R08 | 8-AL - D+M Vnější AL dveře, 1750x2350mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1518892469
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
669 | K | 701001R09 | 9-AL - D+M Vnější AL dveře, 1750x2175mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1691615395
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
670 | K | 701001R10 | 10-AL - D+M Vnější AL dveře, 1750x2045mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1947761592
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
671 | K | 701001R11 | 11-AL - D+M Vnější AL dveře, 1750x2045mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1358702714
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
672 | K | 701001R12 | 12-AL - D+M Vnější AL dveře, 1750x2045mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1854739025
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
673 | K | 701001R14 | D-01 - D+M Dveře hliníkové, 1600x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2058726399
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
674 | K | 701001R15 | D-01a - D+M Dveře hliníkové, 1600x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -758032847
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
675 | K | 701001R16 | D-03 - D+M Vnitřní dveře ocelové, 1600x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2012696381
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
676 | K | 701001R17 | D-03 - D+M Vnitřní dveře ocelové, 1600x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1912460744
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
677 | K | 701001R18 | D-04 - D+M Vnitřní dveře ocelové, 1600x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 915746034
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
678 | K | 701001R19 | D-04 - D+M Vnitřní dveře ocelové, 1600x2100mm, s PO | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1845730136
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
679 | K | 701001R20 | D-05 - D+M Vnitřní dveře ocelové, 1600x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -70356692
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
680 | K | 701001R21 | D-06 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 900x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1663817705
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
681 | K | 701001R22 | D-07 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 383671336
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
682 | K | 701001R23 | D-09 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x2100mm, s PO | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2004801222
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
683 | K | 701001R24 | D-10 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1366365494
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
684 | K | 701001R25 | D-11 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1506353782
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
685 | K | 701001R26 | D-11 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2146220391
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
686 | K | 701001R27 | D-11 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -75061053
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
687 | K | 701001R28 | D-11 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -53325010
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
688 | K | 701001R29 | D-12 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 766659318
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
689 | K | 701001R30 | D-12 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 700x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1208610987
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
690 | K | 701001R31 | D-13 - D+M Vnitřní dveře ocelové, 800x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1854020963
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
691 | K | 701001R32 | D-14 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 900x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1333323567
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
692 | K | 701001R33 | D-15 - D+M Dveře hliníkové, 1600x2100mm, s PO | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 971864061
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
693 | K | 701001R34 | D-16 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1337115834
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
694 | K | 701001R35 | D-17 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -851924644
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
695 | K | 701001R36 | D-17 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2041663485
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
696 | K | 701001R37 | D-18 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1666827207
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
697 | K | 701001R38 | D-19 - D+M Vnitřní dveře ocelové, 1200x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -456516540
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
698 | K | 701001R39 | D-20 - D+M Vnitřní dveře ocelové, 1200x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 473064793
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
699 | K | 701001R40 | D-21 - D+M Vnitřní dveře hliníkové, 1600x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1089018657
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
700 | K | 701001R41 | D-22 - D+M Vnitřní dveře ocelové, 1600x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -667057791
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
701 | K | 701001R42 | D-23 - D+M Vnitřní dveře ocelové, 1600x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2113717674
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
702 | K | 701001R43 | D-24 - D+M Vnitřní dveře ocelové, 1600x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1471961344
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
703 | K | 701001R44 | D-25 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -598754969
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
704 | K | 701001R45 | D-25 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1840222692
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
705 | K | 701001R46 | D-26 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 1200x2150mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 696764865
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
706 | K | 701001R47 | D-26 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 1200x2150mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -948784802
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
707 | K | 701001R48 | D-27 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1724925693
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
708 | K | 701001R49 | D-27 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 348368165
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
709 | K | 701001R50 | D-28 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x2100mm, s PO | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -819009556
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
710 | K | 701001R51 | D-29 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 611199633
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
711 | K | 701001R52 | D-30 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -214901552
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
712 | K | 701001R53 | D-31 - D+M Dveře hliníkové, 1600x2100mm, s PO | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2135874304
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
713 | K | 701001R54 | D-32 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 900x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1554291290
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
714 | K | 701001R55 | D-33 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1881514865
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
715 | K | 701001R56 | D-33 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1649252368
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
716 | K | 701001R57 | D-34 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, posuvné, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1506823381
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
717 | K | 701001R58 | D-35 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1302998276
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
718 | K | 701001R59 | D-36 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1297871507
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
719 | K | 701001R60 | D-36 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306397018
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
720 | K | 701001R61 | D-37 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1960351257
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
721 | K | 701001R62 | D-38 - D+M Vnitřní dveře hliníkové, 1600x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1074360375
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
722 | K | 701001R63 | D-39 - D+M Vnitřní dveře ocelové, 1800x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -593398192
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
723 | K | 701001R64 | D-39 - D+M Vnitřní dveře ocelové, 1800x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -444849056
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
724 | K | 701001R65 | D-40 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 900x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1484528785
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
725 | K | 701001R66 | D-41 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 1200x2150mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1892120774
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
726 | K | 701001R67 | D-41 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 1200x2150mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1555940483
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
727 | K | 701001R68 | D-42 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 1200x2150mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -11774497
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
728 | K | 701001R69 | D-42 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 1200x2150mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2084053602
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
729 | K | 701001R70 | D-43 - D+M Vnitřní dveře, 1500x2150mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2930095
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
730 | K | 701001R71 | D-44 - D+M Vnitřní dveře hliníkové, 1400x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2040908986
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
731 | K | 701001R72 | D-45 - D+M Vnitřní dveře ocelové, 800x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1691228602
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
732 | K | 701001R73 | D-45 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 977327799
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
733 | K | 701001R74 | D-46 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -43356644
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
734 | K | 701001R75 | D-47 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1211236191
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
735 | K | 701001R76 | D-47 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -208230272
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
736 | K | 701001R77 | D-48 - D+M Vnitřní dveře hliníkové, 1250x2150mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -46100871
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
737 | K | 701001R78 | D-49 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 900x2100mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -271662897
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
738 | K | 701001R79 | D-49 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 900x2100mm | ks | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1223172413
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
739 | K | 701001R80 | D-50 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 600x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -31403912
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
740 | K | 701001R81 | D-51 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208195576
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
741 | K | 701001R82 | D-52 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 900x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -585299516
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
742 | K | 701001R83 | D-53 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 508799954
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
743 | K | 701001R84 | D-54 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1878214862
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
744 | K | 701001R85 | D-54 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 900x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 639923630
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
745 | K | 701001R86 | D-55 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1618419369
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
746 | K | 701001R87 | D-56 - D+M Vnitřní dveře ocelové, 1600x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 597267440
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
747 | K | 701001R88 | D-57 - D+M Vnitřní dveře dřevěné, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -835893501
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
748 | K | 701001R89 | D-58 - D+M Vnější dveře hliníkové, 1050x2150mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1076993005
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
749 | K | 702001R01 | O-01 - D+M Vnější okno hliníkové, 3600x1650mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -79246477
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
750 | K | 702001R02 | O-02 - D+M Vnější okno hliníkové, 1175x1650mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164930976
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
751 | K | 702001R03 | O-03 - D+M Vnější okno hliníkové, 1175x1650mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 943779713
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
752 | K | 702001R04 | O-04 - D+M Vnější okno hliníkové, 1150x1650mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1163919995
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
753 | K | 702001R05 | O-05 - D+M Vnější okno hliníkové, 3600x1700mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1490796269
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
754 | K | 702001R06 | O-06 - D+M Vnější okno hliníkové, 2400x1650mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 776464019
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
755 | K | 702001R07 | O-07 - D+M Vnější okno hliníkové, 2400x1650mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 542399113
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
756 | K | 702001R08 | O-08 - D+M Vnější okno hliníkové, 4850x1650mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -95570296
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
757 | K | 702001R09 | O-09 - D+M Vnější okno hliníkové, 2400x1650mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 937822042
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
758 | K | 702001R10 | O-10 - D+M Vnější okno hliníkové, 3600x1650mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 858753720
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
759 | K | 702001R11 | O-11 - D+M Vnější okno hliníkové, 2000x1950mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122909806
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
760 | K | 702001R12 | O-12 - D+M Vnější okno hliníkové, 2075x1950mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 667516497
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
761 | K | 702001R13 | O-13 - D+M Vnější okno hliníkové, 4825x1950mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -922197783
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
762 | K | 702001R14 | O-14 - D+M Vnější okno hliníkové, 1175x1950mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 466008054
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
763 | K | 702001R15 | O-15 - D+M Vnější okno hliníkové, 1175x1950mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1044329073
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
764 | K | 702001R16 | O-16 - D+M Vnější okno hliníkové, 2000x1950mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -440805145
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
765 | K | 702001R17 | O-17 - D+M Vnější okno hliníkové, 2400x1950mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 944993773
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
766 | K | 702001R18 | O-18 - D+M Vnější okno hliníkové, 2265x1950mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 446798700
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
767 | K | 702001R19 | O-19 - D+M Vnější okno hliníkové, 2600x2800mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1355576197
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
768 | K | 702001R20 | O-20 - D+M Vnější okno hliníkové, 2600x3050mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1590836749
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
769 | K | 702001R21 | O-21 - D+M Vnější okno hliníkové, 2600x3050mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 884530004
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
770 | K | 702001R22 | O-22 - D+M Vnější okno hliníkové, 1225x2400mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -219659247
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
771 | K | 702001R23 | O-23 - D+M Vnitřní okno hliníkové, 3000x1150mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1517276146
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
772 | K | 702001R24 | O-24 - D+M Vnitřní okno hliníkové, 2000x1150mm, s PO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -447193156
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
773 | K | 703001R01 | ZB-01 - D+M Ocelové zábradlí venkovní | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 163516730
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
774 | K | 703001R02 | ZB-02 - D+M Ocelové zábradlí venkovní | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -298290109
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
775 | K | 703001R03 | ZB-03 - D+M Ocelové zábradlí venkovní | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1071953464
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
776 | K | 703001R04 | ZB-04 - D+M Ocelové zábradlí venkovní | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1070141368
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
777 | K | 703001R05 | ZB-05 - D+M Ocelové zábradlí venkovní | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1136494353
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
778 | K | 703001R06 | ZB-06 - D+M Ocelové schodišťové madlo vnitřní | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -48826565
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
779 | K | 703001R07 | ZB-07 - D+M Bezesloupkový samonosný systém celoskleněného terčového zábradlí | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1914994864
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
780 | K | 703001R08 | ZB-08 - D+M Bezesloupkový samonosný systém celoskleněného zábradlí | kpl | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 426736218
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
781 | K | 703001R09 | ZB-09 - D+M Bezesloupkový samonosný systém celoskleněného zábradlí | kpl | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1116217197
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
782 | K | 703001R10 | ZB-10 - D+M Ocelové zábradlí venkovní | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1662911502
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
783 | K | 703001R11 | ZB-10 - D+M Ocelové zábradlí venkovní | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -409352669
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
784 | K | 703001R12 | ZB-11 - D+M Ocelové venkovní rámové zábradlí | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1074857012
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
785 | K | 703001R13 | ZB-12 - D+M Ocelové zábradlí venkovní | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 349182322
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
786 | K | 703001R14 | ZB-13 - D+M Ocelové zábradlí venkovní | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1089668080
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
787 | K | 703001R15 | ZV-01 - D+M Šachtové stupadlo - ocelové | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2006546191
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
788 | K | 703001R16 | ZV-02 - D+M Šachtový poklop pro zabetonování, šachta vel. 1000x800mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1855798753
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
789 | K | 703001R17 | ZV-03 - D+M Šachtový poklop ocelový, šachta vel. 1000x600mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1453546473
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
790 | K | 703001R18 | ZV-05 - D+M Ocelový ochranný sloupek | ks | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -737494748
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
791 | K | 703001R19 | ZV-06 - D+M Podlahový pororošt vel. 970x670mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -115503445
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
792 | K | 703001R20 | ZV-07 - D+M Osazovací rám montážní šachty pro rozvaděč | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1990528398
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
793 | K | 703001R21 | ZV-08 - D+M Vybavení sociálního zázemí pro ZTP - pevné vodorovné madlo | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -740350883
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
794 | K | 703001R22 | ZV-09 - D+M Krycí lišta hliníková | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1676121768
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
795 | K | 703001R23 | ZV-10 - D+M Vnější provozní žebřík ocelový | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -369526319
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
796 | K | 703001R24 | ZV-11 - D+M Vnější provozní žebřík ocelový | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 395388700
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
797 | K | 703001R25 | ZV-12 - D+M Prostupová chránička, žárový pozink | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1657878292
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
798 | K | 703001R26 | ZV-13 - D+M Prostupová chránička, žárový pozink | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 987922524
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
799 | K | 703001R27 | ZV-14 - D+M Ocelový kotevní prvek | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1641438219
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
800 | K | 703001R28 | ZV-15 - D+M Kačírková lišta univerzální, hliníková | ks | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1812033844
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
801 | K | 703001R29 | ZV-16 - D+M Ocelová průchodka střechou | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1758753738
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
802 | K | 703001R30 | ZV-16a - D+M Ocelová průchodka střechou | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -760277027
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
803 | K | 703001R31 | ZV-17 - D+M Ocelová průchodka střechou | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1263259806
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
804 | K | 703001R32 | ZV-18 - D+M Ocelová průchodka střechou | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 704456679
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
805 | K | 703001R33 | ZV-18a - D+M Ocelová průchodka střechou | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1740309458
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
806 | K | 703001R34 | ZV-18a - D+M Ocelová průchodka střechou | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1344326336
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
807 | K | 703001R35 | ZV-19 - D+M Ocelová průchodka střechou | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -942232362
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
808 | K | 703001R36 | ZV-20 - D+M Ocelová průchodka střechou | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -788721568
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
809 | K | 703001R37 | ZV-21 - D+M Ocelový kotevní prvek | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 135516645
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
810 | K | 703001R38 | ZV-21a - D+M Ocelový kotevní prvek | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1250543604
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
811 | K | 703001R39 | ZV-22 - D+M Terasový odvodňovací liniový žlab, nerez | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -378720217
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
812 | K | 703001R40 | ZV-23 - D+M Ocelová průchodka střechou | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -237256799
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
813 | K | 703001R41 | ZV-23a - D+M Ocelová průchodka střechou | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 893094327
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
814 | K | 703001R42 | ZV-23a - D+M Ocelová průchodka střechou | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -570068335
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
815 | K | 703001R43 | ZV-25 - D+M Ocelový podlahový úhelník | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1400267267
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
816 | K | 703001R44 | ZV-25a - D+M Ocelový podlahový úhelník | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1617314153
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
817 | K | 703001R45 | ZV-25b - D+M Ocelový podlahový úhelník | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -489347909
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
818 | K | 703001R46 | ZV-25c - D+M Ocelový podlahový úhelník | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1047838984
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
819 | K | 703001R47 | ZV-26 - D+M Kotevní prvek zábradlí | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1991134544
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
820 | K | 703001R48 | ZV-27 - D+M Kotevní plotna pro osazení zábradlí | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1826570573
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
821 | K | 703001R49 | ZV-28 - D+M Prostupová chránička, žárový pozink | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36019462
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
822 | K | 703001R50 | ZV-28a - D+M Prostupová chránička, žárový pozink | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2133959410
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
823 | K | 703001R51 | ZV-28b - D+M Prostupová chránička, žárový pozink | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 771496246
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
824 | K | 703001R52 | ZV-29 - D+M Prostupová chránička, žárový pozink | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1941193971
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
825 | K | 703001R53 | ZV-29a - D+M Prostupová chránička, žárový pozink | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 941646913
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
826 | K | 703001R54 | ZV-29b - D+M Prostupová chránička, žárový pozink | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1701102409
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
827 | K | 703001R55 | ZV-29c - D+M Prostupová chránička, žárový pozink | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 553607183
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
828 | K | 703001R56 | ZV-29d - D+M Prostupová chránička, žárový pozink | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1668015462
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
829 | K | 703001R57 | ZV-29e - D+M Prostupová chránička, žárový pozink | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1968556335
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
830 | K | 703001R58 | ZV-29f - D+M Prostupová chránička, žárový pozink | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 933741224
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
831 | K | 703001R59 | ZV-29g - D+M Prostupová chránička, žárový pozink | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -45609427
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
832 | K | 703001R60 | ZV-30 - D+M Ocelová průchodka střechou | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 475065421
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
833 | K | 703001R61 | ZV-31 - D+M Ocelový kotevní prvek | ks | 23 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1431182030
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
834 | K | 703001R62 | ZV-32 - D+M Ocelová průchodka střechou | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1310470237
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
835 | K | 703001R63 | ZV-32a - D+M Ocelová průchodka střechou | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1898644547
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
836 | K | 703001R64 | ZV-32b - D+M Ocelová průchodka střechou | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1228731239
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
837 | K | 703001R65 | ZV-33 - D+M Ocelová průchodka střechou | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1098373160
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
838 | K | 703001R66 | ZV-33a - D+M Ocelová průchodka střechou | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1121081353
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
839 | K | 703001R67 | ZV-34 - D+M Ocelový kotevní prvek | ks | 68 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 19700604
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
840 | K | 703001R68 | ZV-35 - D+M Ocelový kotevní prvek | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1743093589
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
841 | K | 703001R69 | ZV-36 - D+M Ocelový kotevní prvek | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -838976517
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
842 | K | 703001R70 | ZV-37a - D+M Ocelová průchodka střechou | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1885327382
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
843 | K | 703001R71 | ZV-38 - D+M Ocelový kotevní prvek | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 428424044
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
844 | K | 703001R72 | ZV-39 - D+M Ocelový kotevní prvek | ks | 32 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1477396630
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
845 | K | 703001R73 | ZV-39a - D+M Ocelový kotevní prvek | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 388812928
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
846 | K | 703001R74 | ZV-40 - D+M Kotevní plotna | ks | 13 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -426923841
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
847 | K | 703001R75 | ZV-41 - D+M Ocelová polorámová kce vnitřní | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -152089430
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
848 | K | 703001R76 | ZV-42 - D+M Ocelový kotevní prvek | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 854880966
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
849 | K | 703001R77 | ZV-43 - D+M Závitová tyč - nerez profil | ks | 21 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1503163888
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
850 | K | 703001R78 | ZV-44 - D+M Ocelový pilířek | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 988821700
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
851 | K | 703001R79 | ZV-45 - D+M Ocelová ochrana nároží vratového otvoru | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -367759542
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
852 | K | 703001R80 | ZV-45a - D+M Ocelová ochrana nároží vratového otvoru | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 859833567
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
853 | K | 703001R81 | ZV-45b - D+M Ocelová ochrana nároží vratového otvoru | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1693665970
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
854 | K | 703001R82 | ZV-45c - D+M Ocelová ochrana nároží vratového otvoru | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1399396190
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
855 | K | 703001R83 | ZV-45d - D+M Ocelová ochrana nároží vratového otvoru | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -291186695
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
856 | K | 703001R84 | ZV-46 - D+M Ukončující a přechodová podlahová lišta tvaru "L" - nerez | ks | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 717121338
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
857 | K | 703001R85 | ZV-47 - D+M Podlahová lišta s plastovou dilatační zónou - eloxovaný AL | ks | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -950828523
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
858 | K | 703001R86 | ZV-48 - D+M Podlahový rám pro hrubou čistící zónu - žárový pozink | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 382606176
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
859 | K | 703001R87 | ZV-49 - D+M Podlahový rám pro čistou čistící zónu - žárový pozink | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1640029550
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
860 | K | 703001R88 | ZV-50 - D+M Ocelová konstrukce vnitřní | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1366572053
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
861 | K | 703001R89 | ZV-51 - D+M Ocelová průchodka střechou | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 488566618
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
862 | K | 703001R90 | ZV-52 - D+M Ocelová průchodka střechou | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 905374557
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
863 | K | 703001R91 | ZV-53 - D+M Revizní dvířka kovová 800x600mm | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 49190350
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
864 | K | 703001R92 | ZV-54 - D+M Revizní dvířka kovová 800x600mm | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 933966859
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
865 | K | 703001R93 | ZV-55 - D+M Revizní dvířka kovová 400x500mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 964334985
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
866 | K | 704001R01 | KV-01 - D+M Okapový svod, r.š. 350mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168902767
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
867 | K | 704001R02 | KV-02 - D+M Podokapní žlab, r.š. 400mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1952041081
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
868 | K | 704001R03 | KV-03 - D+M Okapnice, r.š. 250mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2140709296
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
869 | K | 704001R04 | KV-04 - D+M Okapnička, r.š. 100mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 773471198
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
870 | K | 704001R05 | KV-06 - D+M Oplechování atiky, r.š. 850mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1114941443
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
871 | K | 704001R06 | KV-07 - D+M Oplechování atiky, r.š. 850mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186979721
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
872 | K | 704001R07 | KV-08 - D+M Oplechování atiky, r.š. 850mm | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2099051057
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
873 | K | 704001R08 | KV-09 - D+M Oplechování atiky, r.š. 900mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1887109127
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
874 | K | 704001R09 | KV-09a - D+M Oplechování atiky, r.š. 850mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1941964530
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
875 | K | 704001R10 | KV-10 - D+M Okapnice, r.š. 250mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1339292834
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
876 | K | 704001R11 | KV-11 - D+M Závětrná lišta, r.š. 250mm | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -473421941
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
877 | K | 704001R12 | KV-12 - D+M Krycí lišta, r.š. 200mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 483641008
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
878 | K | 704001R13 | KV-13 - D+M Oplechování atiky, r.š. 850mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1229158678
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
879 | K | 704001R14 | KV-14 - D+M Odvětrávací komínek XL - DN 160mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1605809307
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
880 | K | 704001R15 | KV-15 - D+M Prostup pro kabely DN 100 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1028354298
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
881 | K | 704001R16 | KV-16 - D+M Prostup pro kabely DN 160 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -571917207
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
882 | K | 704001R17 | KV-17 - D+M Lemování nadstřešního zdiva, r.š. 250mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1578134352
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
883 | K | 704001R18 | KV-18 - D+M Lemování boční stěny atiky, r.š. 250mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 407978863
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
884 | K | 704001R19 | KV-19 - D+M Pojistný přepad z PVC, vel. 100/400mm | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2141690020
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
885 | K | 704001R20 | KV-20 - D+M Krycí plech kce atiky zelené fasády, r.š. 260mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1798369670
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
886 | K | 704001R21 | KV-21 - D+M Krycí lišta, r.š. 200mm | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1497704360
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
887 | K | 704001R22 | KV-22 - D+M Okapnička - oplechování soklu, r.š. 150mm | ks | 19 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1180078841
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
888 | K | 704001R23 | KV-23 - D+M Lemování čtyřhranného prostupu, r.š. 250mm | ks | 17 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 986877510
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
889 | K | 704001R24 | KV-24 - D+M Lemování kruhového prostupu | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1166188513
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
890 | K | 704001R25 | KV-25 - D+M Pojistný přepad z PVC, vel. 50/100mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1026638732
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
891 | K | 704001R26 | KV-26 - D+M Krycí lišta, r.š. 200mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1956978315
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
892 | K | 705001R01 | T-1 - D+M Kuchyňská linka délky 2600mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -869829674
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
893 | K | 705001R02 | T-2 - D+M Kuchyňská linka délky 2550mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -43789796
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
894 | K | 705001R03 | T-3 - D+M Kuchyňská linka délky 2600mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1936699289
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
895 | K | 706001R01 | OV1-01 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie, otvor 1225x2400mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2024663839
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
896 | K | 706001R02 | OV1-02 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie, otvor 1150x1650mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 263496332
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
897 | K | 706001R03 | OV1-03 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie, otvor 1175x1650mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -403118938
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
898 | K | 706001R04 | OV1-04 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie, otvor 1175x1950mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2104114867
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
899 | K | 706001R05 | OV1-05 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie, otvor 2000x1950mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 225250534
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
900 | K | 706001R06 | OV1-05 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie, otvor 2000x1950mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -671327550
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
901 | K | 706001R07 | OV1-06 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie, otvor 2075x1950mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -982282107
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
902 | K | 706001R08 | OV1-07 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie, otvor 2265x1950mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1490818293
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
903 | K | 706001R09 | OV1-08 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie, otvor 2400x1650mm | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -305088548
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
904 | K | 706001R10 | OV1-09 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie, otvor 2400x1950mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1215545943
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
905 | K | 706001R11 | OV1-10 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie, otvor 2410x1950mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1802791924
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
906 | K | 706001R12 | OV1-11 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie, otvor 2425x1650mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 947338622
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
907 | K | 706001R13 | OV1-12 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie, otvor 2600x2800mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2060327475
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
908 | K | 706001R14 | OV1-13 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie, otvor 2600x3050mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -791738455
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
909 | K | 706001R15 | OV1-14 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie, otvor 3600x1650mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1212292867
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
910 | K | 706001R16 | OV1-15 - D+M Venkovní předokenní hliníková žaluzie, otvor 2425x1650mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1062331120
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
911 | K | 706001R17 | OV2 - D+M Interiérová zatemňovací roleta, otvor 1175x1650mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1981009183
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
912 | K | 706001R18 | OV2 - D+M Interiérová zatemňovací roleta, otvor 2400x1650mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2100695874
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
913 | K | 706001R19 | OV4 - D+M Označení objektu "CEETe" | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -246503053
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
914 | K | 706001R20 | OV5 - D+M Variabilní uzamykací systém jednotného klíče | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 391333998
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
915 | K | 706001R21 | OV6 - D+M Záchytný systém na střeše | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1043294999
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
916 | K | 706001R22 | OV7 - D+M Betonová dlaždice - 400x400x40mm | ks | 67 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1222506809
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
917 | K | 706001R23 | OV8 - D+M Podlahový odvodňovací liniový žlab | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -97986658
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
918 | K | 706001R24 | OV9 - D+M Podlahový odvodňovací liniový žlab | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194955388
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
919 | K | 706001R25 | OV10 - D+M Požární ucpávka, s PO | kpl | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190057634
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
920 | K | 706001R26 | OV11 - D+M Přenosný hasící přístroj - CO2 s hasící schop. 55B | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1216132959
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
921 | K | 706001R27 | OV11 - D+M Přenosný hasící přístroj - práškový s hasící schop. 21A | ks | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1551879518
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
922 | K | 706001R28 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 21782249
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství + revize + uvedení do provozu. | [14 empty] | P | 2
923 | K | 707001R01 | SA-1 - Sanitární dělící konstrukce, výšky 2,05m | m2 | 7.27 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 726256315
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
924 | K | 707001R02 | SA-2 - Sanitární dělící příčka přímá, výšky 2,05m | m2 | 1.91 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2043990827
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
925 | K | 707001R03 | SA-3 - Sanitární dělící příčka přímá, výšky 2,05m | m2 | 1.89 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1612738308
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
926 | K | 707001R04 | SA-4 - Nástěnná pisoárová zástěna 400x2000mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2052489965
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
927 | K | 707001R05 | SA-5 - Sanitární dělící konstrukce, výšky 2,05m | m2 | 4.715 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -954147256
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
928 | K | 707001R06 | SA-6 - Sanitární dělící konstrukce, výšky 2,05m | m2 | 7.893 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1433321671
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
929 | K | 707001R07 | SA-7 - Sanitární dělící konstrukce, výšky 2,05m | m2 | 12.423 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2090401925
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2
930 | K | 707001R08 | SA-8 - Nástěnná pisoárová zástěna 400x2000mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -904554349
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků. | [14 empty] | P | 2

## SO 01.1.20 - Stavebně kon...
{fbdde522-0919-450b-88b6-2c598024dc3a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.20 - Stavebně konstrukční řešení _ ŽB
| KSO: |  | 801 35 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.20 - Stavebně konstrukční řešení _ ŽB
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.20 - Stavebně konstrukční řešení _ ŽB
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4413.8177 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4413.8177 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 271.25 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1598124637
| VV |  | "stabilizace pod pilotovací stroj" (1085,0)*0,25 |  | 271.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 271.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 817.509 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1108925325
| VV |  | "likvidace vývrtku pilot" 496,599 |  | 496.599 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 496.599 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtluky a zemní kapsy_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*496,599 |  | 49.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 49.66 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stabilizace pod pilotovací stroj" (1085,0)*0,25 |  | 271.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 271.25 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 817.509 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 8175.09 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -343135613
| VV |  | 817,509*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8175.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 17120123R | Poplatek za uložení horniny / kamení a navážek na skládce (skládkovné) | t | 1471.516 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1793104676
| VV |  | 817,509*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1471.516 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 817.509 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1395675156
6 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 1085 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -404655484
| VV |  | "stabilizace pod pilotovací stroj" (1085,0) |  | 1085 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1085 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1670.1002 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 226212214 | Vrty velkoprofilové svislé D do 650 mm hl do 10 m hor. IV | m | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00672 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 517646898
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV/SO 01.1.10_v.č.102_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P04" (8,0)*7 |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 226213214 | Vrty velkoprofilové svislé D do 1050 mm hl do 10 m hor. IV | m | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0224 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -445125238
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV/SO 01.1.10_v.č.102_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P03" (10,0)*14 |  | 140 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 140 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 226213314 | Vrty velkoprofilové svislé D do 1050 mm hl do 20 m hor. IV | m | 225 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.04275 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -133518444
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV/SO 01.1.10_v.č.102_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P02" (15,0)*15 |  | 225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 225 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 226213514 | POLOŽKA NEOBSAZENA_NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318821171
11 | K | 226213714 | Vrty velkoprofilové svislé D do 1250 mm hl do 20 m hor. IV | m | 220 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0528 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1833217852
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV/SO 01.1.10_v.č.102_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P01" 20,0*(11) |  | 220 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 220 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 231212112 | Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m z betonu železového | m | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 389742692
13 | K | 231212113 | Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m z betonu železového | m | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1480886655
14 | K | 231212113.1 | POLOŽKA NEOBSAZENA_NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1314878105
15 | K | 231212213 | Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m z betonu železového | m | 225 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1184341362
16 | K | 231212213 | Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m z betonu železového | m | 220 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1159673901
17 | M | 58932941 | beton C 25/30 XC2, XA2 | m3 | 546.259 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.429 | 1326.8631 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -437159537
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV/SO 01.1.10_v.č.102_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "600" 3,14*(0,3*0,3)*(56,0) |  | 15.826 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "900" 3,14*(0,45*0,45)*((15*15)+(10*14)) |  | 232.085 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1200" 3,14*(0,6*0,6)*((11*20)) |  | 248.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 496.599 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vyplnění výtluků a zemních kapes_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*496,599 |  | 49.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 546.259 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 | t | 56.537 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.1138 | 62.9715 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600383404
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV/SO 01.1.10_v.č.102_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle výpisu" 546,259*90/1000 |  | 49.163 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 49.163 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž pomocná/rozdělovací_viz dílenská dokumentace" 0,15*(49,163) |  | 7.374 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.537 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 274322611 | Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 107.8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 264.4647 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1601002935
| P |  | Poznámka k položce: specifikace _ XC2, XA1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV/SO 01.1.10_v.č.102_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (98,0) |  | 98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 98 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a ostatní_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*98,0 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 107.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 450.8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 1.2127 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1151903970
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV/SO 01.1.10_v.č.102_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (196,0*1,0*2) |  | 392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 392 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a ostatní_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,15*392,0 |  | 58.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 450.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 450.8 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 956747659
22 | K | 274361821 | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 13.637 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 14.4637 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -118727215
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV/SO 01.1.10_v.č.102_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle výpisu" 107,8*110,0/1000 |  | 11.858 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 11.858 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž pomocná/rozdělovací_viz dílenská dokumentace" 0,15*(11,858) |  | 1.779 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.637 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 400.7656 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 330321611 | Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 82.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 202.3964 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -920304471
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 27,0 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 24,0 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 20,0 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a ostatní_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*75,0 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 331351121 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m | m2 | 583.74 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00244 | 1.4243 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1840141149
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1-5.NP" (676,8*0,75) |  | 507.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 507.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a ostatní_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,15*507,6 |  | 76.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 583.74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 331351122 | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m | m2 | 583.74 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 716099454
26 | K | 331351321 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m | m2 | 194.58 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00228 | 0.44364 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1229101691
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1-5.NP" (676,8*0,25) |  | 169.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 169.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a ostatní_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,15*169,2 |  | 25.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 194.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 331351322 | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m | m2 | 194.58 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 615484567
28 | K | 331351911 | Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za pohledový beton | m2 | 778.32 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 2.1015 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 952939714
| VV |  | (583,74+194,58) |  | 778.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 778.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 | t | 27.225 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.0524 | 28.6508 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 215084096
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle výpisu" 82,5*300,0/1000 |  | 24.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 24.75 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž pomocná/rozdělovací_viz dílenská dokumentace" 0,1*(24,75) |  | 2.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.225 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 341321410 | Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 46.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 113.3425 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1004245367
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 8,0 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 8,0 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 8,0 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 8,0 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a ostatní_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*42,0 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 341351111 | Zřízení oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 411.355 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 1.1312 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1235285642
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1-5.NP" (351,7+6,0) |  | 357.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 357.7 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a ostatní_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,15*357,7 |  | 53.655 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 411.355 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 341351112 | Odstranění oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 411.355 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -288818511
33 | K | 341351911 | Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton | m2 | 411.355 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 1.0695 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526210206
34 | K | 341361821 | Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 | t | 5.313 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.0463 | 5.5591 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1214781413
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle výpisu" 46,2*100,0/1000 |  | 4.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.62 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž pomocná/rozdělovací_viz dílenská dokumentace" 0,15*(4,62) |  | 0.693 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.313 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 380321662 | Kompletní konstrukce jímek ze ŽB tř. C 30/37 tl 300 mm | m3 | 16.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.5143 | 41.486 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 423850446
| P |  | Poznámka k položce: specifikace _ XC2, XA1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV/SO 01.1.10_v.č.102_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dojezd výtahové šachty, jímky" (15,0) |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a ostatní_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*15,0 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí jímek neomítaných ploch rovinných zřízení | m2 | 171.925 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.42465 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 962979052
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV/SO 01.1.10_v.č.102_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dojezd výtahové šachty, jímky" (149,5) |  | 149.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 149.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a ostatní_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,15*149,5 |  | 22.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 171.925 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí jímek neomítaných ploch rovinných odstranění | m2 | 171.925 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 769791908
38 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí jímek z betonářské oceli 10 505 | t | 2.467 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.1091 | 2.7361 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1567532754
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV/SO 01.1.10_v.č.102_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle výpisu"16,5*130,0/1000 |  | 2.145 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.145 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž pomocná/rozdělovací_viz dílenská dokumentace" 0,15*(2,145) |  | 0.322 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.467 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2341.6979 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 411324646 | Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37 | m3 | 859.1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 2107.7417 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -313586190
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_včetně trámů" 210,0 |  | 210 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_včetně trámů" 270,0 |  | 270 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP_včetně trámů" 255,0 |  | 255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP_včetně trámů" 43,0 |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP_včetně trámů" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 781 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a ostatní_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*781,0 |  | 78.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 859.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 411351021 | Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce | m2 | 3176.07 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00552 | 17.5319 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2028842566
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1-5.NP" (2515,3+212,5+34,0) |  | 2761.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2761.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a ostatní_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,15*2761,8 |  | 414.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3176.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 411351022 | Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce | m2 | 3176.07 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -752807027
42 | K | 411354315 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm | m2 | 2169.446 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 2.1694 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1775770815
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1-5.NP" (2515,3*0,75) |  | 1886.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1886.475 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a ostatní_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,15*1886,475 |  | 282.971 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2169.446 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 411354316 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm | m2 | 2169.446 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 65860796
44 | K | 411354335 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 35 cm | m2 | 723.149 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00104 | 0.75207 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1286738739
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1-5.NP" (2515,3*0,25) |  | 628.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 628.825 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a ostatní_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,15*628,825 |  | 94.324 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 723.149 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 411354336 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 35 cm | m2 | 723.149 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1382571383
46 | K | 411359111 | Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton | m2 | 3176.07 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 10.1634 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1382173643
47 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 138.315 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.0555 | 145.9984 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2006138649
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle výpisu" 859,1*140,0/1000 |  | 120.274 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 120.274 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž pomocná/rozdělovací_viz dílenská dokumentace" 0,15*(120,274) |  | 18.041 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 138.315 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 413351111 | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm | m2 | 1754.095 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00663 | 11.6296 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 513257860
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1-5.NP" (1525,3) |  | 1525.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1525.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a ostatní_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,15*1525,3 |  | 228.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1754.095 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 413351112 | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm | m2 | 1754.095 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2057932332
50 | K | 413351191 | Příplatek k cenám bednění nosníků za pohledový beton | m2 | 1754.095 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0034 | 5.9639 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1087840491
51 | K | 430321616 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 14.85 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 36.4325 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -338034782
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 4,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 4,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 4,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a ostatní_upřesnění a odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,1*13,5 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 2.391 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.0493 | 2.5088 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1476941375
| VV |  | "rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle výpisu" 14,85*140,0/1000 |  | 2.079 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.079 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž pomocná/rozdělovací_viz dílenská dokumentace" 0,15*(2,079) |  | 0.312 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.391 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.01282 | 0.69228 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2010943175
54 | K | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1675896948
55 | K | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 17.28 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00658 | 0.1137 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2092975776
56 | K | 434351142 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 17.28 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1894741690
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm | m2 | 1085 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2021748704
| VV |  | "stabilizace pod pilotovací stroj" (1085,0) |  | 1085 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1085 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.254 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 953511R01 | 1.NP_Prvek pro odhlučnění schodišťového ramene na základu vč. trnu, délka 1500mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0022 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -668676969
| P |  | Poznámka k položce: PRVKY ZABUDOVANÉ / OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCÍ ---------------------------------------------------------------- Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
59 | K | 953511R02 | 1.NP_Prvek pro odhlučnění schodišťového ramene na stropní desce, délka 1500mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0044 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 93062291
| P |  | Poznámka k položce: PRVKY ZABUDOVANÉ / OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCÍ ---------------------------------------------------------------- Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
60 | K | 953511R03 | 1.NP_Prvek pro odhlučnění schodišťového ramene od výtahové šachty | m | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0066 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1863355272
| P |  | Poznámka k položce: PRVKY ZABUDOVANÉ / OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCÍ ---------------------------------------------------------------- Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
61 | K | 953511R04 | 1.NP_Ocelové plotny pro připevnění vnějšího ocelového schodiště PL-3, 280x600x20 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0165 | 0.033 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416898968
| P |  | Poznámka k položce: PRVKY ZABUDOVANÉ / OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCÍ ---------------------------------------------------------------- Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
62 | K | 953511R05 | 1.NP_Kotevní systém pro sendvičové ŽB obvodové průvlaky, výška průvlaku 650mm | m | 160 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.352 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2129978090
| P |  | Poznámka k položce: PRVKY ZABUDOVANÉ / OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCÍ ---------------------------------------------------------------- Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
63 | K | 953511R11 | 2.NP_Prvek pro odhlučnění schodišťového ramene na stropní desce, délka 1500mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0044 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1706830181
| P |  | Poznámka k položce: PRVKY ZABUDOVANÉ / OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCÍ ---------------------------------------------------------------- Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
64 | K | 953511R12 | 2.NP_Prvek pro odhlučnění schodišťového ramene od výtahové šachty | m | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0066 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1819502950
| P |  | Poznámka k položce: PRVKY ZABUDOVANÉ / OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCÍ ---------------------------------------------------------------- Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
65 | K | 953511R13 | 2.NP_Prvek pro přerušení tepelného mostu tl. 250mm, beton-beton, typ Vz, My | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0264 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2115778361
| P |  | Poznámka k položce: PRVKY ZABUDOVANÉ / OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCÍ ---------------------------------------------------------------- Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
66 | K | 953511R14 | 2.NP_Ocelové plotny pro konzoly jeřábové dráhy PL-1, 400x800x25 | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0176 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1456712687
| P |  | Poznámka k položce: PRVKY ZABUDOVANÉ / OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCÍ ---------------------------------------------------------------- Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
67 | K | 953511R16 | 2.NP_Kotevní systém pro sendvičové ŽB obvodové průvlaky, výška průvlaku 650mm | m | 160 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.352 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1824804625
| P |  | Poznámka k položce: PRVKY ZABUDOVANÉ / OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCÍ ---------------------------------------------------------------- Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
68 | K | 953511R21 | 3.NP_Prvek pro odhlučnění schodišťového ramene na stropní desce, délka 1500mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0044 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2082997513
| P |  | Poznámka k položce: PRVKY ZABUDOVANÉ / OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCÍ ---------------------------------------------------------------- Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
69 | K | 953511R22 | 3.NP_Prvek pro odhlučnění schodišťového ramene od výtahové šachty | m | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0066 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1643379183
| P |  | Poznámka k položce: PRVKY ZABUDOVANÉ / OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCÍ ---------------------------------------------------------------- Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
70 | K | 953511R23 | 3.NP_Prvek pro přerušení tepelného mostu tl. 250mm, beton-beton, typ Vz, My | m | 21 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0462 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1816807389
| P |  | Poznámka k položce: PRVKY ZABUDOVANÉ / OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCÍ ---------------------------------------------------------------- Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
71 | K | 953511R24 | 3.NP_Ocelové plotny pro připevnění ocelových stěn PL-2, 280x600x20 | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0264 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1786648616
| P |  | Poznámka k položce: PRVKY ZABUDOVANÉ / OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCÍ ---------------------------------------------------------------- Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
72 | K | 953511R25 | 3.NP_Kotevní systém pro sendvičové ŽB obvodové průvlaky, výška průvlaku 650mm | m | 160 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.352 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -984611923
| P |  | Poznámka k položce: PRVKY ZABUDOVANÉ / OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCÍ ---------------------------------------------------------------- Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
73 | K | 953511R26 | 4.NP_Ocelové plotny pro připevnění ocelových stěn PL-2, 280x600x20 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1752452133
| P |  | Poznámka k položce: PRVKY ZABUDOVANÉ / OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCÍ ---------------------------------------------------------------- Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
74 | K | 953511R27 | 4.NP_Ocelové plotny pro připevnění ocelových konzol - PL-4, 210x240x20 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1809226377
| P |  | Poznámka k položce: PRVKY ZABUDOVANÉ / OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCÍ ---------------------------------------------------------------- Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
75 | K | 953511R28 | 4.NP_Ocelové plotny pro připevnění ocelových konzol - PL-5, 170x240x20 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1651237195
| P |  | Poznámka k položce: PRVKY ZABUDOVANÉ / OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCÍ ---------------------------------------------------------------- Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
76 | K | 953511R29 | 4.NP_Ocelové plotny pro připevnění ocelového schodiště - PL-6, SVAŘENEC | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74881590
| P |  | Poznámka k položce: PRVKY ZABUDOVANÉ / OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCÍ ---------------------------------------------------------------- Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
77 | K | 953511R29.1 | 4.NP_Ocelové plotny pro připevnění jímací tyče - PL-7, 200x200x15 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0132 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328410560
| P |  | Poznámka k položce: PRVKY ZABUDOVANÉ / OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCÍ ---------------------------------------------------------------- Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
78 | K | 953511R30 | 4.NP_Kotevní systém pro sendvičové ŽB obvodové průvlaky, výška průvlaku 650mm | m | 110 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1720348350
| P |  | Poznámka k položce: PRVKY ZABUDOVANÉ / OSAZENÉ DO ŽB KONSTRUKCÍ ---------------------------------------------------------------- Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a doplňků/příslušenství | [14 empty] | P | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 998012023 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m | t | 4413.818 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 155499457

## SO 01.1.21 - Stavebně kon...
{522952c6-c0ec-4c06-bdc6-b3f5ec613e18}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.21 - Stavebně konstrukční řešení _ OCEL
| KSO: |  | 801 35 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.21 - Stavebně konstrukční řešení _ OCEL
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.21 - Stavebně konstrukční řešení _ OCEL
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.2221 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.2221 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.2221 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 767015R01 | D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí | kg | 11222.068 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.001 | 11.2221 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1795794543
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace / rozsah provedení - viz TZ: -------------------------------------------------------- -dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD -dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků -kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ -veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce (podlití všech určených prvků nesmrštitelnou hmotou) -kompletní montážní / usazovací a kotevní práce -------------------------------------------------------- -dílenská dokumentace vč. statického přepočtu -ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace -veškeré náklady na dodávku a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz SO 01.1.21_TZ,SV" (15207,368)-3985,3 |  | 11222.068 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11222.068 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1997613228

## SO 01.1.40 - Zdravotně te...
{3f28fbf6-9ae8-4b68-9e34-4cac8d616be9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.40 - Zdravotně technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.40 - Zdravotně technické instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Zemní práce pro splaškovou a dešťovou kanalizaci | [5 empty] | 0
| 720 - Splašková kanalizace | [5 empty] | 0
| 721 - Zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 722 - Vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 723 - Pitná, teplá užitková voda a cirkulace TUV | [5 empty] | 0
| 724 - Požární vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Užitková voda splachování zařizovacích předmětů | [5 empty] | 0
| 726 - Užitková voda obsahující hnojiva (pro zálivku zelené fasády) | [5 empty] | 0
| 727 - Užitková voda pro výrobu demivody + zálivka kapková závlaha | [5 empty] | 0
| 728 - Společné položky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.40 - Zdravotně technické instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce pro splaškovou a dešťovou kanalizaci |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 130001101R00 | Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 45 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. | [14 empty] | P | 1
2 | K | 132201211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 196.48 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. výkop pro splaškovou kanalizaci : 217*0,8*0,8 výkop pro dešťovou kanalizaci : 90*0,8*0,8 | [14 empty] | P | 1
3 | K | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 196.48 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 196,48000 | [14 empty] | P | 1
4 | K | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 196.48 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, výkop pro splaškovou kanalizaci : 217*0,8*0,8 výkop pro dešťovou kanalizaci : 90*0,8*0,8 | [14 empty] | P | 1
5 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 294.72 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz zeminy na skládku : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 196,48000 dovoz zeminy pro zpětný zásyp : Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 98,24000 | [14 empty] | P | 1
6 | K | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 2947.2 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 294,72000*10 | [14 empty] | P | 1
7 | K | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 294.72 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: nákládání pro odvoz zeminy na skládku : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 196,48000 Nakládání pro dovoz zeminy pro zpětný zásyp : Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 98,24000 | [14 empty] | P | 1
8 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 196.48 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 196,48000 | [14 empty] | P | 1
9 | K | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 98.24 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 196,48000 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 73,68000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 24,56000*-1 | [14 empty] | P | 1
10 | K | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 73.68 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, výkop pro splaškovou kanalizaci : 217*0,3*0,8 výkop pro dešťovou kanalizaci : 90*0,3*0,8 | [14 empty] | P | 1
11 | K | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 98.24 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 73,68000 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 24,56000 | [14 empty] | P | 1
12 | K | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 24.56 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: v otevřeném výkopu, výkop pro splaškovou kanalizaci : 217*0,1*0,8 výkop pro dešťovou kanalizaci : 90*0,1*0,8 | [14 empty] | P | 1
| D | 720 | Splašková kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 721179301R0P | Odhlučněné potrubí PP DN 32 vč.tvarovek (svislá kanalizace) | m | 135 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Odhlučněné potrubí PP včetně tvarovek (svislá kanalizace)vyhovující požadavkům na hlukový útlum 20dB(A) spojované hrdlovými spoji s břitovým kroužkem. | [14 empty] | P | 1
14 | K | 721179302R0P | Odhlučněné potrubí PP DN 40 vč.tvarovek (svislá kanalizace) | m | 63 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Odhlučněné potrubí PP včetně tvarovek (svislá kanalizace)vyhovující požadavkům na hlukový útlum 20dB(A) spojované hrdlovými spoji s břitovým kroužkem. | [14 empty] | P | 1
15 | K | 721179303R0P | Odhlučněné potrubí PP DN 50 vč.tvarovek (svislá kanalizace) | m | 71 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Odhlučněné potrubí PP včetně tvarovek (svislá kanalizace)vyhovující požadavkům na hlukový útlum 20dB(A) spojované hrdlovými spoji s břitovým kroužkem. | [14 empty] | P | 1
16 | K | 721179304R0P | Odhlučněné potrubí PP DN 70 vč.tvarovek (svislá kanalizace) | m | 41 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Odhlučněné potrubí PP včetně tvarovek (svislá kanalizace)vyhovující požadavkům na hlukový útlum 20dB(A) spojované hrdlovými spoji s břitovým kroužkem. | [14 empty] | P | 1
17 | K | 721179305R0P | Odhlučněné potrubí PP DN 100 vč.tvarovek (svislá kanalizace) | m | 243 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Odhlučněné potrubí PP včetně tvarovek (svislá kanalizace)vyhovující požadavkům na hlukový útlum 20dB(A) spojované hrdlovými spoji s břitovým kroužkem. | [14 empty] | P | 1
18 | K | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 | m | 113 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [14 empty] | P | 1
19 | K | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 | m | 80 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [14 empty] | P | 1
20 | K | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 | m | 24 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [14 empty] | P | 1
21 | K | 1.31 | D+M Nerezové hrdlové potrubí AISI 304 DN 32 vč.tvarovek | m | 7 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Nerezové hrdlové potrubí AISI 304, materiál těsnících kroužků FPM včetně tvarovek (potrubí vedené v požárních únikových cestách). | [14 empty] | P | 1
22 | K | 1.32 | D+M Nerezové hrdlové potrubí AISI 304 DN 100 vč.tvarovek | m | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Nerezové hrdlové potrubí AISI 304, materiál těsnících kroužků FPM včetně tvarovek (potrubí vedené v požárních únikových cestách). | [14 empty] | P | 1
23 | K | 721273200RT3 | Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP | kus | 2 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 721273150RT1 | Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 725850145R00 | Ventily odpadní pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z komínů, materiál PP, odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, D 40 mm, včetnně dodávky materiálu | kus | 9 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 1.7 | D+M Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou, napojení odpadu DN 32 | ks | 25 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička), podomítkové provedení. Instalace možná pouze vertikálně, napojení odpadu DN32 | [14 empty] | P | 1
27 | K | 1.8 | D+M Vodní zápachová uzávěrka pro potrubí v nichž se nachází přetlak nebo podtlak | ks | 19 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: Vodní zápachová uzávěrka pro potrubí v nichž se nachází přetlak nebo podtlak s možností doplňování vody do vodní uzávěrky | [14 empty] | P | 1
28 | K | 725860202R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 725850114R00 | Ventily odpadní pro dřezy, pro umyvadla; plast, D 32 mm, včetnně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 1.10 | D+M Zápach.uzávěr z PP DN 50 + Kalich DN150 | ks | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Zápach.uzávěr z PP DN50 + kalich O 150 (pro el. vyvíječe páry vybavené dochlazováním kondenzátu,úpravnu vody, odpad v místnosti 112) | [14 empty] | P | 1
31 | K | 721225204R00 | Uzávěrka zápachová s ocelovou nálevkou průměr 100 mm, nálevka průměr 200 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: Zápach.uzávěr z PP DN100 (příprava pro skleník) | [14 empty] | P | 1
32 | K | 721225202R00 | Uzávěrka zápachová s ocelovou nálevkou průměr 50 mm, nálevka průměr 200 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: Zápach.uzávěr z PP DN50 (pro odvodňovací žlábek ve 3.NP) | [14 empty] | P | 1
33 | K | 1.12 | D+M Zápach.uzávěr z PVC-KG DN100 (pro žlab ve vodním hospodářství ten je dodávkou stavby) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 1.13 | D+M SIFON UMYVADLOVÝ DN32 DESIGN CELOKOVOVÝ, KULATÝ | kus | 19 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 1.13.1 | D+M VÝPUST UMYVADLOVÁ CLICK/CLACK 5/4" CELOKOVOVÁ S PŘEPADEM, VELKÁ ZÁTKA | kus | 19 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 725860212R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 725860216R00 | Připojovací souprava k zápachové uzávěrce pro umyvadla; výškově nastavitelná; D 32 mm x 5/4"; mosaz, povrch chrom, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 725850118R0P | Ventil odpadní DN 40 | kus | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 725860168R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro pisoáry, odsávací; PP; odtok vnitřní vodorovný, sklon 0-90°, včetně dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 1.16 | D+M Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a izolační přírubou, zápachovým uzávěrem | ks | 21 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: Podlahová vpust se svislým odtokem a izolační přírubou, zápachovým uzávěrem, zápachový uzávěr fungující i bez vody v sifonu, nástavcem s možností výškové úpravy 8-80mm a nerezovým rámečkem 145x145mm "Klick-Klack", mřížkou z nerezové oceli 138x138mm, stavebím krytem rámečku a stavební ochranou izolační příruby. | [14 empty] | P | 1
41 | K | 1.16.1 | D+M Izolační souprava s textilií nakašírovanou folií pro stěrkové kontaktní hydroiz. | ks | 21 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 721194103R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci | kus | 25 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [14 empty] | P | 1
43 | K | 721194104R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci | kus | 45 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [14 empty] | P | 1
44 | K | 721194105R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci | kus | 24 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [14 empty] | P | 1
45 | K | 721194107R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci | kus | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [14 empty] | P | 1
46 | K | 721194109R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci | kus | 16 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [14 empty] | P | 1
47 | K | 713571113R00 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm | kus | 10 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 713571115R00 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 110 mm | kus | 48 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 1.19 | Zpěňující protipožární tmel silikonový (kartuše) pro prostupy do D50 | ks | 35 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 1.20 | Vrtání prostupů O 30 - 90 mm přes žb stropní desku tl. 250 mm | ks | 22 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 1.21 | Zapravení prostupů | ks | 22 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 767990010RA0 | Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus | kg | 327 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 782 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 722290237R0P | Proplach kanalizace | m | 782 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 120 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 1.28 | D+M Potrubí D40x4,5 PP-RCT spojované polyfůzně včetně tvarovek | m | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [14 empty] | P | 1
| D | 721 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 2.1 | D+M Umyvadlo diturvitové 600x460x175mm, s otvorem pro stojánkovou baterii a přepadem | ks | 19 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
| P |  | Poznámka k položce: "Umyvadlo diturvitové 600x460x175mm, s otvorem pro stojánkovou baterii a přepadem, bílá. | [14 empty] | P | 1
59 | K | 2.2 | D+M Umyvadlo pro tělesně postižené 600x545 mm, bez přepadu | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
60 | K | 2.3 | D+M Závěsný klozet keramický 360x540mm vodorovný odpad barva bílá+ klozet.sedátko Sofr-close z, duroplastu, kloub k sedátku nerezový | ks | 12 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
| P |  | Poznámka k položce: Závěsný klozet keramický 360x540mm vodorovný odpad barva bílá+ +klozetové sedátko Soft-close z duroplastu, kloub k sedátku nerezový. | [14 empty] | P | 1
61 | K | 725014141R00 | Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm | soubor | 3 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
62 | K | 725019103R00 | Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, závěsná | soubor | 4 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
63 | K | 2.6 | D+M Krabicový liniový žlab z nerezové oceli se zabud.spádem dna, š.žlabu je 125mm, výška 50-80mm | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
| P |  | Poznámka k položce: Krabicový liniový žlab z nerezové oceli se zabudovaným spádem dna. Žlab má standardní okraj vyztužený pryžovým profilem (brání deformacím lemu žlabu). Šířka žlabu je 125mm, výška 50-80mm. Součástí žlabu jsou výškově stavitelné nohy s možností ukotvení do podkladu. Jednotlivé žlabové segmenty se spojují šrouby s maticemi, pomocí přírubového spoje s vloženým těsněním. Žlab je osazen mřížkovým protiskluzným roštem, s třídou zatížení A15. Odtok žlabu je řešen systémovou vpustí (svisle DN110, 3,5l/s) s kalovým košem a zápachovou uzávěrou. | [14 empty] | P | 1
64 | K | 2.7 | D+M Výlevka plastová 55 x 45 cm, bílá | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
| P |  | Poznámka k položce: Výlevka plastová 55 x 45 cm, bílá, materiál: PP (odolný proti nárazu, teplotě, zředěným kyselinám, louhům ...), součástí je závěsná lišta, držák na mýdlo, 2 háčky, odtokový ventil, sítko | [14 empty] | P | 1
65 | K | 2.8 | D+M Nerezová výlevka, zadní stěna, mřížka, přepadová sada, sifon, úchytová sada | ks | 7 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
| P |  | Poznámka k položce: Nerezová výlevka, zadní stěna, mřížka, přepadová sada, sifon, úchytová sada, materiál AISI 304, matný povrch | [14 empty] | P | 1
66 | K | 2.9 | D+M Sprchový žlab s EPS tělesem s nerez.rámem a krytem, rozměr 1200x200x79mm | ks | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
| P |  | Poznámka k položce: Sprchový žlabs EPS tělesem s nerezovým rámem a krytem, rozměr 1200x200x79mm s centricky umístěným odtokovým žlabem, se zápachovou uzávěrkou, s nerezovým rámem (vnější rozměr 498x68x13mm) a nerezovým krytem Standard 480x50mm. Povrch EPS je odizolován textílií nakašírovanou fólií, ta je určena k přímému nalepení dlažby .Směr připojení odtokuje pevný a je orientován do prostoru podlahy, délku modulu lze libovolně upravovat řezáním (1200- 600 mm) | [14 empty] | P | 1
67 | K | 2.9a | D+M SPRCHOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ S PEVNÝM SEGMENTEM 800-1200 MM | ks | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
| P |  | Poznámka k položce: SPRCHOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ S PEVNÝM SEGMENTEM 800-1200 MM, PRAVÉ, STŘÍBRNÝ LESKLÝ PROFIL, PANTY A MADLA CHROM, 8 MM TRANSPARENTNÍ SKLO S ÚPRAVOU. | [14 empty] | P | 1
68 | K | 2.10 | D+M Nerezový velkokapacitní dřez na nohou v rozměru 700 x 700 x 850 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
| P |  | Poznámka k položce: Nerezový velkokapacitní dřez na nohou v rozměru 700 x 700 x 850 mm, bez otvoru pro baterii, možnost nastavení roviny pomocí regulačních šroubů na nohou, materiál AISI 304, povrch matný, včetně sifonu | [14 empty] | P | 1
69 | K | 2.11 | D+M Balkonový a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
| P |  | Poznámka k položce: Balkonový a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, se suchou klapkou proti pronikání zápachu (nezámrzná), vtokovou mřížkou z nerezové oceli 138 x 138 mm, nástavcem s nerezovým rámem 145 x 145 mm "Klick-Klack" s možností délkové úpravy 8 - 80 mm a také stavebním krytem rámečku. | [14 empty] | P | 1
70 | K | 2.11.1 | Izolační souprava s EPDM folií | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
71 | K | 998725203R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
| P |  | Poznámka k položce: vodorovně do 50 m | [14 empty] | P | 1
| D | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 | m | 15 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [14 empty] | P | 1
73 | K | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 | m | 10 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [14 empty] | P | 1
74 | K | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 | m | 27 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [14 empty] | P | 1
75 | K | 721176225R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200 | m | 38 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [14 empty] | P | 1
76 | K | 721152208R00 | Potrubí PE odpadní - svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 4,3 mm, DN 100 | m | 154 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a elektrospojek. Bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [14 empty] | P | 1
77 | K | 721152209R00 | Potrubí PE odpadní - svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 125 | m | 62 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a elektrospojek. Bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [14 empty] | P | 1
78 | K | 721152210R00 | Potrubí PE odpadní - svislé vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 6,2 mm, DN 150 | m | 13 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a elektrospojek. Bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [14 empty] | P | 1
79 | K | 3.3 | D+M Nerezové hrdlové potrubí AISI 304 DN 100 vč.tvarovek | m | 12 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
80 | K | 3.41 | D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm, vnitřní průměr 114mm, s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií | m | 166 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
| P |  | Poznámka k položce: "Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3 (v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií" | [14 empty] | P | 1
81 | K | 3.42 | D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm, vnitřní průměr 133mm, s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií | m | 62 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
| P |  | Poznámka k položce: "Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3 (v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií" | [14 empty] | P | 1
82 | K | 3.5 | D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 30mm, vnitřní průměr 159 mm, s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií | m | 13 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
| P |  | Poznámka k položce: "Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3 (v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií" | [14 empty] | P | 1
83 | K | 721234114R00 | Střešní vtoky z PP, se svislým odtokem s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný 148x148mm/137x137mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 16 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
84 | K | 721239101R00 | Střešní vtoky Doplňky pro střešní vtoky nástavec 300mm / D 125mm s továrně připojeným živičným izolačním pásem pro napojení na tomu odpovídající hydroizolace, včetně dodávky materiálu | kus | 14 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
85 | K | 721239107R00 | Střešní vtoky Doplňky pro střešní vtoky nástavec 185 mm / D 125 mm s pevnou izolační přírubou pro navaření měkkých PVC fólií, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
86 | K | 3.6c | D+M Dvoudílný odvodňovací kroužek HL161 | ks | 16 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172
87 | K | 713571115R00 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 110 mm | kus | 25 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
| P |  | Poznámka k položce: Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků. | [14 empty] | P | 1
88 | K | 713571116R00 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 125 mm | kus | 4 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176
| P |  | Poznámka k položce: Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků. | [14 empty] | P | 1
89 | K | 767990010RA0 | Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus | kg | 137 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178
90 | K | 722290237R0P | Proplach kanalizace | m | 331 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180
91 | K | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 331 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182
92 | K | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 80 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184
93 | K | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186
| P |  | Poznámka k položce: 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [14 empty] | P | 1
| D | 723 | Pitná, teplá užitková voda a cirkulace TUV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | 4.1-1 | D+M Lis. spoj.systém s lisov.spoj.a trubkami z ušlechtilé oc. mat.č.1.4401 AISI 316L DN 15 (d18x1,0), vč. tvarovek | m | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188
| P |  | Poznámka k položce: Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1.4401 AISI 316L (včetně tvarovek) | [14 empty] | P | 1
95 | K | 4.1-2 | D+M Lis. spoj.systém s lisov.spoj.a trubkami z ušlechtilé oc. mat.č.1.4401 AISI 316L DN 20 (d22x1,2), vč. tvarovek | m | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190
| P |  | Poznámka k položce: Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1.4401 AISI 316L (včetně tvarovek) | [14 empty] | P | 1
96 | K | 4.1-3 | D+M Lis. spoj.systém s lisov.spoj.a trubkami z ušlechtilé oc. mat.č.1.4401 AISI 316L DN 25 (d28x1,2), vč. tvarovek | m | 97 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192
| P |  | Poznámka k položce: Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1.4401 AISI 316L (včetně tvarovek) | [14 empty] | P | 1
97 | K | 4.1-4 | D+M Lis. spoj.systém s lisov.spoj.a trubkami z ušlechtilé oc. mat.č.1.4401 AISI 316L DN 32 (d35x1,5), vč. tvarovek | m | 45 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194
| P |  | Poznámka k položce: Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1.4401 AISI 316L (včetně tvarovek) | [14 empty] | P | 1
98 | K | 4.1-5 | D+M Lis. spoj.systém s lisov.spoj.a trubkami z ušlechtilé oc. mat.č.1.4401 AISI 316L DN42 (d42x1,5), vč. tvarovek | m | 149 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196
| P |  | Poznámka k položce: Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1.4401 AISI 316L (včetně tvarovek) | [14 empty] | P | 1
99 | K | 4.2-1 | D+M Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami DN 15 (d 20x2,3), vč.tvarovek | m | 254 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198
| P |  | Poznámka k položce: Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění pro systémy pitné vody (včetně tvarovek) | [14 empty] | P | 1
100 | K | 4.2-2 | D+M Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami DN 20 (d 25x2,8), vč.tvarovek | m | 324 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200
| P |  | Poznámka k položce: Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění pro systémy pitné vody (včetně tvarovek) | [14 empty] | P | 1
101 | K | 4.2-3 | D+M Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami DN 25 (d 32x3,2), vč.tvarovek | m | 76 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202
| P |  | Poznámka k položce: Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění pro systémy pitné vody (včetně tvarovek) | [14 empty] | P | 1
102 | K | 4.3-1 | D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 18 mm | m | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204
| P |  | Poznámka k položce: "Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3 (v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií" | [14 empty] | P | 1
103 | K | 4.3-2 | D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 80 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206
| P |  | Poznámka k položce: "Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3 (v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií" | [14 empty] | P | 1
104 | K | 4.3-3 | D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 28mm, s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií | m | 297 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208
| P |  | Poznámka k položce: "Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3 (v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií" | [14 empty] | P | 1
105 | K | 4.3-4 | D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 35 mm, s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií | m | 121 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210
| P |  | Poznámka k položce: "Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3 (v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií" | [14 empty] | P | 1
106 | K | 4.3-5 | D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 42 mm, s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií | m | 149 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 212
| P |  | Poznámka k položce: "Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3 (v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií" | [14 empty] | P | 1
107 | K | 722181213RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm | m | 180 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214
| P |  | Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [14 empty] | P | 1
108 | K | 722181213RT8 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm | m | 102 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216
| P |  | Poznámka k položce: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [14 empty] | P | 1
109 | K | 722237122R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218
110 | K | 722237123R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220
111 | K | 722237125R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222
112 | K | 4.6-1 | D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-bronzový s nerezovou koulí, DN 15 (d 18) | ks | 18 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224
113 | K | 4.6-2 | D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-bronzový s nerezovou koulí, DN 20 (d 22) | ks | 20 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226
114 | K | 4.6-3 | D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-bronzový s nerezovou koulí, DN 25 (d 28) | ks | 11 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228
115 | K | 4.6-4 | D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-bronzový s nerezovou koulí, DN 32 (d 35) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230
116 | K | 4.6-5 | D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-bronzový s nerezovou koulí, DN 40 (d 42) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232
117 | K | 722237121R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 234
| P |  | Poznámka k položce: (vodoměrná sestava) | [14 empty] | P | 1
118 | K | 722237126R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236
| P |  | Poznámka k položce: (vodoměrná sestava) | [14 empty] | P | 1
119 | K | 722237623R00 | Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, mosaz | kus | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238
120 | K | 722237625R00 | Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 10, mosaz | kus | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240
121 | K | 722237626R00 | Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 10, mosaz | kus | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 242
122 | K | 722237131R00 | Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244
123 | K | 723150367R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57 mm, s 2,9 mm | m | 24 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246
124 | K | 723150368R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 76 mm, s 3,2 mm | m | 6 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248
125 | K | 4.11 | D+M Vodoměr s impulsním výstupem reed IPRF-P/25 Qn 6,3 m3/hod, připoj. závit 1 1/4" | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250
| P |  | Poznámka k položce: Vodoměr s impulsním výstupem reed IPRF-P/25 Qn 6,3 m3/hod, připoj. závit 1 1/4" | [14 empty] | P | 1
126 | K | 4.12-1 | D+M Filtr závitový těleso nerez, síto nerez DN 20 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 252
127 | K | 4.12-2 | D+M Filtr závitový těleso nerez, síto nerez DN 25 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254
128 | K | 725530152R00 | Ventil pojistný DN 15, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256
129 | K | 4.14 | D+M Expanzní nádoba DD 8 l + průtočná armatura G1/2" | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258
130 | K | 4.15 | D+M Cirkulační čerpadlo PN 10 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260
| P |  | Poznámka k položce: Cirkulační čerpadlo PN 10 max.m=8,2 m3/h; max.H=7,4m; 1~230 V, 50/60 Hz připojení-závit DN40 | [14 empty] | P | 1
131 | K | 4.16 | D+M Rohový regulační ventil DN 15 G 1/2 AG x DN 10 G 3/8 AG | ks | 49 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 262
132 | K | 4.18 | D+M Umyvadlová stojánková jednopáková baterie, výška baterie 14,4 cm | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264
| P |  | Poznámka k položce: Umyvadlová stojánková jednopáková baterie, výška baterie 14,4 cm, těleso kov, povrchová úprava lesklý chrom Click kartuše O 40 mm s keramickými disky, integrovaný zásobník maziva, omezovač teplé vody, flexibilní hadice G3/8, průtok 5 l/min. | [14 empty] | P | 1
133 | K | 4.19 | D+M Automatická umyvadlová směšovací baterie s elektronikou ALS, 24V DC, 6 l/min., výtokové ramínko s regulací teploty a elektronikou a elektromagnetickým ventilem, propojovací hadice | ks | 16 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266
134 | K | 4.19.1 | D+M Napájecí zdroj 230V AC/24V DC | ks | 9 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268
135 | K | 4.20 | D+M Přídavný universální bidet je navržen pro instalaci pod WC sedátko | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 270
| P |  | Poznámka k položce: Přídavný universální bidet je navržen pro instalaci pod WC sedátko. Nový vylepšený upínací mechanismus 360° stavitelných podložek s centrálním otvorem umožňuje snadnou a rychlou instalaci bez potřeby demontáže WC sedátka. Inovativní systém zcela zapuštěných samočistících výsuvných trysek pro nejvyšší možný hygienický standard. Anatomicky tvarovaná páková baterie s keramickou kartuší pro precizní nastavení teploty a tlaku vody . (pouze WC ženy) | [14 empty] | P | 1
136 | K | 4.21 | D+M Dřezová stojánková baterie směšovací DN15, páková, s otočným ramenem a perlátorem | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272
| P |  | Poznámka k položce: Dřezová stojánková baterie směšovací DN15, páková, s otočným ramenem a perlátorem,chrom, montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem, CLICK- kartuše s keramickými disky, pivot kartuše z nerez oceli | [14 empty] | P | 1
137 | K | 726211367R00 | Výlevka montážní prvek pro výlevku, pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška 130 cm, včetně dodávky materiálu | soubor | 4 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 274
| P |  | Poznámka k položce: Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí. | [14 empty] | P | 1
138 | K | 4.22.1 | D+M Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 276
139 | K | 4.23 | D+M UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, otáčivé ústí 300mm, ROZTEČ 150mm | ks | 12 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 278
| P |  | Poznámka k položce: UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, otáčivé ústí 300mm, ROZTEČ 150mm, (pro keramické a nerezové výlevky) | [14 empty] | P | 1
140 | K | 4.24 | D+M UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, otáčivé ústí 200mm, ROZTEČ 150mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280
| P |  | Poznámka k položce: UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, otáčivé ústí 200mm, ROZTEČ 150mm, (do místnosti 208-plastová výlevka) | [14 empty] | P | 1
141 | K | 4.25 | D+M Kombinovaný rohový ventil pro dodatečné připojení spotřebiče přípoj (vstup) DN 15 G 1/2 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282
| P |  | Poznámka k položce: Kombinovaný rohový ventil pro dodatečné připojení spotřebiče přípoj (vstup) DN 15 G 1/2 AG, výstup DN 10 G 3/8 AG. | [14 empty] | P | 1
142 | K | 4.26 | D+M SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE PÁKOVÁ, ROZTEČ 150 mm + SPRCHOVÝ KOMPLET, (sprchová hadice, růžice a pohyblivý držák), integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkce | ks | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284
| P |  | Poznámka k položce: SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE PÁKOVÁ, ROZTEČ 150 mm + SPRCHOVÝ KOMPLET (sprchová hadice, růžice a pohyblivý držák), integrovaný omezovač teplé vody s ECO funkcí CLICK kartuše pr. 47 mm s keramickými disky. | [14 empty] | P | 1
143 | K | 4.27 | D+M Bezpečnostní sprcha interiérová pro oplach očí/obličeje | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286
| P |  | Poznámka k položce: Bezpečnostní sprcha interiérová pro oplach očí/obličeje (1 hlavice se 2 výtoky), instalace na zeď, s plastovou výlevkou (materiál ABS), včetně sifonu. Aktivace jedním úkonem, nepřetržitý chod až do vědomého uzavření, účinný a šetrný oplach, bezpečnostní symboly. | [14 empty] | P | 1
144 | K | 4.28 | D+M Sprcha pro celkový oplach těla a očí/obličeje, s plastovou výlevkou | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288
| P |  | Poznámka k položce: Sprcha pro celkový oplach těla a očí/obličeje, s plastovou výlevkou (1 hlavice se dvěma výtoky). Instalace na zem. Plastová hlavice, nerez táhlo, chromovaný mosazný kulový ventil. Oddělené ovládání celkové a oční sprchy. Nášlapné ovládání oční sprchy. Bezpečnostní symboly. Aktivace jedním úkonem.Nepřetržitý chod až do vědomého uzavření, účinný a šetrný oplach, bezpečnostní symboly. | [14 empty] | P | 1
145 | K | 4.29-1 | D+M Kompenzátor do potrubí s lis.přípoji, těs.prvky EPDM, vlnovec z ušlechtilé oceli DN 25 (d28x1,2) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290
146 | K | 4.29-2 | D+M Kompenzátor do potrubí s lis.přípoji, těs.prvky EPDM, vlnovec z ušlechtilé oceli DN 42 (d42x1,2) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292
147 | K | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 101 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294
148 | K | 722190405R00 | Vyvedení a upevnění výpustek přes DN 25 do DN 50 | kus | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296
149 | K | 4.31 | D+M Zpěňující protipožární tmel silikonový (kartuše) pro prostupy | ks | 41 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 298
150 | K | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 961 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 300
151 | K | 722280108R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 | m | 961 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 302
152 | K | 767990010RA0 | Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus | kg | 477 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 304
153 | K | 4.35 | Vrtání prostupů pr. 15 - 50 mm přes žb stropní desku tl. 250 mm | ks | 42 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306
154 | K | 4.36 | Zapravení prostupů | ks | 42 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 308
155 | K | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 150 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 310
156 | K | 998722203R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 312
| P |  | Poznámka k položce: vodorovně do 50 m | [14 empty] | P | 1
| D | 724 | Požární vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
157 | K | 5.1-1 | D+M Lisovací spoj.systém s lisov.spoj.a trubkami z uhlík.oceli uvnitř i vně pozink. DN25 (d28x1,5), vč. tvarovek | m | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 314
| P |  | Poznámka k položce: Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z uhlíkové oceli uvnitř i vně pozinkovaná (včetně tvarovek). | [14 empty] | P | 1
158 | K | 5.1-2 | D+M Lisovací spoj.systém s lisov.spoj.a trubkami z uhlík.oceli uvnitř i vně pozink. DN32 (d35x1,5), vč. tvarovek | m | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 316
| P |  | Poznámka k položce: Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z uhlíkové oceli uvnitř i vně pozinkovaná (včetně tvarovek). | [14 empty] | P | 1
159 | K | 5.1-3 | D+M Lisovací spoj.systém s lisov.spoj.a trubkami z uhlík.oceli uvnitř i vně pozink. DN42 (d42x1,5), vč. tvarovek | m | 46 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 318
| P |  | Poznámka k položce: Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z uhlíkové oceli uvnitř i vně pozinkovaná (včetně tvarovek). | [14 empty] | P | 1
160 | K | 722254231RT4 | Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box nerez, stálotvará hadice, průměr 25/30 | kus | 3 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 320
161 | K | 5.3 | D+M Potrubní oddělovač přírubový typ BA DN 40 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 322
162 | K | 722237125R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324
163 | K | 5.5 | D+M Zpěňující protipožární tmel silikonový (kartuše) pro prostupy | ks | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 326
164 | K | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 55 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 328
165 | K | 722280108R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 | m | 55 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 330
166 | K | 767990010RA0 | Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus | kg | 28 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 332
167 | K | 5.9 | Vrtání prostupů pr. 35 - 42 mm přes žb stropní desku tl. 250 mm | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 334
168 | K | 5.10 | Zapravení prostupů | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 336
169 | K | 723150367R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57 mm, s 2,9 mm | m | 2 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 338
170 | K | 723150368R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 76 mm, s 3,2 mm | m | 2 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 340
171 | K | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 48 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 342
172 | K | 998722203R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 344
| P |  | Poznámka k položce: vodorovně do 50 m | [14 empty] | P | 1
| D | 725 | Užitková voda splachování zařizovacích předmětů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
173 | K | 6.1-1 | D+M Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli DN 20 (D22x1,2), materiál-průmyslová nerez (včetně tvarovek) | m | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 346
| P |  | Poznámka k položce: Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál -průmyslová nerez (včetně tvarovek) | [14 empty] | P | 1
174 | K | 6.1-2 | D+M Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli DN 25 (D28x1,2), materiál průmyslová nerez (včetně tvarovek) | m | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 348
| P |  | Poznámka k položce: Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál průmyslová nerez (včetně tvarovek) | [14 empty] | P | 1
175 | K | 6.1-3 | D+M Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli DN 32 (D35x1,5), materiál průmyslová nerez (včetně tvarovek) | m | 35 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 350
| P |  | Poznámka k položce: Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál průmyslová nerez (včetně tvarovek) | [14 empty] | P | 1
176 | K | 6.1-4 | D+M Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli DN 42 (D42x1,5), materiál průmyslová nerez (včetně tvarovek) | m | 29 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 352
| P |  | Poznámka k položce: Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál průmyslová nerez (včetně tvarovek) | [14 empty] | P | 1
177 | K | 6.2-1 | D+M Lisovací spoj.systém s vícevrst.trub.pro optimal.proudění pro systémy pitné vody DN 15 (d20x2,3) | m | 32 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 354
| P |  | Poznámka k položce: Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění pro systémy pitné vody (včetně tvarovek) | [14 empty] | P | 1
178 | K | 6.2-2 | D+M Lisovací spoj.systém s vícevrst.trub.pro optimal.proudění pro systémy pitné vody DN 20 (d25x2,8) | m | 69 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 356
| P |  | Poznámka k položce: Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění pro systémy pitné vody (včetně tvarovek) | [14 empty] | P | 1
179 | K | 6.2-3 | D+M Lisovací spoj.systém s vícevrst.trub.pro optimal.proudění pro systémy pitné vody DN 25 (d32x3,2) | m | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 358
| P |  | Poznámka k položce: Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění pro systémy pitné vody (včetně tvarovek) | [14 empty] | P | 1
180 | K | 6.2.1-1 | D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 22 mm, s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií | m | 35 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 360
| P |  | Poznámka k položce: "Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3 (v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií" | [14 empty] | P | 1
181 | K | 6.2.1-2 | D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 28mm, s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií | m | 74 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 362
| P |  | Poznámka k položce: "Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3 (v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií" | [14 empty] | P | 1
182 | K | 6.2.1-3 | D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 35 mm, s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií | m | 40 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 364
| P |  | Poznámka k položce: "Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3 (v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií" | [14 empty] | P | 1
183 | K | 6.2.1-4 | D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 42 mm, s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií | m | 29 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 366
| P |  | Poznámka k položce: "Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3 (v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií" | [14 empty] | P | 1
184 | K | 722237125R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 368
185 | K | 726211321R00 | Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně | soubor | 12 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 370
| P |  | Poznámka k položce: Montážní prvek pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku. | [14 empty] | P | 1
186 | K | 6.4.1 | D+M Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování | ks | 12 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 372
187 | K | 726211323R00 | Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou pro dodatečné nastavení výšky WC, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepře | soubor | 3 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 374
| P |  | Poznámka k položce: "Montážní prvek pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku, bezbariérový, pro podpěry. | [14 empty] | P | 1
188 | K | 6.5.1 | D+M Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 376
189 | K | 6.5.2 | D+M madlo toaletní, sklopné, nerez dl. 800 mm (k WC) | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 378
190 | K | 6.5.3 | D+M madlo toaletní, pevné, nerez dl. 900 mm (k WC) | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 380
191 | K | 6.5.4 | D+M madlo toaletní, pevné, nerez dl. 600 mm (k umývadlu) | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 382
192 | K | 725016125R0P | D+M Pisoár s automat. inteligentním splachovačem | soubor | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 384
| P |  | Poznámka k položce: Pisoár 345x580mm, s automatickým, inteligentním splachovačem, bílá, samonasávací sifon hygienické spláchnutí, úklidový mód, napájení 230V/50Hz (s integrovaným zdrojem), doba splachování 5s. | [14 empty] | P | 1
193 | K | 6.6.1 | D+M Pisoárová dělící stěna keramická, bílá, šířka 410 mm, výška 660 mm, vč.montážního příslušenství | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 386
194 | K | 726212341R0P | D+M Podomítkový modul pro pisoár | soubor | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 388
| P |  | Poznámka k položce: Podomítkový modul pro pisoár určený pro montáž do předstěny nebo do nosných zdí suchým procesem, plynule nastavitelné nohy, výškově nastavitelné od 0 do 200 mm, výška modulu 1320 mm, robustní konstrukce, nosnost 130 kg, odpadní koleno DN 50, součástí je kompletní sada pro upevnění. | [14 empty] | P | 1
195 | K | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 20 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 390
196 | K | 6.8 | D+M Kulový kohout s nástavcem na hadici (zálivka květináčů) DN 20 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 392
197 | K | 6.9-1 | D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu DN 20 (d 22), podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM | ks | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 394
| P |  | Poznámka k položce: Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM | [14 empty] | P | 1
198 | K | 6.9-2 | D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu DN 25 (d 28), podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 396
| P |  | Poznámka k položce: Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM | [14 empty] | P | 1
199 | K | 6.9-3 | D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu DN 32 (d 35), podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 398
| P |  | Poznámka k položce: Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM | [14 empty] | P | 1
200 | K | 723150367R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57 mm, s 2,9 mm | m | 4 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 400
201 | K | 6.11 | D+M Zpěňující protipožární tmel silikonový (kartuše) pro prostupy | ks | 15 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 402
202 | K | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 178 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 404
| P |  | Poznámka k položce: V | [14 empty] | P | 1
203 | K | 722280108R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 | m | 178 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 406
204 | K | 767990010RA0 | Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus | kg | 102 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 408
205 | K | 6.15 | Vrtání prostupů pr. 20 - 40 mm přes žb stropní desku tl. 250 mm | ks | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 410
206 | K | 6.16 | Zapravení prostupů | ks | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 412
207 | K | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 48 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 414
208 | K | 998722203R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 416
| P |  | Poznámka k položce: vodorovně do 50 m | [14 empty] | P | 1
| D | 726 | Užitková voda obsahující hnojiva (pro zálivku zelené fasády) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
209 | K | 7.1 | D+M Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami DN 25 (d 28x1,2), z ušlechtilé oceli materiál č. 1.4401 (včetně tvarovek) | m | 55 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 418
| P |  | Poznámka k položce: Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1.4401 (včetně tvarovek) | [14 empty] | P | 1
210 | K | 7.2 | D+M Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami DN 25 (d 32x3,2), pro optimalizované proudění pro systémy pitné vody (včetně tv | m | 33 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 420
| P |  | Poznámka k položce: Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění pro systémy pitné vody (včetně tvarovek) | [14 empty] | P | 1
211 | K | 7.3-1 | D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 28mm, s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií | m | 55 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 422
| P |  | Poznámka k položce: "Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3 (v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií" | [14 empty] | P | 1
212 | K | 7.3-2 | D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 35 mm, s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií | m | 33 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 424
| P |  | Poznámka k položce: "Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3 (v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií" | [14 empty] | P | 1
213 | K | 722237123R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 426
214 | K | 7.5 | D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu DN 25 (d 28), podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 428
| P |  | Poznámka k položce: Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM | [14 empty] | P | 1
215 | K | 722190403R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 | kus | 2 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 430
216 | K | 7.7 | D+M Zpěňující protipožární tmel silikonový (kartuše) pro prostupy | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 432
217 | K | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 88 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 434
218 | K | 722280108R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 | m | 88 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 436
219 | K | 767990010RA0 | Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus | kg | 42 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 438
220 | K | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 24 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 440
221 | K | 998722203R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 442
| P |  | Poznámka k položce: vodorovně do 50 m | [14 empty] | P | 1
| D | 727 | Užitková voda pro výrobu demivody + zálivka kapková závlaha |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
222 | K | 8.1-1 | D+M Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli DN 32 (d 35x1,5), materiál č. 1.4520-průmyslová nerez (včetně tvarovek) | m | 50 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 444
| P |  | Poznámka k položce: Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1.4520-průmyslová nerez (včetně tvarovek) | [14 empty] | P | 1
223 | K | 8.1-2 | D+M Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli DN 42 (d 42x1,5), materiál č. 1.4520-průmyslová nerez (včetně tvarovek) | m | 11 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 446
| P |  | Poznámka k položce: Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1.4520-průmyslová nerez (včetně tvarovek) | [14 empty] | P | 1
224 | K | 8.2-1 | D+M Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění DN 15 (d 20x2,3), pro systémy pitné vody (včetně tvarovek) | m | 9 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 448
| P |  | Poznámka k položce: Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění pro systémy pitné vody (včetně tvarovek) | [14 empty] | P | 1
225 | K | 8.2-2 | D+M Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění DN 20 (d 25x2,8), pro systémy pitné vody (včetně tvarovek) | m | 74 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 450
| P |  | Poznámka k položce: Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění pro systémy pitné vody (včetně tvarovek) | [14 empty] | P | 1
226 | K | 8.2-3 | D+M Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění DN 25 (d 32x3,2), pro systémy pitné vody (včetně tvarovek) | m | 48 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 452
| P |  | Poznámka k položce: Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění pro systémy pitné vody (včetně tvarovek) | [14 empty] | P | 1
227 | K | 8.2-4 | D+M Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění DN 32 (d 40x3,5), pro systémy pitné vody (včetně tvarovek) | m | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 454
| P |  | Poznámka k položce: Lisovací spojovací systém s vícevrstvými trubkami pro optimalizované proudění pro systémy pitné vody (včetně tvarovek) | [14 empty] | P | 1
228 | K | 8.3-1 | D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 22 mm, s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií | m | 9 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 456
| P |  | Poznámka k položce: "Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3 (v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií" | [14 empty] | P | 1
229 | K | 8.3-2 | D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 28mm, s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií | m | 74 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 458
| P |  | Poznámka k položce: "Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3 (v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií" | [14 empty] | P | 1
230 | K | 8.3-3 | D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 35 mm, s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií | m | 98 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 460
| P |  | Poznámka k položce: "Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3 (v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií" | [14 empty] | P | 1
231 | K | 8.3-4 | D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 42 mm, s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií | m | 16 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 462
| P |  | Poznámka k položce: "Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3 (v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií" | [14 empty] | P | 1
232 | K | 722237122R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 464
233 | K | 722237123R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 466
234 | K | 722237125R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 468
235 | K | 8.5-1 | D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu DN 25 (d 28), podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 470
| P |  | Poznámka k položce: Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM | [14 empty] | P | 1
236 | K | 8.5-2 | D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu DN 32 (d 35), podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 472
| P |  | Poznámka k položce: Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM | [14 empty] | P | 1
237 | K | 8.6 | D+M Venkovní nezámrzný ventil | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 474
| P |  | Poznámka k položce: "Venkovní nezámrzný ventil. Sedlo ventilu je mrazuvzdorné ve zdivu pro tloušťku zdiva 200 - 500 mm Nucené přivzdušnění k automatickému vyprázdnění armatury při každém uzavření Instalace stěnové průchodky během fáze hrubé stavby Dodatečné zkrácení na přesný konstrukční rozměr, rozměry: DN 15 G 1/2 vnější závit" | [14 empty] | P | 1
238 | K | 722237131R00 | Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 476
239 | K | 8.8 | D+M Závlahový systém pro zelenou střechu na úrovni 4.NP - kapková závlaha podzemní | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 478
| P |  | Poznámka k položce: Závlahový systém pro zelenou střechu na úrovni 4.NP - kapková závlaha podzemní kapkovací hadice podzemní s technologií měděné ochrany d16 mm, s kompenzací tlaku v rozmezí 0,6 - 4,0 bar (průtok 2,3 l/hod. / 1 kapkovač) včetně spon a tvarovek - 100 m, regulátor tlaku pro kapkovou závlahu 3/4" (výstup 2,4 bar) - 1 ks, regulátor půdní závlahy (max. vzdálenost jednotka - senzor : 300 m), napájení 24 V - 1 ks, snímač půdní vlhkosti - 3 ks, elektromagnetický ventil s reg. průtoku 3/4" - 1 ks. | [14 empty] | P | 1
240 | K | 723150367R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57 mm, s 2,9 mm | m | 10 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 480
241 | K | 8.10 | D+M Zpěňující protipožární tmel silikonový (kartuše) pro prostupy | ks | 15 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 482
242 | K | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 197 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 484
243 | K | 722280108R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 | m | 197 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 486
244 | K | 767990010RA0 | Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus | kg | 98 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 488
245 | K | 8.14 | Vrtání prostupů pr. 13 - 32 mm přes žb stropní desku tl. 250 mm | ks | 15 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 490
246 | K | 8.15 | Zapravení prostupů | ks | 15 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 492
247 | K | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 75 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 494
248 | K | 998722203R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 496
| P |  | Poznámka k položce: vodorovně do 50 m | [14 empty] | P | 1
| D | 728 | Společné položky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
249 | K | 9.1 | Zajištění požárního dozoru po řezání, sváření a pájení | h | 200 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
250 | K | 9.2 | Lešení lehké pomocné o výšce pochůzí plochy do 2,5 m | m2 | 170 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
251 | K | 9.3 | Montážní plošina (montáž potrubí ve výšce 6,5m) | hod | 40 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502

## SO 01.1.41 - Rozvod zemní...
{53780167-6d13-4e4e-aad2-6c6ac2177aaf}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.41 - Rozvod zemního plynu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.41 - Rozvod zemního plynu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 721 - Zemní plyn - venkovní část - větev "A" (2,0 kPa) | [5 empty] | 0
| 722 - Zemní plyn - vnitřní část (2,0 kPa) | [5 empty] | 0
| 723 - Společné položky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.41 - Rozvod zemního plynu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 130001101R00 | Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 9 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. | [14 empty] | P | 1
2 | K | 132201210R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 29.68 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 53*0,7*0,8 | [14 empty] | P | 1
3 | K | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 29.68 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 29,68000 | [14 empty] | P | 1
4 | K | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 29.68 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 29,68000 | [14 empty] | P | 1
5 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 46.64 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz zeminy na skládku : : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 29,68000 dovoz zeminy pro zpětný zásyp : : Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 16,96000 | [14 empty] | P | 1
6 | K | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 466.4 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 46,64000*10 | [14 empty] | P | 1
7 | K | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 46.64 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: nákládání pro odvoz zeminy na skládku : : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 29,68000 nakládání pro dovoz zeminy pro zpětný zásyp : : Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 16,96000 | [14 empty] | P | 1
8 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 29.68 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 29,68000 | [14 empty] | P | 1
9 | K | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 16.96 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 29,68000 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 8,48000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 4,24000*-1 | [14 empty] | P | 1
10 | K | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 8.48 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 53*0,2*0,8 | [14 empty] | P | 1
11 | K | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 12.72 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 8,48000 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 4,24000 | [14 empty] | P | 1
12 | K | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 4.24 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: v otevřeném výkopu, 53*0,1*0,8 | [14 empty] | P | 1
| D | 721 | Zemní plyn - venkovní část - větev "A" (2,0 kPa) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 723150315R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108 mm, s 4,0 mm | m | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [14 empty] | P | 1
14 | K | 723237218R00 | Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 50, PN 5, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
15 | K | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 4 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
16 | K | 734173414R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 50, včetně dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
17 | K | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
| P |  | Poznámka k položce: na vzduchu schnoucí | [14 empty] | P | 1
18 | K | 230180023R00 | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x10,5 | m | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
19 | K | 230180029R00 | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x10 | m | 52 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
20 | K | 230180069R00 | Montáž trubních dílů PE, PP, D 63 | kus | 3 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
21 | K | 230180073R00 | Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 x 10 | kus | 16 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
22 | K | 230230017R00 | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 80 | m | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
23 | K | 230230018R00 | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100 | m | 52 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
24 | K | 460490012R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm | m | 53 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
25 | K | 06.01 | D+M Potrubí ocel. bezešvé hladké - izolované bralenem 108x4,5 | m | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
26 | K | 06.02 | D+M Potrubí ocel. bezešvé hladké - izolované bralenem 57x3,6 | m | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
27 | K | 10.01 | D+M Rotační plynoměr s impulsním výstupem, (přírubové připojení DN 50) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
28 | K | 11.01 | D+M Oc. uzamyk. větratelná skříň š.=1200 x v.=800 x hl.=400 mm - nástřik komaxit (vč.bet.základu) | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
29 | K | 13.01 | Revize | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
30 | K | 16.01 | Zaměření a předání skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
31 | K | 722111942R0P | Příruba ocel. přivařovací s krkem DN 50 | soubor | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
32 | K | 723150355R0P | D+M Redukce ocelová DN 50/100 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
33 | K | 899731113R0P | Vodič signalizační CY 4 mm2 | m | 55 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
34 | K | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 5 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
35 | K | 2861318P | T kus redukovaný PE elektrotvarovka d 110- 63 PE 100 SDR 17,6 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
36 | K | 28613958.AR | trubka plastová plynovodní hladká; PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; l = 6000,0 mm | m | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
37 | K | 28613964.AR | trubka plastová plynovodní hladká; PE 100; SDR 17,6; D = 110,0 mm; s = 6,30 mm; l = 12000,0 mm | m | 52 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
38 | K | 286538005R | spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 82,0 mm; di = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný | kus | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
39 | K | 286538040R | spojka/nátrubek PE-100; SDR 17,0; PN 10, PN 4; elektrotvarovka; D = 130,0 mm; di = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný | kus | 10 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
40 | K | 286538098R | koleno PE100; 90,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 138,0 mm; di = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný | kus | 3 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
41 | K | 286556631P | Přechodka PE/ocel d 63/DN 50 (elektrotvarovka) | kus | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
42 | K | 286556632P | Přechodka PE/ocel d 110/DN 100 (elektrotvarovka) | kus | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
43 | K | 998723203R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
| P |  | Poznámka k položce: vodorovně do 50 m | [14 empty] | P | 1
| D | 722 | Zemní plyn - vnitřní část (2,0 kPa) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 723110202R00 | Potrubí z trubek černých spojovaných na závit běžných, DN 15 | m | 2 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [14 empty] | P | 1
45 | K | 723110203R00 | Potrubí z trubek černých spojovaných na závit běžných, DN 20 | m | 55 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [14 empty] | P | 1
46 | K | 723110204R00 | Potrubí z trubek černých spojovaných na závit běžných, DN 25 | m | 66 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [14 empty] | P | 1
47 | K | 723110207R00 | Potrubí z trubek černých spojovaných na závit běžných, DN 50 | m | 30 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [14 empty] | P | 1
48 | K | 723150314R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89 mm, s 3,6 mm | m | 48 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [14 empty] | P | 1
49 | K | 723150315R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108 mm, s 4,0 mm | m | 2 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [14 empty] | P | 1
50 | K | 723150368R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 76 mm, s 3,2 mm | m | 4 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
51 | K | 723150372R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 133 mm, s 4,5 mm | m | 2 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
52 | K | 723237214R00 | Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu | kus | 13 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
53 | K | 723237218R00 | Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 50, PN 5, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
54 | K | 734173417R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 80, včetně dodávky materiálu | soubor | 12 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
55 | K | 734391114R00 | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
56 | K | 783426160R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 203 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
| P |  | Poznámka k položce: na vzduchu schnoucí | [14 empty] | P | 1
57 | K | 230230016R00 | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 | m | 153 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
58 | K | 230230018R00 | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100 | m | 48 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
59 | K | 230230019R00 | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 125 | m | 2 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
60 | K | 04.1 | D+M Kulový kohout mezipřírubový DN 80 PN 16 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
61 | K | 05.1 | D+M Havarijní ventil na zemní plyn - 230 V DN 80 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
62 | K | 06.1 | D+M Filtr plynový závitový DN80 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
63 | K | 09.1 | D+M Kohout tlakoměrový typ A - M 20x1,5 mm | kus | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
64 | K | 12.1 | D+M Ocelová uzamyk. větratelná skříň 1100 x 1000x 350 mm - nástřik Komaxit | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
65 | K | 13.1 | D+M Zpěňující protipožární tmel silikonový (kartuše) pro prostupy | ks | 25 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
66 | K | 14.1a | Vrtání prostupů Pr. 130 mm přes žb stěnu tl. 250 mm | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
67 | K | 14.1b | Vrtání prostupů Pr. 90 mm přes žb stropní desku tl. 250 mm | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
68 | K | 15.1 | Zapravení prostupů | ks | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
69 | K | 16.1 | D+M Těsnící manžeta s továrně napojeným asfaltovým izolačním límcem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
70 | K | 18.1 | Revize | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
71 | K | 722111944R0P | Příruba ocel. přivařovací s krkem DN 80 PN 16 | ks | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
72 | K | 734429101R0P | Montáž tlakoměru | kus | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
73 | K | 767990010RAA | Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus | kg | 140 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
74 | K | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 12 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
75 | K | 38841330R | tlakoměr s krabicovou membránou; d tlakoměru 160,0 mm; připojení spodní M20x1,5; třída přesnosti 1,6 % | kus | 2 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
76 | K | 998723203R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
| P |  | Poznámka k položce: vodorovně do 50 m | [14 empty] | P | 1
| D | 723 | Společné položky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 21.1 | Zajištění požárního dozoru po řezání, sváření a pájení | h | 100 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
78 | K | 22.1 | Lešení lehké pomocné o výšce pochůzí plochy do 2,5 m | m2 | 100 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
79 | K | 23.1 | Montážní plošina (montáž potrubí ve výšce 6,5m) | hod | 24 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158

## SO 01.1.50 - Vzduchotechnika
{691eece9-2e65-4ce6-a0c3-e3d9ea36a4cd}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.50 - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.50 - Vzduchotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Hygienické větrání - levá strana | [5 empty] | 0
| 2 - Hygienické větrání - pravá strana | [5 empty] | 0
| 3 - Teplovzdušné vytápění - vstupní hala | [5 empty] | 0
| 10 - Místnost 121 - odvod tepla | [5 empty] | 0
| 11 - Místnost 109 - odvod tepla | [5 empty] | 0
| 12 - Místnost 114 - odvod tepla | [5 empty] | 0
| 13 - Místnost 326a - odvod tepla | [5 empty] | 0
| 14 - Místnost 326b - odvod tepla | [5 empty] | 0
| 15 - Místnost 324 - větrání strojovny | [5 empty] | 0
| 16 - Místnost 327 - větrání strojovny | [5 empty] | 0
| 17 - Místnost 119 - odsávání digestoře - Ex | [5 empty] | 0
| 20 - WC 1.-4. NP - hygienické větrání | [5 empty] | 0
| 21 - WC-1.NP - hygienické větrání | [5 empty] | 0
| 22 - WC místnost 121a - hygienické větrání | [5 empty] | 0
| 23 - Místnost 110 - chlazení SPLIT | [5 empty] | 0
| 24 - Místnost 101a - chlazení SPLIT | [5 empty] | 0
| 25 - Místnost 101 - dveřní clona | [5 empty] | 0
| 26 - WC místnost 405 - hygienické větrání | [5 empty] | 0
| H1 - Požární větrání CHUC | [5 empty] | 0
| 100 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| L1 - Lešení | [5 empty] | 0
| S1 - Stěhování vzduchotechniky | [5 empty] | 0
| PK1 - Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše | [5 empty] | 0
| Z1 - Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní | [5 empty] | 0
| P1 - Přesuny hmot | [5 empty] | 0
| D1 - Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.50 - Vzduchotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | Hygienické větrání - levá strana |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.1 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy pravá, Vp=5000 m3/h, Vo=2700 m3/hod. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. Příslušenství jednotky: tlumící vložky, EC elektromotory, kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech. Technická specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č.1 - Technické specifikace jednotek. | [14 empty] | P | 1
2 | K | 1.2 | D+M Ocelový rám pod jednotku, výška h=140mm; celková váha jednotky - 1150kg; půdorysný rozměr konstrukce dle výkresové dokumentace; dle provedení VZT jednotky volit vhodné umístění příčníků | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 1.3 | D+M Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem. Požadovaný parní výkon 24 kg/h, zdroj vody-pitná voda. Plynulá regulace výkonu 0-100%. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Součástí dodávky je distributor (1 trubice), parní hadice 4 m, kondenzační hadice 4 m. Dále bude součástí dodávky zařízení na vychlazení kondenzátu. Včetně zprovoznění vyvíječe servisním pracovníkem. | [14 empty] | P | 1
4 | K | 1.4 | D+M Konstrukce pro zavěšení zvlhčovače využití typových kotvících systémů hmotnost zvlhčovače 66 kg | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 1.5 | D+M Čtyřhnanný rohový tlumič hluku o rozměrech 1000x500 poloměr zaoblení R=150mm, sestavený z jednotlivých kulis; šířka 200; rozteč 50 [80°C ] v počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 1.6 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 1000x500x1500 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1500 [80°C ] v počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 1.7 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 1000x500x1000 mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: D+M Tlumič hluku o rozměrech 1000x500x1000 mm sestavený z jednotlivých kulis 200*1000*1000 [80°C ] v počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích, PŘI INSTALACI JE NUTNO KULISY POZIČNĚ NAVÁZAT NA KULISY OSAZENÉ V TLUMIČI POZ. 2.5 | [14 empty] | P | 1
8 | K | 1.8 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 800x500x1500 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1500 [80°C ] v počtu 4 ks, s náběhy na obou koncích | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 1.9 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 800x500x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1500 [80°C ] v počtu 4 ks, s náběhy na obou koncích | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 1.10 | D+M krycí mřížka 900x500mm rozměr ok 10x10mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 1.11 | D+M Šikmý nástavec pro výfuk vzduchu, připojovací rozměry 630x300mm; úhel zkosení 45°; osazena krycí mřížka ø ok=10x10mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 1.12 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska čtyřhranná; plenumbox-boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, výška 280 mm; V= 250-300 m3/hod, | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 1.13 | D+M Vyústka přívodní do kruhového potrubí; dvouřadá rozměr 225x75 mm, regulace R2, V= 50-250 m3/hod, | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 1.14 | D+M Vyústka přívodní do kruhového potrubí; dvouřadá rozměr 325x75 mm, regulace R2, V= 90-250 m3/hod, | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 1.15 | D+M Vyústka přívodní do kruhového potrubí; dvouřadá rozměr 425x75 mm, regulace R2, V= 100-165 m3/hod, | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 1.16 | D+M Vyústka přívodní do kruhového potrubí; dvouřadá rozměr 525x75 mm, regulace R2, V= 160 m3/hod, | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 1.17 | D+M Odvodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska čtyřhranná; plenumbox-boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, výška 280 mm; V= 250 m3/hod, | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 1.18 | D+M Vyústka odvodní do kruhového potrubí; jednořadá rozměr 225x75 mm, regulace R1,V=50-200 m3/hod, | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 1.19 | D+M Vyústka odvodní do kruhového potrubí; jednořadá rozměr 325x75 mm, regulace R1,V=230-250 m3/hod, | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 1.20 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 750x300mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 750x300mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální poloze - SDK příčka 3.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
21 | K | 1.21 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 500x300mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 500x300mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky,osazení v horizontální poloze - SDK příčka 3.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
22 | K | 1.22 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 500x250mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 500x250mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky,osazení v horizontální poloze - SDK příčka 3.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
23 | K | 1.23 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 400x250mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 400x250mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální poloze - SDK příčka 2.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
24 | K | 1.24 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 300x250mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 300x250mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení ve vertikální poloze - ŽB trop 1.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
25 | K | 1.25 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 400x200mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 400x200mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální poloze - SDK příčka 3.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
26 | K | 1.26 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 300x200mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 300x200mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální poloze - SDK příčka 2.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
27 | K | 1.27 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 200x200mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 200x200mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení ve vertikální poloze - ŽB trop 1.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
28 | K | 1.28 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru ø250 mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru ø250 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální poloze - stěna z lehčených betonových tvárnic 2.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
29 | K | 1.29 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru ø250 mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru ø250 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální poloze - stěna z lehčených betonových tvárnic 2.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
30 | K | 1.30 | D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 350x250mm ovládání ruční s aretací polohy | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 1.31 | D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 300x250mm ovládání ruční s aretací polohy | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 1.32 | D+M Regulační klapka - těsná; ø= 200 mm s připojením na servopohon | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 1.33 | D+M Regulační klapka - těsná; ø= 160 mm s připojením na servopohon | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 1.34 | D+M Regulační klapka - těsná; ø= 200 mm ovládání ruční s aretací polohy | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 1.35 | D+M Regulační klapka - těsná;ø= 160 mm ovládání ruční s aretací polohy | ks | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 1.36 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 120 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 1.37 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 70 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 1.38 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 135 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 1.39 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 62 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 1.40 | D+M Tepelně akustická izolace-kaučuk, souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K, tl.25 mm, střední; s hliníkovým polepem, rozsah izolací viz výkresová dokumentace | m2 | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 1.41 | D+M Tepelně akustická izolace-minerální, souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K, tl.40 mm, střední objemová hmotnost min. 65kg/m3; s hliníkovým polepem, rozsah izolací viz výkresová dokumentace | m2 | 280 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| D | 2 | Hygienické větrání - pravá strana |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 2.1 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy pravá, Vp=4500 m3/h, Vo=4000 m3/hod. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. Příslušenství jednotky: tlumící vložky, EC elektromotory, kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech. Technická specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č.1 - Technické specifikace jednotek. | [14 empty] | P | 1
43 | K | 2.2 | D+M Ocelový rám pod jednotku, výška h=140mm; celková váha jednotky - 1150kg; půdorysný rozměr konstrukce dle výkresové dokumentace; dle provedení VZT jednotky volit vhodné umístění příčníků | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 2.3 | D+M Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem. Požadovaný parní výkon 16 kg/h, zdroj vody-pitná voda. Plynulá regulace výkonu 0-100%. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: Součástí dodávky je distributor (1 trubice), parní hadice 4 m, kondenzační hadice 4 m. Dále bude součástí dodávky zařízení na vychlazení kondenzátu. Včetně zprovoznění vyvíječe. | [14 empty] | P | 1
45 | K | 2.4 | D+M Konstrukce pro zavěšení zvlhčovače využití typových kotvících systémů hmotnost zvlhčovače 66 kg | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 2.5 | D+M Čtyřhnanný rohový tlumič hluku o rozměrech 1000x500 poloměr zaoblení R=150mm, sestavený z jednotlivých kulis; šířka 200; rozteč 50 [80°C ] v počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 2.6 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 1000x500x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*1000*1000 [80°C] v počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích, PŘI INSTALACI JE NUTNO KULISY POZIČNĚ NAVÁZAT NA KULISY OSAZENÉ V TLUMIČI POZ. 2.5 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 2.7 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 1000x500x1500 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1500 [80°C ] v počtu 5 ks, s náběhy na obou koncích | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 2.8 | D+M krycí mřížka 1000x500mm rozměr ok 10x10mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 2.9 | D+M Šikmý nástavec pro výfuk vzduchu, připojovací rozměry 1000x500mm; úhel zkosení 45°; osazena krycí mřížka rozměr ok=10x10mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 2.10 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska čtyřhranná; plenumbox-boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, výška 280 mm; V= 250 m3/hod, | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 2.11 | D+M Vyústka přívodní do kruhového potrubí; dvouřadá rozměr 225x75 mm, regulace R2, V= 50-200 m3/hod, | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 2.12 | D+M Vyústka přívodní do kruhového potrubí; dvouřadá rozměr 425x75 mm, regulace R2, V= 200-230 m3/hod, | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 2.13 | D+M Vyústka přívodní do kruhového potrubí; dvouřadá rozměr 500x100 mm, regulace R2, V= 250 m3/hod, | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 2.14 | D+M Odvodní vířivá výusť, velikost 400, čelní deska čtyřhranná; plenumbox-boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, výška 280 mm; V= 250 m3/hod, | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 2.15 | D+M Vyústka odvodní do kruhového potrubí; jednořadá rozměr 225x75 mm, regulace R1,V=50-200 m3/hod, | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | 2.16 | D+M Vyústka odvodní do kruhového potrubí; jednořadá rozměr 325x75 mm, regulace R1,V=230-250 m3/hod, | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | 2.17 | D+M Vyústka odvodní do kruhového potrubí; jednořadá rozměr 525x75 mm, regulace R1,V=400 m3/hod, | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 2.18 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 500x350mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 500x350mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení ve vertikální poloze -ŽB strop 2.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
60 | K | 2.19 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 500x300mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 500x300mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení ve vertikální poloze -ŽB strop 2.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
61 | K | 2.20 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 500x250mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 500x250mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální poloze - stěna z lehčených betonových tvárni 2.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
62 | K | 2.21 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 500x250mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 500x250mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální poloze - stěna z lehčených betonových tvárnic 1.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
63 | K | 2.22 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 200x200mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 200x200mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální poloze - SDK příčka 3.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
64 | K | 2.23 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 200x200mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 200x200mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální poloze - SDK příčka 3.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
65 | K | 2.24 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru ø400 mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru ø400 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální poloze - stěna z lehčených betonových tvárnic 1.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
66 | K | 2.25 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru ø315 mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru ø315 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální poloze - stěna z lehčených betonových tvárnic 1.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
67 | K | 2.26 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru ø300 mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru ø300 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální poloze - stěna z lehčených betonových tvárnic 2.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
68 | K | 2.27 | D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 300x250mm ovládání ruční s aretací polohy | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | 2.28 | D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 200x200mm s připojením na servopohon | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | 2.29 | D+M Regulační klapka - těsná; ø= 315 mm ovládání ruční s aretací polohy | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | 2.30 | D+M Regulační klapka - těsná; ø= 250 mm ovládání ruční s aretací polohy | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | 2.31 | D+M Regulační klapka - těsná;ø= 225 mm ovládání ruční s aretací polohy | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | 2.32 | D+M Regulační klapka - těsná; ø= 200 mm ovládání ruční s aretací polohy | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | 2.33 | D+M Regulační klapka - těsná;ø= 160 mm ovládání ruční s aretací polohy | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | 2.34 | D+M odvodní ventilátor nástěnný- axiální V=500 m3/h, ext.tlak 25 Pa; Pi=0,016 kW, 230V, 50 Hz, EC motor; předpokládaný rozměr d=200 mm; součástí dodávky budou prvky pro instalaci na stěnu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | 2.35 | D+M Samočinná přetlaková žaluzie, výfuková, materiál rámu - hliník, materiál lamel - PVC, rozměr 200x200mm,kruhové připojení d=200mm příslušenství pro osazení do fasády | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | 2.36 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru ø400 mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru ø400 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální poloze - stěna z lehčených betonových tvárnic 1.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
78 | K | 2.37 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru ø250 mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru ø250 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální poloze - stěna z lehčených betonových tvárnic 1.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
79 | K | 2.38 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 100 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | 2.39 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | 2.40 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 125 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | 2.41 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | 2.42 | D+M Tepelně akustická izolace-kaučuk, souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K, tl.25 mm; s hliníkovým polepem, rozsah izolací viz výkresová dokumentace | m2 | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | 2.43 | D+M Tepelně akustická izolace-minerální, souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K, tl.40 mm, střední objemová hmotnost min. 65kg/m3; s hliníkovým polepem,rozsah izolací viz výkresová dokumentace | m2 | 210 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | 2.44 | D+M Atestovaný systém protipožární izolace | m2 | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| P |  | Poznámka k položce: D+M Atestovaný systém protipožární izolace z kamenné vlny čtyřhranného vzduchotechnického potrubí Typ protipožární izolace B dle ČSN EN 1366-1+A1 Požární odolnost izolace EI30S Systém včetně doplňkového a montážního materiálu Rozsah izolace: horizontální vedení - viz výkresová dokumentace | [14 empty] | P | 1
86 | K | 2.45 | D+M Atestovaný systém protipožární izolace | m2 | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| P |  | Poznámka k položce: D+M Atestovaný systém protipožární izolace z kamenné vlny kruhového vzduchotechnického potrubí Typ protipožární izolace B dle ČSN EN 1366-1+A1 Požární odolnost izolace EI30S Systém včetně doplňkového a montážního materiálu Rozsah izolace: horizontální vedení - viz výkresová dokumentace | [14 empty] | P | 1
| D | 3 | Teplovzdušné vytápění - vstupní hala |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 3.1 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy levá, Vp=4500 m3/h, Vo=4500 m3/hod. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| P |  | Poznámka k položce: Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. Příslušenství jednotky: tlumící vložky, EC elektromotory, kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech. Technická specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č.1 - Technické specifikace jednotek. | [14 empty] | P | 1
88 | K | 3.2 | D+M Ocelový rám pod jednotku, výška h=140mm; celková váha jednotky - 1250kg; půdorysný rozměr konstrukce dle výkresové dokumentace; dle provedení VZT jednotky volit vhodné umístění příčníků | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | 3.3 | D+M Čtyřhnanný rohový tlumič hluku o rozměrech 1200x500 poloměr zaoblení R=300mm, sestavený z jednotlivých kulis; šířka 200; rozteč 50 [80°C ] v počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | 3.4 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 1200x500x1000 mm sestavený z jednotlivých kulis 200*1200*1000 [80°C ] v počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; PŘI INSTALACI JE NUTNO KULISY POZIČNĚ NAVÁZAT NA KULISY OSAZENÉ V TLUMIČI POZ. 3.3 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | 3.5 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 1000x500x1500 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1000 [80°C ] v počtu 5 ks, s náběhy na obou koncích | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | 3.6 | D+M krycí mřížka 1000x500mm rozměr ok 10x10mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | 3.7 | D+M Šikmý nástavec pro výfuk vzduchu, připojovací rozměry 1000x500mm; úhel zkosení 45°; osazena krycí mřížka ø ok=10x10mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | 3.8 | D+M Vyústka přívodní do kruhového potrubí; dvouřadá rozměr 400x200 mm, regulace R2, V= 400 m3/hod, v potrubí osazeno pod úhlem 20° směrem vzhůru | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | 3.9 | D+M Proudová dýza s dlouhým dosahem proudu vzduchu, předpokládaný rozměr d=400mm V=265m3/h, konstrukce je vyrobená z pozinkovaného ocelového plechu, Pootočením vnitřního segmentu o 180° se může změnit obraz proudění ze soustředného na rozptýlený | ks | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | 3.10 | D+M Přívodní vířivá výusť, velikost 300, čelní deska čtyřhranná; plenumbox-boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou, výška 240 mm; V= 150-190 m3/hod, | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | 3.11 | D+M Vyústka odvodní do kruhového potrubí; jednořadá rozměr 1200x200 mm, regulace R1, V=1025 m3/hod, | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | 3.12 | D+M Odvodní vířivá výusť, velikost 300, čelní deska čtyřhranná; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou, výška 240 mm; V= 150-190 m3/hod, | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | 3.13 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 1200x400mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 1200x400mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální poloze - SDK příčka 3.NP,požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
100 | K | 3.14 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 630x350mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 630x350mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální poloze - SDK příčka 3.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
101 | K | 3.15 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 630x350mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 630x350mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální poloze - SDK příčka 3.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
102 | K | 3.16 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 630x350mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 630x350mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální poloze - SDK příčka 2.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
103 | K | 3.17 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 600x350mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 600x350mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální poloze - SDK příčka 3.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
104 | K | 3.18 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru ø450 mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru ø450 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální poloze - stěna z lehčených betonových tvárni 2.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
105 | K | 3.19 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 250x200 mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 250x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální poloze - SDK příčka 3.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
106 | K | 3.20 | D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 630x350mm s připojením na servopohon | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | 3.21 | D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 600x350mm s připojením na servopohon | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | 3.22 | D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 250x200mm s připojením na servopohon | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | 3.23 | D+M Regulační klapka - těsná; ø= 315 mm s připojením na servopohon | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | 3.24 | D+M Regulační klapka - těsná; ø= 200 mm s připojením na servopohon | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | 3.25 | D+M Regulační klapka - těsná;ø= 160 mm ovládání ruční s aretací polohy | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | 3.26 | D+M Ohebná Al hadice, kostra z ocelového drátu, d=160 mm | bm | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | 3.27 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 140 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | 3.28 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 90 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | 3.29 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 75 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | 3.30 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru ø315 mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru ø315 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení ve vertikální poloze - ŽB strop 1.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
117 | K | 3.31 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru ø315 mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru ø315 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální poloze - stěna z lehčených betonových tvárni 1.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
118 | K | 3.32 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru ø160 mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru ø160 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální poloze - SDK příčka 4.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
119 | K | 3.33 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru ø160 mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru ø160 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální poloze - SDK příčka 4.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
120 | K | 3.30.1 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | 3.31.1 | D+M Tepelně akustická izolace-kaučuk, souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K, tl.25 mm; s hliníkovým polepem, rozsah izolací viz výkresová dokumentace | m2 | 45 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | 3.32.1 | D+M Tepelně akustická izolace-minerální, souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K, tl.40 mm, střední objemová hmotnost min. 65kg/m3; s hliníkovým polepem, rozsah izolací viz výkresová dokumentace | m2 | 250 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | 3.33.1 | D+M Atestovaný systém protipožární izolace | m2 | 35 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
| P |  | Poznámka k položce: D+M Atestovaný systém protipožární izolace z kamenné vlny čtyřhranného vzduchotechnického potrubí Typ protipožární izolace B dle ČSN EN 1366-1+A1 Požární odolnost izolace EI30S Systém včetně doplňkového a montážního materiálu Rozsah izolace: horizontální vedení - viz výkresová dokumentace | [14 empty] | P | 1
124 | K | 3.34 | D+M Atestovaný systém protipožární izolace | m2 | 17 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| P |  | Poznámka k položce: D+M Atestovaný systém protipožární izolace z kamenné vlny čtyřhranného vzduchotechnického potrubí Typ protipožární izolace B dle ČSN EN 1366-1+A1 Požární odolnost izolace EI30S Systém včetně doplňkového a montážního materiálu Rozsah izolace: vertikální vedení - viz výkresová dokumentace | [14 empty] | P | 1
125 | K | 3.35 | D+M Atestovaný systém protipožární izolace | m2 | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| P |  | Poznámka k položce: D+M Atestovaný systém protipožární izolace z kamenné vlny kruhového vzduchotechnického potrubí Typ protipožární izolace B dle ČSN EN 1366-1+A1 Požární odolnost izolace EI45S Systém včetně doplňkového a montážního materiálu Rozsah izolace: horizontální vedení - viz výkresová dokumentace | [14 empty] | P | 1
| D | 10 | Místnost 121 - odvod tepla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | 10.1 | D+M přívodní radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí V=15000 m3/h; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| P |  | Poznámka k položce: D+M přívodní radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí V=15000 m3/h; předpokládaná rozměrová řada=630, vnější rozměry 1000x1000mm; připojovací rozměr potrubí= 878x878mm ; ext. tlak=280 Pa; Pi=2,294kW; 400V; 50Hz; EC motor; IP54 vybaven oběžným kolem s dozadu zahnutými lopatkami z hliníku nebo polyamidu a nízkoenergetickým EC motorem. Skříň je tvořena z hliníkového rámu, bočních panelů z pozinkovaného ocelového plechu s 20 mm izolací z minerální vlny a plastových rohovníků. | [14 empty] | P | 1
127 | K | 10.2 | D+M Jednosměrná větrací jednotka pro odvod vzduchu, V=15000 m3/h; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| P |  | Poznámka k položce: D+M Jednosměrná větrací jednotka pro odvod vzduchu, V=15000 m3/h;vnější rozměry 4067x1434mm; připojovací rozměr potrubí= 1162x1468mm ; ext. tlak=400 Pa; Pi=5kW; 400V; 50Hz; EC motor ; jednotka osazena tlumiču hluku před a za ventilátorovou komorou, kapsovým filtrem třídy filtrace ISO ePM 10- 50% Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. Technická specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č.1 - Technické specifikace jednotek. | [14 empty] | P | 1
128 | K | 10.3 | D+M Ocelový rám pod jednotku, výška h=500mm; půdorysný rozměr konstrukce dle výkresové dokumentace; dle provedení VZT jednotky volit vhodné umístění příčníků | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | K | 10.4 | D+M Šikmý nástavec pro nasávání vzduchu, připojovací rozměry 878x878mm; úhel zkosení 45°; osazena krycí mřížka rozměr ok=10x10mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | 10.5 | D+M filtrační kazeta do čtyřhranného potrubí, připojovací průměr 878x878mm; osazena filtračními panely třídy filtrace ISO ePM10>60%; příslušenství tvoří čidlo tlaku pro kontrolu zanesení filtru | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | K | 10.6 | D+M tlumič hluku do čtyřhranného potrubí, připojovací rozměr 878x878mm, délka l=1200mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | 10.7 | D+M tlumicí vložka rozměr 878x878mm, délka l=150mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | K | 10.8 | D+M Šikmý nástavec pro výfuk vzduchu, připojovací rozměry 1000x800 mm; úhel zkosení 45°; osazena krycí mřížka rozměr ok=10x10mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | K | 10.9 | D+M Vyústka přívodní čtyřhranná dvouřadá rozměr 1200x400 mm, regulace R2, V= 1660 m3/hod, | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | K | 10.10 | D+M Vyústka přívodní do čtyřhranného potrubí, dvouřadá rozměr 1000x500 mm, regulace R2, V=1670 m3/hod | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | K | 10.11 | D+M Odvodní vyústka do čtyřhranného potrubí, jednořadá rozměr 1200x400 mm; regulace R1; V=1875 m3/hod | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
137 | K | 10.12 | D+M Odvodní vyústka do čtyřhranného potrubí, jednořadá rozměr 1000x500 km; regulace R1; V=1875 m3/hod, | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | K | 10.13 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 1200x800mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 1200x800mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení ve vertikální poloze - ŽB strop 2.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
139 | K | 10.14 | D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 1200x900mm s připojením na servopohon | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
140 | K | 10.15 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 85 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
141 | K | 10.16 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
142 | K | 10.17 | D+M Tepelně akustická izolace-kaučuk, souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K, tl.25 mm, s hliníkovým polepem, rozsah izolací viz výkresová dokumentace | m2 | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| D | 11 | Místnost 109 - odvod tepla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
143 | K | 11.1 | D+M odvodní - axiální potrubní ventilátor V=7750 m3/h; předpokládaný průměr =560mm; ext. tlak=180 Pa; Pi=1,15kW; 230V;50Hz; vybaven lopatkami bionického tvaru,motor s externím rotorem, plášť z pozink. ocelového plechu, oběžné kolo hliníkové | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
144 | K | 11.2 | D+M pružná vložka - odvodní ventilátor - ø560mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
145 | K | 11.3 | D+M montážní patky, pro instalaci potrubního axiálního ventilátoru | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
146 | K | 11.4 | D+M Vyústka odvodní do kruhového potrubí; jednořadá rozměr 625x225 mm, regulace R1, V=1550 m3/hod, | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
147 | K | 11.5 | D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 900x2000mm s připojením na servopohon | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
148 | K | 11.6 | D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 700x700mm s připojením na servopohon | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
149 | K | 11.7 | D+M Požární klapka s požární odolností EI60S o rozměru ø710 mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI60S o rozměru ø710 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení v horizontální poloze - stěna z lehčených betonových tvárnic 1.NP | [14 empty] | P | 1
150 | K | 11.8 | D+M krycí mřížka 900x2000mm, rozměr ok 10x10mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
151 | K | 11.9 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
152 | K | 11.10 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | K | 11.11 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
154 | K | 11.12 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
| D | 12 | Místnost 114 - odvod tepla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | 12.1 | D+M Přívodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=3000 m3/h, ext.tlak 240 Pa; Pi=1,25 kW, 400/ 230V, 50/60 Hz, EC motor; předpokládaný rozměr 700x400mm; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
156 | K | 12.2 | D+M tlumicí vložka rozměr 700x400mm, délka 150mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
157 | K | 12.3 | D+M filtrační komora do čtyřhranného potrubí, připojovací průměr 700x400mm; třída filtrace ISO ePM10>50% | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
158 | K | 12.4 | D+M tlumič hluku do čtyřhranného potrubí, připojovací rozměr 700x400mm, délka l=1000mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
159 | K | 12.5 | D+M Vyústka přívodní do čtyřhranného potrubí, dvouřadá rozměr 452x325mm, regulace R2, V=500 m3/hod | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
160 | K | 12.6 | D+M krycí mřížka 1000x500mm rozměr ok 10x10mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
161 | K | 12.7 | D+M krycí mřížka 700x400mm rozměr ok 10x10mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
162 | K | 12.8 | D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 1000x500mm s připojením na servopohon | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
163 | K | 12.9 | D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 700x400mm s připojením na servopohon | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
164 | K | 12.10 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
165 | K | 12.11 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
166 | K | 12.12 | D+M Tepelně akustická izolace-kaučuk, souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K, tl.25 mm, ; s hliníkovým polepem, rozsah izolací viz výkresová dokumentace | m2 | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
| D | 13 | Místnost 326a - odvod tepla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
167 | K | 13.1 | D+M odvodní ventilátor - střešní; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
| P |  | Poznámka k položce: D+M odvodní ventilátor - střešní; V= 3000m3/h; ext.tlak 300 Pa; Pi=0,528kW; 230V; 50/60Hz; EC motor; vnější rozměr 723x723mm, výška 390mm; ;rozteč otvorů pro montážní šrouby 450x450; vybaven oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami z polypropylenu PP součástí dodávky je montážní materiál | [14 empty] | P | 1
168 | K | 13.2 | D+M střešní tlumicí nástavec pro instalaci na šikmou nebo rovnou střechu; materiál pozink. plech s 50mm izolací (minerální vlna);rozteč otvorů pro montážní šrouby 450x450; výška nástavce 800mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
169 | K | 13.3 | D+M zpětná klapka pro osazení do tlumícího nástavce; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
170 | K | 13.4 | D+M Vyústka odvodní do čtyřhranného potrubí ,dvouřadá rozměr 552x225mm, regulace R2, V=650 m3/hod | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
171 | K | 13.5 | D+M Krycí mřížka, připojovací ø=200mm; rozměr ok 10x10mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
172 | K | 13.6 | D+M Krycí mřížka, připojovacírozměr 1000x500; rozměr ok 10x10mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
173 | K | 13.7 | D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 1000x500mm s připojením na servopohon | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
174 | K | 13.8 | D+M Regulační klapka kruhová - těsná; ø 200mm ovládání ruční s aretací polohy | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
175 | K | 13.8.1 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
176 | K | 13.9 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
177 | K | 13.10 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
178 | K | 13.11 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
| D | 14 | Místnost 326b - odvod tepla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
179 | K | 14.1 | D+M odvodní - axiální potrubní ventilátor V=10800 m3/h; předpokládaný ø=560mm; ext. tlak=70 Pa; Pi=1,15kW; 230V;50Hz; vybaven lopatkami bionického tvaru,motor s externím rotorem, plášť z pozink. ocelového plechu, oběžné kolo hliníkové | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
180 | K | 14.2 | D+M tlumicí vložka, ø=560mm, délka 150mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
181 | K | 14.3 | D+M montážní patka, pro instalaci potrubního axiálního ventilátoru | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
182 | K | 14.4 | D+M Vyústka odvodní do kruhového potrubí; jednořadá rozměr 425x225 mm, regulace R1, V=1800m3/hod, | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
183 | K | 14.5 | D+M Regulační klapka - těsná; rozměr ø=560mm, s připojením na servopohon | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
184 | K | 14.6 | D+M krycí mřížka 1120x1700mm rozměr ok 10x10mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
185 | K | 14.7 | D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 1120x1700mm s připojením na servopohon | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
186 | K | 14.8 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
187 | K | 14.9 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
| D | 15 | Místnost 324 - větrání strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
188 | K | 15.1 | D+M odvodní ventilátor nástěnný- axiální V=260 m3/h, ext.tlak 25 Pa; Pi=0,016 kW, 230V, 50 Hz, AC motor; předpokládaný rozměr d=200 mm; součástí dodávky budou prvky pro instalaci na stěnu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
189 | K | 15.2 | D+M Samočinná přetlaková žaluzie, výfuková, materiál rámu - hliník, materiál lamel - PVC, rozměr 200x200mm,kruhové připojení d=200mm příslušenství pro osazení do fasády | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
190 | K | 15.3 | D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 400x400mm s připojením na servopohon | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
191 | K | 15.4 | D+M krycí mřížka rozměr 400x400 rozměr ok 10x10mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
192 | K | 15.5 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
193 | K | 15.6 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
| D | 16 | Místnost 327 - větrání strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
194 | K | 16.1 | D+M odvodní ventilátor nástěnný- axiální V=260 m3/h, ext.tlak 25 Pa; Pi=0,016 kW, 230V, 50 Hz, AC motor; předpokládaný rozměr d=200 mm; součástí dodávky budou prvky pro instalaci na stěnu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
195 | K | 16.2 | D+M Samočinná přetlaková žaluzie, výfuková, materiál rámu - hliník, materiál lamel - PVC, rozměr 200x200mm,kruhové připojení d=200mm příslušenství pro osazení do fasády | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
196 | K | 16.3 | D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 400x400mm s připojením na servopohon | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
197 | K | 16.4 | D+M krycí mřížka rozměr 400x400 rozměr ok 10x10mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
198 | K | 16.5 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
199 | K | 16.6 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
| D | 17 | Místnost 119 - odsávání digestoře - Ex |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
200 | K | 17.1 | D+M odvodní - radiální ventilátor nízkotlaký s přímým pohonem oběžného kola s dopředu zahnutými lopatkami | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
| P |  | Poznámka k položce: D+M odvodní - radiální ventilátor nízkotlaký s přímým pohonem oběžného kola s dopředu zahnutými lopatkami v provedení Ex; V=3100 m3/h; ext. tlak= 260 Pa; Pi=1,5kW; 3-fázové napětí 400/230 V; 40Hz; připojovací rozměr potrubí: čtyřhranné 250x355, kruhové ø355mm; 6 pólový as.elektromotor se synchronními otáčkami 1000 ot min-1, Pro prostředí ZONA1 a ZONA2 vně i uvnitř - je možné regulovat otáčky frekvenčním měničem (FM) umístěným mimo prostor s nebezpečím výbuchu, tento bude součástí dodávky | [14 empty] | P | 1
201 | K | 17.2 | D+M kryt motoru, rozměry 340x3000x230mm ; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
202 | K | 17.3 | D+M podstavná deska, rozměry 500x400, rozteč šroubů pro upevnění ventilátoru 333x340mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
203 | K | 17.4 | D+M pružná vložka - sání, ø355mm, provedení Ex | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
204 | K | 17.5 | D+M pružná vložka - výtlak, rozměr 250x355mm, provedení Ex | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
205 | K | 17.6 | D+M Výfuková hlavice ø500mm, výška H=1055m, Δpt=25 Pa - provedení Ex | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
206 | K | 17.7 | D+M odsávací zákryt, rozměry 1600x1200x465mm, napojení ø400mm, umístění napojovacího hrdla - horní - provedení Ex | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
207 | K | 17.8 | D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 1100x500mm s připojením na servopohon | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
208 | K | 17.9 | D+M Regulační klapka - těsná; rozměr ø355mm s připojením na servopohon; provedení Ex | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
209 | K | 17.10 | D+M krycí mřížka rozměr 1100x500 rozměr ok 10x10mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
210 | K | 17.11 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
211 | K | 17.12 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
212 | K | 17.13 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
213 | K | 17.14 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; | m2 | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
| P |  | Poznámka k položce: D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) výfukový kus opatřit krycím pletivem s oky 10x10 mm | [14 empty] | P | 1
214 | K | 17.15 | D+M Atestovaný systém protipožární izolace | m2 | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
| P |  | Poznámka k položce: D+M Atestovaný systém protipožární izolace z kamenné vlny kruhového vzduchotechnického potrubí Typ protipožární izolace B dle ČSN EN 1366-1+A1 Požární odolnost izolace EI45S Systém včetně doplňkového a montážního materiálu Rozsah izolace: vertikální vedení - viz výkresová dokumentace | [14 empty] | P | 1
215 | K | 17.16 | D+M Atestovaný systém protipožární izolace | m2 | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
| P |  | Poznámka k položce: D+M Atestovaný systém protipožární izolace z kamenné vlny kruhového vzduchotechnického potrubí Typ protipožární izolace B dle ČSN EN 1366-1+A1 Požární odolnost izolace EI45S Systém včetně doplňkového a montážního materiálu Rozsah izolace: vertikální vedení izolace je chráněna oplechováním před povětrnostními vlivy a mechanickým poškozením rozsah izolací viz výkresová dokumentace | [14 empty] | P | 1
216 | K | 17.17 | D+M Atestovaný systém protipožární izolace | m2 | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
| P |  | Poznámka k položce: D+M Atestovaný systém protipožární izolace z kamenné vlny kruhového vzduchotechnického potrubí Typ protipožární izolace B dle ČSN EN 1366-1+A1 Požární odolnost izolace EI45S Systém včetně doplňkového a montážního materiálu Rozsah izolace: horizontální vedení izolace je chráněna oplechováním před povětrnostními vlivy a mechanickým poškozením | [14 empty] | P | 1
| D | 20 | WC 1.-4. NP - hygienické větrání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
217 | K | 20.1 | D+M odvodní ventilátor - střešní; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
| P |  | Poznámka k položce: D+M odvodní ventilátor - střešní; V= 1695 m3/h; ext.tlak 300 Pa; Pi=0,521kW; 230V; 50/60Hz; EC motor; vnější rozměr 723x723mm, výška 390mm; ;rozteč otvorů pro montážní šrouby 450x450; vybaven oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami z polypropylenu PP součástí dodávky je montážní materiál | [14 empty] | P | 1
218 | K | 20.2 | D+M střešní tlumicí nástavec pro instalaci na šikmou nebo rovnou střechu; materiál pozink. plech s 50mm izolací (minerální vlna);rozteč otvorů pro montážní šrouby 450x450; výška nástavce 800mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
219 | K | 20.3 | D+M zpětná klapka pro osazení do tlumícího nástavce; | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
220 | K | 20.4 | D+M Vyústka odvodní do kruhového potrubí; jednořadá rozměr 225x75 mm, regulace R1, V=50-150 m3/hod, | ks | 27 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
221 | K | 20.5 | D+M Regulační klapka kruhová - těsná; ø 200mm ovládání ruční s aretací polohy | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
222 | K | 20.6 | D+M Regulační klapka kruhová - těsná; ø 160mm ovládání ruční s aretací polohy | ks | 13 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
223 | K | 20.7 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
224 | K | 20.8 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
225 | K | 20.9 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
226 | K | 20.10 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
| D | 21 | WC-1.NP - hygienické větrání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
227 | K | 21.1 | D+M Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
| P |  | Poznámka k položce: D+M Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, V=550 m3/h, ext.tlak 145 Pa; Pi=0,1 kW, 230V, 50/60 Hz, EC motor; předpokládaný rozměr d=200 mm; součástí dodávky budou 2ks pružné vložky d=200 mm, rychloupímací spony s pružným vyložením. | [14 empty] | P | 1
228 | K | 21.2 | D+M Tlumič hluku kruhový s děrovaným plechem o rozměrech d=200/900 mm [80°C ]. | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
229 | K | 21.3 | D+M Samočinná přetlaková žaluzie, výfuková, materiál rámu - hliník, materiál lamel - PVC, rozměr 200x200mm,kruhové připojení d=200mm příslušenství pro osazení do fasády | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
230 | K | 21.4 | D+M Vyústka odvodní do kruhového potrubí; jednořadá rozměr 225x75 mm, regulace R1, V=50-150 m3/hod, | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
231 | K | 21.5 | D+M Regulační klapka kruhová - těsná; ø 200mm ovládání ruční s aretací polohy | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
232 | K | 21.6 | D+M Regulační klapka kruhová - těsná; ø 160mm ovládání ruční s aretací polohy | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
233 | K | 21.7 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
234 | K | 21.8 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
| D | 22 | WC místnost 121a - hygienické větrání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
235 | K | 22.1 | D+M Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, V=230 m3/h, ext.tlak 200 Pa; Pi=0,1 kW, 230V, 50/60 Hz, EC motor; předpokládaný rozměr d=125 mm; součástí dodávky budou 2ks pružné vložky d=125 mm, rychloupímací spony s pružným vyložením. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
236 | K | 22.2 | D+M Tlumič hluku kruhový s děrovaným plechem o rozměrech d=125/900 mm [80°C ]. | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
237 | K | 22.3 | D+M Samočinná přetlaková žaluzie, výfuková, materiál rámu - hliník, materiál lamel - PVC, rozměr 200x200mm,kruhové připojení d=200mm příslušenství pro osazení do fasády | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
238 | K | 22.4 | D+M Vyústka odvodní do kruhového potrubí; jednořadá rozměr 225x75 mm, regulace R1, V=50-150 m3/hod, | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
239 | K | 22.5 | D+M Regulační klapka kruhová - těsná; ø 160mm ovládání ruční s aretací polohy | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
240 | K | 22.6 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
241 | K | 22.7 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
| D | 23 | Místnost 110 - chlazení SPLIT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
242 | K | 23.1 | D+M Nástěnná venkovní kondenzační jednotka, | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D+M Nástěnná venkovní kondenzační jednotka, profesionální invertor do -20°C;úprava pro celoroční provoz; Qch=5,0kW (0,6-6,00kW); Pi=1,94kW; 230V; SEER 8,50 A+++;rozměry do (vxšxh) 700x900x320mm, čistá hmotnost do 45kg; připojky potrubí: kapalinové 1/4", plynové 1/2", max. délka potrubí 30m, max. rozdíl výšek 15m; venkovní provozní teploty -20 až ±43°C; včetně konzoly pro uchycení kondenzační jednotky na fasádu objektu, zprovoznění systému servisním pracovníkem | [14 empty] | P | 1
243 | K | 23.2 | D+M Nástěnná vnitřní jednotka, | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D+M Nástěnná vnitřní jednotka, profesionální invertor do -20°C;rozměry do (vxšxh) 320x1150x250mm, čistá hmotnost do 15kg; osazeno čerpadlo kondenzátu ,včetně příslušenství pro uchycení jednotky na stěnu, deska s elektronikou pro instalaci v serverovnách, se signalizačními relé Porucha a Chod | [14 empty] | P | 1
244 | K | 23.3 | D+M Potrubí chladiva včetně izolace potrubí, komunikačních kabelů, horizontální vzdálenost venkovní a vnitřní jednotky činí 15m | bm | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
245 | K | 23.4 | D+M Požární utěsnění potrubí chladiva při prostupu požárně dělicí konstrukcí - včetně zhotovení prostupu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
246 | K | 23.5 | D+M Utěsnění potrubí chladiva při prostupu stavební konstrukcí - včetně zhotovení prostupu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
247 | K | 23.6 | D+M Nástěnná venkovní kondenzační jednotka, | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D+M Nástěnná venkovní kondenzační jednotka, profesionální invertor do -20°C;úprava pro celoroční provoz; Qch=5,0kW (0,6-6,00kW); Pi=1,94kW; 230V; SEER 8,50 A+++;rozměry do (vxšxh) 700x900x320mm, čistá hmotnost do 45kg; připojky potrubí: kapalinové 1/4", plynové 1/2", max. délka potrubí 30m, max. rozdíl výšek 15m; venkovní provozní teploty -20 až ±43°C; včetně konzoly pro uchycení kondenzační jednotky na fasádu objektu, zprovoznění systému servisním pracovníkem - suchá záloha | [14 empty] | P | 1
248 | K | 23.7 | D+M Nástěnná vnitřní jednotka, | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D+M Nástěnná vnitřní jednotka, profesionální invertor do -20°C;rozměry do (vxšxh) 320x1150x250mm, čistá hmotnost do 15kg; osazeno čerpadlo kondenzátu ,včetně příslušenství pro uchycení jednotky na stěnu, deska s elektronikou pro instalaci v serverovnách, se signalizačními relé Porucha a Chod - suchá záloha | [14 empty] | P | 1
| D | 24 | Místnost 101a - chlazení SPLIT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
249 | K | 24.1 | D+M Nástěnná venkovní kondenzační jednotka, | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D+M Nástěnná venkovní kondenzační jednotka, profesionální invertor do -20°C;úprava pro celoroční provoz; Qch=7,1 kW (0,98-8,10kW); Pi=2,67kW; 230V; SEER 8,50 A+++;rozměry max (vxšxh) 700x900x320mm, čistá hmotnost do 50kg; připojky potrubí: kapalinové 1/4", plynové 5/8", max. délka potrubí 30m, max. rozdíl výšek 20m; venkovní provozní teploty -20 až ±43°C; včetně konzoly pro uchycení kondenzační jednotky na fasádu objektu, zprovoznění systému servisním pracovníkem | [14 empty] | P | 1
250 | K | 24.2 | D+M Nástěnná vnitřní jednotka, | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: D+M Nástěnná vnitřní jednotka, profesionální invertor do -20°C;rozměry max (vxšxh) 350x11150x250mm, čistá hmotnost do 15kg; osazeno čerpadlo kondenzátu, včetně příslušenství pro uchycení jednotky na stěnu, deska s elektronikou pro instalaci v serverovnách, se signalizačními relé Porucha a Chod | [14 empty] | P | 1
251 | K | 24.3 | D+M Potrubí chladiva včetně izolace potrubí, komunikačních kabelů, horizontální vzdálenost venkovní a vnitřní jednotky činí 15m | bm | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
252 | K | 24.4 | D+M Požární utěsnění potrubí chladiva při prostupu požárně dělicí konstrukcí - včetně zhotovení prostupu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
253 | K | 24.5 | D+M Utěsnění potrubí chladiva při prostupu stavební konstrukcí - včetně zhotovení prostupu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
| D | 25 | Místnost 101 - dveřní clona |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
254 | K | 25.1 | D+M Nerezová dveřní clona - designová | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
| P |  | Poznámka k položce: D+M Nerezová dveřní clona - designová (provedení nutno odsouhlasit s architektem),el. ohřev 16,2kW (8-20kW), 400V; fáze 3~; Pimotor 0,68kW, 230V, 50Hz, 4,1A, Hladina akust. tlaku 66dB,průtok vzduchu 3600m3/h,rozměry lxvxh 2124x396x369; včetně řídícího systému, přístupového bodu BMS; včetně montážní sady pro uchycení do stropu, zprovoznění servisním pracovníkem | [14 empty] | P | 1
| D | 26 | WC místnost 405 - hygienické větrání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
255 | K | 26.1 | D+M Malý odvodní axiální ventilátor, V=80 m3/h, ext.tlak 38 Pa; Pi=0,016 kW, 230V, 50/60 Hz, AC motor; předpokládanýpůměr připojovacího potrubí d=120 mm; součástí dodávky příslušenství pro instalaci na stěnu. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
256 | K | 26.2 | D+M Samočinná přetlaková žaluzie, výfuková, materiál rámu - hliník, materiál lamel - PVC, rozměr 125x125mm,kruhové připojení d=125mm příslušenství pro osazení do fasády | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
257 | K | 26.3 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
| D | H1 | Požární větrání CHUC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
258 | K | H1.1 | D+M přívodní - radiální ventilátor nízkotlaký s přímým pohonem oběžného kola s dopředu zahnutými lopatkami | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
| P |  | Poznámka k položce: D+M přívodní - radiální ventilátor nízkotlaký s přímým pohonem oběžného kola s dopředu zahnutými lopatkami; V=20300 m3/h; ext. tlak= 450 Pa; Pi=11kW; 3-fázové napětí 690/400 V; 35Hz; připojovací rozměry potrubí: čtyřhranné- 450x630mm, kruhové ø=630mm; 8 pólový as.elektromotor se synchronními otáčkami 750 ot min-1. | [14 empty] | P | 1
259 | K | H1.2 | D+M odvodní - axiální ventilátor V=20300 m3/h; předpokládaný ø-1000mm` ext. tlak=166 Pa; Pi=2,7kW; 400V;50Hz; vybaven lopatkami bionického tvaru,motor s externím rotorem, plášť z pozink. ocelového plechu, oběžné kolo hliníkové | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
260 | K | H1.3 | D+M kryt motoru, rozměry 640x650x410mm; příslušenství pozice H1.1 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
261 | K | H1.4 | D+M podstavná deska,rozměry 820x805, rozteč šroubů pro upevnění ventilátoru 580x730mm; příslušenství pozice H1.1 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
262 | K | H1.5 | D+M pružná vložka - přívodní ventilátor- sání, ø 630mm; délka 150mm; příslušenství pozice H1.1 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
263 | K | H1.6 | D+M pružná vložka - přívodní ventilátor - výtlak, rozměr 450x630mm; délka 150mm; příslušenství pozice H1.1 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
264 | K | H1.7 | D+M pružná vložka - odvodní ventilátor - ø1000mm; délka 150mm; příslušenství pozice H1.2 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528
265 | K | H1.8 | D+M Výfuková hlavice ø1000mm, výška H=2110m, hmotnost= 100kg; Δpt= 70 Pa | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
266 | K | H1.9 | D+M Protidešťová žaluzie 800x1000 mm; provedení pozink, včetně ochranné sítě, osazení do VZT potrubí | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532
267 | K | H1.10 | D+M Vyústka přívodní čtyřhranná dvouřadá rozměr 800x500mm, regulace R2, V= 1845 m3/hod | ks | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534
268 | K | H1.11 | D+M Vyústka odvodní čtyřhranná jednořadá rozměr 1000x500mm, regulace R1,V= 3385 m3/hod | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536
269 | K | H1.12 | D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 1000x800mm s připojením na servopohon | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538
270 | K | H1.13 | D+M Regulační klapka - těsná; rozměr 1000x700mm s připojením na servopohon | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540
271 | K | H1.14 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 122 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542
272 | K | H1.15 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544
273 | K | H1.16 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546
274 | K | H1.17 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548
| D | 100 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
275 | K | 100.1 | D+M Doplňkový a pomocný materiál pro VZT zařízení; přesná specifikace těsnícího a spojovacího materiálu potrubí a doplňkového materiálu je součástí dodavatelské dokumentace. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550
| D | L1 | Lešení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
276 | K | L1.1 | pojízdná plošina, výška montáže do 3,2 m | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552
277 | K | L1.2 | pojízdná plošina, výška montáže do 3,6 m | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554
278 | K | L1.2.1 | venkovní lešení, výška montáže do 4 m, montáž na střeše objektu | m2 | 100 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556
| D | S1 | Stěhování vzduchotechniky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
279 | K | S1.1 | Stěhování VZT jednotek do strojovny vzduchotechniky 3.NP. Manipulace s jednotlivými sekcemi jednotek z.č.1,2,3 počet sekcí 17. Největší díl a zároveň nejtěžší díl (š x v x l) 1304x1504x1326 mm a 375 kg, | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558
280 | K | S1.2 | Stěhování VZT jednotek, ventilátorů, potrubí, příslušenství potrubí, izolací na střechu objektu. Nejtěžší díl (š x v x l) 1090x1400x1130mm a 260 kg. Např.stavebním jeřábem, autojeřábem. | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560
| D | PK1 | Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
281 | K | PK1.1 | Typový montážní systém, pozinkované provedení, | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562
| P |  | Poznámka k položce: Typový montážní systém, pozinkované provedení, nutno přihlédnout k místním podmínkám montáže. Bude zahrnut do ceny montáže jednotlivých zařízení | [14 empty] | P | 1
| D | Z1 | Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
282 | K | Z1.1 | Uvedení do provozu, start up | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564
283 | K | Z1.2 | Zaregulování systému VZT | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566
284 | K | Z1.3 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568
285 | K | Z1.4 | Dodavatelská dokumentace staveb | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570
| P |  | Poznámka k položce: Dodavatelská dokumentace staveb, návody na obsluhu, provozní řády, revize; Certifikáty, technická dokumentace zařízení, záruční listy, protokol o zaškolení obsluhy, protokol o zkouškách, revize, dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, apod. | [14 empty] | P | 1
286 | K | Z1.5 | Revize požárních klapek | ks | 34 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572
287 | K | Z1.6 | Zajištění požárního dohledu dle vyhlášky 87/2000 Sb. při svařování, broušení, řezání kovů a tepelném dělení kovů. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574
288 | K | Z1.7 | Přehledové schéma; přehledové schéma jednotlivých systémů v barevném provedení ve formátu A2 v „zalaminátovaném“ provedení. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576
289 | K | Z1.8 | Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími profesemi | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578
| D | P1 | Přesuny hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
290 | K | P1.1 | Přesuny hmot | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580
| D | D1 | Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
291 | K | D1.1 | Doprava | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582

## SO 01.1.51 - Vytápění
{40732256-b63b-4684-938d-3450492e4c82}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.51 - Vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.51 - Vytápění
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1. - Zařízení | [5 empty] | 0
| 2. - Čerpadla | [5 empty] | 0
| 3. - Potrubí | [5 empty] | 0
| 4. - Armatury | [5 empty] | 0
| 5. - Otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 6. - Ostatní | [5 empty] | 0
| 7. - Nátěry | [5 empty] | 0
| 8. - Izolace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.51 - Vytápění
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1. | Zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.1 | Pájený deskový výměník, CZT, Zima/Léto, Q=100/50 kW, Primár: horká voda CZT 145/60°C, sekundár: voda 80/60°C, pozice číslo 1. na výkrese | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 1.2 | Pájený deskový výměník, u kogenereca, Q=130 kW, PN 25, Primár: voda 90/70°C, sekundár: voda 85/65°C, pozice číslo 2. na výkrese | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 1.3 | Pájený deskový výměník, sytém ÚT, Zima/Léto, Q=200/50 kW | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 1.4 | Automatické zařízení pro udržování tlaku s cyklónovým vakuovým odplyněním. | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 1.4.1 | - včetně: připojovací soupravy G1, pro propojení čerpadlové jednotky se základní nádobou | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 1.4.2 | - včetně: základní nádoby čerpadlového expanzního automatu, Výška (mm): 1345; Průměr (mm): 740; Hmotnost (kg): 72,2; Objem (l): 400; DN připojení: G 1; Barva: šedá | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 1.4.3 | - včetně: Membránová taková expanzní nádoba ve tvaru disku pro topné a chladicí soustavy s koncentrací glykolu do 50 %. Délka (mm): 318; Výška (mm): 457; Průměr (mm): 480; Hmotnost (kg): 8,1; Objem (l): 50; DN připojení: G 3/4; Barva: šedá | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 1.4.4 | - včetně: kulový kohout; Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze s integrovaným vypouštěním. Hmotnost (kg): 0,5; DN připojení: Rp 3/4; | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 1.5 | Akumulační zásobník pro akumulaci topné vody, srážecí plechy, včetně izolace, Výška (mm): 3211; Průměr (mm): 1500; Hmotnost (kg): 814; Objem (l): 4888; DN připojení: 9 x Rp 2; Barva: šedá | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 1.5.1 | - včetně: Tepelná izolace pro akumulační zásobníky 5000 litrů včetně povrchové plastové fólie. Barva: bílá | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 1.6 | Stacionární zásobník teplé vody s boční přírubou a jedním výměníkem, s možností připojení elektrické topné tyče, objem 208 litrů, průměr 584 mm, výška 1335 mm, včetně elektrické topné tyče 2 kW | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 1.7 | Kombinovaný rozdělovač a sběrač pro topnou vodu, modul 150 mm, s tepelnou izolací, maximální teplota 115°C, 2 konzola, délka 2550 mm, hmotnost 118 kg. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 1.8 | Úpravna vody pro systémy topení a chlazení, obsahuje mechanický předfiltr, potrubní oddělovač, automatický změkčovací filtr, instalační armatury, dávkovací čerpadlo, zásobní nádrž, 50 litrů, bezpečnostní záchytná vana, dávkovací čerpadlo, zásobní nádrž, 5 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 1.9 | Teplovzdušná vytápěcí jednotka, s opláštěním, | kpl | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Teplovzdušná vytápěcí jednotka, s opláštěním, výkon 6 kWm teplotní spád 55/40°C, rozsah vzduchových výkonů 1000–5800 m3/h, výměník měď/hliník, PN 16, IP 54, instalace nástěnná/podstropní, max teplota topní vody 120°C, max okolní teplota 60°C, včetně termostatu a konzol pro instalaci. | [14 empty] | P | 1
15 | K | 1.10 | Teplovodní konvektor pro vytápění s filtrací pro instalaci do podhledu | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Teplovodní konvektor pro vytápění s filtrací pro instalaci do podhledu - stropní kazetová jednotka, pro řízení pomocí externí MaR plynule signálem 0-10V (řízen bude plynule stupeň otáček ventilátrou i řídící ventil topné/chladicí vody). Podhledový panel plastový lakovaný, sací mřížka a individuálně nastavitelné lamely, barva dle výběru investora. Opláštění z pozinkovaného ocelového plechu s tepelnou a zvukovou izolací. Filtr vstupního vzduchu. Ventilátor s EC motorem, ovládaným spojitým řídícím signálem 0-10V, napájení napětím 1x230V/50Hz. Výměník tepla z Cu trubek s hliníkovými lamelami, připojení 1/2" nebo 3/4". Vanička kondenzátu z plastu, čerpadlo kondenzátu. Příkon motoru 48W. Pracovní podmínky vytápění: voda 55/40°C, teplota vzduchu na vstupu 20°C, otáčky střední, výkon topný 3,6 kW, tlaková ztráta max 10kPa. Akustický výkon max 58 dB(A), průtok vzduchu max 850 m3/h, střední 480 m3/h. | [14 empty] | P | 1
16 | K | 1.11 | Teplovodní konvektor pro vytápění a filtrace pro instalaci na stěnu | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Teplovodní konvektor pro vytápění a filtrace pro instalaci na stěnu, pro řízení pomocí externí MaR plynule signálem 0-10V (řízen bude plynule stupeň otáček ventilátoru i řídící ventili topné/chladicí vody). Tepelný výměník z Cu trubek s hliníkovými lamelami zakončený na přívodním i zpětném potrubí vnitřním závitem 1/2" s odvzdušněním a vypouštěním, max. provozní tlak 1,6MPa, připojení zleva při pohledu z čela jednotky, ventilátor s EC motorem 230V. Vzduchový filtr min G1, vanička kondenzátu pro nástěnnou instalaci, bez čerpadla kondenzátu. Opláštění ze sací i výfukovou mřížkou z čela jednotky. Příkon motoru 30 W. Pracovní podmínky vytápění: voda 55/40°C, teplota vzduchu na vstupu 20°C, otáčky střední, výkon topný 1,0kW, tlaková ztráta max. 10 kPa. Akustický výkon max. 58 dB(A), průtok vzduchu max 480m3/h, střední 30 0m3/h. | [14 empty] | P | 1
| D | 2. | Čerpadla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 2.1 | Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami, závitové připojení, PN6/10, pracovní bod Q=2,9 m3/h; H=6 m v. sl., U=230 V, P=176 W, I=1,42 A, pozice Č1. | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 2.2 | Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami, přírubové připojení, PN6/10, pracovní bod Q=5,7 m3/h; H=6 m v. sl., U=230 V, P=329 W, I=1,48 A, pozice Č2. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 2.3 | Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami, závitové připojení, PN6/10, pracovní bod Q=5,6 m3/h; H=6 m v. sl., U=230 V, P=151 W, I=1,22 A, pozice Č3. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 2.4 | Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami, přírubové připojení, PN6/10, pracovní bod Q=11,5 m3/h; H=6 m v. sl., U=230 V, P=608 W, I=2,78 A, pozice Č4. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 2.5 | Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami, závitové připojení, PN6/10, pracovní bod Q=0,57 m3/h; H=6 m v. sl., U=230 V, P=34 W, I=0,32 A, pozice Č5. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 2.6 | Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami, závitové připojení, PN6/10, pracovní bod Q=6,6 m3/h; H=6 m v. sl., U=230 V, P=180 W, I=1,56 A, pozice Č6. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 2.7 | Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami, závitové připojení, PN6/10, pracovní bod Q=6,9 m3/h; H=6 m v. sl., U=230 V, P=180 W, I=1,56 A, pozice Č7. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 2.8 | Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami, závitové připojení, PN6/10, pracovní bod Q=1,8 m3/h; H=6 m v. sl., U=230 V, P=92 W, I=0,74 A, pozice Č8. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 2.9 | Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami, závitové připojení, PN6/10, pracovní bod Q=2,011 m3/h; H=6 m v. sl., U=230 V, P=92 W, I=0,74 A. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 2.10 | Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami, závitové připojení, PN6/10, pracovní bod Q=0,948 m3/h; H=6 m v. sl., U=230 V, P=34 W, I=0,32 A. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 2.11 | Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami, závitové připojení, PN6/10, pracovní bod Q=1,720 m3/h; H=6 m v. sl., U=230 V, P=50 W, I=0,44 A. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 2.12 | Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami, závitové připojení, PN6/10, pracovní bod Q=0,948 m3/h; H=6 m v. sl., U=230 V, P=34 W, I=0,32 A. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 2.13 | Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami, závitové připojení, PN6/10, pracovní bod Q=0,285 m3/h; H=6 m v. sl., U=230 V, P=34 W, I=0,32 A. | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 2.9.1 | Šroubení pro čerpadlo G 1' | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 2.9.2 | Šroubení pro čerpadlo G 5/4' | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 2.10.1 | Příruba pro čerpadlo DN 32 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 2.10.2 | Příruba pro čerpadlo DN40 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| D | 3. | Potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 3.1.1 | Trubky ocelové závitové běžné ČSN 425710 j.m. 11353 v kotelnách a strojovnách - DN 15 , včetně tvarovek | m | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 3.1.2 | Trubky ocelové závitové běžné ČSN 425710 j.m. 11353 v kotelnách a strojovnách - DN 20, včetně tvarovek | m | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 3.1.3 | Trubky ocelové závitové běžné ČSN 425710 j.m. 11353 v kotelnách a strojovnách - DN 25, včetně tvarovek | m | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 3.1.4 | Trubky ocelové závitové běžné ČSN 425710 j.m. 11353 v kotelnách a strojovnách - DN 32, včetně tvarovek | m | 17 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 3.1.5 | Trubky ocelové závitové běžné ČSN 425710 j.m. 11353 v kotelnách a strojovnách - DN 40, včetně tvarovek | m | 204 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 3.1.6 | Trubky ocelové závitové běžné ČSN 425710 j.m. 11353 v kotelnách a strojovnách - DN 50, včetně tvarovek | m | 110 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 3.2.1 | Trubky hladké ocelové bezešvé ČSN 425715 j. m. 11 353 v kotelnách a strojovnách - DN 76/3,2, včetně tvarovek | m | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 3.2.2 | Trubky hladké ocelové bezešvé ČSN 425715 j. m. 11 353 v kotelnách a strojovnách - DN 89/3,6, , včetně tvarovek | m | 17 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 3.2.3 | Trubky hladké ocelové bezešvé ČSN 425715 j. m. 11 353 v kotelnách a strojovnách - DN 108/4, včetně tvarovek | m | 205 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 3.3 | Příplatek za zhotovení přípojky z trubek ocelových závitových běžných do DN 50 | ks | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 3.4.1 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových DN 15 | m | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 3.4.2 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových DN 20 | m | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 3.4.3 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových DN 25 | m | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 3.4.4 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových DN 32 | m | 17 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 3.4.5 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových DN 40 | m | 204 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 3.4.6 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových DN 50 | m | 110 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 3.5.1 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek bezešvých - DN 76/3,2 | m | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 3.5.2 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek bezešvých - DN 89/3,6 | m | 17 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 3.5.3 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek bezešvých - DN 108/4 | m | 205 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 3.6.1 | Měděné potrubí DN 12 (Cu 15x1), včetně tvarovek | m | 214 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 3.6.2 | Měděné potrubí DN 15 (Cu 18x1), včetně tvarovek | m | 262 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 3.6.3 | Měděné potrubí DN 20 (Cu 22x1), včetně tvarovek | m | 364 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 3.6.4 | Měděné potrubí DN 25 (Cu 28x1,5), včetně tvarovek | m | 166 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | 3.6.5 | Měděné potrubí DN 32 (Cu 35x1,5), včetně tvarovek | m | 44 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | 3.6.6 | Měděné potrubí DN 40 (Cu 42x,5), včetně tvarovek | m | 137 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 3.6.7 | Měděné potrubí DN 50 (Cu 54x2), včetně tvarovek | m | 147 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | 3.6.8 | Měděné potrubí DN 60 (Cu 64x2), včetně tvarovek | m | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | 3.6.9 | Měděné potrubí DN 65 (Cu 76x2), včetně tvarovek | m | 68 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | 3.7 | Příplatek za zhotovení přípojky z trubek měděných do DN 25 | ks | 118 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | 3.8.1 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek měděných DN 12 (Cu 15x1) | m | 214 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | 3.8.2 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek měděných DN 15 (Cu 18x1) | m | 262 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | 3.8.3 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek měděných DN 20 (Cu 22x1) | m | 364 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | 3.8.4 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek měděných DN 25 (Cu 28x1,5) | m | 166 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | 3.8.5 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek měděných DN 32 (Cu 35x1,5) | m | 44 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | 3.8.6 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek měděných DN 40 (Cu 42x,5) | m | 137 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | 3.8.7 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek měděných DN 50 (Cu 54x2) | m | 147 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | 3.8.8 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek měděných DN 60 (Cu 64x2) | m | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | 3.8.9 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek měděných DN 65 (Cu 76x2) | m | 68 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| D | 4. | Armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 4.1.1 | 2-cestný, tlakově nezávislý regulační ventil, | ks | 28 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| P |  | Poznámka k položce: 2-cestný, tlakově nezávislý regulační ventil, včetně měřících vsuvek, s integrovaným regulátorem diferenčního tlaku, PN16, závitové, připojení, rozsah diferenčního tlaku 15-600 kPa, včetně elektromechanického pohonu, napájení 24 V, řídící signál 0-10V, dodávka topení - DN 10 | [14 empty] | P | 1
73 | K | 4.1.2 | 2-cestný, tlakově nezávislý regulační ventil, | ks | 21 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| P |  | Poznámka k položce: 2-cestný, tlakově nezávislý regulační ventil, včetně měřících vsuvek, s integrovaným regulátorem diferenčního tlaku, PN16, závitové, připojení, rozsah diferenčního tlaku 15-600 kPa, včetně elektromechanického pohonu, napájení 24 V, řídící signál 0-10V, dodávka topení - DN 15 | [14 empty] | P | 1
74 | K | 4.1.3 | 2-cestný, tlakově nezávislý regulační ventil, | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| P |  | Poznámka k položce: 2-cestný, tlakově nezávislý regulační ventil, včetně měřících vsuvek, s integrovaným regulátorem diferenčního tlaku, PN16, závitové, připojení, rozsah diferenčního tlaku 15-600 kPa, včetně elektromechanického pohonu, napájení 24 V, řídící signál 0-10V, dodávka topení - DN 25 | [14 empty] | P | 1
75 | K | 4.1.4 | 2-cestný, tlakově nezávislý regulační ventil, | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| P |  | Poznámka k položce: 2-cestný, tlakově nezávislý regulační ventil, včetně měřících vsuvek, s integrovaným regulátorem diferenčního tlaku, PN16, závitové, připojení, rozsah diferenčního tlaku 15-600 kPa, včetně elektromechanického pohonu, napájení 24 V, řídící signál 0-10V, dodávka topení - DN 50 | [14 empty] | P | 1
76 | K | 4.2.1 | Axiální kompenzátor na navaření do potrubí, PN16 - DN20, zdvih 22mm | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | 4.2.2 | Axiální kompenzátor na navaření do potrubí, PN16 - DN25, zdvih 28mm | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | 4.2.3 | Axiální kompenzátor na navaření do potrubí, PN16 - DN32, zdvih 28mm | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | 4.3 | Axiální kompenzátor na navaření do potrubí, PN25 - DN40, zdvih 28mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | 4.4 | Automatický odvzdušňovací ventil, vnitřní závit, svislá montáž, včetně kulového kohout G 1/2" - G 1/2' | ks | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | 4.5 | Vypouštěcí kulový kohout s hadicovou vývodkou a zátkou, maximální tlak 10 bar, maximální teplota 90°C - G 1/2' | ks | 52 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | 4.6 | Teploměr - ø100, nerez jímka 100 mm, rozsah 0-200 oC, PN40 -G 1/2' | ks | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | 4.7 | Manometr včetně smyčky a zkušebního kohoutu, rozsah 0-600 kPa - G 1/2' | ks | 56 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | 4.8 | Návarek pro teploměr - G 1/2' | ks | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | 4.9 | Návarek pro manometr - G 1/2' | ks | 56 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | 4.10 | Návarek pro čidla MaR G 1/2" (umístění dle projektu MaR) - G 1/2' | ks | 44 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | 4.11 | Návarek na čidla MaR, včetně kulového kohoutu G 1/2'' (umístění dle projektu MaR) - G 1/2' | ks | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | 4.12.1 | Kulový kohout závitový chromovaný, PN16 - DN 10 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | 4.12.2 | Kulový kohout závitový chromovaný, PN16 - DN 15 | ks | 73 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | 4.12.3 | Kulový kohout závitový chromovaný, PN16 - DN 20 | ks | 57 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | 4.12.4 | Kulový kohout závitový chromovaný, PN16 - DN 25 | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | 4.12.5 | Kulový kohout závitový chromovaný, PN16 - DN 32 | ks | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | 4.12.6 | Kulový kohout závitový chromovaný, PN16 - DN 40 | ks | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | 4.12.7 | Kulový kohout závitový chromovaný, PN16 - DN 50 | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | 4.12.8 | Kulový kohout závitový chromovaný, PN16 - DN 65 | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | 4.13.1 | Ventil zpětný závitový mosaz , Tmax:100°C, PN 10 - DN 15 | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | 4.13.2 | Ventil zpětný závitový mosaz , Tmax:100°C, PN 10 - DN 25 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | 4.13.3 | Ventil zpětný závitový mosaz , Tmax:100°C, PN 10 - DN 32 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | 4.13.4 | Ventil zpětný závitový mosaz , Tmax:100°C, PN 10 - DN 50 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | 4.13.5 | Ventil zpětný závitový mosaz , Tmax:100°C, PN 10 - DN 65 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | 4.14.1 | Filtr závitový, mosaz - DN 15 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | 4.14.2 | Filtr závitový, mosaz - DN 25 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | 4.14.3 | Filtr závitový, mosaz - DN 32 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | 4.14.4 | Filtr závitový, mosaz - DN 40 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | 4.14.5 | Filtr závitový, mosaz - DN 50 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | 4.14.6 | Filtr závitový, mosaz - DN 65 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | 4.15.1 | Ruční vyvažovací ventil ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování,se samotěsnícími měřícími vsuvkami, PN25, funkce: vyvažování, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštění - DN 15 včetně izolace pro DN 15 | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | 4.15.2 | Ruční vyvažovací ventil ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování,se samotěsnícími měřícími vsuvkami, PN25, funkce: vyvažování, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštění - DN 20 včetně izolace pro DN 20 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | 4.15.3 | Ruční vyvažovací ventil ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování,se samotěsnícími měřícími vsuvkami, PN25, funkce: vyvažování, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštění - DN 32 včetně izolace pro DN 25 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | 4.15.4 | Ruční vyvažovací ventil ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování,se samotěsnícími měřícími vsuvkami, PN25, funkce: vyvažování, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštění - DN 50 včetně izolace pro DN 50 | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | 4.15.5 | Ruční vyvažovací ventil ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování,se samotěsnícími měřícími vsuvkami, PN25, funkce: vyvažování, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštění - DN 65 včetně izolace pro DN 65 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | 4.16.1 | Šroubení přímé ocelové - DN 25 | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | 4.16.2 | Šroubení přímé ocelové - DN 32 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | 4.16.3 | Šroubení přímé ocelové - DN 40 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | 4.16.4 | Šroubení přímé ocelové - DN 50 | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | 4.16.5 | Šroubení přímé ocelové - DN 65 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | 4.17 | Pojistný ventil - G 5/4', otevírací přetlak 600 kPa | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | 4.18.1 | Přírubový spoj, PN 16 - DN 65 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | 4.18.2 | Přírubový spoj, PN 16 - DN 80 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | 4.19.1 | Klapky mezipřírubové uzavírací, PN16, Tmax: 160°C, včetně 2 ks protipřírub - DN 65 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | 4.19.2 | Klapky mezipřírubové uzavírací, PN16, Tmax: 160°C, včetně 2 ks protipřírub - DN 80 | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | 4.20.1 | Klapky mezipřírubové zpětné, PN16, včetně 2 ks protipřírub - DN 65 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | 4.20.2 | Klapky mezipřírubové zpětné, PN16, včetně 2 ks protipřírub - DN 80 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
| D | 5. | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
124 | K | 5.1.1 | Deskové otopné těleso v provedení s integrovaným ventilem | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| P |  | Poznámka k položce: Deskové otopné těleso v provedení s integrovaným ventilem, které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařených šest příchytek. 6 × G 1/2" vnitřní, PN10; Tmax 110°C, včetně upevňovacích prvků. Nutno objednat desková tělesa s integrovaným ventilem s AFC technologií. Značení: AA-BBB/CCC; AA-počet desek; BBB-výška(cm); CCC-délka(cm) 11-060080 | [14 empty] | P | 1
125 | K | 5.1.2 | Deskové otopné těleso v provedení s integrovaným ventilem | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| P |  | Poznámka k položce: Deskové otopné těleso v provedení s integrovaným ventilem, které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařených šest příchytek. 6 × G 1/2" vnitřní, PN10; Tmax 110°C, včetně upevňovacích prvků. Nutno objednat desková tělesa s integrovaným ventilem s AFC technologií. Značení: AA-BBB/CCC; AA-počet desek; BBB-výška(cm); CCC-délka(cm) 11-090050 | [14 empty] | P | 1
126 | K | 5.1.3 | Deskové otopné těleso v provedení s integrovaným ventilem | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| P |  | Poznámka k položce: Deskové otopné těleso v provedení s integrovaným ventilem, které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařených šest příchytek. 6 × G 1/2" vnitřní, PN10; Tmax 110°C, včetně upevňovacích prvků. Nutno objednat desková tělesa s integrovaným ventilem s AFC technologií. Značení: AA-BBB/CCC; AA-počet desek; BBB-výška(cm); CCC-délka(cm) 11-090070 | [14 empty] | P | 1
127 | K | 5.1.4 | Deskové otopné těleso v provedení s integrovaným ventilem | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| P |  | Poznámka k položce: Deskové otopné těleso v provedení s integrovaným ventilem, které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařených šest příchytek. 6 × G 1/2" vnitřní, PN10; Tmax 110°C, včetně upevňovacích prvků. Nutno objednat desková tělesa s integrovaným ventilem s AFC technologií. Značení: AA-BBB/CCC; AA-počet desek; BBB-výška(cm); CCC-délka(cm) 11-090080 | [14 empty] | P | 1
128 | K | 5.1.5 | Deskové otopné těleso v provedení s integrovaným ventilem | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| P |  | Poznámka k položce: Deskové otopné těleso v provedení s integrovaným ventilem, které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařených šest příchytek. 6 × G 1/2" vnitřní, PN10; Tmax 110°C, včetně upevňovacích prvků. Nutno objednat desková tělesa s integrovaným ventilem s AFC technologií. Značení: AA-BBB/CCC; AA-počet desek; BBB-výška(cm); CCC-délka(cm) 11-090110 | [14 empty] | P | 1
129 | K | 5.1.6 | Deskové otopné těleso v provedení s integrovaným ventilem | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
| P |  | Poznámka k položce: Deskové otopné těleso v provedení s integrovaným ventilem, které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařených šest příchytek. 6 × G 1/2" vnitřní, PN10; Tmax 110°C, včetně upevňovacích prvků. Nutno objednat desková tělesa s integrovaným ventilem s AFC technologií. Značení: AA-BBB/CCC; AA-počet desek; BBB-výška(cm); CCC-délka(cm) 22-060110 | [14 empty] | P | 1
130 | K | 5.1.7 | Deskové otopné těleso v provedení s integrovaným ventilem | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| P |  | Poznámka k položce: Deskové otopné těleso v provedení s integrovaným ventilem, které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařených šest příchytek. 6 × G 1/2" vnitřní, PN10; Tmax 110°C, včetně upevňovacích prvků. Nutno objednat desková tělesa s integrovaným ventilem s AFC technologií. Značení: AA-BBB/CCC; AA-počet desek; BBB-výška(cm); CCC-délka(cm) 33-090070 | [14 empty] | P | 1
131 | K | 5.2 | Deskové otopné těleso s bočním připojením. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
| P |  | Poznámka k položce: Deskové otopné těleso s bočním připojením. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařených šest příchytek. 6 × G 1/2" vnitřní, PN10; Tmax 110°C, včetně upevňovacích prvků. Značení: AA-BBB/CCC; AA-počet desek; BBB-výška(cm); CCC-délka(cm) 11-090050 | [14 empty] | P | 1
132 | K | 5.3 | Radiátorové připojovací šroubení pro tělesa se spodním připojením, ve tvaru písmene "H", rohové provedení, G 1/2" | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | K | 5.4 | Termostatický ventil s přesným přednastavením, přímé provedení, včetně termostatické hlavice M30x1,5, G 1/2" | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | K | 5.5 | Připojovací šroubení pro otopné těleso, příme provedení, G 1/2" | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | K | 5.6.1 | Tlaková zkouška deskových otopných těles jednořadé do délky 2000 mm | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | K | 5.6.2 | Tlaková zkouška deskových otopných těles dvouřadé do délky 2000 mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
137 | K | 5.6.3 | Tlaková zkouška deskových otopných těles třířadé do délky 2000 mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
| D | 6. | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
138 | K | 6.1 | Ocelové konstrukce | kg | 1750 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
139 | K | 6.2 | Doplňkové konstrukce – závěsy potrubí (objímky + táhla, pevné body, kluzné uložení, osové vedení) | kg | 600 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
140 | K | 6.3 | Orientační štítky | ks | 120 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
141 | K | 6.4 | Lešení lehké pomocné o výšce lešeňové plochy do 1,2 m | m2 | 400 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
142 | K | 6.5 | Vypouštění a napouštění systému | hod | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
143 | K | 6.6 | Stavební přípomoci, (včetně vrtání prostupů + chráničky) | hod | 200 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
144 | K | 6.7 | Dozor po svařování | hod | 200 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
145 | K | 6.8 | Topná zkouška- zaregulování systému | hod | 72 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
146 | K | 6.9 | Hydraulické vyvážení topného systému | hod | 36 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
147 | K | 6.10.1 | Protipožární těsnění prostupů ocel. trubek přes stavební požárně dělící konstrukci: akrylátový protipožární tmel; odolnost dle PBŘ - kartuše 310 ml | ks | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
148 | K | 6.10.2 | Protipožární těsnění prostupů ocel. trubek přes stavební požárně dělící konstrukci: akrylátový protipožární tmel; odolnost dle PBŘ - ruční vytlačovací přístroj | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
149 | K | 6.103 | Protipožární těsnění prostupů ocel. trubek přes stavební požárně dělící konstrukci: akrylátový protipožární tmel; odolnost dle PBŘ - požární identifikační štítek CZ | ks | 80 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| D | 7. | Nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
150 | K | 7.1.1 | Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 15 | m | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
151 | K | 7.1.2 | Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 20 | m | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
152 | K | 7.1.3 | Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 25 | m | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | K | 7.1.4 | Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 32 | m | 17 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
154 | K | 7.1.5 | Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 40 | m | 204 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
155 | K | 7.1.6 | Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 50 | m | 110 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
156 | K | 7.1.7 | Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 76/3,2 | m | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
157 | K | 7.1.8 | Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 89/3,6 | m | 17 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
158 | K | 7.1.9 | Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 108/4 | m | 205 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
159 | K | 7.2.1 | Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 76/3,2 | m | 250 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
160 | K | 7.2.2 | Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 89/3,6 | m | 60 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
161 | K | 7.2.3 | Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 108/4 | m | 205 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
162 | K | 7.2.4 | Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 133/4,5 | m | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
163 | K | 7.3 | Nátěry ocelových konstrukcí | m2 | 120 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
| D | 8. | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
164 | K | 8.1.1 | Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií (izolace volně vedeného ocelového závitového potrubí) síla izolace 30 mm pro potrubí DN 15 | m | 267 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
165 | K | 8.1.2 | Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií (izolace volně vedeného ocelového závitového potrubí) síla izolace 30 mm pro potrubí DN 20 | m | 369 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
166 | K | 8.1.3 | Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií (izolace volně vedeného ocelového závitového potrubí) síla izolace 30 mm pro potrubí DN 25 | m | 171 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
167 | K | 8.1.4 | Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií (izolace volně vedeného ocelového závitového potrubí) síla izolace 30 mm pro potrubí DN 32 | m | 61 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
168 | K | 8.1.5 | Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií (izolace volně vedeného ocelového závitového potrubí) síla izolace 30 mm pro potrubí DN 40 | m | 341 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
169 | K | 8.2.1 | Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií (izolace volně vedeného ocelového hladkého potrubí) síla izolace 50 mm pro potrubí DN 50 | m | 257 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
170 | K | 8.2.2 | Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií (izolace volně vedeného ocelového hladkého potrubí) síla izolace 50 mm pro potrubí DN 60 | m | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
171 | K | 8.2.3 | Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií (izolace volně vedeného ocelového hladkého potrubí) síla izolace 50 mm pro potrubí DN 65 | m | 82 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
172 | K | 8.2.4 | Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií (izolace volně vedeného ocelového hladkého potrubí) síla izolace 50 mm pro potrubí DN 80 | m | 17 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
173 | K | 8.2.5 | Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií (izolace volně vedeného ocelového hladkého potrubí) síla izolace 50 mm pro potrubí DN 100 | m | 205 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
174 | K | 8.3 | Polyethylenová izolace pro potrubí v podlaze nebo příčce, pro potrubí DN 12 | m | 214 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
175 | K | 8.4 | Hliníková páska 50 mm x 50 m | ks | 36 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350

## SO 01.1.52 - Chlazení
{949a5199-653f-4ee3-87d1-03ed7f32c634}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.52 - Chlazení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.52 - Chlazení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| A1 - Zdroj chladu | [5 empty] | 0
| A2 - STROJNÍ A DOPLŇKOVÉ ZAŘÍZENÍ ZDROJE CHLADU, KONCOV | [5 empty] | 0
| A3 - Úprava vody | [5 empty] | 0
| A4 - Čerpadla | [5 empty] | 0
| A5 - POTRUBÍ | [5 empty] | 0
| A6 - ARMATURY A DOPLŇKOVÉ PRVKY | [5 empty] | 0
| A7 - IZOLACE | [5 empty] | 0
| B1 - POTRUBÍ | [5 empty] | 0
| B2 - ARMATURY A DOPLŇKOVÉ PRVKY | [5 empty] | 0
| B3 - IZOLACE | [5 empty] | 0
| C1 - POTRUBÍ | [5 empty] | 0
| C2 - ARMATURY A DOPLŇKOVÉ PRVKY | [5 empty] | 0
| C3 - IZOLACE | [5 empty] | 0
| D1 - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ, VÝMĚNÍKY, ZÁSOBNÍ A EXPANZNÍ NÁDOBY | [5 empty] | 0
| D2 - ČERPADLA | [5 empty] | 0
| D3 - POTRUBÍ | [5 empty] | 0
| D4 - ARMATURY A DOPLŇKOVÉ PRVKY | [5 empty] | 0
| D5 - IZOLACE | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.52 - Chlazení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | A1 | Zdroj chladu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | A1.1 | Vodou chlazená kompaktní chladicí jednotka | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vodou chlazená kompaktní chladicí jednotka se 4 hermetickými spirálovými kompresory a dvěma chladicími okruhy, Q=min.215kW; EER=min.2,45; ESEER=min.5,8, Hladina ak.výkonu=max.80dB(A); chl.voda 7/13°C, regulace min. 4 stupně, nebo plynule, kondenzátorová voda 55/50°C (propylenglykol 35%). Průtok výparníkem (voda bez nemrznoucích přísad) 9,06 l/s, tlaková ztráta na výparníku max. 20kPa, kondenzátor Qt=317kW, průtok kondenzátorem 16,1ml/s, tlaková ztráta na kondenzátoru max.45kPa. Pprov=max.95kW, Inom=182A, Istart=287A(softstrat), 3x400V/50Hz, rozměry max. DxŠxV=2.100x1.000x1.900mm, chladivo R410A (na okruh max. 17kg, celkem 34kg), hmotnost max. 1.300kg. Výbava: hlavní bezpečnostní vypínač, softstartér, připojení drážkovým spojem, tlak vody na výparníku i kondenzátoru min. 10bar, izolace všech chladných částí, v případě pojistných ventilů na chladivových okruzích na 3cestném přepínacím ventilu, provozní náplně z výrobního závodu, průtokový spínač výparníku a kondenzátoru, autonomní regulace, vzdálené povolení/blokace chodu, signál provoz/porucha zařízení, řízení regulačního ventilu kondenzátoru (0-10V/24V), Modbus, součástí chladivového okruhu flitr dehydrátor, elektronický expanzní ventil, průhledítko, bezpečnostní tlakové spínače a teplotní čidla, protihlukové opláštění kompresorů, izolátory chvění, Pozice C1 | [14 empty] | P | 1
2 | K | A1.2 | Osazení zaření na místo určení (autojeřáb, manipulační plošina, zvedací zařízení, doprava do strojovny) výška objektu do 20m | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| D | A2 | STROJNÍ A DOPLŇKOVÉ ZAŘÍZENÍ ZDROJE CHLADU, KONCOV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | A2.1 | Zásobní nádrž chladu, ocelová válcová, stojatá | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Zásobní nádrž chladu, ocelová válcová, stojatá , ATYP PN6 , objem 1.000l, d=800mm, h=2.370mm, vstupní a výstupní hrdla DN125/16, kontrolní otvor (KO) DN 150mm, vypouštění G1", odvzdušnění G1", povrchová úprava venkovní antikorozní nátětr, přípojky pro teploměr a manometr, zhotovit dle rozměrového náčrtku, Pozice C3 | [14 empty] | P | 1
4 | K | A2.2 | Tlaková expanzní nádoba se stálým plynovým polštářem se vzduchotěsným butylovým vakem | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Tlaková expanzní nádoba se stálým plynovým polštářem se vzduchotěsným butylovým vakem, min.PN6, objem 300l, d=560mm, výška 1.451mm, kapalina pouze ve vaku, pro montáž ve stoje, včetně připojovací armatury pro připojení expanzních nádob s vypouštěním a systémem proti neoprávněné manipulaci, včetně pasportu tlakové nádoby, výchozí revize tlakové nádoby a první provozní revize. Pozice C6 | [14 empty] | P | 1
5 | K | A2.3 | Cyklónové vakuové odplyňovací zaířzení pro vodní chladicí soustavy s funkcí doplňování a přímého odplynění doplňovací vody | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Cyklónové vakuové odplyňovací zaířzení pro vodní chladicí soustavy s funkcí doplňování a přímého odplynění doplňovací vody, PN10, 1 čerpadlo, 2 solenoidové ventily, 1 cyklonová vakuová odplyňovací jednotka, připojení na napájecí vodu se solenoidem a vodoměrem, ovládání autonomní vlastní řídící jednotkou, chladivová izolace s ochranou proti kondenzované vodě, provozní rozsah 1,5-3,5bar, 1x230V/50Hz, 1,1kW, odplynění na základě indikace plynů ve vodě. Pozice C4 | [14 empty] | P | 1
6 | K | A2.4 | Separátor mikrobublin, nečistot a megnetitu pro chladicí soustavy s cyklonovou technologií s magnetem pro separaci jemných magnetických částic | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Separátor mikrobublin, nečistot a megnetitu pro chladicí soustavy s cyklonovou technologií s magnetem pro separaci jemných magnetických částic (černý oxid železitý), automatickým odvzdušňovacím ventilem a odkalovacím ventilem, přírubový DN100, PN16, Pozice C8 - DN 100 | [14 empty] | P | 1
7 | K | A2.5 | Teplovodní konvektor pro chlazení a vytápění a filtrace pro instalaci na stěnu | ks | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Teplovodní konvektor pro chlazení a vytápění a filtrace pro instalaci na stěnu - nástěnný fancoil pro 4 trubkové systémy (1 tepelný výměník chlazení + 1 tepelný výměník pro vytápění) pro řízení pomocí externí MaR plynule signálem 0-10V (řízen bude plynule stupeň otáček ventilátoru i řídící ventili topné/chladicí vody). Tepelný výměník z Cu trubek s hliníkovými lamelami zakončený na přívodním i zpětném potrubí vnitřním závitem 1/2" s odvzdušněním a vypouštěním, max. provozní tlak 1,6MPa, připojení zleva při pohledu z čela jednotky, ventilátor s EC motorem 230V. Vzduchový filtr min G1, vanička kondenzátu pro nástěnnou instalaci, bez čerpadla kondenzátu. Opláštění ze sací i výfukovou mřížkou z čela jednotky. VELIKOST N2 - Příkon motoru 30W. Pracovní podmínky chlazení: voda 7/13°C, teplota vzduchu na vstupu 26°C, vlhkost 48%, otáčky max., výkon celkový 2,8kW, výkon citelný 1,8kW, tlaková ztráta max. 20kPa. Pracovní podmínky vytápění: voda 55/40°C, teplota vzduchu na vstupu 20°C, otáčky střední, výkon topný 1,0kW, tlaková ztráta max. 10kPa. Akustický výkon max. 58dB(A), průtok vzduchu max. 480m3/h, střední 300m3/h - N2 | [14 empty] | P | 1
8 | K | A2.6 | Teplovodní konvektor pro chlazení a vytápění a filtrace pro instalaci na stěnu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Teplovodní konvektor pro chlazení a vytápění a filtrace pro instalaci na stěnu - nástěnný fancoil pro 4 trubkové systémy (1 tepelný výměník chlazení + 1 tepelný výměník pro vytápění) pro řízení pomocí externí MaR plynule signálem 0-10V (řízen bude plynule stupeň otáček ventilátoru i řídící ventili topné/chladicí vody). Tepelný výměník z Cu trubek s hliníkovými lamelami zakončený na přívodním i zpětném potrubí vnitřním závitem 1/2" s odvzdušněním a vypouštěním, max. provozní tlak 1,6MPa, připojení zleva při pohledu z čela jednotky, ventilátor s EC motorem 230V. Vzduchový filtr min G1, vanička kondenzátu pro nástěnnou instalaci, včetně čerpadla kondenzátu. Opláštění ze sací i výfukovou mřížkou z čela jednotky. VELIKOST N2 - Příkon motoru 32W. Pracovní podmínky chlazení: voda 7/13°C, teplota vzduchu na vstupu 26°C, vlhkost 48%, otáčky max., výkon celkový 2,8kW, výkon citelný 1,8kW, tlaková ztráta max. 20kPa. Pracovní podmínky vytápění: voda 55/40°C, teplota vzduchu na vstupu 20°C, otáčky střední, výkon topný 1,0kW, tlaková ztráta max. 10kPa. Akustický výkon max. 58dB(A), průtok vzduchu max. 480m3/h, střední 300m3/h - N2 s čerpadlem kondenzátu | [14 empty] | P | 1
9 | K | A2.6 | Teplovodní konvektor pro chlazení a vytápění a filtrace pro instalaci na stěnu | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Teplovodní konvektor pro chlazení a vytápění a filtrace pro instalaci na stěnu - nástěnný fancoil pro 4 trubkové systémy (1 tepelný výměník chlazení + 1 tepelný výměník pro vytápění) pro řízení pomocí externí MaR plynule signálem 0-10V (řízen bude plynule stupeň otáček ventilátoru i řídící ventili topné/chladicí vody). Tepelný výměník z Cu trubek s hliníkovými lamelami zakončený na přívodním i zpětném potrubí vnitřním závitem 1/2" s odvzdušněním a vypouštěním, max. provozní tlak 1,6MPa, připojení zleva při pohledu z čela jednotky, ventilátor s EC motorem 230V. Vzduchový filtr min G1, vanička kondenzátu pro nástěnnou instalaci, bez čerpadla kondenzátu. Opláštění ze sací i výfukovou mřížkou z čela jednotky. VELIKOST N3 - Příkon motoru 61W. Pracovní podmínky chlazení: voda 7/13°C, teplota vzduchu na vstupu 26°C, vlhkost 48%, otáčky max., výkon celkový 3,3kW, výkon citelný 2,8kW, tlaková ztráta max. 20kPa. Pracovní podmínky vytápění: voda 55/40°C, teplota vzduchu na vstupu 20°C, otáčky střední, výkon topný 1,2kW, tlaková ztráta max. 10kPa. Akustický výkon max. 59dB(A), průtok vzduchu max. 770m3/h, střední 480m3/h - N3 | [14 empty] | P | 1
10 | K | A2.6 | Teplovodní konvektor pro chlazení a vytápění a filtrace pro instalaci na stěnu | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Teplovodní konvektor pro chlazení a vytápění a filtrace pro instalaci na stěnu - nástěnný fancoil pro 4 trubkové systémy (1 tepelný výměník chlazení + 1 tepelný výměník pro vytápění) pro řízení pomocí externí MaR plynule signálem 0-10V (řízen bude plynule stupeň otáček ventilátoru i řídící ventili topné/chladicí vody). Tepelný výměník z Cu trubek s hliníkovými lamelami zakončený na přívodním i zpětném potrubí vnitřním závitem 1/2" s odvzdušněním a vypouštěním, max. provozní tlak 1,6MPa, připojení zleva při pohledu z čela jednotky, ventilátor s EC motorem 230V. Vzduchový filtr min G1, vanička kondenzátu pro nástěnnou instalaci, bez čerpadla kondenzátu. Opláštění ze sací i výfukovou mřížkou z čela jednotky. VELIKOST N6 - Příkon motoru 68W. Pracovní podmínky chlazení: voda 7/13°C, teplota vzduchu na vstupu 26°C, vlhkost 48%, otáčky max., výkon celkový 4,7kW, výkon citelný 4,1kW, tlaková ztráta max. 20kPa. Pracovní podmínky vytápění: voda 55/40°C, teplota vzduchu na vstupu 20°C, otáčky střední, výkon topný 2,4kW, tlaková ztráta max. 10kPa. Akustický výkon max. 62dB(A), průtok vzduchu max. 1.105m3/h, střední 700m3/h - N6 | [14 empty] | P | 1
11 | K | A2.7 | Teplovodní konvektor pro chlazení a vytápění s filtrací pro instalaci do podhledu | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Teplovodní konvektor pro chlazení a vytápění s filtrací pro instalaci do podhledu - stropní kazetová jednotka (koncová jednotka pro chlazení a ohřev vzduchu s ventilátorem typu fancoil) pro 4 trubkové systémy (1 tepelný výměník chlazení + 1 tepelný výměník pro vytápění pro řízení pomocí externí MaR plynule signálem 0-10V (řízen bude plynule stupeň otáček ventilátrou i řídící ventil topné/chladicí vody). Podhledový panel plastový lakovaný, sací mřížka a individuálně nastavitelné lamely, barva dle výběru investora. Opláštění z pozinkovaného ocelového plechu s tepelnou a zvukovou izolací. Filtr vstupního vzduchu. Ventilátor s EC motorem, ovládaným spojitým řídícím signálem 0-10V, napájení napětím 1x230V/50Hz. Výměník tepla z Cu trubek s hliníkovými lamelami, připojení 1/2" nebo 3/4". Vanička kondenzátu z plastu, čerpadlo kondenzátu. VELIKOST K1 - Příkon motoru 48W. Pracovní podmínky chlazení: voda 7/13°C, teplota vzduchu na vstupu 26°C, vlhkost 46%, otáčky max., výkon celkový 2,8kW, výkon citelný 2,6kW, tlaková ztráta max. 20kPa. Pracovní podmínky vytápění: voda 55/40°C, teplota vzduchu na vstupu 20°C, otáčky střední, výkon topný 2,4kW, tlaková ztráta max. 10kPa. Akustický výkon max. 58dB(A), průtok vzduchu max. 850m3/h, střední 480m3/h - K1 | [14 empty] | P | 1
12 | K | A2.8 | Teplovodní konvektor pro chlazení a vytápění s filtrací pro instalaci do podhledu | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Teplovodní konvektor pro chlazení a vytápění s filtrací pro instalaci do podhledu - stropní kazetová jednotka (koncová jednotka pro chlazení a ohřev vzduchu s ventilátorem typu fancoil) pro 4 trubkové systémy (1 tepelný výměník chlazení + 1 tepelný výměník pro vytápění pro řízení pomocí externí MaR plynule signálem 0-10V (řízen bude plynule stupeň otáček ventilátrou i řídící ventil topné/chladicí vody). Podhledový panel plastový lakovaný, sací mřížka a individuálně nastavitelné lamely, barva dle výběru investora. Opláštění z pozinkovaného ocelového plechu s tepelnou a zvukovou izolací. Filtr vstupního vzduchu. Ventilátor s EC motorem, ovládaným spojitým řídícím signálem 0-10V, napájení napětím 1x230V/50Hz. Výměník tepla z Cu trubek s hliníkovými lamelami, připojení 1/2" nebo 3/4". Vanička kondenzátu z plastu, čerpadlo kondenzátu. VELIKOST K2 - Příkon motoru 115W. Pracovní podmínky chlazení: voda 7/13°C, teplota vzduchu na vstupu 26°C, vlhkost 46%, otáčky max., výkon celkový 5,5kW, výkon citelný 5,0kW, tlaková ztráta max. 20kPa. Pracovní podmínky vytápění: voda 55/40°C, teplota vzduchu na vstupu 20°C, otáčky střední, výkon topný 5,0kW, tlaková ztráta max. 10kPa. Akustický výkon max. 56dB(A), průtok vzduchu max. 1530m3/h, střední 995m3/h - K2 | [14 empty] | P | 1
| D | A3 | Úprava vody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | A3.1 | Dávkovací zařízení biocidu pro šokové dávkování časově řízené spínacími hodinami. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Dávkovací zařízení biocidu pro šokové dávkování časově řízené spínacími hodinami. Složení: dávkovací čerpadlo pro umístění na konzoli, PP konzole, sací a výtlačné armatury, vstřikovač, kontrola vyprázdnění, 5m výtlačného potrubí, zásobní nádrž biocidu 50l, bezpečnostní záchytná vana, podružný rozvaděč se spínacími hodinami a jističem, kabel pro připojení do zásuvky 230V/50Hz, připojení do el. zásuvky 1x230V/50Hz, 100W a silovým kabelem 230V/50Hz/100W. Včetně biocidního přípravku pro uzavřené chladicí systémy (balení 20kg). Pozice C5 | [14 empty] | P | 1
14 | K | A3.2 | Filtr mechanických nečistot vložkový, pro sudenou vodu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Filtr mechanických nečistot vložkový, pro sudenou vodu, upínací hlava mosaz se šroubením, čirá filtrační nádoba, vypíratelná filtrační vložka z nilonu, filtrační schopnost 80mm, ručně ovládaný odkalovací kohout, průtok vody max. 5 m3/h, pracovní přetlak 1,0MPa, pracovní teplota max. 60°C - 5/4" | [14 empty] | P | 1
| D | A4 | Čerpadla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | A4.1 | Čerpadlo zdroj a rozvody chladicí vody 7/13°C | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Čerpadlo zdroj a rozvody chladicí vody 7/13°C (výparníková strana), odstředívé jednostupňové s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce, potrubní přípojka příruba DIN PN16. Motor synchronní s permanentními magnety chlazený ventilátorem, účinnost IE5. S vestavěným frekvenčním měničem a PI regulátorem s tlakovými čidly pro řízení výkonu, možnost řízení externím signálem 0-10V. Požadované parametry Q=31,0 m3/h; H=29 m v.sl.; P=4,0kW; I=7,6-6,2A; 3x380-500V/50Hz; včetně FM, vč. protipřírub DN65/16, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, pozice PC1 - DN 65 | [14 empty] | P | 1
| D | A5 | POTRUBÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | A5.1.1 | Plastové potrubí třívrstvé vyztužené čedičovým vláknem, polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 11 (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí - d=20x2,3 | m | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | A5.1.2 | Plastové potrubí třívrstvé vyztužené čedičovým vláknem, polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 11 (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí - d=25x2,8 | m | 188 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | A5.1.3 | Plastové potrubí třívrstvé vyztužené čedičovým vláknem, polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 11 (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí - d=32x2,9 | m | 188 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | A5.1.4 | Plastové potrubí třívrstvé vyztužené čedičovým vláknem, polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 11 (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí - d=40x3,7 | m | 56 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | A5.1.5 | Plastové potrubí třívrstvé vyztužené čedičovým vláknem, polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 11 (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí - d=50x4,6 | m | 44 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | A5.1.6 | Plastové potrubí třívrstvé vyztužené čedičovým vláknem, polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 11 (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí - d=63x5,8 | m | 100 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | A5.1.7 | Plastové potrubí třívrstvé vyztužené čedičovým vláknem, polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 11 (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí - d=75x6,8 | m | 92 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | A5.1.8 | Plastové potrubí třívrstvé vyztužené čedičovým vláknem, polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 11 (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí - d=90x8,2 | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | A5.1.9 | Plastové potrubí třívrstvé vyztužené čedičovým vláknem, polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 11 (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí - d=110x10,0 | m | 72 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | A5.1.10 | Plastové potrubí třívrstvé vyztužené čedičovým vláknem, polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 11 (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí - d=125x11,4 | m | 28 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | A5.2.1 | Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1.4401 AISI 316L (včetně tvarovek) - DN25(28x1,2) | m | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | A5.2.2 | Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1.4401 AISI 316L (včetně tvarovek) - DN32(35x1,5) | m | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | A5.3.1 | Tlakové zkoušky potrubí, včetně proplachů do DN 50 | m | 584 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | A5.3.2 | Tlakové zkoušky potrubí, včetně proplachů do DN 100 | m | 176 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | A5.3.3 | Tlakové zkoušky potrubí, včetně proplachů do DN 200 | m | 28 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | A5.4 | Zaslepovací kus závitový - DN 50 | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| D | A6 | ARMATURY A DOPLŇKOVÉ PRVKY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | A6.1.1 | Kulový kohout závitový (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, příp. niklováním), včetně šroubení a těsnění - DN 15 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | A6.1.2 | Kulový kohout závitový (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, příp. niklováním), včetně šroubení a těsnění - DN 20 | ks | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | A6.1.3 | Kulový kohout závitový (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, příp. niklováním), včetně šroubení a těsnění - DN 25 | ks | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | A6.1.4 | Kulový kohout závitový (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, příp. niklováním), včetně šroubení a těsnění - DN 32 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | A6.1.5 | Kulový kohout závitový (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, příp. niklováním), včetně šroubení a těsnění - DN 40 | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | A6.1.6 | Kulový kohout závitový (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, příp. niklováním), včetně šroubení a těsnění - DN 50 | ks | 27 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | A6.2.1 | Kulový kohout závitový s integrovaným filtrem v kouli s možností čištění filtrační vložky při uzavření, ovládání motýlkem, PN25 (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, síto filtru nezezavějící ocel), včetně šroubení a těsnění - DN 15 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | A6.2.2 | Kulový kohout závitový s integrovaným filtrem v kouli s možností čištění filtrační vložky při uzavření, ovládání motýlkem, PN25 (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, síto filtru nezezavějící ocel), včetně šroubení a těsnění - DN 20 | ks | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | A6.2.3 | Kulový kohout závitový s integrovaným filtrem v kouli s možností čištění filtrační vložky při uzavření, ovládání motýlkem, PN25 (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, síto filtru nezezavějící ocel), včetně šroubení a těsnění - DN 25 | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | A6.3.1 | Uzavírací klapka mezipřírubová PN16, (materiál tělesa-šedá litina s epoxidovým nátěrem, manžeta EPDM), včetně protipřírub - DN 65 | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | A6.3.2 | Uzavírací klapka mezipřírubová PN16, (materiál tělesa-šedá litina s epoxidovým nátěrem, manžeta EPDM), včetně protipřírub - DN 80 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | A6.3.3 | Uzavírací klapka mezipřírubová PN16, (materiál tělesa-šedá litina s epoxidovým nátěrem, manžeta EPDM), včetně protipřírub - DN 100 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | A6.3.4 | Uzavírací klapka mezipřírubová PN16, (materiál tělesa-šedá litina s epoxidovým nátěrem, manžeta EPDM), včetně protipřírub - DN 125 | ks | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | A6.4.1 | Šroubení přímé do DN 25 | ks | 70 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | A6.4.2 | Šroubení přímé do DN 50 | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | A6.5 | Přírubový spoj PN 16, včetně těsnění - DN 125 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | A6.6 | Kompenzátor gumový přírubový, PN 16, včetně protipřírub a těsnění - DN 125 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | A6.7 | Zpětná klapka závitová, včetně šroubení a těsnění - DN 25 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | A6.8 | Zpětná klapka mezipřírubová dvoukřídlá s vratnou pružinou, PN 16, včetně protipřírub a těsnění - DN 125 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | A6.9.1 | Filtr potrubní závitový typu Y s nerezovým sítem, včetně šroubení a těsnění - DN 15 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | A6.9.2 | Filtr potrubní závitový typu Y s nerezovým sítem, včetně šroubení a těsnění - DN 25 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | A6.9.3 | Filtr potrubní závitový typu Y s nerezovým sítem, včetně šroubení a těsnění - DN 40 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | A6.9.4 | Filtr potrubní závitový typu Y s nerezovým sítem, včetně šroubení a těsnění - DN 50 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | A6.10.1 | Filtr potrubní přírubový typu Y, materiál litá ocel, síto se standardní velikostí oka - nerezavějící ocel, PN 16, včetně protipřírub a těsnění - DN 100 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | A6.10.2 | Filtr potrubní přírubový typu Y, materiál litá ocel, síto se standardní velikostí oka - nerezavějící ocel, PN 16, včetně protipřírub a těsnění - DN 125 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | A6.11 | Ruční vyvažovací ventil přírubový PN16 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: Ruční vyvažovací ventil přírubový PN16 se samotěsnícími měřícími vsuvkami pro měření průtoků, tlaků a teploty, plynulé nastavení kv hodnoty (2,5-190), aretované přednastavení, uzavírání, tlakově vyvážená kuželka, max. pracovní teplota 120°C, včetně protipřírub a těsnění - DN 100 | [14 empty] | P | 1
58 | K | A6.12 | Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| P |  | Poznámka k položce: Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 15LF s měřicími vsuvkami, PN 25, rozsah nastavení omezovače maximálního průtoku 100-575 l/h, minimální tlaková ztráta ventilu pro provoz max. 25kPa, maximální diferenční tlak min. 600kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 2,5mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, včetně šroubení - DN 15LF | [14 empty] | P | 1
59 | K | A6.13 | Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový | ks | 34 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| P |  | Poznámka k položce: Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 15HF s měřicími vsuvkami, PN 25, rozsah nastavení omezovače maximálního průtoku 220-1.330 l/h, minimální tlaková ztráta ventilu pro provoz max. 25kPa, maximální diferenční tlak min. 600kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 5,0mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, včetně šroubení - DN 15HF | [14 empty] | P | 1
60 | K | A6.14 | Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 40 s měřicími vsuvkami, PN 25, rozsah nastavení omezovače maximálního průtoku 1370-9500 l/h, minimální tlaková ztráta ventilu pro provoz max. 25kPa, maximální diferenční tlak min. 600kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 15mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, včetně šroubení - DN 40 | [14 empty] | P | 1
61 | K | A6.15 | Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil přírubový | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| P |  | Poznámka k položce: Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil přírubový DN 85 s měřicími vsuvkami, PN 16, rozsah nastavení omezovače maximálního průtoku 5.300-34.000 l/h, minimální požadovaná tlaková ztráta ventilu pro provoz max. 25kPa, maximální diferenční tlak min. 800kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 20mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, včetně protipřírub - DN 80 | [14 empty] | P | 1
62 | K | A6.16 | Kulový kohout vypouštěcí - G 1/2" | ks | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | A6.17 | Automatický odvzdušňovací ventil s plovákem řízeným bezúkapovým odvzdušňovacím ventilem (automatické odvzdušňování při provozu a plnění, automatické zavzdušňování při vypouštění) - G 3/4" | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | A6.18 | Pojišťovací ventil závitový, otevírací přetlak 0,4 Mpa - G 3/4" | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | A6.19 | Pojišťovací ventil závitový, otevírací přetlak 0,6 Mpa - G 1/2" | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | A6.20 | Pojišťovací ventil závitový, otevírací přetlak 1,0 Mpa - G 1/2" | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | A6.21 | Teploměr technický dvojkovový rovný rozsah měření -30 až +50 °C, délka stonku 60mm, včetně navarku a jímky | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | A6.22 | Manometr rozsah 0-600kPa, včetně navarku, kondenzační smyčky a zkušebního manometrického kohoutu | ks | 23 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | A6.23 | Návarky pro čidla MaR, včetně jímky, nebo kulového kohoutu (dle specifikace MaR) - do G1" | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | A6.24 | Montáž armatury v dodávce MaR se dvěma závity, PN16, v dodávce montáže šroubení do DN 50 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | A6.25.1 | Montáž armatury v dodávce MaR se dvěmi přírubami, PN16, v dodávce montáže protipříruby do DN 100 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | A6.25.2 | Montáž armatury v dodávce MaR se dvěmi přírubami, PN16, v dodávce montáže protipříruby do DN 125 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | A6.26 | Doplňkové konstrukce ocelové - stavebnicové prvky / atypické včetně protikorozního nátěru, nebo zinkované - ve venkovním prostředí žárový zinek (uložení potrubí a rozdělovačů, podpěry čerpadel) | kg | 1050 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | A6.27 | Orientační štítky, výstražné tabulky, označení potrubí | ks | 100 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | A6.28.1 | Protipožární uzávěr stěnou na plastové izolované potrubí | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| P |  | Poznámka k položce: Protipožární uzávěr stěnou na plastové izolované potrubí (izolace syntetický kaučuk 25mm) - například protipožární manžeta (2x), minerální vata, protipožární zpěňující tmel a protipožární malta, zhotovit oprávněnou osobou, včetně zapravení prostupu a označení identifikačním štítkem. Značení venkovní průměr rozvodu, včetně izolace - d=51 | [14 empty] | P | 1
76 | K | A6.28.2 | Protipožární uzávěr stěnou na plastové izolované potrubí | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| P |  | Poznámka k položce: Protipožární uzávěr stěnou na plastové izolované potrubí (izolace syntetický kaučuk 25mm) - například protipožární manžeta (2x), minerální vata, protipožární zpěňující tmel a protipožární malta, zhotovit oprávněnou osobou, včetně zapravení prostupu a označení identifikačním štítkem. Značení venkovní průměr rozvodu, včetně izolace - d=78 | [14 empty] | P | 1
77 | K | A6.28.3 | Protipožární uzávěr stěnou na plastové izolované potrubí | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| P |  | Poznámka k položce: Protipožární uzávěr stěnou na plastové izolované potrubí (izolace syntetický kaučuk 25mm) - například protipožární manžeta (2x), minerální vata, protipožární zpěňující tmel a protipožární malta, zhotovit oprávněnou osobou, včetně zapravení prostupu a označení identifikačním štítkem. Značení venkovní průměr rozvodu, včetně izolace - d=91 | [14 empty] | P | 1
78 | K | A6.28.4 | Protipožární uzávěr stěnou na plastové izolované potrubí | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| P |  | Poznámka k položce: Protipožární uzávěr stěnou na plastové izolované potrubí (izolace syntetický kaučuk 25mm) - například protipožární manžeta (2x), minerální vata, protipožární zpěňující tmel a protipožární malta, zhotovit oprávněnou osobou, včetně zapravení prostupu a označení identifikačním štítkem. Značení venkovní průměr rozvodu, včetně izolace - d=115 | [14 empty] | P | 1
79 | K | A6.28.5 | Protipožární uzávěr stěnou na plastové izolované potrubí | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| P |  | Poznámka k položce: Protipožární uzávěr stěnou na plastové izolované potrubí (izolace syntetický kaučuk 25mm) - například protipožární manžeta (2x), minerální vata, protipožární zpěňující tmel a protipožární malta, zhotovit oprávněnou osobou, včetně zapravení prostupu a označení identifikačním štítkem. Značení venkovní průměr rozvodu, včetně izolace - d=125 | [14 empty] | P | 1
80 | K | A6.28.6 | Protipožární uzávěr stěnou na plastové izolované potrubí | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| P |  | Poznámka k položce: Protipožární uzávěr stěnou na plastové izolované potrubí (izolace syntetický kaučuk 25mm) - například protipožární manžeta (2x), minerální vata, protipožární zpěňující tmel a protipožární malta, zhotovit oprávněnou osobou, včetně zapravení prostupu a označení identifikačním štítkem. Značení venkovní průměr rozvodu, včetně izolace - fd=170 | [14 empty] | P | 1
81 | K | A6.29.1 | Protipožární uzávěr stropem na plastové izolované potrubí | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| P |  | Poznámka k položce: Protipožární uzávěr stropem na plastové izolované potrubí (izolace syntetický kaučuk 19mm) - například protipožární manžeta (1x), minerální vata, protipožární zpěňující tmel a protipožární malta, zhotovit oprávněnou osobou, včetně zapravení prostupu a označení identifikačním štítkem. Značení venkovní průměr rozvodu, včetně izolace - d=51 | [14 empty] | P | 1
82 | K | A6.29.2 | Protipožární uzávěr stropem na plastové izolované potrubí | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| P |  | Poznámka k položce: Protipožární uzávěr stropem na plastové izolované potrubí (izolace syntetický kaučuk 19mm) - například protipožární manžeta (1x), minerální vata, protipožární zpěňující tmel a protipožární malta, zhotovit oprávněnou osobou, včetně zapravení prostupu a označení identifikačním štítkem. Značení venkovní průměr rozvodu, včetně izolace - d=125 | [14 empty] | P | 1
83 | K | A6.29.3 | Protipožární uzávěr stropem na plastové izolované potrubí | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| P |  | Poznámka k položce: Protipožární uzávěr stropem na plastové izolované potrubí (izolace syntetický kaučuk 19mm) - například protipožární manžeta (1x), minerální vata, protipožární zpěňující tmel a protipožární malta, zhotovit oprávněnou osobou, včetně zapravení prostupu a označení identifikačním štítkem. Značení venkovní průměr rozvodu, včetně izolace - d=170 | [14 empty] | P | 1
84 | K | A6.30 | Protipožární zpěňující tmel pro plastové potrubí a nepravidelné otvory | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | A6.31 | HZS zaregulování systému - chladicí zkouška | hod | 72 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | A6.32 | Hydraulické vyvážení chladicího systému | hod | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | A6.33 | Stavební přípomoci, včetně vrtání prostrupů a zapravení | hod | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | A6.34 | Lehké pracovní lešení | m2 | 160 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | A6.35 | Prvotní naplnění a odvzdušnění systému | hod | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | A6.36 | Zprovoznění, v kooperaci s MaR | hod | 32 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| D | A7 | IZOLACE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | A7.1.1 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení | m | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| P |  | Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C, λ=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difuze vodních par m≥7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce A7.2 plošná izolace - DN 20 | [14 empty] | P | 1
92 | K | A7.1.2 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení | m | 188 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| P |  | Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C, λ=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difuze vodních par m≥7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce A7.2 plošná izolace - DN 25 | [14 empty] | P | 1
93 | K | A7.1.3 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení | m | 188 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| P |  | Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C, λ=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difuze vodních par m≥7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce A7.2 plošná izolace - DN 32 | [14 empty] | P | 1
94 | K | A7.1.4 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení | m | 56 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| P |  | Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C, λ=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difuze vodních par m≥7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce A7.2 plošná izolace - DN 40 | [14 empty] | P | 1
95 | K | A7.1.5 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení | m | 44 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| P |  | Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C, λ=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difuze vodních par m≥7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce A7.2 plošná izolace - DN 50 | [14 empty] | P | 1
96 | K | A7.1.6 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení | m | 100 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| P |  | Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C, λ=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difuze vodních par m≥7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce A7.2 plošná izolace - DN 63 | [14 empty] | P | 1
97 | K | A7.1.7 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení | m | 92 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| P |  | Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C, λ=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difuze vodních par m≥7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce A7.2 plošná izolace - DN 75 | [14 empty] | P | 1
98 | K | A7.1.8 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| P |  | Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C, λ=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difuze vodních par m≥7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce A7.2 plošná izolace - DN 90 | [14 empty] | P | 1
99 | K | A7.1.9 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení | m | 72 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| P |  | Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C, λ=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difuze vodních par m≥7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce A7.2 plošná izolace - DN 110 | [14 empty] | P | 1
100 | K | A7.1.10 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení | m | 28 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| P |  | Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C, λ=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difuze vodních par m≥7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce A7.2 plošná izolace - DN 125 | [14 empty] | P | 1
101 | K | A7.2 | Izolace plošná ze syntetického kaučuku pro izolování těles (čerpadla, armatury, nádrže, potrubí nad f 160) tloušťka min. 19mm | m2 | 120 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | A7.3.1 | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení pro DN potrubí) - DN 20 | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | A7.3.2 | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení pro DN potrubí) - DN 25 | ks | 188 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | A7.3.3 | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení pro DN potrubí) - DN 32 | ks | 188 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | A7.3.4 | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení pro DN potrubí) - DN 40 | ks | 52 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | A7.3.5 | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení pro DN potrubí) - DN 50 | ks | 36 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | A7.3.6 | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení pro DN potrubí) - DN 63 | ks | 72 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | A7.3.7 | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení pro DN potrubí) - DN 75 | ks | 60 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | A7.3.8 | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení pro DN potrubí) - DN 90 | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | A7.3.9 | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení pro DN potrubí) - DN 110 | ks | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | A7.3.10 | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení pro DN potrubí) - DN 125 | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | A7.4 | Neoprenové lepidlo 1l | l | 23 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | A7.5 | Čistič lepidla 1l | l | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | A7.6 | Samolepicí termopáska 3mm x 50mm x 15 m | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| D | B1 | POTRUBÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
115 | K | B1.1.1 | Plastové potrubí třívrstvé vyztužené čedičovým vláknem | m | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| P |  | Poznámka k položce: Plastové potrubí třívrstvé vyztužené čedičovým vláknem, polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 11 (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí - d=40x3,7 | [14 empty] | P | 1
116 | K | B1.1.2 | Plastové potrubí třívrstvé vyztužené čedičovým vláknem | m | 36 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| P |  | Poznámka k položce: Plastové potrubí třívrstvé vyztužené čedičovým vláknem, polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 11 (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí - d=63x5,8 | [14 empty] | P | 1
117 | K | B1.2 | Tlakové zkoušky potrubí, včetně proplachů do DN 50 | m | 52 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| D | B2 | ARMATURY A DOPLŇKOVÉ PRVKY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
118 | K | B2.1.1 | Kulový kohout závitový (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, příp. niklováním), včetně šroubení a těsnění - DN 32 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | B2.1.2 | Kulový kohout závitový (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, příp. niklováním), včetně šroubení a těsnění - DN 50 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | B2.2 | Šroubení přímé do DN 50 | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | B2.3.1 | Filtr potrubní závitový typu Y s nerezovým sítem, včetně šroubení a těsnění - DN 32 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | B2.3.2 | Filtr potrubní závitový typu Y s nerezovým sítem, včetně šroubení a těsnění - DN 50 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | B2.4 | Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
| P |  | Poznámka k položce: Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 15LF s měřicími vsuvkami, PN 25, rozsah nastavení omezovače maximálního průtoku 600-3.600 l/h, minimální tlaková ztráta ventilu pro provoz max. 25kPa, maximální diferenční tlak min. 600kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 5,5mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, včetně šroubení - DN 25 | [14 empty] | P | 1
124 | K | B2.5 | Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| P |  | Poznámka k položce: Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 40 s měřicími vsuvkami, PN 25, rozsah nastavení omezovače maximálního průtoku 1370-9500 l/h, minimální tlaková ztráta ventilu pro provoz max. 25kPa, maximální diferenční tlak min. 600kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 15mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, včetně šroubení - DN 40 | [14 empty] | P | 1
125 | K | B2.6 | Kulový kohout vypouštěcí G 1/2" | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | B2.7 | Automatický odvzdušňovací ventil s plovákem řízeným bezúkapovým odvzdušňovacím ventilem (automatické odvzdušňování při provozu a plnění, automatické zavzdušňování při vypouštění) - G 3/4" | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | K | B2.8 | Teploměr technický dvojkovový rovný rozsah měření -30 až +50 °C, délka stonku 60mm, včetně navarku a jímky | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | B2.9 | Manometr rozsah 0-600kPa, včetně navarku, kondenzační smyčky a zkušebního manometrického kohoutu | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | K | B2.10 | Návarky pro čidla MaR, včetně jímky, nebo kulového kohoutu (dle specifikace MaR) - do G1" | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | B2.11 | Doplňkové konstrukce ocelové - stavebnicové prvky / atypické včetně protikorozního nátěru, nebo zinkované - ve venkovním prostředí žárový zinek (uložení potrubí a rozdělovačů, podpěry čerpadel) | kg | 80 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | K | B2.12 | Orientační štítky, výstražné tabulky, označení potrubí | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | B2.13 | Protipožární uzávěr stěnou na plastové izolované potrubí | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| P |  | Poznámka k položce: Protipožární uzávěr stěnou na plastové izolované potrubí (izolace syntetický kaučuk 19mm) - například protipožární manžeta (2x), minerální vata, protipožární zpěňující tmel a protipožární malta, zhotovit oprávněnou osobou, včetně zapravení prostupu a označení identifikačním štítkem. Značení venkovní průměr rozvodu, včetně izolace - d=115 | [14 empty] | P | 1
133 | K | B2.14 | Protipožární zpěňující tmel pro plastové potrubí a nepravidelné otvory | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | K | B2.15 | HZS zaregulování systému - chladicí zkouška - předpoklad v rámci spouštění celého systému, v případě realizace a spuštění samostatně nutno nacenit samostatně dle potřeby_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | K | B2.16 | Hydraulické vyvážení chladicího systému - předpoklad v rámci spouštění celého systému, v případě realizace a spuštění samostatně nutno nacenit samostatně dle potřeby_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | K | B2.17 | Stavební přípomoci, včetně vrtání prostrupů a zapravení | hod | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
137 | K | B2.18 | Lehké pracovní lešení | m2 | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | K | B2.19 | Prvotní naplnění a odvzdušnění systému - předpoklad v rámci spouštění celého systému, v případě realizace a spuštění samostatně nutno nacenit samostatně dle potřeby_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
139 | K | B2.20 | Zprovoznění, v kooperaci s MaR - předpoklad v rámci spouštění celého systému, v případě realizace a spuštění samostatně nutno nacenit samostatně dle potřeby_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
| D | B3 | IZOLACE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
140 | K | B3.1.1 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení | m | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| P |  | Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C, λ=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difuze vodních par m≥7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce B3.2 plošná izolace - DN 40 | [14 empty] | P | 1
141 | K | B3.1.2 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení | m | 36 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| P |  | Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C, λ=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difuze vodních par m≥7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce B3.2 plošná izolace - DN 63 | [14 empty] | P | 1
142 | K | B3.2 | Izolace plošná ze syntetického kaučuku pro izolování těles (čerpadla, armatury, nádrže, potrubí nad d=160) tloušťka min. 19mm | m2 | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
143 | K | B3.3.1 | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení pro DN potrubí) - DN 40 | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
144 | K | B3.3.2 | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení pro DN potrubí) - DN 63 | ks | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
145 | K | B3.4 | Neoprenové lepidlo 1l | l | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
146 | K | B3.5 | Čistič lepidla 1l | l | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
147 | K | B3.6 | Samolepicí termotermopáska 3mm x 50mm x 15 m | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
| D | C1 | POTRUBÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
148 | K | C1.1 | Plastové potrubí třívrstvé vyztužené čedičovým vláknem, polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 11 (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek a redukcí - d=32x2,9 | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
149 | K | C1.2 | Tlakové zkoušky potrubí, včetně proplachů do DN 50 | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| D | C2 | ARMATURY A DOPLŇKOVÉ PRVKY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
150 | K | C2.1 | Kulový kohout závitový (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, příp. niklováním), včetně šroubení a těsnění - DN 25 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
151 | K | C2.2 | Šroubení přímé do DN 50 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
152 | K | C2.3 | Filtr potrubní závitový typu Y s nerezovým sítem, včetně šroubení a těsnění - DN 25 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | K | C2.4 | Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový | ks | 34 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| P |  | Poznámka k položce: Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 15HF s měřicími vsuvkami, PN 25, rozsah nastavení omezovače maximálního průtoku 220-1.330 l/h, minimální tlaková ztráta ventilu pro provoz max. 25kPa, maximální diferenční tlak min. 600kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 5,0mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, včetně šroubení - DN 15HF | [14 empty] | P | 1
154 | K | C2.5 | Kulový kohout vypouštěcí - G 1/2" | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
155 | K | C2.6 | Automatický odvzdušňovací ventil s plovákem řízeným bezúkapovým odvzdušňovacím ventilem (automatické odvzdušňování při provozu a plnění, automatické zavzdušňování při vypouštění) - G 3/4" | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
156 | K | C2.7 | Teploměr technický dvojkovový rovný rozsah měření -30 až +50 °C, délka stonku 60mm, včetně navarku a jímky | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
157 | K | C2.8 | Manometr rozsah 0-600kPa, včetně navarku, kondenzační smyčky a zkušebního manometrického kohoutu | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
158 | K | C2.9 | Návarky pro čidla MaR, včetně jímky, nebo kulového kohoutu (dle specifikace MaR) - do G1" | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
159 | K | C2.10 | Doplňkové konstrukce ocelové - stavebnicové prvky / atypické včetně protikorozního nátěru, nebo zinkované - ve venkovním prostředí žárový zinek (uložení potrubí a rozdělovačů, podpěry čerpadel) | kg | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
160 | K | C2.11 | Orientační štítky, výstražné tabulky, označení potrubí | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
161 | K | C2.12 | HZS zaregulování systému - chladicí zkouška - předpoklad v rámci spouštění celého systému, v případě realizace a spuštění samostatně nutno nacenit samostatně dle potřeby_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
162 | K | C2.13 | Hydraulické vyvážení chladicího systému - předpoklad v rámci spouštění celého systému, v případě realizace a spuštění samostatně nutno nacenit samostatně dle potřeby_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
163 | K | C2.14 | Stavební přípomoci, včetně vrtání prostrupů a zapravení | hod | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
164 | K | C2.15 | Lehké pracovní lešení | m2 | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
165 | K | C2.16 | Prvotní naplnění a odvzdušnění systému - předpoklad v rámci spouštění celého systému, v případě realizace a spuštění samostatně nutno nacenit samostatně dle potřeby_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
166 | K | C2.17 | Zprovoznění, v kooperaci s MaR - předpoklad v rámci spouštění celého systému, v případě realizace a spuštění samostatně nutno nacenit samostatně dle potřeby_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
| D | C3 | IZOLACE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
167 | K | C3.1 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
| P |  | Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C, λ=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difuze vodních par m≥7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce C3.2 plošná izolace - d=32 | [14 empty] | P | 1
168 | K | C3.2 | Izolace plošná ze syntetického kaučuku pro izolování těles (čerpadla, armatury, nádrže, potrubí nad d=160) tloušťka min. 19mm | m2 | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
169 | K | C3.3 | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení pro DN potrubí) - DN 32 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
170 | K | C3.4 | Neoprenové lepidlo 1l | l | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
171 | K | C3.5 | Čistič lepidla 1l | l | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
172 | K | C3.6 | Samolepicí termotermopáska 3mm x 50mm x 15 m | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
| D | D1 | STROJNÍ ZAŘÍZENÍ, VÝMĚNÍKY, ZÁSOBNÍ A EXPANZNÍ NÁDOBY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
173 | K | D1.1 | Vzduchem chlazený suchý chladič kapalin s adiabatickými panely | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchem chlazený suchý chladič kapalin s adiabatickými panely - skrápění bez rozstříku vody - přesné parametry dle potřeb zvoleného zdroje chladu (pozice C1, položka A1.1.), akustický výkon max. 75dB(A) akustický tlak (10m) max. 43dB(A), noční útlum hluku, výpočtová teplota vzduchu 35°C, ventilátroy s EC motory řízené plynule změnou otáček ventilátoru, požadavek na skrápěný provoz od min. 30°C, množství skrápěné vody řízeno dle akutální potřeby pro minimalizaci spotřeby vody pomocí elektromagnetických ventilů, průtokoměru a regulačního průtokového ventilu. Výkon min. 320kW, průtok chlazené kapaliny max. 59,2 m3/h (propylen glykol min. 35%), tlaková ztráta kapaliny max. 30 kPa, Pprov=max.5,0kW, hmotnost provozní max.1000kg. Autonomní regulace dle vlastních teplotních čidel, z MaR min. 2 stavový požadavek na výstupní teplotu, povolení/blokace chodu, noční režim, signál provoz/porucha, Modbus, silový vypínač, stejná strana připojení, kompletní prokabelování, tlumiče chvění. Rozměry (maximální-nutno předat přesné parametry stavbě pro zajištění uložení) DxŠxV=4.100x1.500x1.700 mm. Pozice C2 | [14 empty] | P | 1
174 | K | D1.2 | Osazení suchého chladiče autojeřábem, výška budovy do 25m | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
175 | K | D1.3 | Tlaková expanzní nádoba se stálým plynovým polštářem se vzduchotěsným butylovým vakem, | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
| P |  | Poznámka k položce: Tlaková expanzní nádoba se stálým plynovým polštářem se vzduchotěsným butylovým vakem, min. PN6, objem 200l, d=500mm, výška 1.330mm, kapalina pouze ve vaku, pro montáž ve stoje, včetně připojovací armatury pro připojení expanzních nádob s vypouštěním a systémem proti neoprávněné manipulaci, včetně pasportu tlakové nádoby, výchozí revize tlakové nádoby a první provozní revize. Pozice C6.2 | [14 empty] | P | 1
176 | K | D1.4 | Automatické doplňovací zařízení nemrznoucí směsi; Q=2m3/h; H=50m v.sl.; P=0,55kW; 400V/50Hz; obsah zásobní nádrže min. 200l, spouštění doplňování autonomně dle nastavení v řídícím systému zařízení, nebo ručně. Pozice C7 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
177 | K | D1.5 | Nemrznoucí směs na bázi propylenglykolu, dodaná v požadované koncentraci, včetně inhibitorů koroze a stabilizátorů tvrdosti, koncentrace min.35% | l | 1000 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
178 | K | D1.6 | Navárky pro teplotní čidla suchého chladiče, včetně jímky - 1/2" | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
179 | K | D1.7 | Tepelný výměník deskový - freecooling 50kW | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
| P |  | Poznámka k položce: Tepelný výměník deskový - freecooling 50kW, nerezový AISI 316/0,4mm, šroubovaný. Primár propylenglykol 35%, 8/12°C, 11,8m3/h, dP=max.50kPa. Sekundár voda 10/14°C, 10,7m3/h, dP=max.30kPa. Připojení příruba DN50, pracoví přetlak min. 10bar, rozměry DxŠxV 640x320x880mm, hmotnost provozní 150kg, včetně tepelné chladivové izolace a kondenzátní vany, včetně protipřírub DN50 - 4ks. Pozice C9 - DN 50 | [14 empty] | P | 1
| D | D2 | ČERPADLA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
180 | K | B2.1 | Čerpadlo zdroj, kondenzátorová strana - glykolový okruh 55/50°C | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
| P |  | Poznámka k položce: Čerpadlo zdroj, kondenzátorová strana - glykolový okruh 55/50°C, odstředivé jednostupňové s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce, potrubní přípojka příruba DIN PN16. Motor synchronní s permanentními magnety chlazený ventilátorem, účinnost IE5. Provoz s propylenglykolem min. koncentrace 40%, teplota chladicí látky max. 60°C. Požadované parametry Q=60 m3/h; H=21 m v.sl.; P=5,5kW; I=10,3-8,2A; 3x380-500V/50Hz; včetně FM pro řízení výkonu čerpadla dle požadvku, vč. protipřírub DN80/16, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, pozice PC2 - DN 80 | [14 empty] | P | 1
| D | D3 | POTRUBÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
181 | K | D3.1.1 | Ocelové trubky závitové běžné, ocelové trubky bezešvé | m | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
| P |  | Poznámka k položce: Ocelové trubky závitové běžné, ocelové trubky bezešvé spojované svařováním, nebo potrubí ocelové černé, lakované, s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí machanických dvoudílných spojek, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Potrubí vykázáno včetně tvarovek, odboček a redukcí a povrchové antikorozní úpravy - DN 25 | [14 empty] | P | 1
182 | K | D3.1.2 | Ocelové trubky závitové běžné, ocelové trubky bezešvé | m | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
| P |  | Poznámka k položce: Ocelové trubky závitové běžné, ocelové trubky bezešvé spojované svařováním, nebo potrubí ocelové černé, lakované, s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí machanických dvoudílných spojek, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Potrubí vykázáno včetně tvarovek, odboček a redukcí a povrchové antikorozní úpravy . DN 50 | [14 empty] | P | 1
183 | K | D3.1.3 | Ocelové trubky závitové běžné, ocelové trubky bezešvé | m | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
| P |  | Poznámka k položce: Ocelové trubky závitové běžné, ocelové trubky bezešvé spojované svařováním, nebo potrubí ocelové černé, lakované, s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí machanických dvoudílných spojek, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Potrubí vykázáno včetně tvarovek, odboček a redukcí a povrchové antikorozní úpravy - DN 65 | [14 empty] | P | 1
184 | K | D3.1.4 | Ocelové trubky závitové běžné, ocelové trubky bezešvé | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
| P |  | Poznámka k položce: Ocelové trubky závitové běžné, ocelové trubky bezešvé spojované svařováním, nebo potrubí ocelové černé, lakované, s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí machanických dvoudílných spojek, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Potrubí vykázáno včetně tvarovek, odboček a redukcí a povrchové antikorozní úpravy - DN 80 | [14 empty] | P | 1
185 | K | D3.1.5 | Ocelové trubky závitové běžné, ocelové trubky bezešvé | m | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
| P |  | Poznámka k položce: Ocelové trubky závitové běžné, ocelové trubky bezešvé spojované svařováním, nebo potrubí ocelové černé, lakované, s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí machanických dvoudílných spojek, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Potrubí vykázáno včetně tvarovek, odboček a redukcí a povrchové antikorozní úpravy - DN 100 | [14 empty] | P | 1
186 | K | D3.1.6 | Ocelové trubky závitové běžné, ocelové trubky bezešvé | m | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
| P |  | Poznámka k položce: Ocelové trubky závitové běžné, ocelové trubky bezešvé spojované svařováním, nebo potrubí ocelové černé, lakované, s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí machanických dvoudílných spojek, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Potrubí vykázáno včetně tvarovek, odboček a redukcí a povrchové antikorozní úpravy - DN 125 | [14 empty] | P | 1
187 | K | D3.2.1 | Tlakové zkoušky potrubí, včetně proplachů do DN 50 | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
188 | K | D3.2.2 | Tlakové zkoušky potrubí, včetně proplachů do DN 100 | m | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
189 | K | D3.2.3 | Tlakové zkoušky potrubí, včetně proplachů do DN 200 | m | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
| D | D4 | ARMATURY A DOPLŇKOVÉ PRVKY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
190 | K | D4.1 | Kulový kohout závitový (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, příp. niklováním), včetně šroubení a těsnění - DN 25 | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
191 | K | D4.2.1 | Uzavírací klapka mezipřírubová PN16, (materiál tělesa-šedá litina s epoxidovým nátěrem, manžeta EPDM), včetně protipřírub - DN 65 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
192 | K | D4.2.2 | Uzavírací klapka mezipřírubová PN16, (materiál tělesa-šedá litina s epoxidovým nátěrem, manžeta EPDM), včetně protipřírub - DN 100 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
193 | K | D4.2.3 | Uzavírací klapka mezipřírubová PN16, (materiál tělesa-šedá litina s epoxidovým nátěrem, manžeta EPDM), včetně protipřírub - DN 125 | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
194 | K | D4.3 | Zpětná klapka závitová, včetně šroubení a těsnění - DN 25 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
195 | K | D4.4 | Zpětná klapka mezipřírubová dvoukřídlá s vratnou pružinou, PN 16, včetně protipřírub a těsnění - DN 125 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
196 | K | D4.5 | Přírubový spoj PN 16, včetně těsnění do DN 100 | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
197 | K | D4.6.1 | Kompenzátor gumový přírubový, PN 16, včetně protipřírub a těsnění do DN 100 | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
198 | K | D4.6.2 | Kompenzátor gumový přírubový, PN 16, včetně protipřírub a těsnění - DN 125 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
199 | K | D4.7.1 | Filtr přírubový, síto se standardní velikostí oka - nerezavějící ocel, PN 16, včetně protipřírub a těsnění - DN 65 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
200 | K | D4.7.2 | Filtr přírubový, síto se standardní velikostí oka - nerezavějící ocel, PN 16, včetně protipřírub a těsnění - DN 125 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
201 | K | D4.8a | Ruční vyvažovací ventil přírubový PN16 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
| P |  | Poznámka k položce: Ruční vyvažovací ventil přírubový PN16 se samotěsnícími měřícími vsuvkami pro měření průtoků, tlaků a teploty, plynulé nastavení kv hodnoty (2,5-190), aretované přednastavení, uzavírání, tlakově vyvážená kuželka, max. pracovní teplota 120°C, včetně protipřírub a těsnění - DN 100 | [14 empty] | P | 1
202 | K | D4.8b | Ruční vyvažovací ventil přírubový PN16 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
| P |  | Poznámka k položce: Ruční vyvažovací ventil přírubový PN16 se samotěsnícími měřícími vsuvkami pro měření průtoků, tlaků a teploty, plynulé nastavení kv hodnoty (5,5-420), aretované přednastavení, uzavírání, tlakově vyvážená kuželka, max. pracovní teplota 120°C, včetně protipřírub a těsnění - DN 125 | [14 empty] | P | 1
203 | K | D4.9.1 | Montáž armatury v dodávce MaR se dvěma závity, v dodávce montáže šroubení do DN 50 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
204 | K | D4.9.2.1 | Montáž armatury v dodávce MaR se dvěmi přírubami, PN16, v dodávce montáže protipříruby do DN 100 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
205 | K | D4.9.2.2 | Montáž armatury v dodávce MaR se dvěmi přírubami, PN16, v dodávce montáže protipříruby do DN 125 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
206 | K | D4.9.3 | Montáž armatury v dodávce MaR se třemi přírubami, PN16, v dodávce montáže protipříruby - DN 100 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
207 | K | D4.10 | Kulový kohout vypouštěcí - G 1/2" | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
208 | K | D4.11 | Automatický odvzdušňovací ventil s plovákem řízeným bezúkapovým odvzdušňovacím ventilem (automatické odvzdušňování při provozu a plnění, automatické zavzdušňování při vypouštění) - G 3/4" | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
209 | K | D4.12 | Pojišťovací ventil závitový, otevírací přetlak 0,4 Mpa - G 3/4" | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
210 | K | D4.13 | Pojišťovací ventil závitový, otevírací přetlak 1,0 Mpa - G 1/2" | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
211 | K | D4.14 | Teploměr technický dvojkovový rovný rozsah měření 0 až 120°C, délka stonku 60mm, včetně navarku a jímky | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
212 | K | D4.15 | Manometr rozsah 0-1MPa, včetně navarku, kondenzační smyčky a zkušebního manometrického kohoutu | ks | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
213 | K | D4.16 | Návarky pro čidla MaR, včetně jímky, nebo kulového kohoutu (dle specifikace MaR) - do G1" | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
214 | K | D4.17 | Doplňkové konstrukce ocelové - stavebnicové prvky / atypické včetně protikorozního nátěru, nebo zinkované - ve venkovním prostředí žárový zinek (uložení potrubí a rozdělovačů, podpěry čerpadel) | kg | 150 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
215 | K | D4.18 | Orientační štítky, výstražné tabulky, označení potrubí | ks | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
216 | K | D4.19 | Hydraulické vyvážení systému | hod | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
217 | K | D4.20 | Stavební přípomoci, včetně vrtání prostrupů a zapravení | hod | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
218 | K | D4.21 | Lehké pracovní lešení | m2 | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
219 | K | D4.22 | Prvotní naplnění a odvzdušnění systému | hod | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
| D | D5 | IZOLACE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
220 | K | D5.1.1 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazen | m | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
| P |  | Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C, λ=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difuze vodních par m≥7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce B5.2 plošná izolace - DN 25 | [14 empty] | P | 1
221 | K | D5.1.2 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení | m | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
| P |  | Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C, λ=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difuze vodních par m≥7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce B5.2 plošná izolace - DN 50 | [14 empty] | P | 1
222 | K | D5.1.3 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení | m | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
| P |  | Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C, λ=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difuze vodních par m≥7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce B5.2 plošná izolace - DN 65 | [14 empty] | P | 1
223 | K | D5.1.4 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
| P |  | Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C, λ=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difuze vodních par m≥7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce B5.2 plošná izolace - DN 80 | [14 empty] | P | 1
224 | K | D5.1.5 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení | m | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
| P |  | Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C, λ=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difuze vodních par m≥7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce B5.2 plošná izolace - DN 100 | [14 empty] | P | 1
225 | K | D5.1.6 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení | m | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
| P |  | Poznámka k položce: Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C, λ=0,033W/mK, součinitel difuzního odpoodopru difuze vodních par m≥7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce B5.2 plošná izolace - d=125 | [14 empty] | P | 1
226 | K | D5.2 | Izolace plošná ze syntetického kaučuku pro izolování těles (čerpadla, armatury, nádrže, potrubí nad d=160) tloušťka min. 32mm | m2 | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
227 | K | D5.3.1 | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 32 mm (značení DN ocelového potrubí) - DN 25 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
228 | K | D5.3.2 | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 32 mm (značení DN ocelového potrubí) - DN 50 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
229 | K | D5.3.3 | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 32 mm (značení DN ocelového potrubí) - DN 65 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
230 | K | D5.3.4 | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 32 mm (značení DN ocelového potrubí) - DN 80 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
231 | K | D5.3.5 | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 32 mm (značení DN ocelového potrubí) - DN 100 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
232 | K | D5.3.6 | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 32 mm (značení DN ocelového potrubí) - DN 125 | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
233 | K | D5.4 | Neoprenové lepidlo 1l | l | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
234 | K | D5.5 | Čistič lepidla 1l | l | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
235 | K | D5.6 | Samolepicí termotermopáska 3mm x 50mm x 15 m | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
236 | K | D5.7 | Hydrofobizovaná minerální vlna tloušťky min. 40 mm pro vytvoření skládané izolace ve venkovním prostředí + hliníkový plech 0,7mm pro oplechování potrubí ve venkovním prostředí, včetně instalačního materiálu | m2 | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472

## SO 01.1.53 - Rozvod stlač...
{cb8d7cc6-edcd-4e53-bb8d-ec4c2b41dc8f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.53 - Rozvod stlačeného vzduchu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
k oddílu 720: Materiálové provedení propojovacího potrubí. "Měděný potrubní systém s lisovacími spojkami z mědi, nebo křemíkového bronzu, s měděnými trubkami vyrobenými podle EN 1057+A1. Lisovací tvarovky s HNBR těsněním žluté barvy. Lisovací spoje tvarovek s dvojitým zalisováním a válcovým vedením trubky. Tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů (u tlakové zkoušky vodou v rozmezí od 0,1 MPa do 0,65 MPa, u suché zkoušky těsnosti stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v rozmezí od 22 hPa do 0,3 MPa). Provozní podmínky pro rozvody stlačeného vzduchu: - provozní teplota do 60 °C - provozní tlak do 16 bar" Položky zahrnují dodávku a montáž. K oddílu 721: Materiálové provedení propojovacího ptrubí. "Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími spojkami. Trubky svařované laserem, podle EN 10088 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4520 Lisovací tvarovky s EPDM těsněním. Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením trubky. Listovací spoje tvarovek d64-108 mm se zářeznými a dělícími kroužky. Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů (u tlakové zkoušky vodou v rozmezí od 0,1 MPa do 0,65 MPa, u suché zkoušky těsnosti stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v rozmezí od 22 hPa do 0,3 MPa). Provozní podmínky pro rozvody stlačeného vzduchu: - provozní teplota do 60 °C - provozní tlak do 16 bar - koncentrace oleje max. 25 mg/m3" Položky zahrnují dodávku a montáž.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.53 - Rozvod stlačeného vzduchu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 720 - Zdoj, propojení komponentů | [5 empty] | 0
| 721 - Rozvodné potrubí, včetně tvarovek | [5 empty] | 0
| 722 - Položky společné | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.53 - Rozvod stlačeného vzduchu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 720 | Zdoj, propojení komponentů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.1 | Kompresorová jednotka stávající (SK22/11) - demontáž, výstup 1";350kg | kg | 350 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 1.2 | Kompresorová jednotka stávající (SK 22/11) - instalace, výstup 1";350kg | kg | 350 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 1.3 | Vzdušník 500 L stávající - demontáž, cca G 1";150kg | kg | 150 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 1.4 | Vzdušník 500 L stávající - instalace, cca G 1";150kg | kg | 150 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 1.5 | propoj. potrubí stávající - demontáž (cca 11 bmx1,5 kg = 16,5 kg), cca DN25 | kg | 15.5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 1.6 | Filtrace stlačeného vzduchu - pevné částice a olej | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Filtrace stlačeného vzduchu - pevné částice a olej - nově odsranění pevné částice cca 1 mikrom; olej 0,5 mg/m3; Qcca 127 m3/h; připoj. G3/4"; provoz. tlak 16bar; (rozměry: š132xv262mm; m=1,4 kg) | [14 empty] | P | 1
7 | K | 1.7 | Automatický odvaděč kondenzátu - nově | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Automatický odvaděč kondenzátu pracovní tlak max.16bar; m=0,8kg; G1/2"; had.spojka G1/4"; had. 8-10 mm; Qkompr.1,68 m3/min (rozměry: 149x65xv118mm; m=0,8 kg; Q=2500 l/min) | [14 empty] | P | 1
8 | K | 1.8 | Odlučovač oleje z kondenzátu | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Odlučovač oleje z kondenzátu - nově Qkompr. 4900 l/min; přip. 2xG1/2"i; m=5,75 kg (rozměry: 387x254xv595mm) | [14 empty] | P | 1
9 | K | 1.9 | Sběrné vedení kondenzátu - nově, propoj. hadice 8-10mm; L=1,5m | kpl | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 1.10 | Hadice - vlnovec; L=1300mm (kompresor-potrubí)-výstup G1", (1"-1300mm; 16 bar) | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 1.11 | Propoj. potrubí DN 15 | bm | 0.3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 1.12 | Propoj. potrubí DN 25 | bm | 14 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 1.13 | Koleno 90° | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 1.14 | Koleno 90° DN 25 | ks | 15 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 1.15 | T-kus DN 25 | ks | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 1.16 | T-kus redukovaný DN25/DN15 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 1.17 | Kulové kohouty z křemíkového bronzu, lisovací přípoje, bezúdržbová ovládací hřídel hlavní rozvod, DN25, d28 | ks | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Kulové kohouty z křemíkového bronzu, lisovací přípoje, bezúdržbová ovládací hřídel hlavní rozvod Kulový kohout DN25, d28, art. č. 746 407 | [14 empty] | P | 1
18 | K | 1.18 | Kontrolní měřidla přetlaku- centrální rozvod | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: Kontrolní měřidla přetlaku Kontrolní manometr; průměr 63mm; rozsah 0-1,6 MPa Kondenzační smyčka Kulový kohout manometrový | [14 empty] | P | 1
19 | K | 1.19 | Dopojení strojního zařízení na potrubí kompresor, vzdušník, filtr, suška R1" | ks | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka: Instalace sušky - dodatečná informace - Stěhování a dopojení sušky (proipoj, vlnovce a šroubení) zajistí investor - VŠB-TUO | [14 empty] | P | 1
20 | K | 998722203R0P | Přesun hmot | % |  |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| D | 721 | Rozvodné potrubí, včetně tvarovek |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 2.1 | Rozvodné potrubí DN15 (18x1) | bm | 14 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
22 | K | 2.2 | Rozvodné potrubí DN20 (22x1,2) | bm | 131 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
23 | K | 2.3 | Rozvodné potrubí DN25 (28x1,2) | bm | 57 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
24 | K | 2.4 | Rozvodné potrubí DN32 (35x1,5) | bm | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
25 | K | 2.5 | Rozvodné potrubí DN50(54x1,5) | bm | 138 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
26 | K | 2.6 | Tvarovky - Koleno 90°- DN15 (18x1) | ks | 18 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
27 | K | 2.7 | Tvarovky - Koleno 90°- DN20 (22x1,2) | ks | 89 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
28 | K | 2.8 | Tvarovky - Koleno 90°- DN25 (28x1,2) | ks | 29 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
29 | K | 2.9 | Tvarovky - Koleno 90°- DN32 (35x1,5) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
30 | K | 2.10 | Tvarovky - Koleno 90°- DN50(54x1,5) | ks | 40 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
31 | K | 2.11 | Tvarovky - Koleno 45°- DN15 (18x1) | ks | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
32 | K | 2.12 | Tvarovky - Koleno 45°- DN20 (22x1,2) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
33 | K | 2.13 | Tvarovky - Koleno 45°- DN25 (28x1,2) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
34 | K | 2.14 | Tvarovky - Koleno 45°- DN50(54x1,5) | ks | 21 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
35 | K | 2.15 | Tvarovky - Tkus - DN20 (22x1,2) | ks | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
36 | K | 2.16 | Tvarovky - Tkus - DN25 (28x1,2) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
37 | K | 2.17 | Tvarovky - Tkus - DN50(54x1,5) | ks | 7 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
38 | K | 2.18 | Tvarovky - Tkus redukovaný - DN20/DN15 | ks | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
39 | K | 2.19 | Tvarovky - Tkus redukovaný - DN25/DN15 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
40 | K | 2.20 | Tvarovky - Tkus redukovaný - DN25/DN20 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
41 | K | 2.21 | Tvarovky - Tkus redukovaný - DN32/DN20 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
42 | K | 2.22 | Tvarovky - Tkus redukovaný - DN50/DN20 | ks | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
43 | K | 2.23 | Tvarovky - Tkus redukovaný - DN50/DN20 | ks | 11 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
44 | K | 2.24 | Tvarovky - Tkus redukovaný - DN50/DN25 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
45 | K | 2.25 | Tvarovky - Redukce - DN20/DN15 | ks | 19 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
46 | K | 2.26 | Tvarovky - Redukce - DN25/DN15 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
47 | K | 2.27 | Tvarovky - Redukce - DN25/DN20 | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
48 | K | 2.28 | Tvarovky - Redukce - DN32/DN20 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
49 | K | 2.29 | Tvarovky - Redukce - DN50/DN32 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
50 | K | 2.30 | Tvarovky - Záslepka - DN32 (35x1,5) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
51 | K | 2.31 | Tvarovky - Záslepka - DN50(54x1,5) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
52 | K | 2.32 | Kulový kohout DN15, d18, art. č. 746 384, vypouštěcí a vzorkovací armatury | ks | 17 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
| P |  | Poznámka k položce: Kulové kohouty z křemíkového bronzu, lisovací přípoje, bezúdržbová ovládací hřídel | [14 empty] | P | 1
53 | K | 2.33 | Kulový kohout DN15, d18, art. č. 746 391, rozvod k odběrům a odběry | ks | 28 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
54 | K | 2.34 | Kulový kohout DN25, d28, art. č. 746 407, rozvod | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
55 | K | 2.35 | Kulový kohout DN32, d35, art. č. 746 414, rozvod | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
56 | K | 2.36 | Kulový kohout DN50, d54, art. č. 746 438, rozvod | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
57 | K | 2.37 | Šroubení za uzávěrem pro napoj. odběr. v místnostech lisovaný spoj x závit 3/4" pro armaturu DN20 | kpl | 18 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
58 | K | 2.38 | Kontrolní měřidla přetlaku, centrální rozvod | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
| P |  | Poznámka k položce: Kontrolní měřidla přetlaku Kontrolní manometr; průměr 63mm; rozsah 0-1,6 MPa Kondenzační smyčka Kulový kohout manometrový | [14 empty] | P | 1
59 | K | 2.39 | Kontrolní měřidla přetlaku, laboratoře | kpl | 14 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
| P |  | Poznámka k položce: Kontrolní měřidla přetlaku Kontrolní manometr; průměr 63mm; rozsah 0-1,6 MPa Kondenzační smyčka Kulový kohout manometrový | [14 empty] | P | 1
60 | K | 2.40 | Tvarovka (T-kus se závitem) pro napojení manometrů lisovaný spoj x závit 1/2" DN 15 | kpl | 16 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
61 | K | 998722203R0P | Přesun hmot | % |  |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
| D | 722 | Položky společné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 3.1 | Proplach, očištění potrubí a armatur | bm | 356 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
63 | K | 3.2 | Uchycení a uložení potrubí (DN15 a DN25 = cca 1 kg/bm) | kg | 218 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
64 | K | 3.3 | Uchycení a uložení potrubí (DN50 = cca 1,5kg/bm) | kg | 207 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
65 | K | 3.4 | Štítky pro označení potrubí vel. 190 x 52 mm | ks | 45 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
66 | K | 3.5 | Provedení průchodů pro svodové potrubí z podhledu a jeho úchytů do DN 25 | kpl | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
67 | K | 3.6 | Krytky v podhledu (zatěsnění) průchodů | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
68 | K | 3.7 | Prostup žb strop/podlaha tl. 450mm | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
69 | K | 3.8 | Prostup stěnou tl. 200mm | ks | 12 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
70 | K | 3.9 | Prostup stěnou tl. 200mm | ks | 11 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
71 | K | 3.10 | Chránička nerezová | m | 24 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
72 | K | 3.101 | Chránička nerezová DN 80 | m | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
73 | K | 3.11 | Upravení průchodů přes stavební konstrukce | kpl | 27 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
74 | K | 3.12 | Řešení průchodů přes stavební konstrukce dle PBŘ (EI45)- strop/podlaha | kpl | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
75 | K | 3.13 | Řešení průchodů přes stavební konstrukce dle PBŘ (EI45)- stěna | kpl | 12 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
76 | K | 3.14 | Řešení průchodů přes stavební konstrukce dle PBŘ (EI45)- stěna | kpl | 11 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
77 | K | 3.15 | Předání, proškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
78 | K | 3.16 | Tlakové zkoušky a revize | h | 30 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
79 | K | 3.17 | Stavební přípomoce | h | 30 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
80 | K | 3.18 | Doplňující montážní práce | h | 30 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
81 | K | 998722203R0P | Přesun hmot | % |  |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162

## SO 01.1.60 - Silnoproudá ...
{3ced3708-a27c-4e2c-aefc-2a5d58a128cf}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.60 - Silnoproudá elektrotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.60 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 01 - Rozvaděč R-EVAK | [5 empty] | 0
| 799 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| 01 - Rozvaděč R-EVAK | [5 empty] | 0
| 02 - Rozvaděč RS1.1 | [5 empty] | 0
| 03 - Rozvaděč RS1.2 | [5 empty] | 0
| 04 - Rozvaděč RS1.3 | [5 empty] | 0
| 05 - Rozvaděč RS2.1 | [5 empty] | 0
| 06 - Rozvaděč RS2.2 | [5 empty] | 0
| 07 - Rozvaděč RS3.1 | [5 empty] | 0
| 08 - Rozvaděč RS3.2 | [5 empty] | 0
| 09 - Rozvaděč RS3.3 | [5 empty] | 0
| 10 - Rozvaděč RS3.4 | [5 empty] | 0
| 11 - Rozvaděč RS4.1 | [5 empty] | 0
| 12 - Doplnění rozvaděče RA3.1 | [5 empty] | 0
| 13 - Signalizační panel TOTAL STOP | [5 empty] | 0
| 14 - Rozvaděče se svodiči přepětí | [5 empty] | 0
| 15 - Centrální bateriový systém | [5 empty] | 0
| 16 - Osvětlení a silnoproudá elektroinstalace | [5 empty] | 0
| 17 - Systém řízení DALI osvětlení | [5 empty] | 0
| 18 - Hlavní kabelové přívody a trasy | [5 empty] | 0
| 19 - Bleskosvod a uzemnění | [5 empty] | 0
| 20 - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| 21 - Zemní práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.60 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 01 | Rozvaděč R-EVAK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | ELE0001 | Oceloplechový skříňový rozvaděč jednostranně přístupný, Iks=10kA, barva šedá RAL 7035, IP40/IP20,, rozm. 800 x 2000 x 300 mm (Š x V x H) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | ELE0002 | Příslušenství rozvaděčů - Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty,, spojovací materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | ELE0003 | Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 300mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | ELE0004 | Boční kryty 300 x 2000 mm, IP40 (1 pár) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | ELE0005 | Jistič 3 polový 160/3, 160A,Icu 55 kA/415V, přední přívod, nadproudová spoušť 63÷160A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | ELE0006 | Podpěťová spoušť 208÷230V AC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | ELE0007 | Pomocný spínač 1x CO, Ith 10A | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | ELE0008 | Jistič 4 polový 160/3, 125A,Icu 55 kA/415V, přední přívod, nadproudová spoušť 63÷160A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | ELE0009 | Pomocný spínač 1x CO, Ith 10A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | ELE0010 | Přípojnice Cu 20x 5 mm | m | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | ELE0011 | Podpěrný izolátor | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | ELE0012 | Držák podpěrného izolátoru | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | ELE0013 | Řadový pojistkový odpínač 000/3, do 160A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | ELE0014 | Nožová pojistková vložka 000 125A gG | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | ELE0015 | Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, , SPD typ 1+2,, instalace na vstupu do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20), dálková signalizace poruchy | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | ELE0016 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | ELE0017 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | ELE0018 | Signálka s LED, 230.....240V, červená | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | ELE0019 | Stop tlačítko 2 vyp. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | ELE0020 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, 1, vel. 10 do 32A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | ELE0021 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 2 polový, vel. 10 do 32A | ks | 9 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| D | 799 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | ELE0650 | Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | ELE0651 | PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| D | 01 | Rozvaděč R-EVAK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | ELE0022 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel. 10 do 32A | ks | 7 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | ELE0023 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG | ks | 19 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | ELE0024 | Pojistková vložka vel. 10, 2A aM | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | ELE0025 | Pojistková vložka vel. 10, 4A aM | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | ELE0026 | Pojistková vložka vel. 10, 6A aM | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | ELE0027 | Pojistková vložka vel.10, 10A aM | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | ELE0028 | Pojistková vložka vel. 10, 25A aM | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | ELE0029 | Jistič 10/2, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 11 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | ELE0030 | Jistič 20/2, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=20A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | ELE0031 | Jistič 63/3N, char B, 3+N-pólový, Icn=10kA, In=63A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | ELE0032 | Napětová spoušť 24V DC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | ELE0033 | Pomocné kontakty 2P | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | ELE0034 | Přepínač sítí (I-0-II), In=160A, pom.kont 1Z, 1V | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | ELE0035 | Napájecí stabilizační zdroj 230V AC/24V DC, 120W | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | ELE0036 | Pomocné relé 8/3P, 8A, 230V AC | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | ELE0037 | Pomocné relé 8/3P, 8A, 24V DC | ks | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | ELE0038 | Pomocné relé 8/2P, 8A, 230V AC | ks | 7 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | ELE0039 | Pomocné relé 16/1P, 16A, 230V AC | ks | 7 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | ELE0040 | Term. relé 8/1P, 8A, 230V AC | ks | 7 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | ELE0041 | Instalační stykač , 20/2Z, 230V AC, 20A | ks | 7 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | ELE0042 | Instalační stykač , 25/4Z 230V AC, 25A | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | ELE0043 | Instalační stykač , 40/4Z 230V AC, 40A | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | ELE0044 | Větrací mřížka na rozvaděč, plastová | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | ELE0045 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 195 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | ELE0046 | Řadová svornice 6 mm2 | ks | 12 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | ELE0047 | Řadová svornice 16 mm2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | ELE0048 | Řadová svornice 70 mm2 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | ELE0049 | Matice metrická, šedá M20x1,5 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | ELE0050 | Matice metrická, šedá M25x1,5 | ks | 49 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | ELE0051 | Matice metrická, šedá M32x1,5 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | ELE0052 | Matice metrická, šedá M50x1,5 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| D | 02 | Rozvaděč RS1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | ELE0053 | Oceloplechový skříňový rozvaděč jednostranně přístupný, Iks=10kA, barva šedá RAL 7035, IP43, rozm., 800 x 1800 x 300 mm (Š x V x H) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | ELE0054 | Příslušenství rozvaděčů - Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty,, spojovací materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | ELE0055 | Boční kryty 300 x 1800 mm, IP40 (1 pár) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | ELE0056 | Odpínač 3 polový 160/3, 160A, třmenové svorky | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | ELE0057 | Napěťová spoušť 208÷277V AC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | ELE0058 | Pomocný spínač 1x CO, Ith 10A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | ELE0059 | Přípojnice Cu 20x 5 mm | m | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | ELE0060 | Podpěrný izolátor | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | ELE0061 | Držák podpěrného izolátoru | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | ELE0062 | Řadový pojistkový odpínač 000/3, do 160A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | ELE0063 | Nožová pojistková vložka 000 125A gG | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | ELE0064 | Svodič přepětí, SPD, typ 2, 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | ELE0065 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | ELE0066 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | ELE0067 | Stop tlačítko 1 zap. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | ELE0068 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, 1, vel. 10 do 32A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | ELE0069 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | ELE0070 | Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 14 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | ELE0071 | Pomocné kontakty 1/0 | ks | 7 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | ELE0072 | Jistič 16/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | ELE0073 | Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | ELE0074 | Jistič 10/3, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | ELE0075 | Jistič 16/3, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | ELE0076 | Monitor vývodů pro spínání NO, 2P, 230V AC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | ELE0077 | Chránič s nadpr.ochr 10/1N/C/003-A , Ir=250A, typ A, 10kA,char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | ELE0078 | Pomocné kontakty 1/0 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | ELE0079 | Chránič s nadpr.ochr 16/1N/C/003-A , Ir=250A, typ A, 10kA,char.C, Idn=0.03A, In=16A | ks | 15 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | ELE0080 | Chránič 25/4/003-A, Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | ELE0081 | Řadová svornice 2,5mm2 | ks | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | ELE0082 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 85 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | ELE0083 | Řadová svornice 70 mm2 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | ELE0084 | Matice metrická, šedá M20x1,5 | ks | 24 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | ELE0085 | Matice metrická, šedá M25x1,5 | ks | 21 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | ELE0086 | Matice metrická, šedá M40x1,5 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | ELE0087 | Matice metrická, šedá M50x1,5 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| D | 03 | Rozvaděč RS1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | ELE0088 | Oceloplechový skříňový rozvaděč jednostranně přístupný, Iks=10kA, barva šedá RAL 7035, IP43, rozm., 800 x 1800 x 300 mm (Š x V x H) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | ELE0089 | Příslušenství rozvaděčů - Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty,, spojovací materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | ELE0090 | Boční kryty 300 x 1800 mm, IP40 (1 pár) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | ELE0091 | Odpínač 3 polový 160/3, 160A, třmenové svorky | Ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | ELE0092 | Napěťová spoušť 208÷277V AC | Ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | ELE0093 | Pomocný spínač 1x CO, Ith 10A | Ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | ELE0094 | Přípojnice Cu 20x 5 mm | m | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | ELE0095 | Podpěrný izolátor | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | ELE0096 | Držák podpěrného izolátoru | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | ELE0097 | Řadový pojistkový odpínač 000/3, do 160A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | ELE0098 | Nožová pojistková vložka 000 125A gG | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | ELE0099 | Svodič přepětí, SPD, typ 2, 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | ELE0100 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | ELE0101 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | ELE0102 | Stop tlačítko 1 zap. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | ELE0103 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, 1, vel. 10 do 32A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | ELE0104 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | ELE0105 | Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 9 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | ELE0106 | Pomocné kontakty 1/0 | ks | 7 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | ELE0107 | Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | ELE0108 | Jistič 16/3, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 9 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | ELE0109 | Monitor vývodů pro spínání NO, 2P, 230V AC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | ELE0110 | Chránič s nadpr.ochr 10/1N/C/003-A , Ir=250A, typ A, 10kA,char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | ELE0111 | Pomocné kontakty 1/0 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | ELE0112 | Chránič s nadpr.ochr 16/1N/C/003-A , Ir=250A, typ A, 10kA,char.C, Idn=0.03A, In=16A | ks | 11 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | ELE0113 | Chránič 25/4/003-A, Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | ELE0114 | Impulzní relé, 32A, 2Z, 230V a.c. | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | ELE0115 | Řadová svornice 2,5mm2 | ks | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | ELE0116 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 95 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | ELE0117 | Řadová svornice 70 mm2 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | ELE0118 | Matice metrická, šedá M20x1,5 | ks | 20 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | ELE0119 | Matice metrická, šedá M25x1,5 | ks | 20 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | ELE0120 | Matice metrická, šedá M50x1,5 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| D | 04 | Rozvaděč RS1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | K | ELE0121 | Plastová nástěnná rozvodnice, 56 modulů, rozm. 363 x 687 x 104 mm (Š x V x H), Iks=10kA, IP43/IP20,, barva bílá, RAL 9003 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | ELE0122 | Příslušenství rozvaděčů - Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, propojovací lišty, spojovací, materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
125 | K | ELE0123 | Vypínač 3 polový 40/3, 40A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | ELE0124 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, 3, vel.14 do 63A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | K | ELE0125 | Pojistková vložka vel 14, 32A gG | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | ELE0126 | Svodič přepětí, SPD typ 2, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | K | ELE0127 | Jistič 16/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | ELE0128 | Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | K | ELE0129 | Jistič 10/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | ELE0130 | Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | K | ELE0131 | Chránič s nadpr.ochr 16/1N/C/003-A , Ir=250A, typ A, 10kA,char.C, Idn=0.03A, In=16A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | K | ELE0132 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 25 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | K | ELE0133 | Řadová svornice 6 mm2 | ks | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | K | ELE0134 | Matice metrická, šedá M20x1,5 | ks | 13 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
137 | K | ELE0135 | Matice metrická, šedá M25x1,5 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | K | ELE0136 | Matice metrická, šedá M32x1,5 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
| D | 05 | Rozvaděč RS2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
139 | K | ELE0137 | Oceloplechový skříňový rozvaděč jednostranně přístupný, Iks=10kA, barva šedá RAL 7035, IP43, rozm., 800 x 1800 x 300 mm (Š x V x H) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
140 | K | ELE0138 | Příslušenství rozvaděčů - Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty,, spojovací materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
141 | K | ELE0139 | Boční kryty 300 x 1800 mm, IP40 (1 pár) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
142 | K | ELE0140 | Vypínač 3 polový 160/3, 160A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
143 | K | ELE0141 | Odpínač 3 polový 160/3, 160A, třmenové svorky | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
144 | K | ELE0142 | Napěťová spoušť 208÷277V AC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
145 | K | ELE0143 | Pomocný spínač 1x CO, Ith 10A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
146 | K | ELE0144 | Řadový pojistkový odpínač 000/3, do 160A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
147 | K | ELE0145 | Nožová pojistková vložka 000 125A gG | Ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
148 | K | ELE0146 | Svodič přepětí, SPD, typ 2, 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
149 | K | ELE0147 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
150 | K | ELE0148 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
151 | K | ELE0149 | Stop tlačítko 1 zap. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
152 | K | ELE0150 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, 1, vel. 10 do 32A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | K | ELE0151 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
154 | K | ELE0152 | Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
155 | K | ELE0153 | Jistič 10/2, char C, 2-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
156 | K | ELE0154 | Pomocné kontakty 1/0 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
157 | K | ELE0155 | Jistič 16/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
158 | K | ELE0156 | Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 7 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
159 | K | ELE0157 | Jistič 16/3, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
160 | K | ELE0158 | Monitor vývodů pro spínání NO, 2P, 230V AC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
161 | K | ELE0159 | Chránič s nadpr.ochr 6/1N/B/003-A , Ir=250A, typ A, 10kA,char.B, Idn=0.03A, In=6A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
162 | K | ELE0160 | Chránič s nadpr.ochr 10/1N/C/003-A , Ir=250A, typ A, 10kA,char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
163 | K | ELE0161 | Pomocné kontakty 1/0 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
164 | K | ELE0162 | Chránič s nadpr.ochr 16/1N/C/003-A , Ir=250A, typ A, 10kA,char.C, Idn=0.03A, In=16A | ks | 20 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
165 | K | ELE0163 | Chránič 25/4/003-A, Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
166 | K | ELE0164 | Instalační stykač , 25/4Z 230V AC, 25A | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
167 | K | ELE0165 | Přepínač A-0-R, 16A, 230V AC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
168 | K | ELE0166 | Elektronický termostat - rozmrazování ledu a sněhu, napájecí napětí 230V AC, 50-60Hz, výstupní relé, 16A, teplota spouštění 0/+10°C, okolní teplota -10/+50°C, IP20 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
169 | K | ELE0167 | Řadová svornice 2,5mm2 | ks | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
170 | K | ELE0168 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 80 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
171 | K | ELE0169 | Řadová svornice 70 mm2 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
172 | K | ELE0170 | Matice metrická, šedá M20x1,5 | ks | 16 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
173 | K | ELE0171 | Matice metrická, šedá M25x1,5 | ks | 27 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
174 | K | ELE0172 | Matice metrická, šedá M50x1,5 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
| D | 06 | Rozvaděč RS2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
175 | K | ELE0173 | Oceloplechový skříňový rozvaděč jednostranně přístupný, Iks=10kA, barva šedá RAL 7035, IP43, rozm., 800 x 1800 x 300 mm (Š x V x H) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
176 | K | ELE0174 | Příslušenství rozvaděčů - Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty,, spojovací materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
177 | K | ELE0175 | Boční kryty 300 x 1800 mm, IP40 (1 pár) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
178 | K | ELE0176 | Odpínač 3 polový 160/3, 160A, třmenové svorky | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
179 | K | ELE0177 | Napěťová spoušť 208÷277V AC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
180 | K | ELE0178 | Pomocný spínač 1x CO, Ith 10A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
181 | K | ELE0179 | Řadový pojistkový odpínač 000/3, do 160A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
182 | K | ELE0180 | Nožová pojistková vložka 000 125A gG | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
183 | K | ELE0181 | Svodič přepětí, SPD, typ 2, 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
184 | K | ELE0182 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
185 | K | ELE0183 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
186 | K | ELE0184 | Stop tlačítko 1 zap. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
187 | K | ELE0185 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, 1, vel. 10 do 32A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
188 | K | ELE0186 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
189 | K | ELE0187 | Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 7 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
190 | K | ELE0188 | Pomocné kontakty 1/0 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
191 | K | ELE0189 | Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
192 | K | ELE0190 | Monitor vývodů pro spínání NO, 2P, 230V AC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
193 | K | ELE0191 | Chránič s nadpr.ochr 10/1N/C/003-A , Ir=250A, typ A, 10kA,char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
194 | K | ELE0192 | Chránič s nadpr.ochr 16/1N/C/003-A , Ir=250A, typ A, 10kA,char.C, Idn=0.03A, In=16A | ks | 12 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
195 | K | ELE0193 | Impulzní relé, 20A, 2Z, 230V a.c. | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
196 | K | ELE0194 | Řadová svornice 2,5mm2 | ks | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
197 | K | ELE0195 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 55 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
198 | K | ELE0196 | Řadová svornice 70 mm2 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
199 | K | ELE0197 | Matice metrická, šedá M20x1,5 | ks | 21 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
200 | K | ELE0198 | Matice metrická, šedá M25x1,5 | ks | 12 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
201 | K | ELE0199 | Matice metrická, šedá M50x1,5 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
| D | 07 | Rozvaděč RS3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
202 | K | ELE0200 | Oceloplechový skříňový rozvaděč jednostranně přístupný, Iks=10kA, barva šedá RAL 7035, IP43, rozm., 800 x 1800 x 300 mm (Š x V x H) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
203 | K | ELE0201 | Příslušenství rozvaděčů - Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty,, spojovací materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
204 | K | ELE0202 | Boční kryty 300 x 1800 mm, IP40 (1 pár) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
205 | K | ELE0203 | Vypínač 3 polový 80/3, 80A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
206 | K | ELE0204 | Napěťová spoušť 230V AC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
207 | K | ELE0205 | Pomocný spínač 1Z,1V | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
208 | K | ELE0206 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, 3, vel.22 do 125A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
209 | K | ELE0207 | Pojistková vložka vel 22, 80A gG | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
210 | K | ELE0208 | Svodič přepětí, SPD, typ 2, 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
211 | K | ELE0209 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
212 | K | ELE0210 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
213 | K | ELE0211 | Stop tlačítko 1 zap. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
214 | K | ELE0212 | Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 9 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
215 | K | ELE0213 | Jistič 16/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
216 | K | ELE0214 | Pomocné kontakty 1/0 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
217 | K | ELE0215 | Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
218 | K | ELE0216 | Monitor vývodů pro spínání NO, 2P, 230V AC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
219 | K | ELE0217 | Chránič s nadpr.ochr 10/1N/C/003-A , Ir=250A, typ A, 10kA,char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
220 | K | ELE0218 | Chránič s nadpr.ochr 16/1N/C/003-A , Ir=250A, typ A, 10kA,char.C, Idn=0.03A, In=16A | ks | 22 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
221 | K | ELE0219 | Instalační stykač , 20/2Z, 230V AC, 20A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
222 | K | ELE0220 | Pomocné relé 8/2P, 8A, 230V AC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
223 | K | ELE0221 | Řadová svornice 2,5mm2 | ks | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
224 | K | ELE0222 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 80 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
225 | K | ELE0223 | Řadová svornice 16 mm2 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
226 | K | ELE0224 | Matice metrická, šedá M20x1,5 | ks | 21 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
227 | K | ELE0225 | Matice metrická, šedá M25x1,5 | ks | 26 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
228 | K | ELE0226 | Matice metrická, šedá M32x1,5 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
| D | 08 | Rozvaděč RS3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
229 | K | ELE0227 | Oceloplechový skříňový rozvaděč jednostranně přístupný, Iks=10kA, barva šedá RAL 7035, IP43, rozm., 800 x 1800 x 300 mm (Š x V x H) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
230 | K | ELE0228 | Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty, spojovací materiál, vodiče,, výstražné štítky, kryty apod. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
231 | K | ELE0229 | Boční kryty 300 x 1800 mm, IP40 (1 pár) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
232 | K | ELE0230 | Vypínač 3 polový 80/3, 80A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
233 | K | ELE0231 | Napěťová spoušť 230V AC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
234 | K | ELE0232 | Pomocný spínač 1Z,1V | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
235 | K | ELE0233 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, 3, vel.22 do 125A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
236 | K | ELE0234 | Pojistková vložka vel 22, 80A gG | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
237 | K | ELE0235 | Svodič přepětí, SPD, typ 2, 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
238 | K | ELE0236 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
239 | K | ELE0237 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
240 | K | ELE0238 | Stop tlačítko 1 zap. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
241 | K | ELE0239 | Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 7 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
242 | K | ELE0240 | Pomocné kontakty 1/0 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
243 | K | ELE0241 | Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
244 | K | ELE0242 | Monitor vývodů pro spínání NO, 2P, 230V AC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
245 | K | ELE0243 | Chránič s nadpr.ochr 10/1N/C/003-A , Ir=250A, typ A, 10kA,char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
246 | K | ELE0244 | Pomocné kontakty 1/0 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
247 | K | ELE0245 | Chránič s nadpr.ochr 16/1N/C/003-A , Ir=250A, typ A, 10kA,char.C, Idn=0.03A, In=16A | ks | 21 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
248 | K | ELE0246 | Instalační stykač , 20/2Z, 230V AC, 20A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
249 | K | ELE0247 | Pomocné relé 8/2P, 8A, 230V AC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
250 | K | ELE0248 | Řadová svornice 2,5mm2 | ks | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
251 | K | ELE0249 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 68 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
252 | K | ELE0250 | Řadová svornice 16 mm2 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
253 | K | ELE0251 | Matice metrická, šedá M20x1,5 | ks | 20 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
254 | K | ELE0252 | Matice metrická, šedá M25x1,5 | ks | 21 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
255 | K | ELE0253 | Matice metrická, šedá M32x1,5 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
| D | 09 | Rozvaděč RS3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
256 | K | ELE0254 | Oceloplechová nástěnná rozvodnice, rozm. 810 x 1250 x 250 mm ( Š x V x H), 210 modulů, barva šedá, RAL 7035, IP43 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
257 | K | ELE0255 | Příslušenství rozvaděčů - Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty,, spojovací materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
258 | K | ELE0256 | Vypínač 3 polový 80/3, 80A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
259 | K | ELE0257 | Napěťová spoušť 230V AC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
260 | K | ELE0258 | Pomocný spínač 1Z,1V | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
261 | K | ELE0259 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, 3, vel.22 do 125A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
262 | K | ELE0260 | Pojistková vložka vel 22, 80A gG | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
263 | K | ELE0261 | Svodič přepětí, SPD, typ 2, 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
264 | K | ELE0262 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528
265 | K | ELE0263 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
266 | K | ELE0264 | Stop tlačítko 1 zap. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532
267 | K | ELE0265 | Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534
268 | K | ELE0266 | Pomocné kontakty 1/0 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536
269 | K | ELE0267 | Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538
270 | K | ELE0268 | Jistič 16/3, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540
271 | K | ELE0269 | Jistič 25/3, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542
272 | K | ELE0270 | Monitor vývodů pro spínání NO, 2P, 230V AC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544
273 | K | ELE0271 | Chránič s nadpr.ochr 10/1N/C/003-A , Ir=250A, typ A, 10kA,char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546
274 | K | ELE0272 | Chránič s nadpr.ochr 16/1N/C/003-A , Ir=250A, typ A, 10kA,char.C, Idn=0.03A, In=16A | ks | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548
275 | K | ELE0273 | Chránič 25/4/003-A, Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550
276 | K | ELE0274 | Instalační stykač , 20/2Z, 230V AC, 20A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552
277 | K | ELE0275 | Impulzní relé, 20A, 2Z, 230V a.c. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554
278 | K | ELE0276 | Řadová svornice 2,5mm2 | ks | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556
279 | K | ELE0277 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 55 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558
280 | K | ELE0278 | Řadová svornice 16 mm2 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560
281 | K | ELE0279 | Matice metrická, šedá M20x1,5 | ks | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562
282 | K | ELE0280 | Matice metrická, šedá M25x1,5 | ks | 13 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564
283 | K | ELE0281 | Matice metrická, šedá M32x1,5 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566
| D | 10 | Rozvaděč RS3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
284 | K | ELE0282 | Oceloplechová nástěnná rozvodnice, rozm. 810 x 1250 x 250 mm ( Š x V x H), 210 modulů, barva šedá, RAL 7035, IP43 | Ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568
285 | K | ELE0283 | Příslušenství rozvaděčů - Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty,, spojovací materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570
286 | K | ELE0284 | Vypínač 3 polový 80/3, 80A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572
287 | K | ELE0285 | Napěťová spoušť 230V AC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574
288 | K | ELE0286 | Pomocný spínač 1Z,1V | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576
289 | K | ELE0287 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, 3, vel.22 do 125A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578
290 | K | ELE0288 | Pojistková vložka vel 22, 80A gG | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580
291 | K | ELE0289 | Svodič přepětí, SPD, typ 2, 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582
292 | K | ELE0290 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584
293 | K | ELE0291 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586
294 | K | ELE0292 | Stop tlačítko 1 zap. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588
295 | K | ELE0293 | Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590
296 | K | ELE0294 | Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592
297 | K | ELE0295 | Jistič 16/3, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594
298 | K | ELE0296 | Monitor vývodů pro spínání NO, 2P, 230V AC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596
299 | K | ELE0297 | Chránič s nadpr.ochr 10/1N/C/003-A , Ir=250A, typ A, 10kA,char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598
300 | K | ELE0298 | Chránič s nadpr.ochr 16/1N/C/003-A , Ir=250A, typ A, 10kA,char.C, Idn=0.03A, In=16A | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600
301 | K | ELE0299 | Chránič 25/4/003-A, Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602
302 | K | ELE0300 | Instalační stykač , 20/2Z, 230V AC, 20A | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604
303 | K | ELE0301 | Napájecí stabilizační zdroj 230V AC/24V DC, 240W | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606
304 | K | ELE0302 | Astronomické relé, 16A/1P | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608
305 | K | ELE0303 | Přepínač A-0-R, 16A, 230V AC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610
306 | K | ELE0304 | Řadová svornice 2,5mm2 | ks | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612
307 | K | ELE0305 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 25 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614
308 | K | ELE0306 | Řadová svornice 16 mm2 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616
309 | K | ELE0307 | Matice metrická, šedá M20x1,5 | ks | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618
310 | K | ELE0308 | Matice metrická, šedá M25x1,5 | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620
311 | K | ELE0309 | Matice metrická, šedá M32x1,5 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622
| D | 11 | Rozvaděč RS4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
312 | K | ELE0310 | Oceloplechová nástěnná rozvodnice, rozm. 810 x 1250 x 250 mm ( Š x V x H), 210 modulů, barva šedá, RAL 7035, IP43 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624
313 | K | ELE0311 | Příslušenství rozvaděčů - Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací lišty,, spojovací materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626
314 | K | ELE0312 | Vypínač 3 polový 40/3, 40A, | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628
315 | K | ELE0313 | Napěťová spoušť 230V AC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630
316 | K | ELE0314 | Pomocný spínač 1Z,1V | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632
317 | K | ELE0315 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, 3, vel.14 do 63A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634
318 | K | ELE0316 | Pojistková vložka vel 14, 32A gG | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 636
319 | K | ELE0317 | Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, SPD typ 1+2,, instalace na vstupu do budovy, 100 kA (10/350), 240 kA (8/20), dálková signalizace poruchy | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638
320 | K | ELE0318 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640
321 | K | ELE0319 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642
322 | K | ELE0320 | Stop tlačítko 1 zap. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644
323 | K | ELE0321 | Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646
324 | K | ELE0322 | Pomocné kontakty 1/0 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648
325 | K | ELE0323 | Jistič 16/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650
326 | K | ELE0324 | Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652
327 | K | ELE0325 | Monitor vývodů pro spínání NO, 2P, 230V AC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654
328 | K | ELE0326 | Chránič s nadpr.ochr 10/1N/C/003-A , Ir=250A, typ A, 10kA,char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 656
329 | K | ELE0327 | Chránič s nadpr.ochr 16/1N/C/003-A , Ir=250A, typ A, 10kA,char.C, Idn=0.03A, In=16A | ks | 12 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 658
330 | K | ELE0328 | Instalační stykač , 20/2Z, 230V AC, 20A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660
331 | K | ELE0329 | Pomocné relé 8/3P, 8A, 230V AC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662
332 | K | ELE0330 | Přepínač A-0-R, 16A, 230V AC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664
333 | K | ELE0331 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 55 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 666
334 | K | ELE0332 | Řadová svornice 6 mm2 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 668
335 | K | ELE0333 | Matice metrická, šedá M20x1,5 | ks | 11 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 670
336 | K | ELE0334 | Matice metrická, šedá M25x1,5 | ks | 19 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672
337 | K | ELE0335 | Matice metrická, šedá M32x1,5 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674
| D | 12 | Doplnění rozvaděče RA3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
338 | K | ELE0336 | Jistič 10/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676
| D | 13 | Signalizační panel TOTAL STOP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
339 | K | ELE0337 | Oceloplechová nástěnná rozvodnice, rozm. 610 x 650 x 250 mm ( Š x V x H), barva šedá RAL 7035, IP43 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678
340 | K | ELE0338 | Příslušenství rozvaděčů - montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, propojovací a spojovací, materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty apod. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 680
341 | K | ELE0339 | Vypínač 3 polový 32/3, 32A | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 682
342 | K | ELE0340 | Pomocné kontakty 1P | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684
343 | K | ELE0341 | Jistič 6/2, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 686
344 | K | ELE0342 | Napájecí stabilizační zdroj 230V AC/24V DC, 120W | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 688
345 | K | ELE0343 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 690
346 | K | ELE0344 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 692
347 | K | ELE0345 | Signálka s LED, 24V DC, zelená | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 694
348 | K | ELE0346 | Signálka s LED, 24V DC, bílá | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 696
349 | K | ELE0347 | Stop tlačítko 1 vyp. kontakt + krytka, aretace | ks | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 698
350 | K | ELE0348 | Stop tlačítko 2 vyp. kontakty + krytka, aretace | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 700
351 | K | ELE0349 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 40 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 702
352 | K | ELE0350 | Matice metrická, šedá M25x1,5 | ks | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 704
| D | 14 | Rozvaděče se svodiči přepětí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
353 | K | ELE0351 | Plastová nástěnná rozvodnice, 24 modulů, rozm. 310 x 436 x 148 mm (Š x V x H), Iks=10kA, IP65, barva, šedá | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 706
354 | K | ELE0352 | Příslušenství rozvaděčů - lišty a držáky, úchyty, propojovací a spojovací materiál, vodiče,, výstražné štítky, kryty apod. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 708
355 | K | ELE0353 | Svodič bleskových proudů, vhodné pro 3-fázový systém SPD typ 1, T1, TN-C, instalace na vstupu do, budovy, 75 kA (10/350) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 710
356 | K | ELE0354 | Svodič bleskových proudů, vhodné pro 3-fázový systém, SPD typ 1, T1, TN-S, instalace na vstupu do, budovy, 100 kA (10/350) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 712
357 | K | ELE0355 | Svodič bleskových proudů, vhodné pro 1-fázový systém, SPD typ 1, TN-S, instalace na vstupu do budovy, , 75 kA (10/350) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 714
| D | 15 | Centrální bateriový systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
358 | K | ELE0356 | Hlavní stanice, max. nabíjecí proud 2A, kapacita baterií 12Ah,možno instalovat max. 5 ks AK modulů,, autonomie 1 hodina, adresný monitoring. Rozměry: 1520 x 450 x 600 mm (V x Š x Hl). Nabíječ 500W | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 716
| P |  | Poznámka k položce: 2A-216V (1ks),.Baterie set (18ks)12V/12Ah (1200W/1hod) Napájecí modul výstupních okruhů NO 4x32 (3 ks). podmíněně řízený přepínací modul (1 ks). Cena CBS je včetně uvedení do provozu a naprogramování. | [14 empty] | P | 1
| D | 16 | Osvětlení a silnoproudá elektroinstalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
359 | K | ELE0357 | "AD" LED svítidlo průmyslové, trubicové 52W, 4 000 K, Ra>80, 5 864 lm, 113 lm/W, přisazené, případně, zavěsné, těleso tvoří trubka d70 mm z opálového PMMA, barva černá, stmívatelný LED driver DALI, | ks | 31 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 718
| P |  | Poznámka k položce: IP66 včetně plastových montážních třmenů. Rozměry: délka 1740 mm, průměr 70 mm. | [14 empty] | P | 1
360 | K | ELE0358 | Lankový závěs | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 720
361 | K | ELE0359 | "B" LED svítidlo, 50W, (ekv. 2x58W) 4 000 K, Ra>80, 7 000 lm, 125 lm/W, přisazená stropní montáž, pomocí typového adaptéru, těleso pozinkovaný ocelový plech, optika transparentní plexisklo, IP40, | ks | 106 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 722
| P |  | Poznámka k položce: stmívatelný LED driver (pro busoucí připojení na systém řízení osvětlení). Rozměry: 1196 x 296 x 8 (51) mm | [14 empty] | P | 1
362 | K | ELE0360 | "BD" LED svítidlo, 50W, (ekv. 2x58W) 4 000 K, Ra>80, 7 000 lm, 125 lm/W, přisazená stropní montáž, pomocí typového adaptéru, těleso pozinkovaný ocelový plech, optika transparentní plexisklo, IP40, | ks | 26 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 724
| P |  | Poznámka k položce: stmívatelný LED driver. Rozměry: 1196 x 296 x 8 (51) mm" | [14 empty] | P | 1
363 | K | ELE0361 | "C" LED průmyslové svítidlo, těleso z polykarbonátu, difuzér z mikrostrukturovaného polykarbonátu,, 59W, (ekv. 2x58W), 7 500 lm, 117 lm/W, 4 000 K, Ra>80, IP65, stmívatelný LED driver. Rozměry: 1581 x | ks | 105 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 726
| P |  | Poznámka k položce: 170 x 95 mm. | [14 empty] | P | 1
364 | K | ELE0362 | "D" LED průmyslové svítidlo, přisazená stropní montáž, těleso z polykarbonátu, difuzér z, mikrostrukturovaného polykarbonátu, 42W, (ekv. 2x36W), 5 500 lm, 121 lm/W, 4 000 K, Ra>80, IP65, | ks | 25 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 728
| P |  | Poznámka k položce: stmívatelný LED driver. Rozměry: 1280 x 170 x 95 mm." | [14 empty] | P | 1
365 | K | ELE0363 | "E" LED průmyslové svítidlo, přisazená stropní montáž, těleso lakovaný ocelový plech, difuzér z, tvrzeného skla, 46W, (ekv. 2x58W), 7 000 lm, 135 lm/W,4000 K, Ra>80, IP66, stmívatelný LED driver, | ks | 9 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730
| P |  | Poznámka k položce: určené pro instalaci do prostor s nebezpečím výbuchu Ex zóny 02, 22. Rozměry: 1 225 x 108 x 90 mm. | [14 empty] | P | 1
366 | K | ELE0364 | "F" Závěsné válcové LED svítidlo 20W, 4 000 K, Ra>80, 2 650 lm. Těleso z hliníkového profilu, kryt, mikroprisma, barva antracit, IP20. Rozměry: ?130 x 195 mm. | ks | 25 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 732
367 | K | ELE0365 | Stropní kabelový závěs kovový, antracit, 1 m | ks | 25 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 734
368 | K | ELE0366 | "G" Závěsné válcové LED svítidlo 14W, 4 000 K, Ra>80, 2 000 lm. Těleso z hliníkového profilu, kryt, mikroprisma, barva antracit, IP20. Rozměry: ? 130 x 195 mm. | ks | 16 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 736
369 | K | ELE0367 | Stropní kabelový závěs kovový, antracit, 1 m | ks | 16 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 738
370 | K | ELE0368 | "H" Přisazené válcové LED svítidlo 14W, 4 000 K, Ra>80, 1790 lm. Těleso z hliníkového profilu, kryt, mikroprisma, barva antracit, IP54. Rozměry: ? 130 x 105 mm. | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 740
371 | K | ELE0369 | "K" LED svítidlo 29W (ekv. 2x36W), 4 000 K, Ra>80, 4500 lm, 140 lm/W, UGR<19. Přisazená stropní, montáž pomocí typového adaptéru, těleso z pozinkovaného ocelového plechu, optika z transparentního | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 742
| P |  | Poznámka k položce: plexiskla, IP40. Rozměry: 1 196 x 296 x 8 (51) mm. | [14 empty] | P | 1
372 | K | ELE0370 | "L" LED reflektor, těleso: tlakový odlitek z hliníku, tmavě šedá barva, difuzér tvrzené krycí sklo, (antireflexní s mikroprismatickou úpravou) , optický systém matný hliník - širokozářič, 80W, 8200 | ks | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 744
| P |  | Poznámka k položce: lm, 4000 K, teplota okolí: -20÷40°C, IP65 | [14 empty] | P | 1
373 | K | ELE0371 | "M" LED reflektor designový, 16W, 4 000 K, Ra>90, 1 076 lm, vyzařovací úhel 61°, těleso z litého, hliníku, kryt z čirého bezpečnostního skla, barva antracit, nástěnná montáž, výklopný | ks | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 746
374 | K | ELE0372 | "R" LED svítidlo vestavné, kruhové typu Downlight, 10W, 4000K, Ra>90, 950 lm, těleso z lakovaného, litého hliníku, čirý kryt, stmívatelný DALI Led driver, IP20/IP40. Rozměry: ?135 x 68 mm | ks | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 748
375 | K | ELE0373 | "S" LED svítidlo závěsné tubulární, 46W, 3000K, Ra>80, 5960 lm, 130lm/W, nosný profil z, extrudovaného hliníku, válcový PMMA kryt pro homogenní osvětlení, úhel vyzařování 340° stmívatelný | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 750
| P |  | Poznámka k položce: DALI Led driver, IP20. Rozměry: ?100 x 1 477 mm, barva bílá (pro osvětlení vstupního foyru) | [14 empty] | P | 1
376 | K | ELE0374 | "N1" Nouzové LED svítidlo 8,3 VA/4,1 W, bez piktogramu, napájené a řízené z CBS, těleso i difuzér z, polykarbonátu, 176 - 276 V při napájení z baterie, 400 lm, IP65. Rozměry : 375 x 152 x 63 mm | ks | 40 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 752
377 | K | ELE0375 | "N2" Nouzové LED svítidlo 8,3 VA/4,1 W, s piktogramem, napájené a řízené z CBS, těleso i difuzér z, polykarbonátu, 176 - 276 V při napájení z baterie, IP65, dohlednost 25m. Rozměry : 375 x 152 x 63 mm | ks | 52 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 754
378 | K | ELE0376 | "N3" Nouzové LED svítidlo 9,4 VA/4,7 W, bez piktogramu, napájené a řízené z CBS, těleso z ocelového, plechu, difuzér z methakrylátu, 176 - 276 V při napájení z baterie, IP65. Svítidlo je určeno pro | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 756
| P |  | Poznámka k položce: instalaci v prostředí s nebezpečím výbuchu, zóna 02 a 22.ozměry : 438 x 108 x 99 mm | [14 empty] | P | 1
379 | K | ELE0377 | "N4" Nouzové LED svítidlo 9,4 VA/4,7 W, s piktogramem, napájené a řízené z CBS, těleso z ocelového, plechu, difuzér skleněný, 176 - 276 V při napájení z baterie, IP65. Svítidlo je určeno pro instalaci | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 758
| P |  | Poznámka k položce: v prostředí s nebezpečím výbuchu, zóna 02 a 22.ozměry : 438 x 108 x 99 mm, rozměry závěsného difuzoru s piktogramem: 390 x 209 x 8 mm. | [14 empty] | P | 1
380 | K | ELE0378 | "N5" Nouzové LED svítidlo 8,3 VA/4,1 W, se zavěšeným oboustranným piktogramem, napájené a řízené z, CBS, těleso i difuzér z polykarbonátu, 176 - 276 V při napájení z baterie, IP65, dohlednost 25m. | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 760
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry : 375 x 152 x 63 mm | [14 empty] | P | 1
381 | K | ELE0379 | "NB" Nouzové LED svítidlo 8,3 VA/4,1 W, bez piktogramu,pro protipanické osvětlení, napájené a, řízené z CBS, těleso z ocelového plechu, 176 - 276 V při napájení z baterie, 261 lm, IP42. Rozměry : | ks | 7 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 762
| P |  | Poznámka k položce: ?120 x33,6 mm | [14 empty] | P | 1
382 | K | ELE0380 | "NC" Nouzové LED svítidlo 8,3 VA/4,1 W, bez piktogramu,pro osvětlení únikových cest, napájené a, řízené z CBS, těleso z ocelového plechu, 176 - 276 V při napájení z baterie, 255/285 lm, IP42. | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 764
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry : ?120 x33,6 mm | [14 empty] | P | 1
383 | K | ELE0381 | "V" LED svítidlo DALI 385W, 3000K, 53580/40350 lm, širokozářič, IP67, IK08, 24,9 kg + montážní box., Svítidla na budově IET pro nasvětlení fasády CEETe. | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 766
384 | K | ELE0382 | Montážní box pro "V" svítidlo | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 768
385 | K | ELE0383 | "Va" LED svítidlo přisazené DALI 27W, 3910/2827 lm, uhel vyzařování 32°, IP65, IK08, 1,7 kg., Osvětlení umístěné pod přesahujícími částmi fasády, nasvětlující fasádu. | ks | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 770
386 | K | ELE0384 | "Vb" Nosný profil délky 3000 mm, dark grey - celková délka profilů včetně koncovek 7597 mm | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 772
387 | K | ELE0385 | "Vb" Nosný profil délky 2400 mm, dark grey - celková délka profilů včetně koncovek 7597 mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 774
388 | K | ELE0386 | "Vb" LED inset DALI 47W, 5452 lm ze svítidla, 2396 lm, IP54 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 776
389 | K | ELE0387 | "Vb" LED inset DALI 32W, 3712 lm ze svítidla, 1597 lm, IP54 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 778
390 | K | ELE0388 | "Vb" LED inset DALI 24W, 2784 lm ze svítidla, 1198 lm, IP54 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 780
391 | K | ELE0389 | "Vb" Pár koncovek | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 782
392 | K | ELE0390 | "Vb" Lineární spojky profilů | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 784
393 | K | ELE0391 | "Vb" Napájecí kabel délky 2,0 m | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786
394 | K | ELE0392 | "Vb" Mini konektor pro napájecí kabel | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788
395 | K | ELE0393 | "Vb" Zakrácení dle požadované délky | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790
396 | K | ELE0394 | "Vb" Montáž a zapojení LED pásku | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 792
397 | K | ELE0395 | "Vc" LED svítidlo přisazené DALI 27W, 3000K, 4640/3824 lm, IP65, IK06, 6 kg. Svítidla na energomostu, stanice H2 pro nasvětlení prostoru pod energomostem. | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 794
398 | K | ELE0396 | "Vd" LED svítidlo DALI 73W, 3000K, 8505/7024 lm, širokozářič, IP65, IK07, 4,0 kg. Svítidla na, energomostu stanice H2 pro nasvětlení fasády CEETe. | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 796
399 | K | ELE0397 | "Ve" LED sloupek DALI 13,8W, 3000K, 2270/1604 lm, asymetrické vyzařování, IP65, IK07, 5,8 kg +, montážní příslušenství. Osvětlovací sloupek pro intimní osvětlení zeleně na atice střechy. | ks | 11 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 798
400 | K | ELE0398 | Montážní příslušenství "Ve" svítidla | ks | 11 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 800
401 | K | ELE0399 | "Vf" LED svítidlo DALI 24W, 3000K, 2545/2003 lm, úhel vyzařování 29°, IP65, IK06, 2,3 kg. Svítidla, na střeše objektu nasvětlující turbíny větrných elektráren. | ks | 12 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 802
402 | K | ELE0400 | Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So, 230V AC, 10AX | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804
403 | K | ELE0401 | Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5, 5So (do hořlavých podkladů B až F),, 230V AC, 10AX | ks | 13 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806
404 | K | ELE0402 | Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů B až F),, 230V AC, 10AX | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 808
405 | K | ELE0403 | Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S, 230 V AC,, 10 AX | ks | 19 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 810
406 | K | ELE0404 | Doutnavka orientační (univerzální), světlo oranžové | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 812
407 | K | ELE0405 | Kryt spínače kolébkového; s popis polem, b. ocelová šedá | ks | 25 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 814
408 | K | ELE0406 | Kryt spínače kolébkového, dělený; s popis polem,b. ocelová šedá | ks | 13 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 816
409 | K | ELE0407 | Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem; s popis polem, b. ocelová šedá | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 818
410 | K | ELE0408 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. ocelová šedá | ks | 91 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 820
411 | K | ELE0409 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. ocelová šedá | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 822
412 | K | ELE0410 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; b. ocelová šedá | ks | 9 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 824
413 | K | ELE0411 | Spínač jednopólový pro zapuštěnou montáž, řazení 6 (1); b. ocelová šedá, IP44 | ks | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 826
414 | K | ELE0412 | Spínač jednopólový pro nástěnnou montáž, řazení 1; 230V AC, 10 AX, IP54, b. šedá | ks | 13 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 828
415 | K | ELE0413 | Přepínač sériový pro nástěnnou montáž, řazení 5; 230V AC, 10 AX, IP54; b. šedá | ks | 24 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830
416 | K | ELE0414 | Přepínač střídavý pro nástěnnou montáž, řazení 6; 230V AC, 10AX, IP54, b. šedá | ks | 18 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 832
417 | K | ELE0415 | Přepínač střídavý dvojitý pro nástěnnou montáž, řazení 6+6, 230V AC, 10AX, IP54 b. šedá | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 834
418 | K | ELE0416 | Spínač dvojpólový pro nástěnnou montáž, řazení 2S; 230V AC, 10AX, IP54; b. šedá | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 836
419 | K | ELE0417 | Automatický spínač - snímač pohybu zapuštěný (na stěně), úhel pokrytí 180°, s tlasčítkem pro, zpožděné vypnutí, 5s-10 min., 5-1000 lx, releový spínač 2300 W, 230 V, IP20, barva antracit | ks | 13 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 838
420 | K | ELE0418 | Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. ocelová šedá | ks | 66 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840
421 | K | ELE0419 | Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím; řazení 2P+PE; b. ocelová šedá | ks | 16 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 842
422 | K | ELE0420 | Zásuvka jednonásobná montáž pod omítku, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE;, IP44, vč. rámečku, b. ocelová šedá | ks | 20 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 844
423 | K | ELE0421 | Zásuvka jednonásobná pro nástěnnou montáž, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE;230V AC, 16A,, IP54, b. šedá | ks | 94 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 846
424 | K | ELE0422 | Krabice nástěnná pro přístroje 45x45 s víčkem, barva šedá | ks | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 848
425 | K | ELE0423 | Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací, poruchy; řazení 2P+PE; 230V AC, 16A, 45x45; b. bílá (RAL 9010) | ks | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 850
426 | K | ELE0424 | Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE;16A/400V, IP44 | ks | 34 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 852
427 | K | ELE0425 | Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; 32A/400V, IP44 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 854
428 | K | ELE0426 | Servisní spínač trojpólový v krabici, 25 A; barva šedá; IP65 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 856
429 | K | ELE0427 | Parapetní zásuvkový kanál pro vestavbu přístrojů, oceloplechový, 2 komorový, společný pro zásuvkové, silnoproudé a datové rozvody. Rozměr kanálu: 210 x 90 mm (Instalovaná výška parapetního kanálu | m | 352 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 858
| P |  | Poznámka k položce: koordinována s PD interiéru) | [14 empty] | P | 1
430 | K | ELE0428 | Víko žlabu | m | 704 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 860
431 | K | ELE0429 | Spojka žlabu | ks | 212 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 862
432 | K | ELE0430 | Kryt spoje | ks | 212 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 864
433 | K | ELE0431 | Roh vnitřní | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866
434 | K | ELE0432 | Plochý roh | ks | 34 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 868
435 | K | ELE0433 | Kryt plochého rohu | ks | 68 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 870
436 | K | ELE0434 | Koncový díl | ks | 64 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 872
437 | K | ELE0435 | Úhlová zástrčka ochranného vodiče | ks | 40 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 874
438 | K | ELE0436 | Přístrojová krabice | ks | 241 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 876
439 | K | ELE0437 | Krycí rámeček | ks | 241 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 878
440 | K | ELE0438 | Zásuvka 1 násobná přímá s ochr. kolíkem, bílá RAL 9010 | ks | 176 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 880
441 | K | ELE0439 | Zásuvka 1 násobná přímá s ochr. kolíkem, červená RAL 3001 | ks | 57 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 882
442 | K | ELE0440 | Modul přepěťové ochrany | ks | 57 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 884
443 | K | ELE0441 | Jednoúrovňový termostat, rozsah -30 až +60°C, vestavěný senzor, výstup: 1x spínací 12A, IP65 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 886
444 | K | ELE0442 | Zapuštěné zemní čidlo pro odtranění ledu a sněhu, detekce vlhkost a teplota, pouzdro IP68, okolní, teplota -50/+70°C | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 888
445 | K | ELE0443 | Topný kabel, dvoužilové okruhy s lineárním příkonem 30W/m, vybaven připojovacím vodičem (studeným, koncem délky 5m) o celkovém výkonu 970W | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 890
446 | K | ELE0444 | Topný kabel, dvoužilové okruhy s lineárním příkonem 30W/m, vybaven připojovacím vodičem (studeným, koncem délky 5m) o celkovém výkonu 1 600W | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 892
447 | K | ELE0445 | Topný kabel, dvoužilové okruhy s lineárním příkonem 30W/m, vybaven připojovacím vodičem (studeným, koncem délky 5m) o celkovém výkonu 2 800W | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 894
448 | K | ELE0446 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 2x1,5 (barevné značení O) pevně | m | 960 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 896
449 | K | ELE0447 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x1,5 (barevné značení O) pevně | m | 750 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 898
450 | K | ELE0448 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x1,5 (barevné značení J) pevně | m | 3285 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 900
451 | K | ELE0449 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x2,5 (barevné značení J) pevně | m | 3220 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 902
452 | K | ELE0450 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 4x1,5 (barevné značení O) pevně | m | 25 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 904
453 | K | ELE0451 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 4x2,5 (barevné značení J) pevně | m | 40 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 906
454 | K | ELE0452 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 5x2,5 (barevné značení J) pevně | m | 570 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 908
455 | K | ELE0453 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 5x4 (barevné značení J) pevně | m | 15 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 910
456 | K | ELE0454 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu7x1,5 (barevné značení O) pevně | m | 35 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 912
457 | K | ELE0455 | Kabel sdělovací bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 2x2x0,8 (pevně) | m | 330 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 914
458 | K | ELE0456 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x4mm2, pevně ZŽ | m | 140 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 916
459 | K | ELE0457 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x6mm2, pevně ZŽ | m | 535 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 918
460 | K | ELE0458 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x16mm2, pevně ZŽ | m | 220 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 920
461 | K | ELE0459 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x25mm2, pevně ZŽ | m | 155 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 922
462 | K | ELE0460 | Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 2x1,5, P60-R, (barevné značení O) pevně | m | 340 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 924
463 | K | ELE0461 | Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 3x1,5, P60-R, (barevné značení O) pevně | m | 45 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 926
464 | K | ELE0462 | Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 3x1,5, P60-R, (barevné značení J) pevně | m | 1270 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 928
465 | K | ELE0463 | Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 4x1,5, P60-R, (barevné značení O) pevně | m | 270 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 930
466 | K | ELE0464 | Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 4x1,5, P60-R, (barevné značení J) pevně | m | 90 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 932
467 | K | ELE0465 | Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 7x1,5, P60-R, (barevné značení O) pevně | m | 15 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 934
468 | K | ELE0466 | Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 5x10, P60-R, (barevné značení J) pevně | m | 15 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 936
469 | K | ELE0467 | Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 3x1,5, P60-R, (barevné značení J) UV, stabilní, vhodný do venkovního prostředí, pevně | m | 435 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 938
470 | K | ELE0468 | Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 4x1,5, P60-R, (barevné značení O) UV, stabilní, vhodný do venkovního prostředí,pevně | m | 435 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 940
471 | K | ELE0469 | Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 4x1,5, P60-R, (barevné značení J) UV, stabilní, vhodný do venkovního prostředí,pevně | m | 355 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 942
472 | K | ELE0470 | Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 4x4, P60-R, (barevné značení J) UV, stabilní, vhodný do venkovního prostředí, pevně | m | 85 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 944
473 | K | ELE0471 | Kabel 1-Cu 1x50 mm2 ,pryžová izolace, pevně | m | 120 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 946
474 | K | ELE0472 | Kabel Cu3x1,5 (barevné značení O) pevně | m | 15 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 948
475 | K | ELE0473 | Kabel Cu3x1,5 (barevné značení J) pevně | m | 110 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 950
476 | K | ELE0474 | Kabel Cu3x2,5 (barevné značení J) pevně | m | 95 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 952
477 | K | ELE0475 | Kabel Cu 5x6 (barevné značení J) pevně | m | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 954
478 | K | ELE0476 | Kabel Cu 5x10 (barevné značení J) pevně | m | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 956
479 | K | ELE0477 | Kabel Cu 7x1,5 (barevné značení O) pevně | m | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 958
480 | K | ELE0478 | Kabel Cu 7x1,5 (barevné značení J) pevně | m | 15 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 960
481 | K | ELE0479 | Kabel Cu 1x6mm2, pevně ZŽ | m | 50 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 962
482 | K | ELE0480 | Kabel Cu 1x16mm2, pevně ZŽ | m | 40 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 964
483 | K | ELE0481 | Kabel Cu 1x25mm2, pevně ZŽ | m | 35 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 966
484 | K | ELE0482 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2 | ks | 265 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 968
485 | K | ELE0483 | Ukončení kabelů do 4x16 mm2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 970
486 | K | ELE0484 | Ukončení kabelů do 5x4 mm2 | ks | 20 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972
487 | K | ELE0485 | Ukončení kabelů do 7x4 mm2 | ks | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 974
488 | K | ELE0486 | Ukončení vodičů v rozvaděči do 16 mm2 | ks | 20 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 976
489 | K | ELE0487 | Ukončení vodičů v rozvaděči do 25 mm2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 978
490 | K | ELE0488 | Kabelové příchytky včetně hmoždinky a vrutu pro funkční normovou trasu s požární klasifikaci min., P60-R | ks | 3440 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 980
491 | K | ELE0489 | Svazkové držáky včetně kotvy pro funkční normovou trasu s požární klasifikaci min. P60-R | ks | 410 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 982
492 | K | ELE0490 | Trubka tuhá bezhalogenová k mechanické ochraně kabelů, sv. šedá D16 mm vč. příchytek | m | 810 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 984
493 | K | ELE0491 | Trubka tuhá bezhalogenová k mechanické ochraně kabelů, sv. šedá D20 mm vč. příchytek | m | 105 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 986
494 | K | ELE0492 | Trubka ohebná k ochraně kabelů, střední mechanická odolnost 750 N, DN 25 mm, UV stabilní | m | 12 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 988
495 | K | ELE0493 | Trubka ohebná k ochraně kabelů, střední mechanická odolnost 750 N, DN 25 mm, bezhalogenová | m | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 990
496 | K | ELE0494 | Trubka ohebná dvouplášťová, DN 40 mm, barva černá | m | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 992
497 | K | ELE0495 | Trubka ohebná k ochraně kabelů, mechanická odolnost 320N, vnitřní průměr min. 28,8 mm, bezhalogenová, , UV stabilní, barva černá | m | 80 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 994
498 | K | ELE0496 | Betonová dlaždice 30 x 30cm s podložkou | ks | 12 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 996
499 | K | ELE0497 | Nosná lišta pozinkovaná pro upevnění svítidel vč. příslušenství a závěsů - komplet | m | 220 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 998
500 | K | ELE0498 | Žlab kabelový plechový děrovaný 60x50, vč. spojek, nosných a kotvicích konstrukcí a příslušenství | m | 175 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1000
501 | K | ELE0499 | Žlab kabelový plechový plný s víkem 60x50, vč. spojek, nosných a kotvicích konstrukcí a, příslušenství | m | 105 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1002
502 | K | ELE0500 | Víko žlabu | m | 105 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1004
503 | K | ELE0501 | Pomocná ocelová trojnožka pro upevnění svítidla s betonovými zátěžemi | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1006
504 | K | ELE0502 | Ocelová konstrukce pro upevnění svítidla na ramínko | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1008
505 | K | ELE0503 | Betonový podstavec (17 kg) | ks | 18 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1010
506 | K | ELE0504 | Plastová podložka pod betonový podstavec | ks | 9 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1012
507 | K | ELE0505 | Podpěra vedení na ploché střechy | ks | 30 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1014
508 | K | ELE0506 | Krabice přístrojová do sádrokartonu | ks | 115 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1016
509 | K | ELE0507 | Krabice přístrojová pod omítku | ks | 60 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1018
510 | K | ELE0508 | Krabice rozbočná pod omítku s víčkem a se svorkovnicí | ks | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1020
511 | K | ELE0509 | Krabice rozbočná do sádrokartonu s víčkem a se svorkovnicí | ks | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1022
512 | K | ELE0510 | Krabice rozvodná na povrch, bezhalogenová, pro kabely do 5x2,5, 5-ti pólová svork. IP 54 | ks | 215 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1024
513 | K | ELE0511 | Požárně odolná elektroinstalační krabice P90-R, 101x101x62mm, vč. keramické svorkovnice 5x 1,5-6mm2,, IP66 | ks | 66 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1026
514 | K | ELE0512 | Požárně odolná elektroinstalační krabice P90-R, 126x126x74mm, vč. keramické svorkovnice - dvojité, svorky 5x 1,5-6mm2, IP66 | ks | 18 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1028
515 | K | ELE0513 | Tlačítko nouzového zastavení CENTRAL STOP v prosklené skříni, IP65, 1Z kontakty, 230V, včetně, výstražného popisu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1030
516 | K | ELE0514 | Montáž plastové rozvodnice | ks | 19 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1032
517 | K | ELE0515 | Montáž skříňových rozvaděčů | ks | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1034
518 | K | ELE0516 | Montáž oceloplechových rozvodnic | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1036
519 | K | ELE0517 | Ekvipotenciální svorkovnice s krytem, počet třmenů 1xFeZn 30x4, 2x70 mm2, 6x16 mm2, 4x6 mm2 | ks | 58 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1038
520 | K | ELE0518 | Ekvipotenciální svorkovnice s krytem, počet třmenů 10x16 mm2, 16x6 mm2 | ks | 20 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1040
521 | K | ELE0519 | Hlavní ochranná přípojnice objektu MET, Cu 60x10 mm, délka 1,5m, instalovaná na podpěrných, izolátorech na stěně (izolátory + držáky izolátorů - 3ks) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1042
522 | K | ELE0520 | Svorka průchozí izolovaná 25mm2 (12-ti pólové provedení) | ks | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1044
523 | K | ELE0521 | Svorka průchozí zolovaná 16 (12-ti pólové provedení) | ks | 15 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1046
524 | K | ELE0522 | Svorka průchozí izolovaná 6 mm (12-ti pólové provedení) | ks | 30 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1048
525 | K | ELE0523 | Svorka na potrubí | ks | 60 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1050
526 | K | ELE0524 | Cu pás. 20x500x0,5mm | ks | 60 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1052
527 | K | ELE0525 | Zemnicí svorka na baterie | ks | 15 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1054
528 | K | ELE0526 | Svorka připojovací na potrubí | ks | 60 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1056
529 | K | ELE0527 | Vysekání kapes pro krabice přístrojové | ks | 35 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1058
530 | K | ELE0528 | Vysekání rýh ve stěně, hl.30mm, šire 30 mm | m | 100 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1060
531 | K | ELE0529 | Hrubá výplň rýh maltou | m2 | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1062
532 | K | ELE0530 | Podružný materiál | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1064
| D | 17 | Systém řízení DALI osvětlení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
533 | K | ELE0531 | DALI 2 router s GPS Astro 1x DALI standart DT8 | ks | 7 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1066
534 | K | ELE0532 | DALI 2 router s GPS Astro 2x DALI standart DT8 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1068
535 | K | ELE0533 | Router vzdáleného připojení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1070
536 | K | ELE0534 | Napájecí zdroj průmyslový, stíněný, AC 12V na DIN lištu | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1072
537 | K | ELE0535 | Průmyslový switch na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1074
538 | K | ELE0536 | WEB Server 20 DIN | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1076
539 | K | ELE0537 | Licence WEBSERVR 5H (max. 5 routrů) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1078
540 | K | ELE0538 | Licence WEBSERVR Reporter | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1080
541 | K | ELE0539 | Multisenzor DALI 2 | ks | 30 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1082
542 | K | ELE0540 | DALI 2 7 tlačítkový ovládací panel s LED indikaci vyvolané scény | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1084
543 | K | ELE0541 | Montážní sada pro tlačítkové ovládací panely do krabice + kryt - rámeček b. bílá | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1086
544 | K | ELE0542 | DALI 2 Externí jasoměr IP54, 1-100 000 lx | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1088
545 | K | ELE0543 | Technická podpora DALI u instalace, proškolení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1090
546 | K | ELE0544 | Oživení systému řízení DALI | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1092
547 | K | ELE0545 | Tvorba vizualizačního prostředí DALI | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1094
548 | K | ELE0546 | Logistické a přepravní náklady, případně ubytování | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1096
549 | K | ELE0547 | Nespecifikovaný drobný spojovací materiál | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1098
550 | K | ELE0548 | Podružný materiál | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1100
| D | 18 | Hlavní kabelové přívody a trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
551 | K | ELE0549 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 5x6 (barevné značení J) pevně | m | 325 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1102
552 | K | ELE0550 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 4x6 (barevné značení J) pevně | m | 95 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1104
553 | K | ELE0551 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 4x10 (barevné značení J) pevně | m | 215 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1106
554 | K | ELE0552 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 4x16 (barevné značení J) pevně | m | 695 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1108
555 | K | ELE0553 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 4x25 (barevné značení J) pevně | m | 415 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1110
556 | K | ELE0554 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 4x35 (barevné značení J) pevně | m | 505 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1112
557 | K | ELE0555 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 4x50 (barevné značení J) pevně | m | 325 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1114
558 | K | ELE0556 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 4x70 (barevné značení J) pevně | m | 45 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1116
559 | K | ELE0557 | Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 4x70, P60-R, (barevné značení J) | m | 45 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1118
560 | K | ELE0558 | Kabel 1-Cu 1x150 mm2 ,pryžová izolace, pevně | m | 240 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1120
561 | K | ELE0559 | Kabel 1-Cu 1x70 mm2 ,pryžová izolace, pevně | m | 420 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1122
562 | K | ELE0560 | Kabel 1-Cu 1x50 mm2 ,pryžová izolace, pevně | m | 110 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1124
563 | K | ELE0561 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x16mm2, pevně, ZŽ | m | 265 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1126
564 | K | ELE0562 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x25mm2, pevně, ZŽ | m | 440 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1128
565 | K | ELE0563 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x50, pevně, ZŽ | m | 50 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1130
566 | K | ELE0564 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x70, pevně, ZŽ | m | 30 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1132
567 | K | ELE0565 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x120mm2, pevně, ZŽ | m | 30 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1134
568 | K | ELE0566 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2 | ks | 16 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1136
569 | K | ELE0567 | Ukončení kabelů do 4x16 mm2 | ks | 24 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1138
570 | K | ELE0568 | Ukončení vodičů do 5x10 mm2 | ks | 16 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1140
571 | K | ELE0569 | Ukončení vodičů do 4x25 mm2 | ks | 22 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1142
572 | K | ELE0570 | Ukončení vodičů do 4x35 mm2 | ks | 24 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1144
573 | K | ELE0571 | Ukončení vodičů do 4x50 mm2 | ks | 20 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1146
574 | K | ELE0572 | Ukončení kabelů 1x150 mm2 | ks | 24 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1148
575 | K | ELE0573 | Ukončení kabelů 1x95 mm2 | ks | 26 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1150
576 | K | ELE0574 | Ukončení kabelů na svorkovnici do 16 mm2 | ks | 20 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1152
577 | K | ELE0575 | Ukončení kabelů na svorkovnici do 25 mm2 | ks | 30 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1154
578 | K | ELE0576 | Kabelová příchytka žárově pozinkovaná průměr kabelu 16-22 mm | ks | 1520 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1156
579 | K | ELE0577 | Kabelová příchytka žárově pozinkovaná průměr kabelu 22-28 mm | ks | 1900 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1158
580 | K | ELE0578 | Kabelová příchytka žárově pozinkovaná průměr kabelu 28-34 mm | ks | 60 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1160
581 | K | ELE0579 | Kabelová příchytka žárově pozinkovaná průměr kabelu 34-40 mm | ks | 100 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1162
582 | K | ELE0580 | Kabelová příchytka Al, průměr kabelu 40-46 mm | ks | 60 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1164
583 | K | ELE0581 | Kabelová příchytka Al, průměr kabelu 46-52 mm | ks | 80 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1166
584 | K | ELE0582 | Žlab kabelový plechový děrovaný 60x50, vč. spojek, nosných a kotvicích konstrukcí a příslušenství | m | 35 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1168
585 | K | ELE0583 | Žlab kabelový plechový děrovaný 60x100, vč. spojek, nosných a kotvicích konstrukcí a příslušenství | m | 105 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1170
586 | K | ELE0584 | Žlab kabelový plechový děrovaný 60x150, vč. spojek, nosných a kotvicích konstrukcí a příslušenství | m | 60 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1172
587 | K | ELE0585 | Žlab kabelový plechový děrovaný 60x200, vč. spojek, nosných a kotvicích konstrukcí a příslušenství | m | 155 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1174
588 | K | ELE0586 | Žlab kabelový plechový děrovaný 60x300, vč. spojek, nosných a kotvicích konstrukcí a příslušenství | m | 25 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1176
589 | K | ELE0587 | Žlab kabelový plechový děrovaný 110x200, vč. spojek, nosných a kotvicích konstrukcí a příslušenství | m | 25 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1178
590 | K | ELE0588 | Kabelový žebřík 60x200mm vč. spojek, nosných a kotvících konstrukcí a příslušenství | m | 35 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1180
591 | K | ELE0589 | Kabelový žebřík 60x400mm vč. spojek, nosných a kotvících konstrukcí a příslušenství | m | 100 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1182
592 | K | ELE0590 | Kabelový žebřík 60x600mm vč. spojek, nosných a kotvících konstrukcí a příslušenství | m | 210 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1184
593 | K | ELE0591 | Kabelový žebřík s požární odolností P-60-R, 60x200mm vč. spojek, nosných konstrukcí a, příslušenství (normová konstrukce) | m | 50 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1186
594 | K | ELE0592 | Odlehčení tahu | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1188
595 | K | ELE0593 | Žlab kabelový s požární odolností P60-R, 60x100 vč. spojek, nosných konstrukcí, výložníku a, příslušenství (normová konstrukce) | m | 65 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1190
596 | K | ELE0594 | Protipožární kabelová ucpávka EI 60 | m2 | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1192
597 | K | ELE0595 | Jádrové vrtání D200 mm | m | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1194
598 | K | ELE0596 | Vybourání otvorů v betonové stěně do plochy 0,16m2, stena do 150mm | ks | 90 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1196
599 | K | ELE0597 | Podružný materiál | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1198
| D | 19 | Bleskosvod a uzemnění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
600 | K | ELE0598 | Jímací izolovaný stožár, na fasádě, uvnitř 4000 mm (včetně koncovky pro montáž a pot. vyrovnání, vnitřně vedeného svodového vodiče) | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1200
601 | K | ELE0599 | Nosič pro montáž na stěnu, vzdálenost 80 mm | ks | 12 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1202
602 | K | ELE0600 | Pásková uzemňovací objímka 3/8-4" | ks | 12 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1204
603 | K | ELE0601 | Připojovací deska pro vedení 16x8-10 mm2 | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1206
604 | K | ELE0602 | Připojovací deska pro dvě vedení 16x8-10 mm2 | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1208
605 | K | ELE0603 | Jímací izolovaný stožár na trubce stavby, uvnitř 4000 mm (včetně koncovky pro montáž a pot., vyrovnání vnitřně vedeného svodového vodiče) | ks | 12 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1210
606 | K | ELE0604 | Nosič pro montáž na trubku o 50-300 mm | ks | 24 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1212
607 | K | ELE0605 | Pásková uzemňovací objímka 3/8-4" | ks | 22 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1214
608 | K | ELE0606 | Připojovací deska pro dvě vedení 16x8-10 mm2 | ks | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1216
609 | K | ELE0607 | Izolovaný vodič 75 GR, 26 mm, světle šedá barva | m | 615 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1218
610 | K | ELE0608 | Připojovací prvek pro vedení o 23 mm, vč. smršťovací hadice a šestihranu, testován do 200 kA | ks | 54 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1220
611 | K | ELE0609 | Stahovací pásek 7,6 x 380 mm PA černá, odolné proti UV záření a povětrnostním vlivům | ks | 100 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1222
612 | K | ELE0610 | Příchytka starQuick 24-28 mm PA světle šedá | ks | 205 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1224
613 | K | ELE0611 | Univerzální adaptér pro střešní držák vodiče 4 mm PP černá | ks | 205 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1226
614 | K | ELE0612 | Střešní držák vedení pro ploché střechy 8-10 mm, mrazuvzdorný beton, PA/PE černá, hmotnost 1kg | ks | 205 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1228
615 | K | ELE0613 | Příchytka pro izolovaný vodič 24-28 mm PA světle šedá | ks | 460 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1230
616 | K | ELE0614 | Litinová skříň do chodníku 227 x 155 x 115 mm, bez dna a rozpojovacího dílu, vhodná pro vysoké, zatížení do 40 kN / 4,0 t | ks | 16 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1232
617 | K | ELE0615 | Rozpojovací díl pro vodiče Rd 8-10, nerez (VA) | ks | 16 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1234
618 | K | ELE0616 | Kruhový vodič FeZn RD10 | m | 60 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1236
619 | K | ELE0617 | Vodič AlMgSi D 8 (0,135kg/m) polotvrdý | m | 260 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1238
620 | K | ELE0618 | Podpěra vedení na ploché střechy | ks | 260 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1240
621 | K | ELE0619 | Držák vodiče 8/10 mm s podložkou,vrutem a hmoždinkou | ks | 30 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1242
622 | K | ELE0620 | Vodič jednožílový Cu 6 zž, pevně | m | 150 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1244
623 | K | ELE0621 | Vodič jednožílový Cu 16 zž, pevně | m | 40 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1246
624 | K | ELE0622 | Automobilová kloubová plošina vč. dopravy a ustavení | hod | 50 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1248
625 | K | ELE0623 | Automobilový jeřáb vč. dopravy a ustavení | hod | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1250
626 | K | ELE0624 | Pásek FeZn 30x4 (0,95 kg/m), pevně | m | 750 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252
627 | K | ELE0625 | Drát FeZn drát o 10mm(0,62kg/m), pevně | m | 80 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1254
628 | K | ELE0626 | Kabel Cu 1x50, pevně, ZŽ | m | 50 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1256
629 | K | ELE0627 | Svorka uzemňovací spoj pásek-pásek 30x4mm | ks | 340 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1258
630 | K | ELE0628 | Svorka uzemňovací spoj pásek-drát | ks | 50 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1260
631 | K | ELE0629 | Svorka připojovací | ks | 90 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1262
632 | K | ELE0630 | Antikorozní nátěr spojů a přechodů zemnícího pásku | m | 250 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1264
633 | K | ELE0631 | Podružný materiál | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1266
| D | 20 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
634 | K | ELE0632 | Měření osvětlenosti po realizaci vč. vypracování protokolu z měření | hod | 100 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1268
635 | K | ELE0633 | Naprogramování a oživení NO a CBS | hod | 24 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1270
636 | K | ELE0634 | Rozebrání a opětovné utěsnění kabelového prostupu na střechu | hod | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1272
637 | K | ELE0635 | Oživení a uvedení do provozu osvětlení a nasvětlení fasády z obj. IET | hod | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1274
638 | K | ELE0636 | Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RA3.1 v obj. IET | hod | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1276
639 | K | ELE0637 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 16 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1278
640 | K | ELE0638 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 56 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1280
641 | K | ELE0639 | Priprava ke komplexni zkousce | hod | 32 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1282
642 | K | ELE0640 | Zkusebni provoz | hod | 16 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1284
643 | K | ELE0641 | Montážní práce mimo položky | hod | 80 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1286
644 | K | ELE0642 | Koordinace postupu prací s ostatnimi profesemi | hod | 40 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1288
645 | K | ELE0643 | Spolupráce s dodavateli při zapojování a zkouskach | hod | 40 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1290
646 | K | ELE0644 | Pronájem elektrické nůžkové plošiny vč. dopravy | den | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1292
647 | K | ELE0645 | Inženýrská činnost při legislativě vyhrazených elektrických zařízení dle vyhl. č. 73/2010 Sb. a, spolupráce s organizací státního odborného dozoru (TIČR) | hod | 24 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1294
648 | K | ELE0646 | Zajištění vydání odborného a závazného stanoviska dle vyhlášky č.73/2010 Sb od organizace státního, odborného dozoru (TIČR) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1296
649 | K | ELE0647 | Pozarni dohled dle vyhlasky c. 87/200 Sb. pri svarovani, brouseni kovu, rezani kovu a tepelnem, deleni kovu | hod | 64 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1298
650 | K | ELE0648 | Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - Revizni technik | hod | 56 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1300
651 | K | ELE0649 | Spoluprace s revizním technikem | hod | 32 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1302
| D | 21 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
652 | K | ELE0650.1 | Hloubení kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 200mm,hloubka 200mm | m | 480 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1304
653 | K | ELE0651.1 | Zához kabelové rýhy včetně hutnění a provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 | m3 | 20 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1306

## SO 01.1.62.1 - Trafostani...
{b3cb2611-8925-435a-8857-0a3ec0343a6f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.62.1 - Trafostanice VN a rozvodna VN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.62.1 - Trafostanice VN a rozvodna VN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| SO 01.1.62 - Trafostanice VN | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.62.1 - Trafostanice VN a rozvodna VN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | SO 01.1.62 | Trafostanice VN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | ELE0001 | 1-R22 - Kompaktní SF6 plynem izolovaný distribuční rozvaděč pro běžný rozvod do 24 kV.4 funkční, jednotka základní nerozšířitelná, ve funkční sestavě "NE-IIQI", 2x přívodní pole (síťový odpínač), | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: 1x vývodové pole pro transformátor (kombinovaný odpínač s pojistkou), 1x vývodové pole (síťový odpínač) 22 kV. Jmenovité napětí 24 kV, jmenovitá frekvence 50/60 Hz, jmenovitý proud 630A, krátkodobý proud 20kA/1s, dynamický proud 50kA max., odolnost proti vnitřním obloukům IAC 20kA/1s, stupeň krytí IP2XC, přibližné rozměry 1619x1140x710 mm (ŠxVxHL), přibližná hmotnost cca. 355 kg. | [14 empty] | P | 1
2 | K | ELE0002 | Montáž rozvaděče 22 kV do 400kg do rozvodny | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | ELE0003 | T1 - Trojfázový suchý výkonový nízko ztrátový transformátor 630 kVA, 22/0.4 kV, 50 Hz, skupina, zapojení Dyn1, napětí nakrátko 6%, ztráty naprázdno cca. 990W, ztráty nakrátko cca. 7100W (120°), | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: skupina zapojení Dyn1, odbočky u vyššího napětí ±2x2,5%, teplotní čidlo ve vinutí PT100 (1x120st.C, 1x 140 st. C), vyhodnocovací zařízení teplotního čidla, krytí IP00, třída zatížení S1- trvale 100%, vinutí Al, tepelná třída F/F, chlazení AN, přibližné rozměry 2050x2300x1150m (ŠxVxHL), hmotnost cca. 2280 kg, tlumiče hluku a vibrací, oceloplechový kryt IP21, EcoDesign 2 | [14 empty] | P | 1
4 | K | ELE0004 | Montáž suchých transformátorů do 4000kg včetně oceloplechového krytu a osazení tlumičů vibrací | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | ELE0005 | Uvedení suchých transformátorů do výkonu 630kVA do provozu, provozní zkoušky | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | ELE0006 | Koncovka vnitřní pro jednožílové kabely 22kV s plastovou izolací 25-70mm2 (sada = 3ks) | sada | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | ELE0007 | Montáž koncovky vnitřní pro jednožilové kabely 22kV s plastovou izolací 25-70mm2 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | ELE0008 | Stíněný přímý adaptér pro průchodku A s násuvným kontaktem pro jednožílové kabely 22kV s plastovou, izolací pro kabel o průřezu 35mm2 (sada = 3ks) | sada | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | ELE0009 | Montáž stíněný přímý adaptér pro průchodku A s násuvným kontakzem pro jednožílové kabely 22kV s, plastovou izolací pro kabel o průřezu 25-70mm2 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | ELE0010 | Kabel 22kV s XLPE izolací, Cu jádro, 22-CXEKVCE 1x35/16 mm2 | m | 18 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | ELE0011 | Montáž kabelu VN včetně protažení kabelu chráničkou | m | 18 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | ELE0012 | Kabelový držák pro 3kabely včetně montáže | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | ELE0013 | Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel včetně dodání štítku | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | ELE0014 | Obvodové uzemnění páskem FeZn 30x4, svorkový materiál, MEP, | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | ELE0015 | Montáž obvodového uzemnění, svorek, MEP | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | ELE0016 | Připojení rozváděče VN k uzemnění, vč. materiálu | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | ELE0017 | Připojení transformátoru 22/0,4kV k ozemnění, připojení krytu transformátoru, vč. Materiálu | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | ELE0018 | Zkoušky vodičů a kabelů vn zvýšeným napětím do 35 kV - měření kabelu,vodiče včetně vyhotovení, protokolu | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | ELE0019 | Práce a doprava měřícího vozu | hod | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | ELE0020 | Vyhotovení revizní zprávy revizním technikem včetně vyhotovení celkové revizní zprávy | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | ELE0021 | Práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem - manipulace nutné pro další práce, zhotovitele na technologickém souboru | hod | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | ELE0022 | Hodinové zúčtovací sazby, koordinace s ostatními profesemi, zabezpečení pracoviště | hod | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44

## SO 01.1.62.2 - Rozvodna NN
{e7c95a05-7b14-41e0-9675-8b28d35866b8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.62.2 - Rozvodna NN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.62.2 - Rozvodna NN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.62.2 - Rozvodna NN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | Pol1 | RH - Hlavní Skříňový modulární rozvaděč | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: RH - Hlavní Skříňový modulární rozvaděč v provedení (back-to-back) se společným přípojnicovým prostorem, In=1800A, krátkodobý výdržný proud 50kA/1s, odolnost proti vnitřnímu oblouku IAC 50 kA/1s, Ikm=105kA, AC 50Hz, 400V, rozměry maximálně 4500x1000x2200, IP40, barva RAL 7035 nebo obdobná, přívod a vývody vrchem. Každý modulární přívod / vývod rozvodny je vybaven digitální jednotkou zajišťující následující: - Měření (el. proud) - Monitoring (sepnuto / vypnuto, porucha, alarm) - Dálkové ovládání z DCS - Chránění s nastavitelnou vypínací charakteristikou (50,51) - Komunikace (Profinet / Profibus / Modbus TCP/IP 1x Hlavní přívodní pole: Vzduchový jistič (ACB) 1250A, vyjímatelný, analyzátor sítě 4Q (I, U, f, kW, kVA, kWh, THD) 1x Pole připojení bateriového uložiště: Vzduchový jistič (ACB) 630A, vyjímatelný, 4Q měření (I, U, f, kW, kVA, kWh, THD) 1x Připojení Stirlingova motoru: Kompaktní jistič (MCCB) 25A, 4Q měření (I) 1x Přívod z fotovoltaických panelů: Kompaktní jistič (MCCB) 250A 1x Přívod z palivových článků: Kompaktní jistič (MCCB) 100A 1x Přívod z kogenerační jednotky 100kW: Kompaktní jistič (MCCB) 160A 1x Přívod z výzkumné kogenerační jednotky 20kW: Kompaktní jistič (MCCB) 40A 1x Pole vývodu Nabíjecí stanice pro auta (až 350kW): Vzduchový jistič (ACB) 630A, vyjímatelný 3x Vývod: Kompaktní jistič (MCCB) 200A, 3x Vývod: Kompaktní jistič (MCCB) 160A, 1x Vývod: Kompaktní jistič (MCCB) 125A, 2x Vývod: Kompaktní jistič (MCCB) 100A, 5x Vývod: Kompaktní jistič (MCCB) 80A, 4x Vývod: Kompaktní jistič (MCCB) 63A, 3x Vývod: Kompaktní jistič (MCCB) 40A, 2x Vývod: Kompaktní jistič (MCCB) 25A, 2x Vývod pro skříň s fixními jističi pro napájení silnoproudých rozvodů a MaR objektu (skříň je součástí hlavního rozvaděče): Kompaktní jistič (MCCB) 160A. 1x fixní vývod pro rozvaděč PBŘ (R-EVAK) v poli hlavního přívodu: Jistič 125A 2x kompletně vybavený vývod sloužící jako rezerva: Kompaktní jistič (MCCB) 80A | [14 empty] | P | 0
2 | K | 2 | Výpočet parametrů ochran a jistících prvků | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 3 | Hodinové zúčtovací sazby zahrnující: Instalace výše uvedených položek Provedení revizních zkoušek | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6

## 1 - Strukturovaná kabeláž
{66b0dd8a-dd67-4d59-a0c1-94d156d8e2ee}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 4:
1 - Strukturovaná kabeláž
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Položky VRN jsou uvedeny v samostatném listu Rozpočtu, případně je součástí stavby.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 4:
1 - Strukturovaná kabeláž
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 01-SK - Strukturovaná kabeláž | [5 empty] | 0
| D1 - Ostatní: | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 4:
1 - Strukturovaná kabeláž
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 01-SK | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol2 | Kabel Cat.6A STP LSOH 550MHz, B2ca-s1,d1 | m | 35000 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol3 | Kabel venkovní Cat.6A STP PE 550MHz 500m/cívka | m | 1000 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol4 | Kabel bezhalogenový nf sdělovací s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru - třída reakce B2ca,s1,d1 - počet párů 25 x průměr jádra 0.8mm - např. Praflacom F kabel 25x2x0,8 B2ca | m | 350 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol5 | Optický kabel univerzální 12 vl. 9/125 OS2 LSOH - J/A-V(ZN)BH Euroclass B2ca,S1,D1 | m | 310 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol6 | Zásuvka 2xRJ45 kat.6A STP - 2DIN | ks | 65 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol7 | Zásuvka 2xRJ45 kat.6A STP - na povrch | ks | 51 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol8 | Zásuvka 2xRJ45 kat.6A STP, IP 54 - na povrch | ks | 55 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol9 | Zásuvka 2xRJ45 kat.6A STP - pod omítku | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol10 | Zásuvka 2xRJ45 kat.6A STP - modul 45 do parapetního kanálu | ks | 105 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol11 | Vývod RJ45 kat.6A STP - slp systémy | ks | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol12 | 19' rozvaděč stojanový 45U/800x800, IP20, perforované 80% dveře zadní, přední - sestava 3ks vedle sebe | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol13 | 19' rozvaděč jednodílný 12U/500mm, celoskleněné dveře, odnímatelné bočnice | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol14 | Podstavec s filtrem 800x800mm, 400 kg | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol15 | Ventilační j. spodní(horní)220V/90W 6 ventil., termostat | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol16 | Ventilační j, pro nástěnné rozvaděče, 3 ventil., termostat | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol17 | Osvětlovací jednotka LED-diodová,magnet,vč. adaptéru | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol18 | Zemnící modul na liště C-profilu určený pro montáž na 19" záslepky | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol19 | 19" polička 1U/350mm, max.nosnost 40kg | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol20 | 19' polička 1U/550mm, max.nosnost 50kg | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol20.1 | 19' rozvodný panel,ČSN norma,8 zásuvek,dětská ochrana,přívodní kabel 2m | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol21 | 19" vyvazovací panel 2U plastový, pro kabeláž Cat.6A | ks | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol22 | 19' záslepka 1U | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol.22.1 | 19' záslepka 2U | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol23 | Vyvazovací lišta pro skelet pro skříně o šířce 800 mm | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol24 | Vyvazovací vertikální panel 45U - hřeben, dvouřadý | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol25 | Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol26 | Patch panel 10G 24xRJ45 Cat.6A ISO STP, beznástrojový | ks | 32 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol27 | Patch panel 50xRJ45 Cat.3 UTP 1U černý | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol28 | 10G patch kabel Cat.6A STP LSOH 0,25m - barva dle uživatele | ks | 400 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol29 | 10G patch kabel Cat.6A STP LSOH 0,5m - barva dle uživatele | ks | 400 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol30 | 10G patch kabel Cat.6A STP LSOH 1m - barva dle uživatele | ks | 200 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol31 | 10G patch kabel Cat.6A STP LSOH 2m - barva dle uživatele | ks | 200 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol32 | 10G patch kabel Cat.6A STP LSOH 3m - barva dle uživatele | ks | 200 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol33 | Patch kabel FTP, Kategorie 5E, LSOH 0,25 m | ks | 200 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol34 | Patch kabel FTP, Kategorie 5E, LSOH 0,5 m | ks | 200 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol35 | Patch kabel FTP, Kategorie 5E, LSOH 1 m | ks | 100 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol36 | Patch kabel FTP, Kategorie 5E, LSOH 2 m | ks | 100 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol37 | Patch kabel FTP, Kategorie 5E, LSOH 3 m | ks | 100 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol38 | Optická vana osazená 24 x SC/APC, komplet vč. vybavení | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol39 | Optická vana osazená 12 x SC/APC, komplet vč. vybavení | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol40 | Optický box na DIN osazený 12 x SC/APC, komplet vč. vybavení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol41 | Patch kabel LSH APC - LC Duplex 9/125 OS2 2 m | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol42 | OTDR měření optického vlákna, oboustranné změření na vlnových délkách 850 a 1300nm nebo 1310 a 1550nm, zpracování hodnot útlumu do protokolu vč. grafu (reflektometr) | vl. | 60 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol43 | Certifikační měření kat. 6A vč. protokolu a certifikace | ks | 610 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol44 | UPS 3000VA, 1f, 230V, 5min. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: UPS 3000VA, 1f, 230V, 5min. - rack mount 19" - NET management karta - ovládací panel - svorkovnice T/C Stop | [14 empty] | P | 1
46 | K | Pol45 | Kabel a zapojení kontaktu TS/CS z RS1.3 na svorky odpojení UPS | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol46 | Odpojení napájení 230V v DR.2 m.č.208 z monitoringu koncentrace vodíku - stykač, nap. zdroj, relé, apod. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol47 | IP DT dveřní komunikátor - základní jedntoka s 1 tlačítkem | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: IP DT dveřní komunikátor - základní jedntoka s 1 tlačítkem - Signalizační protokol SIP 2.0 (RFC - 3261) - Integrovaný mikrofon - Reproduktor 2W - Audio stream G.711, G.729, G.722, L16/16kHz - Napájení 12V±15%/2A DC nebo PoE - PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W) - LAN 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45 - Výstup spínače NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC - Aktivní výstup spínače 8V-12V DC/400mA | [14 empty] | P | 1
49 | K | Pol48 | Nástroj programování a správu Commander - licence 5 zař. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol49 | IP DT modul klávesnice | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol50 | IP DT modul infopanel | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol51 | IP DT Rám pro instalaci na povrch, 2 moduly | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol52 | IP DT Rám pro instalaci na povrch, 3 moduly | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol53 | IP DT montážní podložka pro 3 moduly | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol54 | IP DT montážní podložka pro 2(š)x2(v) moduly | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol55 | Napojení DT na EM zámek, Čtečka | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| D | D1 | Ostatní: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | Pol56 | Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol57 | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol58 | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, účast na KD | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol59 | Uvedení do trvalého provozu včetně SW nastavení a programování, HW nastavení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol60 | Dokladová část - certifikáty, prohlášení o shodě, uživatelské příručky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol61 | Zaškolení a instruktáž osoby uživatele | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Pol62 | Revizní zpráva, zkušební protokoly | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | Pol63 | Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | Pol64 | Doprava, přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | Pol65 | VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132

## 2 - Informační a komunika...
{0cd61380-40a2-4994-bff0-996ffeca0f34}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 4:
2 - Informační a komunikační technologie_NEOBSAZENO _ NENACEŇOVAT !!
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Položky VRN jsou uvedeny v samostatném listu Rozpočtu, případně je součástí stavby. Jedná se o rozšíření stávajícího technologie a je požadována plná kompatibilta - nutno dodržet přesný systém. Konfigurace systému a začlenění d stávajícího systému IT areálu řeší zadavatel svými prostředky. Prvky C9200 dodat vč. stackovacího modulu a dostatečně dlouhého kabelu pro stack min.1m .
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 4:
2 - Informační a komunikační technologie_NEOBSAZENO _ NENACEŇOVAT !!
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 02-ICT - Informační a komunikační technologie | [5 empty] | 0
| D1 - Ostatní: | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 4:
2 - Informační a komunikační technologie_NEOBSAZENO _ NENACEŇOVAT !!
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 02-ICT | Informační a komunikační technologie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol66 | Cisco Catalyst 2960CX-8PC-L |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Switch 8x GbE RJ-45 PoE+, 2x 1G SFP uplink, 2x 1G RJ-45 uplink, 1x USB, 1x mini USB, 1x RJ-45 konzolový 1GbE SM SFP 1vl. PatchCord SM SC/APC - LC 1vl. | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol67 | Cisco Catalyst C9200L-48P-4G-E |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Switch, 48x 1000 RJ-45, 4x 1G SFP, PoE+ (802.3af/at), PoE Budget 740W Stack modul + kabel | [14 empty] | P | 1
3 | K | Pol68 | Cisco Catalyst C9200L-48P-4X-E |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Switch, 48x 1000 RJ-45, 4x 10G SFP, PoE+ (802.3af/at), PoE Budget 740W Servisní služby C9200L-DNA-E-48-3Y Stack modul + kabel 10GbE SM SFP+ 1vl. PatchCord SM SC/APC - LC 1vl. | [14 empty] | P | 1
4 | K | Pol69 | C9115AXI-E, Catalyst 9115 Series Wi-Fi 6 Access Points |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Access Point, Internal antenna; Wi-Fi 6; 4x4:4 MIMO Licence pro WLC | [14 empty] | P | 1
| D | D1 | Ostatní: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | Pol70 | Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.) |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol71 | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol72 | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, účast na KD |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol73 | Uvedení do trvalého provozu včetně SW nastavení a programování, HW nastavení |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol74 | Dokladová část - certifikáty, prohlášení o shodě, uživatelské příručky |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol75 | Zaškolení a instruktáž osoby uživatele |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol76 | Revizní zpráva, zkušební protokoly |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol77 | Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol78 | Doprava, přesun hmot |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol79 | VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28

## 3 - Telefonní ústředna a ...
{8cd775fd-a441-45d9-b6eb-f2dbea8cfc9b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 4:
3 - Telefonní ústředna a příslušentví
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Položky VRN jsou uvedeny v samostatném listu Rozpočtu, případně je součástí stavby. Jedná se o rozšíření stávajícího technologie a je požadována plná kompatibilta - nutno dodržet přesný systém. Konfigurace systému a začlenění do stávajícího systému PBX areálu řeší zadavatel svými prostředky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 4:
3 - Telefonní ústředna a příslušentví
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 03-PBX - Telefonní ústředna | [5 empty] | 0
| D1 - IP telefony | [5 empty] | 0
| D2 - Analogové aparáty | [5 empty] | 0
| D3 - Instalace a zapojení | [5 empty] | 0
| Ostatní: - Ostatní: | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 4:
3 - Telefonní ústředna a příslušentví
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 03-PBX | Telefonní ústředna |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol80 | OpenScape 4000 - rozšíření | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: • rozšíření stávajícího systému OpenScape 4000 V10 na lokalitě Rektorát - L31906Q 274A • VoIP kombinovaná karta STMIX V10 pro IP telefony / trunking, kapacita 240 portů / 120 kanálů • OpenScape 4000 V10 SLES Upgrade Protection licence pro VoIP kartu, na 6 let • bez licencí, budou využité volné licence v systému OS4000 na Rektorátě | [14 empty] | P | 1
| D | D1 | IP telefony |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | L30250-F600-C432 | OpenScape Desk Phone CP205 | ks | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | L30250-F600-C427 | OpenScape Desk Phone CP400 | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| D | D2 | Analogové aparáty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | DA710 | Gigaset DA710 black, podporuje CLIP | ks | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| D | D3 | Instalace a zapojení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | Pol81 | Instalace a zapojení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: • Instalace karty STMIX do systému, její oživení, naprogramování • nastavení účastníků v systému, hromadná konfigurace IP telefonů • koordinace nastavení LAN infrastruktury pro IP telefony • ranžírování na rozvodech pro analogové pobočky • kompletace dodaných přístrojů (analog i IP) • roznos přístrojů, jejich oživení a kontrola funkčnosti | [14 empty] | P | 1
| D | Ostatní: | Ostatní: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | Pol70 | Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol82 | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol83 | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, účast na KD | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol73 | Uvedení do trvalého provozu včetně SW nastavení a programování, HW nastavení_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol74 | Dokladová část - certifikáty, prohlášení o shodě, uživatelské příručky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol75 | Zaškolení a instruktáž osoby uživatele_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol76 | Revizní zpráva, zkušební protokoly_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol77 | Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol84 | Doprava, přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol85 | VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30

## 4 - Dohledové videosystémy
{b36d1d49-0ea5-4e08-b859-cd06b2008447}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 4:
4 - Dohledové videosystémy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Položky VRN jsou uvedeny v samostatném listu Rozpočtu, případně je součástí stavby. Jedná se o rozšíření stávajícího technologie a je požadována plná kompatibilta - nutno dodržet přesný sw systém Milestone Přesné typy kamer a jejich umístění bude dopřesněno dle kamerové zkoušky LAN prvky a záložní napájení systému kamer bude řešeno společnou UPS s ICT systémy SK Kabeláž a její zapojení viz. část SK.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 4:
4 - Dohledové videosystémy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 04-VSS - Dohledové videosystémy | [5 empty] | 0
| D1 - Ostatní: | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 4:
4 - Dohledové videosystémy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 04-VSS | Dohledové videosystémy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol86 | IP Dome kamera 8MPix/20 sn/s, objektiv 2,8mm, IR 300m, 0,003 Lux, WDR 120dB | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol87 | Konzole na podhled pro DOME kamery | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol88 | IP Dome kamera 8MPix/20 sn/s, motorizoom objektiv 2,8-12mm, IR 40m, 0,003 Lux, WDR 120dB, krytí IP66, IK10, ochrana před bleskem, přepěťová ochrana - černá | ks | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol89 | Konzole na stěnu pro DOME kamery | ks | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol90 | Konzole do fasády, systémový prvek - koordinace stavba | ks | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol91 | Prostup pr.25 přes fasádu vč. zatěsnění | ks | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol92 | Zapojení a měření konektor Cat.6A (konektor, krytka, rack, …) | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol93 | Měření kat.6A vč. protokolu | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol94 | Kamerová zkouška na dopřesnění typů kamer a schválení zadavatelem | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol95 | Výškové práce, lešení / zápůjčka plošiny / přívoz, odvoz | dny | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol96 | XProtect Professional+ Base License | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol97 | XProtect Professional+ Device License | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol98 | Two years Care Plus for XProtect Professional+ Device License | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| D | D1 | Ostatní: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | Pol99 | Uvedení do trvalého provozu včetně SW nastavení a programování, HW nastavení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol100 | Dokladová část - certifikáty, prohlášení o shodě, uživatelské příručky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol101 | Zaškolení a instruktáž osoby uživatele | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol102 | Revizní zpráva, zkušební protokoly | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol103 | Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol104 | Zaškolení a instruktáž osoby uživatele | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol105 | Revizní zpráva, zkušební protokoly | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol106 | Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol107 | Doprava, přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol108 | VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46

## 5 - Poplachové zabezpečov...
{14dae75a-cf6f-4fab-ae1f-67b73b80b6c8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 4:
5 - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Položky VRN jsou uvedeny v samostatném listu Rozpočtu, případně je součástí stavby. Jedná se o rozšíření stávajícího technologie a je požadována plná kompatibilta - nutno dodržet přesný systém Dominus3 Konfigurace systému a začlenění d stávajícího systému IT areálu řeší zadavatel svými prostředky. Magnety do dveří vč. kabelů jsou dodávkou stavby.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 4:
5 - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 05-PZTS - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy | [5 empty] | 0
| D1 - Ostatní: | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 4:
5 - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 05-PZTS | Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 201700132 | Dominus3-L-02 - sestava ústředny CCU-CORE, CCU-PWR, box, zdroj, přepěťová ochrana (bez licence) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: CCU-CORE - Dominus3 ústředna PZTS+EKV, IP, USB, CID, SIA, 4xADN, 8x vstup CCU-PWR - zdroj ústředny 5A D3-BOX-L-CCU-02, Box pro ústřednu, včetně STEP zdroje a přepěťové ochrany, 444x444x140mm | [14 empty] | P | 1
2 | K | 0704022232 | AKU 28-12 - akumulátor 12V/28 Ah, 175x166x125 mm, 9,5 kg | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 201702010 | CTR-STD - koncentrátor, 8x vstup, 1x výstup 30V/1A, 1x analog IN a OUT 0-10V, Dallas | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 201708010 | D3-BOX-S, montážní box 220x220x50 mm pro 1x modul a rozšiřující kartu, montáž na povrch | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 201704211 | KPD-HID-AL-B - dotykový ovládací panel, RGBW, černá, multiplatformní čtečka HID, 1x Wiegand, 2x relé 30V/1A, 4x vstup, hliníkové provedení, montáž na povrch | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 0201705010 | PWR-05 - systémový zdroj 5A, konektor pro spojení s koncentrátory nebo dveřními moduly, LED signalizace | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 0704022232 | AKU 28-12 - akumulátor 12V/28 Ah, 175x166x125 mm, 9,5 kg | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 204010852 | ISC-BDL2-W12GE, PIR+MW (Blue Line G2), 12 m | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 204010875 | B335-1, natáčecí nízkoprofilový držák 1 ks | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 0204071010 | MAS 303 bílý povrchový magnetický kontakt, 54x13x13 mm, NBÚ-T | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 0204073272 | MG-MET300T,vratový, povrch, kov, 51x20x10mm, reakce 40mm | ks | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 0210011020 | MK 8, instalační krabice,8 šroubovacích svorek+T,70x56x20mm | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 204015511 | OCTOPUS DQ, 360° ; dosah 12m;Quad Interloking Sensor | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 207015110 | BLADE, venkovní zálohovaná siréna, bílá s červeným majákem, bez aku | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 704022020 | AKU 1.2-12 - akumulátor 12V/1,2 Ah, 97x43x52 mm, 0,6 kg | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 0201709310 | Licence Dominus3 - STANDARD (500 zón, 50 dveří, 500 uživatelů) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 0201709010 | SetDom3 CONFIG - licence konfiguračního softwaru pro ústředny Dominus3 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol109 | Kabel Cat.6A STP LSOH 550MHz, Euroclass B2ca-s1,d1,a1 | m | 200 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol110 | Kabel SHKFH-R 2x2x0,8 B2ca -s1,d0,a1 | m | 200 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol111 | Kabel Cat5e FTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 | m | 500 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol112 | SET - alarm WC pro IMOB - set : | kplt | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: 2 signalizační světlo a akustickou signalizací 1 volací / potvrzovací tlačítko 1 volací tlačítko táhlo s uklidňující LED 1 volací tlačítko s uklidňující LED 1 zařízení pro potvrzení volání 1 napájecí zdroj 230VAC/24VDC | [14 empty] | P | 1
22 | K | Pol113 | Napojení na systém EZS, krabice, svorky, komplet | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol110.1 | Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabely, třáda rekace B2ca s1d0, Al stínění s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, počet párů x průměr jádra 2x2x0,8 (místo SYKFY kabelu), např. SHKFH-R 2x2x0,8 B2ca -s1,d0,a1 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol111 | Kabel Cat5e FTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 | m | 120 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol114 | Kabel bezhalogenový nf sdělovací s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru - třída reakce B2ca,s1,d1 - počet žil 3 x průřez jádra 1.5mm 2 - např. PRAFlaSafe 3x1.5 - B2ca s1d1a1 | m | 88 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| D | D1 | Ostatní: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | Pol115 | Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol116 | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol58 | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, účast na KD | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol117 | Uvedení do trvalého provozu včetně SW nastavení a programování, HW nastavení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol60 | Dokladová část - certifikáty, prohlášení o shodě, uživatelské příručky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol104 | Zaškolení a instruktáž osoby uživatele | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol105 | Revizní zpráva, zkušební protokoly | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol106 | Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol118 | Doprava, přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol119 | VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70

## 6 - Elektronické systémy ...
{0bef0c83-68ad-414b-92ba-c006a24d2f30}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 4:
6 - Elektronické systémy kontroly vstupu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Položky VRN jsou uvedeny v samostatném listu Rozpočtu, případně je součástí stavby. Jedná se o rozšíření stávajícího technologie a je požadována plná kompatibilta - nutno dodržet přesný systém fy. SEIVO Konfigurace systému a začlenění d stávajícího systému IT areálu řeší zadavatel svými prostředky. Elektromechanické zámky vč. příslušenství jsou dodávkou stavby Kabely pro napojení řídící jednotek do DR-LAN jsou součástí PD v části SK. Kabelové nosné trasy jsou součástí PD v části KT. Aktivní prvky LAN vč. PoE jsou součástí části ICT v PD
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 4:
6 - Elektronické systémy kontroly vstupu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 06-ESKV - Elektronické systémy kontroly vstupu | [5 empty] | 0
| D1 - Ostatní: | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 4:
6 - Elektronické systémy kontroly vstupu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 06-ESKV | Elektronické systémy kontroly vstupu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol120 | Přístupový snímač, E-ink display, vnitřní | ks | 53 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol121 | Přístupový snímač, E-ink display, vnější | ks | 13 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol122 | Řídící jednotka pro jednu 1 čtečku vč. ext. relé, DIN | ks | 66 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol123 | Rozvodná skříň pro 4 řídící moduly na ovládání 4 dveří | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: - 1x plechová skříň (vč. prostoru pro AKU) - 1x napájecí spínaný zdroj 12VDC/3A - pro el. zámky - 1x svorkovnice potřebné pro projení prvků a ukončneí kabeláže - 1x 4x vývod LAN 1xRJ45 Kat.6A na DIN - pro přívod LAN vč. PoE - 1x 4x vývod LAN 1xRJ45 Kat.5e na DIN - pro čtečku - 1x DIN lišta | [14 empty] | P | 1
5 | K | Pol124 | Zepojení ovládaných prvků - el.mech.zámek, pohon vrat, apod. | ks | 66 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol125 | Úprava stojanů el.nabíječek pro osazení čtečky, ovládání, zásuvk aSK, apúod. | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol126 | Úprava k-ce dveří a vrat Vodíkové stanice | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol127 | Kabel Cat.5E FTP LSOH, B2ca-s1,d1,a1 | m | 1150 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol128 | Kabel Cat.5E FTP, OUT | m | 500 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol129 | Kabel pro pohyblivé přívody středně namáhané, třída reakce na oheň Eca, PVC izolace, jemně drátovaná měděná jádra třídy 5, 2 žíly (hnědá, modrá), průřez vodičů 1 mm2. 2x1, (např. H05VV-F 2x1) | m | 1020 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol114 | Kabel bezhalogenový nf sdělovací s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru - třída reakce B2ca,s1,d1 - počet žil 3 x průřez jádra 1.5mm 2 - např. PRAFlaSafe 3x1.5 - B2ca s1d1a1 | m | 440 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol130 | Rozvodná krabice vč. svorkovnice min. 2x1 pro napojení el. zámků a jiných ovládaných prvků | ks | 66 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol131 | Rozvodná krabice vč. svorkovnice 3x1.5 naájení 230V | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol132 | Tr.ohebná 1420, vč. zasekání a osazení | m | 300 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol133 | Tr. tuhá 16, světle šedá, bezhalogenová vč. uchytů | m | 220 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| D | D1 | Ostatní: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | Pol134 | Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol116 | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol58 | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, účast na KD | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol117 | Uvedení do trvalého provozu včetně SW nastavení a programování, HW nastavení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol60 | Dokladová část - certifikáty, prohlášení o shodě, uživatelské příručky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol104 | Zaškolení a instruktáž osoby uživatele | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol105 | Revizní zpráva, zkušební protokoly | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol106 | Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol135 | Doprava, přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol136 | VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50

## 7 - Grafická nástavba
{ea3b5461-b444-4dc0-bffc-4b4d25f2178e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 4:
7 - Grafická nástavba
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Položky VRN jsou uvedeny v samostatném listu Rozpočtu, případně je součástí stavby. Jedná se o rozšíření stávajícího technologie a je požadována plná kompatibilta - nutno dodržet přesný systém fy. Gamanet Konfigurace systému a začlenění d stávajícího systému IT areálu řeší zadavatel svými prostředky. Bude využit stávající SERVER VŠB. Licence i driver EZS je v součástí listu EZS
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 4:
7 - Grafická nástavba
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 07-GN - Grafická nástavba | [5 empty] | 0
| D1 - Ostatní: | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 4:
7 - Grafická nástavba
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 07-GN | Grafická nástavba |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 0202051020 | C4 Server SW-C4STD - Standard, bez driveru | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 0202052140 | C4-SW-CUEXP, kom. server pro 1x Zettler Expert EPS | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 0202052005 | C4-SW-CUD3, komunikační server pro 1x Dominus3 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 0202052324 | C4-SW-CUMIL, kom. server pro IP kameru připojenou do Milestone | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 0202041002 | GN/Půdorys, vývoj konkrétní aplikace, cena za 1 půdorys | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 0202041000 | GN/Symbol, vývoj konkrétní aplikace, cena za 1 symbol | ks | 380 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 0202041004 | Programování systému C4 - soubor | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| D | D1 | Ostatní: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | Pol137 | Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.)_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol138 | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol139 | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, účast na KD | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol140 | Uvedení do trvalého provozu včetně SW nastavení a programování, HW nastavení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol60 | Dokladová část - certifikáty, prohlášení o shodě, uživatelské příručky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol141 | Zaškolení a instruktáž osoby uživatele | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol76 | Revizní zpráva, zkušební protokoly_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol142 | Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol143 | Doprava, přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol144 | VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34

## 8 - Místní rozhlas
{da93c887-9798-4080-9835-e3f94e359a02}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 4:
8 - Místní rozhlas
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Položky VRN jsou uvedeny v samostatném listu Rozpočtu, případně je součástí stavby.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 4:
8 - Místní rozhlas
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 08-MR - Místní rozhlas | [5 empty] | 0
| D1 - Ostatní: | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 4:
8 - Místní rozhlas
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 08-MR | Místní rozhlas |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol145 | Řídící jednotka, 2 clustery / 12 výstupů, 4 audio kanály | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol146 | Výkonový zesilovač 2x500W | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol147 | Mikrofonní stanice, 18 programovatelných tlačítek | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol148 | Síťové rozhraní OMNEO, přenos audio + data signálů přes IP | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol149 | Rozšíření pro ústřednu, rychlá montáž bez PC, hw + sw | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol150 | Reproduktor 12W, kovový, EN-54 | ks | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol151 | Krabice pro povrchovou montáž | ks | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol152 | Stropní reproduktor 6W, kulatá kovová mřížka, EN-54 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol153 | Nástěnný reproduktor venkovní 12W | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol154 | Záložní zdroj + nabíječ, 24V, EN 54-4 (6x 960W + 3x 15W) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol155 | Gelový akumulátor, dlouhá životnost, 12V / 80Ah | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol156 | Sada připojovacích kabelů pro 2 akumulátory | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol157 | Rozvodná krabice pro napojení linky na repro - svorky 1.5 | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol158 | 19" skříň, 15HE 600x600 - komplet vč. vybavení : | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol159 | slepý panel, 1HE | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol160 | slepý panel, 2HE | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol161 | polička | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol162 | sada 20 šroubů pro 19" stojany | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol163 | sada koleček pro 19" skříň | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol164 | rozvodný panel, max. 6A, 5x220V, bleskojistka | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol165 | Kabel Cat.6A STP LSOH 550MHz, B2ca-s1,d1,a1 | m | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol166 | Kabel bezhalogenový nf sdělovací s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru - třída reakce B2ca,s1,d1 - počet žil 2 x průřez jádra 1.5mm 2 - např. PRAFlaSafe X-O 2x1.5 - B2ca s1d1a1 | m | 580 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| D | D1 | Ostatní: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | Pol137 | Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.)_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol138 | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol139 | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, účast na KD | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol140 | Uvedení do trvalého provozu včetně SW nastavení a programování, HW nastavení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol60 | Dokladová část - certifikáty, prohlášení o shodě, uživatelské příručky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol141 | Zaškolení a instruktáž osoby uživatele | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol76 | Revizní zpráva, zkušební protokoly_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol142 | Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol167 | Doprava, přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol168 | VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64

## 9 - Kabelové trasy slabop...
{727cf9a7-af82-4bd0-9e64-921a6908b307}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 4:
9 - Kabelové trasy slaboproudých rozvodů
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Položky VRN jsou uvedeny v samostatném listu Rozpočtu, případně je součástí stavby.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 4:
9 - Kabelové trasy slaboproudých rozvodů
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 09-KT - Kabelové trasy | [5 empty] | 0
| D1 - Ostatní: | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 4:
9 - Kabelové trasy slaboproudých rozvodů
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 09-KT | Kabelové trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 6278401 | Oceloplechový dvoukomorový kanál pro vestavbu přístrojů, š210, v70, l2m | m | 98 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 6279850 | Vrchní díl z ocelového plechu k uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů GS. | m | 90 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 6277290 | Spojka pro spojení spodních dílů kanálu, výška kanálu 70mm | ks | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 6279772 | Kryt spojů pro kašírování styčných hran kanálů na místě odříznutí, výška kanálu 70mm | ks | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 6278440 | Vnitřní roh zjednodušený, 70x210, výška kanálu 70 mm, oceloplech | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 6278420 | Plochý roh stoupající, 70x210, výška kanálu 70 mm, oceloplech | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 6279860 | Vrchní díl plochého rohu z ocelového plechu, systémový otvor 80 mm | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 6278070 | Koncový díl, 70x210, výška kanálu 70 mm, oceloplech | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 6288704 | Úhlová zástrčka pro připojení ochranného vodiče | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 6288569 | Přístrojová krabice, 1×, pro Modul 45 | ks | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 6119322 | Rámeček pro instalační přístroje Modul 45, jednoduchý, bez popisového pole, pro vodorovnou a svislou instalaci přístrojů, k naklapnutí do přístrojové krabice | ks | 105 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 7410087 | Podlahová přístrojová krabice pro hranaté vestavné jednotky, pro výšku mazaniny 70–125 mm | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 7405083 | Přístrojová jednotka s aretační západkou pro až dvanáct přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 7408727 | Univerzální nosič s krytem pro přístroje Modul 45, systémová délka 208 mm | ks | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 6119250 | Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, montážní otvor o rozměrech 19,30 × 14,80 mm a je dimenzován pro přímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru. | ks | 105 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 6117348 | Modulární zásuvka kat. 6A, stíněná, Snap-In | ks | 105 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 6120222 | Zásuvka 33°, se zemnicím kolíkem, jednoduchá, se zvýšenou ochranou proti nebezpe?nému dotyku a násuvnými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1. | ks | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 6208515 | Kabelový žebřík s výškou bočnice 60 mm a s přinýtovaným nahoru otevřeným profilem C příčky, š.500, l3m | m | 21 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 6208518 | Kabelový žebřík s výškou bočnice 60 mm a s přinýtovaným nahoru otevřeným profilem C příčky, š.600, l3m | m | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol169 | Kabelový žebřík, šířka 500mm, výška bočnice 60mm, profil C příčky - komplet vč. příslušenství a kotvícího materiálu | m | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol170 | Kabelový žebřík, šířka 600mm, výška bočnice 60mm, profil C příčky - komplet vč. příslušenství a kotvícího materiálu | m | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol171 | Kabelový žlab 62/50/1,25 vč. příslušenství (víko, kotvy, spojky, držáky, …) - požární odolnost min.E30 | m | 140 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol172 | Kabelový žlab 150/50 vč. příslušenství (víko, kotvy, spojky, držáky, …) - požární odolnost min.E30 | m | 560 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol173 | Kabelový žlab 250/100/1,25 vč. příslušenství (víko, kotvy, spojky, držáky, …) - požární odolnost min.E30 | m | 220 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol174 | Kabelový žlab 500/100/1,25 vč. příslušenství (víko, kotvy, spojky, držáky, …) - požární odolnost min.E30 | m | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol175 | Patice na žlab pro zásuvku SK 2xRJ45, Cat.6A | ks | 48 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol176 | TR.OHEBNA 1420, vč. zasekání a osazení | m | 180 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol177 | TR.OHEBNA 1425, vč. zasekání a osazení | m | 120 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol178 | TR.KOPOFLEX 50 - do podlahy | m | 230 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol179 | Trubka tuhá 16, světle šedá, bezhalogenová vč. uchytů | m | 180 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol180 | Trubka tuhá 20, světle šedá, bezhalogenová, vč. úchytů | m | 220 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol181 | Trubka tuhá 25, světle šedá, bezhalogenová, vč. úchytů | m | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol182 | Podružný materiál k trubkám, bezhalogenový, světle šedý ( kolena, vruty, hmiždiny atd..) | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol183 | Krabice instalační průměr vrtaného otvoru 80 mm, samozhášivá, materiál PVC, hloubka 66 mm, průměr 73,5 mm, např. KPR 68 | ks | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol184 | Držák svazkový pro max. 30x kabel 3x1.5, 47x85x33, ocelový, vč. kotvy a šroubu - vše požární eodolnost P30 , např. Grip 2031M/30 - pro zachování elektrické funkčnosti dle DIN 4102, část 12 | ks | 850 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol185 | Požární ucpávky dle PBŘ | m3 | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol186 | Protipožární štítek | ks | 60 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol187 | Skutečný stavu protipožárních ucpávek, certifikát, zakreslení | hod. | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol188 | Vysekání drážky 5x5cm | m | 180 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol189 | Vysekání drážky 10x5cm | m | 120 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol190 | Vysekání drážky 10x10cm | m | 230 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol191 | Průraz ve zdivu tl. 15cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | ks | 68 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol192 | Průraz ve zdivu tl. 30cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | ks | 44 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol193 | Vysekání díry v betonu pro žlaby/kabely, stoupací vedení | m3 | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol194 | Forma drátová jednostranná do 20 vodičů | ks | 218 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol195 | Vyvázání kabel. svazků formy do 20 vodičů | ks | 320 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol196 | Dovoz plošiny, odvoz, sestavení a montáž na místě stavby (dovoz dvou plošin nákladním autem) | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol197 | Plošina pro práci ve výškách 12m | den | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol198 | Sádra stavební 30kg | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol199 | Posouzení instalace SLP od TIČR Technická inspekce - doprava + rozsah 50h. + závěrečná zpráva | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| D | D1 | Ostatní: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | Pol200 | Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol71 | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol201 | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, účast na KD | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol73 | Uvedení do trvalého provozu včetně SW nastavení a programování, HW nastavení_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol202 | Dokladová část - certifikáty, prohlášení o shodě, uživatelské příručky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol75 | Zaškolení a instruktáž osoby uživatele_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol76 | Revizní zpráva, zkušební protokoly_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol203 | Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol204 | Doprava, přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol205 | VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120

## SO 01.1.71 - Měření a reg...
{0381b94d-08e7-4b0b-9f11-8e289c010ffe}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.71 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Na tento projekt přímo navazují a doplňují i další projekty MaR, např. PS 02.02, PS 02.03, PS 02.13.4, PS 02.13.5, PS 02.14.2 6. Dodávka musí být společná. V ceně za dílo musí být zahrnuty veškeré materiály a výkony odpovídající textové a výkresové části dokumentace, které jsou nedílnou součástí agregovaných položek výkazu výměr. Při zpracování cenové nabídky je nutno zohlednit i rozpočet / VV z navazujících projektů MaR PS, př. MaR T. Zohlednění jasně uvést při nabídce. Dodavatel je zodpovědný za úplnost své cenové nabídky, a je povinnen si ověřit skutečné množství a požadovanou kvalitu dodávaných prací, výrobků a jejich součástí dle předložené dokumentace. Cena každé položky musí zahrnovat kompletní provedení, tzn. celkovou dodávku a montáž, vč. ostatních pomocných a doplňkových materiálů a prací, přesunu hmot a všech režií a nákladů zhotovitele souvisejících s realizovanou částí.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.71 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Rozvaděč RA1.1 | [5 empty] | 0
| D2 - PLC + SW RA1.1 | [5 empty] | 0
| D3 - Polní instrumentace RA1.1 | [5 empty] | 0
| D4 - Rozvaděč RA1.2 | [5 empty] | 0
| D5 - PLC + SW RA1.2 | [5 empty] | 0
| D6 - Polní instrumentace RA1.2 | [5 empty] | 0
| D7 - Rozvaděč RA1.3 | [5 empty] | 0
| D8 - PLC + SW RA1.3 | [5 empty] | 0
| D9 - Polní instrumentace RA1.3 | [5 empty] | 0
| D10 - Rozvaděč RA2.1 | [5 empty] | 0
| D11 - PLC + SW RA2.1 | [5 empty] | 0
| D12 - Polní instrumentace RA2.1 | [5 empty] | 0
| D13 - Rozvaděč RA2.2 | [5 empty] | 0
| D14 - PLC + SW RA2.2 | [5 empty] | 0
| D15 - Polní instrumentace RA2.2 | [5 empty] | 0
| D16 - Rozvaděč RA3.1 | [5 empty] | 0
| D17 - PLC + SW RA3.1 | [5 empty] | 0
| D18 - Polní instrumentace RA3.1 | [5 empty] | 0
| D19 - Rozvaděč RA3.2 | [5 empty] | 0
| D20 - PLC + SW RA3.2 | [5 empty] | 0
| D21 - Polní instrumentace RA3.2 | [5 empty] | 0
| D22 - Rozvaděč RA3.3 | [5 empty] | 0
| D23 - PLC + SW RA3.3 | [5 empty] | 0
| D24 - Polní instrumentace RA3.3 | [5 empty] | 0
| D25 - Rozvaděč RA3.4 | [5 empty] | 0
| D26 - PLC + SW RA3.4 | [5 empty] | 0
| D27 - Polní instrumentace RA3.4 | [5 empty] | 0
| D28 - Rozvaděč RA3.5 | [5 empty] | 0
| D29 - PLC + SW RA3.5 | [5 empty] | 0
| D30 - Polní instrumentace RA3.5 | [5 empty] | 0
| D31 - Kabel, trasy, montáž | [5 empty] | 0
| D32 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 3:
SO 01.1.71 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Rozvaděč RA1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | Skříň rozvaděče 1200x2000x400 mm, montážní panel + podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 2 | Jistič 80A/3, Icn=20kA | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 3 | Vyrážecí napěťová cívka jističe | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 4 | Stupačková svorka 100 A | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 5 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 6 | Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 7 | Přepěťová ochrana SPD II+III, 2-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 8 | Napěťové hlídací relé 3+N | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 9 | Jistič B6A/1, Icn=10kA | ks | 13 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 10 | Jistič B10A/1, Icn=10kA | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 11 | Jistič B16A/1, Icn=10kA | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 12 | Jistič B10A/3, Icn=10kA | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 13 | Proudový chránič - jistič C10/2 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 14 | Pomocný kontakt | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 15 | Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 16 | Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 17 | Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 18 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 35 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 19 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 20 | Stykač 16A, 3+1 pólový | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 21 | Stykač 9A, 3+1 pólový | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 22 | Transformátor 230 / 24V, 240 W | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 23 | Zdroj 230 / 24VDC, 60 W | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 24 | Ústředna k čidlu zaplavení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 25 | Tlačítko na panel, pr. 22 mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 26 | Přepínač na panel I-0-II, pr. 22 mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 27 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 28 | Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 29 | Osvětlení rozvaděče s IR čidlem | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 30 | Svorka montážní na DIN, pružinová | ks | 190 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 31 | N + PE sběrna | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 32 | Drobný inst.materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky …) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 33 | Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 34 | Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| D | D2 | PLC + SW RA1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 35 | DDC podstanice, základní procesorová jednotka kompatibilní se stávajícím ŘS MaR objektů VŠB, ethernet, BACnet, 200 I/O + 400 DB | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 36 | Terminál - displej na dveřích rozvaděče, ethernet | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 37 | Napájecí modul 1,2A | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 38 | Modul 16 x DI | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 39 | Modul 6 x DO | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 40 | Modul 8 x AI, AO | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 41 | Modul komunikační RS485 pro 160 DB | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 42 | Modul M-BUS pro 10 zařízení, RS485, vč. napájení | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 43 | Adresovací kolíčky a další obvyklé příslušenství k PLC | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 44 | SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (I/O body) | ks | 110 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 45 | SW do PLC pro M-BUS | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 46 | SW do PLC pro vyčítání dat s technologickou MaR po Modbus | ks | 160 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 47 | Vizualizace - licence pro podstanici a aplikační program | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 48 | Vizualizace - licence a aplikace pro M-BUS | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| D | D3 | Polní instrumentace RA1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 49 | Servisní vypínač 25A/3 v krytu, IP65 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 50 | Čidlo teploty, Ni 1000, stonkové 100 mm, včetně jímky | ks | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 51 | Čidlo teploty, Ni 1000, příložné, IP 54 | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 52 | Čidlo teploty, 4-20mA / -30/+60°C, prostorové venkovní, IP 54 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 53 | Čidlo teploty, Ni 1000, prostorové venkovní, IP 54 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 54 | Čidlo teploty, Ni 1000, kabelové, IP 54 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 55 | Havarijní termostat 95°C, včetně jímky | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 56 | Snímač tlaku vody 0-10bar, 0-10V, IP 54, 1/2" | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | 57 | Mezipřírubová klapka DN 80 + servopohon 24V I/O | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | 58 | 2-cestný ventil DN 50 + servopohon 24V, 0-10V | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 59 | 2-cestný ventil DN 65 + servopohon 24V, 0-10V | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | 60 | Čidlo zaplavení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | 61 | Kalorimetr, M-BUS, 230V, 145/60°C, PN25, DN40, Qn10 + příslušenství | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | 62 | Kalorimetr, M-BUS, 230V, 60/40°C, PN16, DN65, Qn25 + příslušenství | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | 63 | Převodník pulsy - M-BUS pro připevnění na zeď | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | 64 | Plovákový spínač do nádrže | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | 65 | Tlakový snímač hladiny do nádrže 0-3m / 4-20mA | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | 66 | Zásuvka 230V, 16A, na povrch | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | 67 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | 68 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | 69 | Zanesení venkovní instalace do geometrického plánu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | 70 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| D | D4 | Rozvaděč RA1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 71 | Skříň rozvaděče 800x1800x300 mm, montážní panel + podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | 72 | Jistič 80A/3, Icn=20kA | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | 73 | Vyrážecí napěťová cívka jističe | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | 74 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | 75 | Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | 76 | Přepěťová ochrana SPD II+III, 2-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | 77 | Napěťové hlídací relé 3+N | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | 78 | Jistič C6A/1, Icn=10kA | ks | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | 79 | Jistič B10A/1, Icn=10kA | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | 80 | Jistič B32A/3, Icn=10kA | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | 81 | Motorový spouštěč 3P, + pomocný kontakt | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | 82 | Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | 83 | Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | 84 | Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | 85 | Pojistkový odpojovač 14x52, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | 86 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 32 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | 87 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | 88 | Stykač 9A, 3+1 pólový | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | 89 | Termistorové relé | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | 90 | Transformátor 230 / 24V, 240 W | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | 91 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | 92 | Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | 93 | Osvětlení rozvaděče s IR čidlem | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | 94 | Svorka montážní na DIN, pružinová | ks | 85 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | 95 | N + PE sběrna | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | 96 | Drobný instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky …) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | 97 | Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | 98 | Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| D | D5 | PLC + SW RA1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | 99 | Modulární podstanice pro místnosti (IRC), kompatibilní se stávajícím ŘS, BACnet/IP, KNX, 280 I/O | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | 100 | Regulátor pro časové kanály a nadstandard IRC | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | 101 | Terminál - displej, ethernet - přenosný pro chodbové rozvaděče | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | 102 | Plastová krabice pro uchycení terminálu, vyvedení kabelů - pro mobilní přenesení do jiných rozvaděčlů IRC regulace | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | 103 | Modul 16 x DI | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | 104 | Modul 6 x DO | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | 105 | Modul 8 x AI, AO | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | 106 | Adresovací kolíčky a další obvyklé příslušenství k PLC | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | 107 | SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (I/O body) | ks | 86 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | 108 | SW do PLC IRC, implementace KNX | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | 109 | SW pro časové kanály (jeden program) | ks | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | 110 | Vizualizace - licence a aplikace pro sestavu IRC | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | 111 | Vizualizace - licence a aplikace pro časové programy | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| D | D6 | Polní instrumentace RA1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | 112 | Ovladač prostorový, KNX, displej, 2x8 tlačítek, čidlo teploty | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | 113 | Krabička do zdi + držák ovladače | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | 114 | Čidlo teploty, Ni 1000, do VZT kanálu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | 115 | Čidlo teploty, Ni 1000, prostorové venkovní, IP 54 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | 116 | Spínač tlakové diference | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | 117 | Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 10Nm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | 118 | Servopohon VZT klapky, 24V, 0-10V, 10Nm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | 119 | Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 1 x 230V/6A, | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | 120 | Krabička pro akční členy KNX, na povrch | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | 121 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | 122 | Servisní vypínač 25A/3 v krytu, IP65 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | 123 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 27 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | 124 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| D | D7 | Rozvaděč RA1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
125 | K | 125 | Skříň rozvaděče 800x1800x300 mm, montážní panel + podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | 126 | Jistič 50A/3, Icn=10kA | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | K | 127 | Vyrážecí napěťová cívka jističe | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | 128 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | K | 129 | Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | 130 | Přepěťová ochrana SPD II+III, 2-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | K | 131 | Napěťové hlídací relé 3+N | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | 132 | Jistič C6A/1, Icn=10kA | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | K | 133 | Jistič B10A/1, Icn=10kA | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | K | 134 | Motorový spouštěč 3P, + pomocný kontakt | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | K | 135 | Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | K | 136 | Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
137 | K | 137 | Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | K | 138 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
139 | K | 139 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
140 | K | 140 | Stykač 9A, 3+1 pólový | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
141 | K | 141 | Transformátor 230 / 24V, 240 W | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
142 | K | 142 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
143 | K | 143 | Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
144 | K | 144 | Osvětlení rozvaděče s IR čidlem | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
145 | K | 145 | Svorka montážní na DIN, pružinová | ks | 75 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
146 | K | 146 | N + PE sběrna | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
147 | K | 147 | Drobný instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky …) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
148 | K | 148 | Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
149 | K | 149 | Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| D | D8 | PLC + SW RA1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
150 | K | 150 | Modulární podstanice pro místnosti (IRC), kompatibilní se stávajícím ŘS areálu VŠB, BACnet/IP, KNX, 280 I/O | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
151 | K | 151 | Modul 16 x DI | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
152 | K | 152 | Modul 6 x DO | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | K | 153 | Modul 8 x AI, AO | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
154 | K | 154 | Adresovací kolíčky a další obvyklé příslušenství k PLC | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
155 | K | 155 | SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (I/O body) | ks | 55 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
156 | K | 156 | SW do PLC IRC, implementace KNX | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
157 | K | 157 | Vizualizace - licence a aplikace pro sestavu IRC | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
| D | D9 | Polní instrumentace RA1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
158 | K | 158 | Ovladač prostorový, KNX, displej, 2x8 tlačítek, čidlo teploty | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
159 | K | 159 | Krabička do zdi + držák ovladače | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
160 | K | 160 | Čidlo teploty, Ni 1000, prostorové venkovní, IP 54 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
161 | K | 161 | Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 10Nm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
162 | K | 162 | Servopohon VZT klapky, 24V, 0-10V, 10Nm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
163 | K | 163 | Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 1 x 230V/6A, | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
164 | K | 164 | Krabička pro akční členy KNX, na povrch | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
165 | K | 165 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
166 | K | 166 | Servisní vypínač 25A/3 v krytu, IP65 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
167 | K | 167 | Parametrizace frekvenčního měniče | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
168 | K | 168 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
169 | K | 169 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
| D | D10 | Rozvaděč RA2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
170 | K | 170 | Skříň rozvaděče 800x1200x270 mm, montážní panel, nutné příslušenství, IP54 / IP20 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
171 | K | 171 | Jistič 25A/3, Icn=10kA | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
172 | K | 172 | Vyrážecí napěťová cívka jističe | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
173 | K | 173 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
174 | K | 174 | Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
175 | K | 175 | Přepěťová ochrana SPD II+III, 2-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
176 | K | 176 | Napěťové hlídací relé 3+N | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
177 | K | 177 | Jistič C6A/1, Icn=10kA | ks | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
178 | K | 178 | Jistič B10A/1, Icn=10kA | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
179 | K | 179 | Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
180 | K | 180 | Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
181 | K | 181 | Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
182 | K | 182 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
183 | K | 183 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
184 | K | 184 | Transformátor 230 / 24V, 240 W | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
185 | K | 185 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
186 | K | 186 | Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
187 | K | 187 | Osvětlení rozvaděče s IR čidlem | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
188 | K | 188 | Svorka montážní na DIN, pružinová | ks | 75 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
189 | K | 189 | N + PE sběrna | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
190 | K | 190 | Drobný instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky …) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
191 | K | 191 | Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
192 | K | 192 | Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
| D | D11 | PLC + SW RA2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
193 | K | 193 | Modulární podstanice pro místnosti (IRC), kompatibilní se stávajícím ŘS areálu VŠB, BACnet/IP, KNX, 280 I/O | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
194 | K | 194 | Modul 16 x DI | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
195 | K | 195 | Modul 6 x DO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
196 | K | 196 | Modul 8 x AI, AO | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
197 | K | 197 | Adresovací kolíčky a další obvyklé příslušenství k PLC | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
198 | K | 198 | SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (I/O body) | ks | 45 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
199 | K | 199 | SW do PLC IRC, implementace KNX | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
200 | K | 200 | Vizualizace - licence a aplikace pro sestavu IRC | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
| D | D12 | Polní instrumentace RA2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
201 | K | 201 | Ovladač prostorový, KNX, displej, 2x8 tlačítek, čidlo teploty | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
202 | K | 202 | Krabička do zdi + držák ovladače | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
203 | K | 203 | Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 1 x 230V/6A, | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
204 | K | 204 | Krabička pro akční členy KNX, na povrch | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
205 | K | 205 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
206 | K | 206 | Radiátorový ventil, 24V, 0-10V | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
207 | K | 207 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 23 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
208 | K | 208 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
| D | D13 | Rozvaděč RA2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
209 | K | 209 | Skříň rozvaděče 800x1200x270 mm, montážní panel, nutné příslušenství, IP54 / IP20 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
210 | K | 210 | Jistič 25A/3, Icn=10kA | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
211 | K | 211 | Vyrážecí napěťová cívka jističe | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
212 | K | 212 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
213 | K | 213 | Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
214 | K | 214 | Přepěťová ochrana SPD II+III, 2-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
215 | K | 215 | Napěťové hlídací relé 3+N | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
216 | K | 216 | Jistič C6A/1, Icn=10kA | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
217 | K | 217 | Jistič B10A/1, Icn=10kA | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
218 | K | 218 | Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
219 | K | 219 | Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
220 | K | 220 | Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
221 | K | 221 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
222 | K | 222 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
223 | K | 223 | Transformátor 230 / 24V, 240 W | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
224 | K | 224 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
225 | K | 225 | Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
226 | K | 226 | Osvětlení rozvaděče s IR čidlem | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
227 | K | 227 | Svorka montážní na DIN, pružinová | ks | 65 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
228 | K | 228 | N + PE sběrna | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
229 | K | 229 | Drobný instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky …) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
230 | K | 230 | Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
231 | K | 231 | Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
| D | D14 | PLC + SW RA2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
232 | K | 232 | Modulární podstanice pro místnosti (IRC), kompatibilní se stávajícím ŘS areálu VŠB, BACnet/IP, KNX, 280 I/O | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
233 | K | 233 | Modul 16 x DI | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
234 | K | 234 | Modul 6 x DO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
235 | K | 235 | Modul 8 x AI, AO | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
236 | K | 236 | Adresovací kolíčky a další obvyklé příslušenství k PLC | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
237 | K | 237 | SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (I/O body) | ks | 35 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
238 | K | 238 | SW do PLC IRC, implementace KNX | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
239 | K | 239 | Vizualizace - licence a aplikace pro sestavu IRC | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
| D | D15 | Polní instrumentace RA2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
240 | K | 240 | Ovladač prostorový, KNX, displej, 2x8 tlačítek, čidlo teploty | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
241 | K | 241 | Krabička do zdi + držák ovladače | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
242 | K | 242 | Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 1 x 230V/6A, | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
243 | K | 243 | Krabička pro akční členy KNX, na povrch | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
244 | K | 244 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
245 | K | 245 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
246 | K | 246 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
| D | D16 | Rozvaděč RA3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
247 | K | 247 | Skříň rozvaděče 800x2000x300 mm, montážní panel + podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
248 | K | 248 | Jistič 100A/3, Icn=20kA | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
249 | K | 249 | Vyrážecí napěťová cívka jističe | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
250 | K | 250 | Stupačková svorka 160 A | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
251 | K | 251 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
252 | K | 252 | Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
253 | K | 253 | Přepěťová ochrana SPD II+III, 2-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
254 | K | 254 | Napěťové hlídací relé 3+N | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
255 | K | 255 | Jistič B6A/1, Icn=10kA | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
256 | K | 256 | Jistič B10A/1, Icn=10kA | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
257 | K | 257 | Jistič B16A/1, Icn=10kA | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
258 | K | 258 | Jistič B10A/3, Icn=10kA | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
259 | K | 259 | Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
260 | K | 260 | Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
261 | K | 261 | Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
262 | K | 262 | Pojistkový odpojovač 14x52, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
263 | K | 263 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 46 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
264 | K | 264 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528
265 | K | 265 | Stykač 9A, 3+1 pólový | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
266 | K | 266 | Transformátor 230 / 24V, 240 W | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532
267 | K | 267 | Zdroj 230 / 24VDC, 60 W | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534
268 | K | 268 | Tlačítko na panel, pr. 22 mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536
269 | K | 269 | Přepínač na panel I-0-II, pr. 22 mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538
270 | K | 270 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540
271 | K | 271 | Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542
272 | K | 272 | Osvětlení rozvaděče s IR čidlem | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544
273 | K | 273 | Svorka montážní na DIN, pružinová | ks | 240 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546
274 | K | 274 | N + PE sběrna | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548
275 | K | 275 | Drobný inst.materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky …) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550
276 | K | 276 | Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552
277 | K | 277 | Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554
| D | D17 | PLC + SW RA3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
278 | K | 278 | DDC podstanice, základní procesorová jednotka kompatibilní se stávajícím ŘS MaR objektů VŠB, ethernet, BACnet, 200 I/O + 400 DB | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556
279 | K | 279 | Terminál - displej na dveřích rozvaděče, ethernet | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558
280 | K | 280 | Napájecí modul 1,2A | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560
281 | K | 281 | Modul 16 x DI | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562
282 | K | 282 | Modul 6 x DO | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564
283 | K | 283 | Modul 8 x AI, AO | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566
284 | K | 284 | Adresovací kolíčky a další obvyklé příslušenství k PLC | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568
285 | K | 285 | SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (I/O body) | ks | 80 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570
286 | K | 286 | Vizualizace - licence pro podstanici a aplikační program | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572
| D | D18 | Polní instrumentace RA3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
287 | K | 287 | Servisní vypínač 25A/3 v krytu, IP65 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574
288 | K | 288 | Čidlo teploty, Ni 1000, do VZT kanálu 400mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576
289 | K | 289 | Čidlo teploty, Ni 1000, prostorové venkovní, IP 54 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578
290 | K | 290 | Čidlo teploty, Ni 1000, příložné, IP 54 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580
291 | K | 291 | Čidlo teploty a rel.vlhkosti, 0-10V, do VZT potrubí | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582
292 | K | 292 | Kapilárový termostat, 6m | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584
293 | K | 293 | Snímač tlaku vzduchu, vícerozsahový, 0-10V, IP 54 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586
294 | K | 294 | Spínač tlakové diference | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588
295 | K | 295 | Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 18Nm, hav.fce | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590
296 | K | 296 | Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 7Nm, hav.fce | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592
297 | K | 297 | Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 10Nm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594
298 | K | 298 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596
299 | K | 299 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598
300 | K | 300 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600
| D | D19 | Rozvaděč RA3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
301 | K | 301 | Skříň rozvaděče 1200x2000x400 mm, montážní panel + podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602
302 | K | 302 | Jistič 80A/3, Icn=20kA | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604
303 | K | 303 | Vyrážecí napěťová cívka jističe | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606
304 | K | 304 | Stupačková svorka 100 A | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608
305 | K | 305 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610
306 | K | 306 | Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612
307 | K | 307 | Přepěťová ochrana SPD II+III, 2-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614
308 | K | 308 | Napěťové hlídací relé 3+N | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616
309 | K | 309 | Jistič B6A/1, Icn=10kA | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618
310 | K | 310 | Jistič B10A/1, Icn=10kA | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620
311 | K | 311 | Jistič B16A/1, Icn=10kA | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622
312 | K | 312 | Jistič B10A/3, Icn=10kA | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624
313 | K | 313 | Proudový chránič - jistič C10/2 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626
314 | K | 314 | Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628
315 | K | 315 | Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630
316 | K | 316 | Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632
317 | K | 317 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 45 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634
318 | K | 318 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 636
319 | K | 319 | Stykač 9A, 3+1 pólový | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638
320 | K | 320 | Transformátor 230 / 24V, 240 W | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640
321 | K | 321 | Zdroj 230 / 24VDC, 60 W | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642
322 | K | 322 | Ústředna k čidlu zaplavení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644
323 | K | 323 | Ústředna k detekci úniku chladiva | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646
324 | K | 324 | Tlačítko na panel, pr. 22 mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648
325 | K | 325 | Přepínač na panel I-0-II, pr. 22 mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650
326 | K | 326 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652
327 | K | 327 | Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654
328 | K | 328 | Osvětlení rozvaděče s IR čidlem | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 656
329 | K | 329 | Svorka montážní na DIN, pružinová | ks | 220 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 658
330 | K | 330 | N + PE sběrna | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660
331 | K | 331 | Drobný inst.materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky …) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662
332 | K | 332 | Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664
333 | K | 333 | Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 666
| D | D20 | PLC + SW RA3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
334 | K | 334 | DDC podstanice, základní procesorová jednotka kompatibilní se stávajícím ŘS MaR objektů VŠB, ethernet, BACnet, 200 I/O + 400 DB | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 668
335 | K | 335 | Terminál - displej na dveřích rozvaděče, ethernet | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 670
336 | K | 336 | Napájecí modul 1,2A | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672
337 | K | 337 | Modul 16 x DI | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674
338 | K | 338 | Modul 6 x DO | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676
339 | K | 339 | Modul 8 x AI, AO | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678
340 | K | 340 | Modul komunikační RS485 pro 160 DB | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 680
341 | K | 341 | Modul M-BUS pro 10 zařízení, RS485, vč. napájení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 682
342 | K | 342 | Adresovací kolíčky a další obvyklé příslušenství k PLC | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684
343 | K | 343 | SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (I/O body) | ks | 105 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 686
344 | K | 344 | SW do PLC pro Modbus | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 688
345 | K | 345 | Vizualizace - licence pro podstanici a aplikační program | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 690
346 | K | 346 | Vizualizace - licence a aplikace pro Modbus | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 692
| D | D21 | Polní instrumentace RA3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
347 | K | 347 | Servisní vypínač 25A/3 v krytu, IP65 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 694
348 | K | 348 | Čidlo teploty, Ni 1000, stonkové 100 mm, včetně jímky | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 696
349 | K | 349 | Čidlo teploty, Ni 1000, prostorové venkovní, IP 54 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 698
350 | K | 350 | Snímač tlaku vody 0-10bar, 4-20mA, IP 54, 1/2" | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 700
351 | K | 351 | Soleniod, NC, 24VAC, DN15 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 702
352 | K | 352 | Soleniod, NC, 24VAC, DN25 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 704
353 | K | 353 | Mezipřírubová klapka DN 65 + servopohon 24V I/O + signal.kontakt | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 706
354 | K | 354 | Mezipřírubová klapka DN 125 + servopohon 24V I/O + signal.kontakt | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 708
355 | K | 355 | Mezipřírubová klapka DN 150 + servopohon 24V I/O + signal.kontakt | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 710
356 | K | 356 | 3-cestný ventil DN100 + servopohon 24V, 0-10V + signal.kontakt | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 712
357 | K | 357 | Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 10Nm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 714
358 | K | 358 | Čidlo zaplavení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 716
359 | K | 359 | Kalorimetr, Modbus, 230V, 14/6°C, PN16, DN80, Qn40 + příslušenství | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 718
360 | K | 360 | Snímač úniku chladiva | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 720
361 | K | 361 | Maják (červená + zvuková), 24VAC, LED | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 722
362 | K | 362 | Zásuvka 230V, 16A, na povrch | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 724
363 | K | 363 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 726
364 | K | 364 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 728
365 | K | 365 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730
| D | D22 | Rozvaděč RA3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
366 | K | 366 | Skříň rozvaděče 800x1200x270 mm, montážní panel, nutné příslušenství, IP54 / IP20 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 732
367 | K | 367 | Jistič 25A/3, Icn=10kA | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 734
368 | K | 368 | Vyrážecí napěťová cívka jističe | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 736
369 | K | 369 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 738
370 | K | 370 | Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 740
371 | K | 371 | Přepěťová ochrana SPD II+III, 2-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 742
372 | K | 372 | Napěťové hlídací relé 3+N | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 744
373 | K | 373 | Jistič C6A/1, Icn=10kA | ks | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 746
374 | K | 374 | Jistič B10A/1, Icn=10kA | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 748
375 | K | 375 | Motorový spouštěč 3P, + pomocný kontakt | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 750
376 | K | 376 | Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 752
377 | K | 377 | Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 754
378 | K | 378 | Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 756
379 | K | 379 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 758
380 | K | 380 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 760
381 | K | 381 | Stykač 9A, 3+1 pólový | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 762
382 | K | 382 | Termistorové relé | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 764
383 | K | 383 | Transformátor 230 / 24V, 240 W | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 766
384 | K | 384 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 768
385 | K | 385 | Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 770
386 | K | 386 | Osvětlení rozvaděče s IR čidlem | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 772
387 | K | 387 | Svorka montážní na DIN, pružinová | ks | 75 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 774
388 | K | 388 | N + PE sběrna | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 776
389 | K | 389 | Drobný instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky …) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 778
390 | K | 390 | Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 780
391 | K | 391 | Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 782
| D | D23 | PLC + SW RA3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
392 | K | 392 | Modulární podstanice pro místnosti (IRC), kompatibilní se stávajícím ŘS areálu VŠB, BACnet/IP, KNX, 280 I/O | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 784
393 | K | 393 | Modul 16 x DI | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786
394 | K | 394 | Modul 6 x DO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788
395 | K | 395 | Modul 8 x AI, AO | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790
396 | K | 396 | Adresovací kolíčky a další obvyklé příslušenství k PLC | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 792
397 | K | 397 | SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (I/O body) | ks | 65 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 794
398 | K | 398 | SW do PLC IRC, implementace KNX | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 796
399 | K | 399 | Vizualizace - licence a aplikace pro sestavu IRC | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 798
| D | D24 | Polní instrumentace RA3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
400 | K | 400 | Ovladač prostorový, KNX, displej, 2x8 tlačítek, čidlo teploty | ks | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 800
401 | K | 401 | Krabička do zdi + držák ovladače | ks | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 802
402 | K | 402 | Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 1 x 230V/6A, | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804
403 | K | 403 | Krabička pro akční členy KNX, na povrch | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806
404 | K | 404 | Snímač tlaku vody 0-10bar, 0-10V, IP 54, 1/2" | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 808
405 | K | 405 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 810
406 | K | 406 | Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 10Nm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 812
407 | K | 407 | Servisní vypínač 25A/3 v krytu, IP65 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 814
408 | K | 408 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 35 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 816
409 | K | 409 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 818
| D | D25 | Rozvaděč RA3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
410 | K | 410 | Skříň rozvaděče 800x1200x270 mm, montážní panel, nutné příslušenství, IP54 / IP20 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 820
411 | K | 411 | Jistič 25A/3, Icn=10kA | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 822
412 | K | 412 | Vyrážecí napěťová cívka jističe | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 824
413 | K | 413 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 826
414 | K | 414 | Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 828
415 | K | 415 | Přepěťová ochrana SPD II+III, 2-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830
416 | K | 416 | Napěťové hlídací relé 3+N | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 832
417 | K | 417 | Jistič C6A/1, Icn=10kA | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 834
418 | K | 418 | Jistič B10A/1, Icn=10kA | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 836
419 | K | 419 | Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 838
420 | K | 420 | Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840
421 | K | 421 | Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 842
422 | K | 422 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 844
423 | K | 423 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 846
424 | K | 424 | Transformátor 230 / 24V, 240 W | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 848
425 | K | 425 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 850
426 | K | 426 | Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 852
427 | K | 427 | Osvětlení rozvaděče s IR čidlem | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 854
428 | K | 428 | Svorka montážní na DIN, pružinová | ks | 75 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 856
429 | K | 429 | N + PE sběrna | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 858
430 | K | 430 | Drobný instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky …) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 860
431 | K | 431 | Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 862
432 | K | 432 | Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 864
| D | D26 | PLC + SW RA3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
433 | K | 433 | Modulární podstanice pro místnosti (IRC), kompatibilní se stávajícím ŘS areálu VŠB, BACnet/IP, KNX, 280 I/O | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866
434 | K | 434 | Podstanice PLC pro integraci meteoústředny, ethernet, BACnet, KNX | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 868
435 | K | 435 | Meteoústředna, KNX, GPS, poloha slunce a stínu, rychlostr větru, soumrak, intenzita osvětlení, konzola pro umístění na střechu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 870
436 | K | 436 | Modul 16 x DI | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 872
437 | K | 437 | Modul 6 x DO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 874
438 | K | 438 | Modul 8 x AI, AO | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 876
439 | K | 439 | Adresovací kolíčky a další obvyklé příslušenství k PLC | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 878
440 | K | 440 | SW do PLC meteoústředna | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 880
441 | K | 441 | SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (I/O body) | ks | 65 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 882
442 | K | 442 | SW do PLC IRC, implementace KNX | ks | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 884
443 | K | 443 | Vizualizace - licence a aplikace pro meteoústřednu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 886
444 | K | 444 | Vizualizace - licence a aplikace pro sestavu IRC | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 888
| D | D27 | Polní instrumentace RA3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
445 | K | 445 | Ovladač prostorový, KNX, displej, 2x8 tlačítek, čidlo teploty | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 890
446 | K | 446 | Krabička do zdi + držák ovladače | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 892
447 | K | 447 | Žaluziový akční člen KNX, aut.detekce, 1 x 230V/6A, | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 894
448 | K | 448 | Krabička pro akční členy KNX, na povrch | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 896
449 | K | 449 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 898
450 | K | 450 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 900
451 | K | 451 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 902
| D | D28 | Rozvaděč RA3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
452 | K | 452 | Skříň rozvaděče 1200x2000x400 mm, montážní panel + podstavec 100 mm, nutné příslušenství, IP54 / IP20 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 904
453 | K | 453 | Jistič 100A/3, Icn=20kA | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 906
454 | K | 454 | Vyrážecí napěťová cívka jističe | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 908
455 | K | 455 | Stupačková svorka 160 A | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 910
456 | K | 456 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2-pólový | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 912
457 | K | 457 | Přepěťová ochrana SPD II, 4-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 914
458 | K | 458 | Přepěťová ochrana SPD II+III, 2-pólová, TN-S | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 916
459 | K | 459 | Napěťové hlídací relé 3+N | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 918
460 | K | 460 | Jistič B6A/1, Icn=10kA | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 920
461 | K | 461 | Jistič B10A/1, Icn=10kA | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 922
462 | K | 462 | Jistič B16A/1, Icn=10kA | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 924
463 | K | 463 | Jistič B10A/3, Icn=10kA | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 926
464 | K | 464 | Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 928
465 | K | 465 | Pojistkový odpojovač 10x32, 2-pólový, vč. pojistky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 930
466 | K | 466 | Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 932
467 | K | 467 | Pojistkový odpojovač 14x52, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 934
468 | K | 468 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 52 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 936
469 | K | 469 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 34 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 938
470 | K | 470 | Stykač 9A, 3+1 pólový | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 940
471 | K | 471 | Transformátor 230 / 24V, 240 W | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 942
472 | K | 472 | Zdroj 230 / 24VDC, 60 W | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 944
473 | K | 473 | Tlačítko na panel, pr. 22 mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 946
474 | K | 474 | Přepínač na panel I-0-II, pr. 22 mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 948
475 | K | 475 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 950
476 | K | 476 | Servisní zásuvka 16A, 230V, na DIN | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 952
477 | K | 477 | Osvětlení rozvaděče s IR čidlem | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 954
478 | K | 478 | Svorka montážní na DIN, pružinová | ks | 260 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 956
479 | K | 479 | N + PE sběrna | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 958
480 | K | 480 | Drobný inst.materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky …) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 960
481 | K | 481 | Dílenská dokumentace, zapojovací schéma rozvaděče | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 962
482 | K | 482 | Nastěhování, ukotvení, oživení, dotažení spojů | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 964
| D | D29 | PLC + SW RA3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
483 | K | 483 | DDC podstanice, základní procesorová jednotka kompatibilní se stávajícím ŘS MaR objektů VŠB, ethernet, BACnet, 200 I/O + 400 DB | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 966
484 | K | 484 | Terminál - displej na dveřích rozvaděče, ethernet | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 968
485 | K | 485 | Napájecí modul 1,2A | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 970
486 | K | 486 | Modul 16 x DI | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972
487 | K | 487 | Modul 6 x DO | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 974
488 | K | 488 | Modul 8 x AI, AO | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 976
489 | K | 489 | Adresovací kolíčky a další obvyklé příslušenství k PLC | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 978
490 | K | 490 | SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (I/O body) | ks | 135 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 980
491 | K | 491 | Vizualizace - licence pro podstanici a aplikační program | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 982
| D | D30 | Polní instrumentace RA3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
492 | K | 492 | Servisní vypínač 25A/3 v krytu, IP65 | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 984
493 | K | 493 | Čidlo teploty, Ni 1000, do VZT kanálu 400mm | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 986
494 | K | 494 | Čidlo teploty, Ni 1000, prostorové venkovní, IP 54 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 988
495 | K | 495 | Čidlo teploty, Ni 1000, příložné, IP 54 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 990
496 | K | 496 | Čidlo teploty a rel.vlhkosti, 0-10V, do VZT potrubí | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 992
497 | K | 497 | Kapilárový termostat, 6m | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 994
498 | K | 498 | Snímač tlaku vzduchu, vícerozsahový, 0-10V, IP 54 | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 996
499 | K | 499 | Spínač tlakové diference | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 998
500 | K | 500 | Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 18Nm, hav.fce | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1000
501 | K | 501 | Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 7Nm, hav.fce | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1002
502 | K | 502 | Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 10Nm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1004
503 | K | 503 | Servopohon VZT klapky, 24V, 0-10V, 20Nm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1006
504 | K | 504 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 48 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1008
505 | K | 505 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1010
506 | K | 506 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1012
| D | D31 | Kabel, trasy, montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
507 | K | 507 | Kabel stíněný 1x2x0,8 B2ca-s1d1a1 | m | 2900 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1014
508 | K | 508 | Kabel stíněný 2x2x0,8 B2ca-s1d1a1 | m | 7350 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1016
509 | K | 509 | Kabel stíněný 4x2x0,8 B2ca-s1d1a1 | m | 2130 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1018
510 | K | 510 | Kabel silový 3x1,5, B2ca-s1d1a1 | m | 4200 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1020
511 | K | 511 | Kabel silový 4x1,5, B2ca-s1d1a1 | m | 680 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1022
512 | K | 512 | Kabel silový 4x2,5, B2ca-s1d1a1 | m | 280 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1024
513 | K | 513 | Kabel silový 4x4, B2ca-s1d1a1 | m | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1026
514 | K | 514 | Kabel silový 5x1,5, B2ca-s1d1a1 | m | 180 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1028
515 | K | 515 | Kabel silový 5x2,5 B2ca-s1d1a1 | m | 120 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1030
516 | K | 516 | Kabel silový 5x4 B2ca-s1d1a1 | m | 60 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1032
517 | K | 517 | Kabel silový 5x6 B2ca-s1d1a1 | m | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1034
518 | K | 518 | Kabel silový 5x1,5 (CYKY) | m | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1036
519 | K | 519 | Kabel signální zemní stíněný 1x4x0,8 (TCEPKPFLE) | m | 70 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1038
520 | K | 520 | Kabel stíněný silový pro FM 4x1,5 | m | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1040
521 | K | 521 | CY6 z/žl pro pospojení vč. ok | m | 850 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1042
522 | K | 522 | Patchcord metalický | ks | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1044
523 | K | 523 | Trubka instalační vč. úchytek a spojek | m | 1600 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1046
524 | K | 524 | Trubka instalační vč. úchytek a spojek, UV odolná | m | 150 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1048
525 | K | 525 | Žlab drátěný 50 x 50, vč. konzolí, závěsů a spojek | m | 120 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1050
526 | K | 526 | Žlab drátěný 150 x 50, vč. konzolí, závěsů a spojek | m | 350 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1052
527 | K | 527 | Žlab drátěný 250 x 50, vč. konzolí, závěsů a spojek | m | 240 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1054
528 | K | 528 | Žlab plechový 125 x 50, vč. víka, konzolí, závěsů a spojek | m | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1056
529 | K | 529 | Příplatek za provedení protipožární trasy | m | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1058
530 | K | 530 | Sponový uchycovací systém kabelu | m | 580 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1060
531 | K | 531 | Kabelová zemní chránička pr. 40 mm, vč. Fólie, zapískování, dokupu a ucpávky zemní vlhkosti | m | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1062
532 | K | 532 | Kabelová zemní chránička pr. 65 mm, vč. Fólie, zapískování, dokupu a ucpávky zemní vlhkosti | m | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1064
533 | K | 533 | Pohledový kabelový žlab pro připojení clony po profilu prosklené fasády | m | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1066
534 | K | 534 | Ostatní pomocný montážní materiál a montáž | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1068
535 | K | 535 | Pomocné nosné konstrukce | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1070
536 | K | 536 | Průrazy přes stavební konstrukce vč. Střechy a jádrovéhoé vrtání, př. zapravení | ks | 52 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1072
537 | K | 537 | Protipožární ucpávky do 0,1 m2, dokumentace | ks | 32 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1074
| D | D32 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
538 | K | 538 | Požární dohled dle vyhlášky č. 87/200 Sb. při svařování, broušení, řezání a tepelném dělení kovů | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1076
539 | K | 539 | Rozšíření licence vizualizace objektů o vzdálený přístup pro 5 uživatelů, upgrade, sumárně za celou instalaci | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1078
540 | K | 540 | Zabezpečeni pracoviště | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1080
541 | K | 541 | Priprava ke komplexni zkoušce | hod | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1082
542 | K | 542 | Zkušebni provoz | hod | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1084
543 | K | 543 | Zaškolení obsluhy | hod | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1086
544 | K | 544 | Odladění programu po zkušebním provozu, zapracování změn SW vznikých provozem | hod | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1088
545 | K | 545 | Inženýrská činnost při legislativě vyhrazených elektrických zařízení dle vyhl. č. 73/2010 Sb. a spolupráce a zajištění schválení organizace státního odborného dozoru (TIČR) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1090
546 | K | 546 | Spolupráce s ostatnimi profesemi, především technologické MaR a MaR PS | hod | 250 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1092
547 | K | 547 | Revize | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1094
548 | K | 548 | Spoluprace s reviz.technikem | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1096
549 | K | 549 | Zařízení staveniště, mimostaveništní doprava | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1098
550 | K | 550 | Předávací dokumentace vč.dokumentace skutečného stavu | hod | 90 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1100

## 1 - Elektrická požární si...
{4c59580e-035a-45ae-9702-b678d3850355}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 4:
1 - Elektrická požární signalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
POZN.: Z důvodu neexistence příslušných položek v cenové soustavě typu ÚRS byly uvedené položky vytvořeny a oceněny na základě doporučených technických řešení a prodejních cen jednotlivých výrobců, cenových nabídek dodavatelů a montážních firem. Uvedené názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů a souhlasu investora je možno je nahradit Info k vyplnění viz. samostatný list Specifikace. Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Položky VRN jsou uvedeny v samostatném listu Rozpočtu, případně je součástí stavby. Zařízení ZDP a přenos na PCO HZS si řeší investor samostatně vč. dokumentace zdolávání požáru a provozního řádu obsluhy. Začlenění systému do grafické nástavby C4 v areálu VŠB je součástí části PD Slaboproud. Požární konzole na dveře je dodávka stavební stavební části.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 4:
1 - Elektrická požární signalizace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 01-EPS - El. požární signalizace | [5 empty] | 0
| D1 - Ostatní: | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 4:
1 - Elektrická požární signalizace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 01-EPS | El. požární signalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 557.200.845 | Ústředna Profile Flexible Pro815D | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | INS-PFR-CZ | Sada štítků Profile CZ bez LED | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 557.202.845 | Přípojná deska FBI800 (slotová karta) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 557.200.801 | Externí tablo obsluhy bez zdroje PR1DS | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 557.202.860 | Switch sítě LNet PCS800 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 557.202.802 | Kryt tabla hluboký P-WDP | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 516.830.054 | Multisenzor interaktivní 830PC (optický-CO-tepelný) | ks | 86 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 517.050.041 | Zásuvka 4B vč. krabice pod zásuvku na povrch | ks | 86 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 514.800.611 | Tlačítkový hlásič KAC MCP820 s izolátorem,vnitřní | ks | 13 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 515.001.021 | Krabice na omítku pro KAC SMBB | ks | 13 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 514.800.612 | Tlačítkový hlásič KAC MCP830 s izolátorem, venkovní | ks | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 576.080.004 | Adresovatelná siréna P80SR | ks | 41 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 557.080.007 | Montážní krabice pro povrchovou montáž S-BOXR | ks | 41 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 050.093 | Vstupně výstupní prvek SIO800 | ks | 13 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 555.800.065 | Vstupně výstupní prvek MIO800 - násobný | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 555.800.073 | Výstupní prvek QRM850 - 4 výst. (ZDP) | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 517.035.010 | Montážní krabice | ks | 13 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 517.035.007 | Víko montážní krabice | ks | 13 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 557.201.401 | Montážní krabice D800 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 557.201.410 | Montážní krabice pro Q moduly | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 516.800.909 | Signalizační neadresovatelné svítidlo 801HL | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 812008FULL-0109X | Zábleskový maják Solista LX W - červený (IP65) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | X | Tlačítko odblokace dveří, spínací - design dle vypínačů silnoproudu | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 558.004.020 | Zdroj MXP24/50-U | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 110.014 | Obslužné pole požární ochrany | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 110.300 | Klíčový trezor požární ochrany - Ostrava | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 110.278 | Vyhřívání pro KTPO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 110.286 | Zámek pro KTPO Ostrava | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | PS-12170 | Akumulátor PS12170 (12V/17Ah) | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | PS-12260 | Akumulátor PS12260 (12V/26Ah) | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 516.800.931 | Samolepky s čísly adres - color | ks | 100 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 515.001.119 | Sklo tlačítkového hlás. KAC (EN54) 5ks | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 515.001.045 | Klíč testovací pro KAC | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 180.027 | Zkušební plyn pro kouřové hlásiče (pro 180.019) | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 180.012 | Tyč pro montážní a zkušební zařízení 1,3m | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 180.018 | Tyč pro montážní a zkuš. zařízení teleskop. 4,5m | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol206 | Provozní kniha | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 516.800.530 | Multisenzor interaktivní 801PHEx | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 517.050.023 | Zásuvka 5BEx 5" | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 517.050.603 | Krabice pod zásuvku na omítku DHM-5B 5" | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 514.001.063 | Připojovací jednotka EXI800 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 517.001.306 | Galvanická bariéra 1k KFD0-CS-EX1.54 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 517.001.248 | Montážní krabice DX070 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol207 | Dokumentace zdolávání požáru | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol208 | Vypracování provozního řádu obsluhy EPS | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol209 | Kabel Cat.5e - DR FIRETUF DATA 4 PAIR LSHF-FR RD (min.P30) | m | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol210 | Kabel bezhalogenový nf sdělovací s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla | m | 1625 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: Kabel bezhalogenový nf sdělovací s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru - třída reakce B2ca,s1,d1 - počet párů 2 x průměr jádra 0.8mm - např. PRAFlaCom 2x2x0,8, B2ca,s1,d1 | [14 empty] | P | 1
48 | K | Pol211 | Bezhalogenový nf sdělovací kabel s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla | m | 1490 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: Bezhalogenový nf sdělovací kabel s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, STN 92 0205 - třída reakce P15-R – P90-R, PH120-R, P75090-R, PS15 – PS90 B2ca s1d1a1 - počet párů 2 x průměr jádra 0.8mm např. PRAFlaGuard 2x2x0.8 - PH120-R, B2ca s1d1a1 | [14 empty] | P | 1
49 | K | Pol212 | Bezhalogenový nf sdělovací kabel s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla | m | 180 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: Bezhalogenový nf sdělovací kabel s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, STN 92 0205 - třída reakce P15-R – P90-R, PH120-R, P75090-R, PS15 – PS90 B2ca s1d1a1 - počet párů 8 x průměr jádra 0.8mm - např. PRAFlaGuard 5x2x0.8 - PH120-R, B2ca s1d1a1 | [14 empty] | P | 1
50 | K | Pol213 | Silový kabely s malým množstvím uvolněného tepla | m | 220 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: Silový kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, STN 92 0205 - třída reakce 1-CSKH-V180 P15-R - P60-R, PH120-R, P75090-R M, PS15 – PS60 B2ca s1d1a1 - počet žil 2 x průřez jádra 1.5mm2 - např. PRAFlaDur-J 2x1,5 RE P60-R | [14 empty] | P | 1
51 | K | Pol214 | Silový kabely s malým množstvím uvolněného tepla | m | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: Silový kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, STN 92 0205 - třída reakce 1-CSKH-V180 P15-R - P60-R, PH120-R, P75090-R M, PS15 – PS60 B2ca s1d1a1 - počet žil 3 x průřez jádra 1.5mm2 - např. PRAFlaDur-J 3x1,5 RE P60-R | [14 empty] | P | 1
| D | D1 | Ostatní: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | Pol115 | Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol57 | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol58 | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, účast na KD | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol59 | Uvedení do trvalého provozu včetně SW nastavení a programování, HW nastavení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol60 | Dokladová část - certifikáty, prohlášení o shodě, uživatelské příručky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol61 | Zaškolení a instruktáž osoby uživatele | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol62 | Revizní zpráva, zkušební protokoly | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol63 | Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol215 | Doprava, přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol216 | VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122

## 2 - Kabelové trasy slabop...
{b50f710f-a967-468e-a1dd-3d5556f8d66e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 4:
2 - Kabelové trasy slaboproudých rozvodů
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
POZN.: Z důvodu neexistence příslušných položek v cenové soustavě typu ÚRS byly uvedené položky vytvořeny a oceněny na základě doporučených technických řešení a prodejních cen jednotlivých výrobců, cenových nabídek dodavatelů a montážních firem. Uvedené názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů a souhlasu investora je možno je nahradit Info k vyplnění viz. samostatný list Specifikace. Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Položky VRN jsou uvedeny v samostatném listu Rozpočtu, případně je součástí stavby.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 4:
2 - Kabelové trasy slaboproudých rozvodů
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 02-KT - Kabelové trasy | [5 empty] | 0
| D1 - Ostatní: | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.1 - Budova CEETe
Úroveň 4:
2 - Kabelové trasy slaboproudých rozvodů
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 02-KT | Kabelové trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol217 | El. instalační trubka 20 - pevná - vč. komplet příslušenství | m | 298 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol218 | El. instalační trubka 25 - pevná - vč. komplet příslušenství | m | 100 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol219 | Průraz ve zdivu tl. 15cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | ks | 105 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol220 | Průrazy tl. 40cm stropem | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol221 | Forma drátová jednostranná do 20 vodičů | ks | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol222 | Vyvázání kabel. svazků formy do 20 vodičů | ks | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol223 | Stavební sádra 25kg | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol224 | Vysekání drážky cihla beton, začištění, povrchová úprava | m | 420 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol225 | Požární certifikovaná krabice - P90-R, E90, PS90, š101, v101, hl63, keramicka svorkovnie - 3 póly, se zachováním funkčnosti při požáru. Přiložené kotvy do betonu (součást balení), např. KSK100 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol226 | Příchytka kabelu požární vč. šroubu, 10 | ks | 250 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol227 | Příchytka pro dva kabely požární vč. šroubu, 10 | ks | 1650 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol228 | Protipožární ucpávky, zatěsnění kabelových průvlaků v požárních přepážkách | ks | 109 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol186 | Protipožární štítek | ks | 109 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol187 | Skutečný stavu protipožárních ucpávek, certifikát, zakreslení | hod. | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol229 | Likvidace odpadu s odvozem do 20km | t | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol230 | Výškové práce, lešení / zápůjčka plošiny | dny | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol231 | Posouzení instalace SLP od TIČR Technická inspekce - doprava + rozsah 24h. + závěrečná zpráva | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| D | D1 | Ostatní: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | Pol232 | Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol71 | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol201 | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, účast na KD | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol73 | Uvedení do trvalého provozu včetně SW nastavení a programování, HW nastavení | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol202 | Dokladová část - certifikáty, prohlášení o shodě, uživatelské příručky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol75 | Zaškolení a instruktáž osoby uživatele | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol76 | Revizní zpráva, zkušební protokoly | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol203 | Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol233 | Doprava, přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol234 | VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54

## SO 01.2.10 - Architektoni...
{884c290e-cb07-4d99-ab86-114809231357}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.2 - Budova pro vodíkovou stanici
Úroveň 3:
SO 01.2.10 - Architektonicko-stavební a řešení
| KSO: |  | 801 35 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.2 - Budova pro vodíkovou stanici
Úroveň 3:
SO 01.2.10 - Architektonicko-stavební a řešení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.2 - Budova pro vodíkovou stanici
Úroveň 3:
SO 01.2.10 - Architektonicko-stavební a řešení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 173.4604 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 173.1635 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131251100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 5.78 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 995073426
2 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 5.78 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604506523
| P |  | Poznámka k položce: -pro zpětné zásypy _ tam a zpět | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2,89*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 2.89 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1029049256
4 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 28.9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -486576968
| VV |  | 2,89*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 171201R31 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) | t | 5.202 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -905448940
| VV |  | 2,89*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.202 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 2.89 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -100964044
7 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2.89 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458850294
8 | K | 181912112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně | m2 | 83 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -828890591
9 | K | 460120019 | Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4 | m3 | 2.89 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76875652
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 149.78 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 213311141 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného | m3 | 66.025 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 142.614 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1159621364
11 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 8.092 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.019987 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1315291921
12 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 8.092 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1181040040
13 | K | 275313811 | Základové patky z betonu tř. C 25/30 | m3 | 2.89 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 7.09 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786018862
14 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 21.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.055968 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1249494726
| VV |  | 9*(2,0*1,0) |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(3,2*1) |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 21.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1335190546
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 23.3835 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 631311136 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 9.405 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 23.0732 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1411334769
17 | K | 631319202 | Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3 | m3 | 9.405 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0202 | 0.18998 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -994072104
18 | K | 631319R55 | Příplatek k drátkobetonové mazanině | m2 | 37.61 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1057758402
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace - doplnění: --------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -veškeré pomocné ocelové prvky/profily/trny a ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -dilatace / lemování , dilatace obvodové, objektové, plošné, smršťovací - vč. jejich vyplnění/osazení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,61 |  | 37.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 633131111 | Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký provoz | m2 | 37.61 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.12035 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1431494802
| P |  | Poznámka k položce: 1. Ceny obsahují i náklady na oživení betonového povrchu rotační hladičkou a na ochranný nátěr proti odpařování vody. | [14 empty] | P | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 998014211 | Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců | t | 173.163 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1088576978
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.29688 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.11635 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 711471301 | Provedení hydroizolačního systému spodní stavby na ploše vodorovné fólií volně s horkovzdušným navařením segmentů | m2 | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1535897219
22 | M | 28323111R | fólie HDPE proti zemní vlhkosti tl 1mm | m2 | 48.951 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00115 | 0.056294 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1116999116
| VV |  | 42*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 48.951 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
23 | K | 711491171 | Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní | m2 | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -219300220
24 | M | 69311086 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 1000g/m2 | m2 | 46.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0462 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 337578903
| VV |  | 42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 46.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
25 | K | 711491172 | Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná | m2 | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1969558908
26 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 46.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.01386 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1046173979
| VV |  | 42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 46.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 764432R01 | KV1_D+M _ Podokapní žlab čtyřhranného průřezu z pozink pl s PES povrch úpravou v barvě RAL 7016 | m | 13.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 654804583
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
28 | K | 764432R02 | KV2_D+M _ Okapový svod čtyřhranného průřezu z pozink pl s PES povrch úpravou v barvě RAL 7016 | m | 3.6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1277953553
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 767431R01 | F.10_D+M _ opláštění s pevnou výplní z kompozitních desek , včetně kotvení a nosné podkonstrukce | m2 | 41.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100191310
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
30 | K | 767431R02 | F.11_D+M _ opláštění s výplní z drátěného pletiva , včetně kotvení a nosné podkonstrukce | m2 | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 455413425
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
31 | K | 767431R05 | F.12_D+M _ opláštění s výplní z tahokovu na skrytém rámu , včetně kotvení a nosné podkonstrukce | m2 | 35 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1412807981
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
32 | K | 767431R03 | D.01_D+M _ dvoukřídlá vrata otevíravá _ 2700/2610 mm | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1730072968
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
33 | K | 767431R04 | D.02_D+M _ dvoukřídlá posuvná vrata s kolejnicí v zemi _ 7200/2760 mm | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1747165640
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
34 | K | 767431R06 | D+M _ 3D světelné logo Promethea, (rozměry _ viz v.č. 02.2-3 pohledy) , Al korpus zelený, Debond Bílý , Opál plexi bílé, Translucentní fólie v barvě loga Rámeček zelený, LED moduly, LED trafo | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -61038088
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.18053 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 77752110R | D+M _ podlahový stěrkový systém na bázi polyuretanbetonu tl. do 4 mm , včetně přípravy podkladu | m2 | 37.61 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 0.18053 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1112673254
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně přípravy podkladu a všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| D | N00 | Nepojmenované, ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | N00_015R02 | Příplatek k hydroizolačnímu souvrství spodní stavby _ za provedení veškerých detailů , zpětných spojů a (D+M) systémových prostupů/průchodek | m2 | 42 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -410471370
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "rozsah a specifikace _ plocha HI souvrstvý" 42,0 |  | 42 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 01.2.21 - Stavebně kon...
{f9a25089-6f08-4281-b17a-a29863427bf1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.2 - Budova pro vodíkovou stanici
Úroveň 3:
SO 01.2.21 - Stavebně konstrukční řešení _ OCEL
| KSO: |  | 801 35 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.2 - Budova pro vodíkovou stanici
Úroveň 3:
SO 01.2.21 - Stavebně konstrukční řešení _ OCEL
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.2 - Budova pro vodíkovou stanici
Úroveň 3:
SO 01.2.21 - Stavebně konstrukční řešení _ OCEL
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.2524 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.2524 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.2524 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 767015R01 | D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí | kg | 5252.362 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.001 | 5.2524 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -631233104
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace / rozsah provedení - viz TZ: -------------------------------------------------------- -dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD -dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků -kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ -veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce (podlití všech určených prvků nesmrštitelnou hmotou) -kompletní montážní / usazovací a kotevní práce -------------------------------------------------------- -dílenská dokumentace vč. statického přepočtu -ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace -veškeré náklady na dodávku a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz SO 01.2.21_TZ,SV" (5252,362) |  | 5252.362 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5252.362 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 366586139

## SO 01.2.60 - Silnoproudá ...
{2e2292a8-56bb-48bc-96d4-b7e0966534f6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.2 - Budova pro vodíkovou stanici
Úroveň 3:
SO 01.2.60 - Silnoproudá elektrotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.2 - Budova pro vodíkovou stanici
Úroveň 3:
SO 01.2.60 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 01 - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 02 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 03 - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.2 - Budova pro vodíkovou stanici
Úroveň 3:
SO 01.2.60 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 01 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | ELE0001 | "E" Přisazené LED svítidlo, těleso pozinkovaný plech, reflektor leštěný hliníkový plech, difuzér, speciální skleněný, LED driver, 46W, (ekv. 2x58W), 7 000 lm, 4000 K, UGR<19, IP65, určené pro | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: instalaci do prostor s nebezpečím výbuchu Ex zóny 02, 22 | [14 empty] | P | 1
2 | K | ELE0002 | "N6" Nouzové LED svítidlo 4 W (ekv. 24W), s piktogramem, přisazená stropní nebo nástěnná montáž,, těleso z ocelového plechu, difuzér z tvrzeného skla, s vlastním akumulátorem, nouzově svítící, s | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: funkci automatické testování, IP66, vhodné pro instalaci do prostor s nebezpečím výbuchu Ex, zóna 02 a 22. Rozměry: 464 x 108 x 98,5 mm. Rozměry závěsného difuzoru s piktogramem:390 x 209 x 8 mm. | [14 empty] | P | 1
3 | K | ELE0003 | Spínač dvojpólový pro nástěnnou montáž, řazení 2S; 230V AC, 10AX, IP54; b. modrá | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | ELE0004 | Kabel Cu3x1,5 (barevné značení J) volně | m | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | ELE0005 | Krabice rozvodná na povrch, kovová pro kabely do 5x2,5, 5-ti pólová svork. IP 54 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | ELE0006 | Trubka ocelová, žárově zinkovaná D 16 mm | m | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | ELE0007 | Příchytka kovová pro trubku D16 mm | ks | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | ELE0008 | Jímací izolovaný stožár, na fasádě, uvnitř 4000 mm (včetně koncovky pro montáž a pot. vyrovnání, vnitřně vedeného svodového vodiče) | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | ELE0009 | Nosič pro montáž na stěnu, vzdálenost 80 mm | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | ELE0010 | Připojovací deska pro vedení 16x8-10 mm2 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | ELE0011 | Izolovaný vodič 26 mm, světle šedá barva | m | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | ELE0012 | Příchytka pro izolovaný vodič 24-28 mm PA světle šedá | ks | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | ELE0013 | Litinová skříň do chodníku 227 x 155 x 115 mm, bez dna a rozpojovacího dílu, vhodná pro vysoké, zatížení do 40 kN / 4,0 t | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | ELE0014 | Stahovací pásek 7,6 x 380 mm PA černá, odolné proti UV záření a povětrnostním vlivům | ks | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | ELE0015 | Tvarování mont.dílu | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | ELE0016 | Rozpojovací díl pro vodič Rd 8-10, nerez (VA) | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | ELE0017 | Vodič jednožílový Cu 6 zž, pevně | m | 45 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | ELE0018 | Vodič jednožílový Cu 16 zž, pevně | m | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | ELE0019 | Ekvipotenciální svorkovnice s krytem | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | ELE0020 | Automobilová kloubová plošina vč. dopravy a ustavení | hod | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | ELE0021 | Pásek FeZn 30x4 (0,95 kg/m), pevně | m | 120 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | ELE0022 | Drát FeZn drát o 10mm(0,62kg/m), pevně | m | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | ELE0023 | Svorka uzemňovací pro pásek 30x4mm | ks | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | ELE0024 | Svorka uzemňovací pro spoj pásek-drát | ks | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | ELE0025 | Svorka připojovací na potrubí | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | ELE0026 | Antikorozní nátěr spojů a přechodů zemnícího pásku | m | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | ELE0027 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | ELE0028 | Spolupráce s dodavatelem stanice H2 | hod | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | ELE0029 | Montážní práce mimo položky | hod | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | ELE0030 | Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - Revizni technik | hod | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | ELE0031 | Spoluprace s revizním technikem | hod | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | ELE0032 | Podružný materiál | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| D | 02 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | ELE0033 | Hloubení kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 200mm,hloubka 200mm | m | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | ELE0034 | Zához kabelové rýhy včetně hutnění a provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 | m3 | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| D | 03 | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | ELE0035 | PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70

## 1 - Strukturovaná kabeláž _01
{560fb3db-88b2-4838-8b76-a92ad1f32127}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.2 - Budova pro vodíkovou stanici
Úroveň 4:
1 - Strukturovaná kabeláž
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
POZN.: Z důvodu neexistence příslušných položek v cenové soustavě typu ÚRS byly uvedené položky vytvořeny a oceněny na základě doporučených technických řešení a prodejních cen jednotlivých výrobců, cenových nabídek dodavatelů a montážních firem. Uvedené názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů a souhlasu investora je možno je nahradit Info k vyplnění viz. samostatný list Specifikace. Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Položky VRN jsou uvedeny v samostatném listu Rozpočtu, případně je součástí stavby.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.2 - Budova pro vodíkovou stanici
Úroveň 4:
1 - Strukturovaná kabeláž
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 01-SK - Strukturovaná kabeláž | [5 empty] | 0
| D1 - Ostatní: | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.2 - Budova pro vodíkovou stanici
Úroveň 4:
1 - Strukturovaná kabeláž
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 01-SK | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol3 | Kabel venkovní Cat.6A STP PE 550MHz 500m/cívka | m | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol6 | Zásuvka 2xRJ45 kat.6A STP - 2DIN | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol13 | 19' rozvaděč jednodílný 12U/500mm, celoskleněné dveře, odnímatelné bočnice | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol16 | Ventilační j, pro nástěnné rozvaděče, 3 ventil., termostat | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol17 | Osvětlovací jednotka LED-diodová,magnet,vč. adaptéru | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol18 | Zemnící modul na liště C-profilu určený pro montáž na 19" záslepky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol19 | 19" polička 1U/350mm, max.nosnost 40kg | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol.19.1 | 19' rozvodný panel,ČSN norma,8 zásuvek,dětská ochrana,přívodní kabel 2m | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol21 | 19" vyvazovací panel 2U plastový, pro kabeláž Cat.6A | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol22 | 19' záslepka 1U | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol25 | Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol26 | Patch panel 10G 24xRJ45 Cat.6A ISO STP, beznástrojový | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol28 | 10G patch kabel Cat.6A STP LSOH 0,25m - barva dle uživatele | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol30 | 10G patch kabel Cat.6A STP LSOH 1m - barva dle uživatele | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol43 | Certifikační měření kat. 6A vč. protokolu a certifikace | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| D | D1 | Ostatní: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | Pol235 | Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol236 | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol237 | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, účast na KD | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol238 | Uvedení do trvalého provozu včetně SW nastavení a programování, HW nastavení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol239 | Dokladová část - certifikáty, prohlášení o shodě, uživatelské příručky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol240 | Zaškolení a instruktáž osoby uživatele | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol241 | Revizní zpráva, zkušební protokoly | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol242 | Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol243 | Doprava, přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol244 | VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50

## 2 - Elektronické systémy ...
{f3626e7d-443c-4479-8a91-7ad3c20da249}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.2 - Budova pro vodíkovou stanici
Úroveň 4:
2 - Elektronické systémy kontroly vstupu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
POZN.: Z důvodu neexistence příslušných položek v cenové soustavě typu ÚRS byly uvedené položky vytvořeny a oceněny na základě doporučených technických řešení a prodejních cen jednotlivých výrobců, cenových nabídek dodavatelů a montážních firem. Uvedené názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů a souhlasu investora je možno je nahradit Info k vyplnění viz. samostatný list Specifikace. Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Položky VRN jsou uvedeny v samostatném listu Rozpočtu, případně je součástí stavby. Jedná se o rozšíření stávajícího technologie a je požadována plná kompatibilta - nutno dodržet přesný systém fy. SEIVO Konfigurace systému a začlenění d stávajícího systému IT areálu řeší zadavatel svými prostředky. Elektromechanické zámky vč. příslušenství jsou dodávkou stavby Kabely pro napojení řídící jednotek do DR-LAN jsou součástí PD v části SK. Kabelové nosné trasy jsou součástí PD v části KT. Aktivní prvky LAN vč. PoE jsou součástí části ICT v PD
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.2 - Budova pro vodíkovou stanici
Úroveň 4:
2 - Elektronické systémy kontroly vstupu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 06-ESKV - Elektronické systémy kontroly vstupu | [5 empty] | 0
| D1 - Ostatní: | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.2 - Budova pro vodíkovou stanici
Úroveň 4:
2 - Elektronické systémy kontroly vstupu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 06-ESKV | Elektronické systémy kontroly vstupu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol121 | Přístupový snímač, E-ink display, vnější | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol122 | Řídící jednotka pro jednu 1 čtečku vč. ext. relé, DIN | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol123 | Rozvodná skříň pro 4 řídící moduly na ovládání 4 dveří | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: - 1x plechová skříň (vč. prostoru pro AKU) - 1x napájecí spínaný zdroj 12VDC/3A - pro el. zámky - 1x svorkovnice potřebné pro projení prvků a ukončneí kabeláže - 1x 4x vývod LAN 1xRJ45 Kat.6A na DIN - pro přívod LAN vč. PoE - 1x 4x vývod LAN 1xRJ45 Kat.5e na DIN - pro čtečku - 1x DIN lišta | [14 empty] | P | 1
4 | K | Pol124 | Zepojení ovládaných prvků - el.mech.zámek, pohon vrat, apod. | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol126 | Úprava k-ce dveří a vrat Vodíkové stanice | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol128 | Kabel Cat.5E FTP, OUT | m | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol129 | Kabel pro pohyblivé přívody středně namáhané, třída reakce na oheň Eca, PVC izolace, jemně drátovaná měděná jádra třídy 5, 2 žíly (hnědá, modrá), průřez vodičů 1 mm2. 2x1, (např. H05VV-F 2x1) | m | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol114 | Kabel bezhalogenový, oheň retardující, třídy B2ca - s1, d1, a1, pevné kulaté měděné vodiče, 5 žil (hnědá, černá, šedá, modrá, zelenožlutá), průřez vodičů 1,5 mm2 (např. PRAFlaSafe 3x1.5 - B2ca s1d1a1) | m | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol130 | Rozvodná krabice vč. svorkovnice min. 2x1 pro napojení el. zámků a jiných ovládaných prvků | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol131 | Rozvodná krabice vč. svorkovnice 3x1.5 naájení 230V | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol133 | Tr. tuhá 16, světle šedá, bezhalogenová vč. uchytů | m | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| D | D1 | Ostatní: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | Pol245 | Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol246 | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol247 | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, účast na KD | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol238 | Uvedení do trvalého provozu včetně SW nastavení a programování, HW nastavení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol239 | Dokladová část - certifikáty, prohlášení o shodě, uživatelské příručky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol248 | Zaškolení a instruktáž osoby uživatele | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol249 | Revizní zpráva, zkušební protokoly | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol250 | Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol251 | Doprava, přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol252 | VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42

## 3 - Kabelové trasy slabop...
{b0c0eb67-a888-48a4-80d0-46a19f6245fd}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.2 - Budova pro vodíkovou stanici
Úroveň 4:
3 - Kabelové trasy slaboproudých rozvodů
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
POZN.: Z důvodu neexistence příslušných položek v cenové soustavě typu ÚRS byly uvedené položky vytvořeny a oceněny na základě doporučených technických řešení a prodejních cen jednotlivých výrobců, cenových nabídek dodavatelů a montážních firem. Uvedené názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů a souhlasu investora je možno je nahradit Info k vyplnění viz. samostatný list Specifikace. Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Položky VRN jsou uvedeny v samostatném listu Rozpočtu, případně je součástí stavby.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.2 - Budova pro vodíkovou stanici
Úroveň 4:
3 - Kabelové trasy slaboproudých rozvodů
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 09-KT - Kabelové trasy | [5 empty] | 0
| D1 - Ostatní: | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 01 - Objekt CEETe
Soupis:
SO 01.2 - Budova pro vodíkovou stanici
Úroveň 4:
3 - Kabelové trasy slaboproudých rozvodů
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 09-KT | Kabelové trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol253 | Kabelový žebřík, šířka 300mm, výška bočnice 60mm, profil C příčky - komplet vč. příslušenství a kotvícího materiálu | m | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
0 | K | Pol171 | Kabelový žlab 62/50/1,25 vč. příslušenství (víko, kotvy, spojky, držáky, …) - požární odolnost min.E30 | m | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
0 | K | Pol254 | Trubka ohebná 20, vč. zasekání a osazení | m | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
0 | K | Pol179 | Trubka tuhá 16, světle šedá, bezhalogenová vč. uchytů | m | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
0 | K | Pol255 | Podružný materiál k trubkám, bezhalogenový, světle šedý ( kolena, vruty, hmiždiny atd..) | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
0 | K | Pol185 | Požární ucpávky dle PBŘ | m3 | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
0 | K | Pol186 | Protipožární štítek | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
0 | K | Pol187 | Skutečný stavu protipožárních ucpávek, certifikát, zakreslení | hod. | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
0 | K | Pol194 | Forma drátová jednostranná do 20 vodičů | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
0 | K | Pol195 | Vyvázání kabel. svazků formy do 20 vodičů | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
0 | K | Pol256 | Posouzení instalace SLP od TIČR Technická inspekce - doprava + rozsah 50h. + závěrečná zpráva | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| D | D1 | Ostatní: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol257 | Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
0 | K | Pol71 | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
0 | K | Pol237 | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, účast na KD | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
0 | K | Pol73 | Uvedení do trvalého provozu včetně SW nastavení a programování, HW nastavení | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
0 | K | Pol239 | Dokladová část - certifikáty, prohlášení o shodě, uživatelské příručky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
0 | K | Pol75 | Zaškolení a instruktáž osoby uživatele | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
0 | K | Pol76 | Revizní zpráva, zkušební protokoly | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
0 | K | Pol242 | Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
0 | K | Pol258 | Doprava, přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
0 | K | Pol259 | VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42

## SO 02.1b - Výměna podloží
{f7e3f2c7-39c0-49da-aeb0-f2388232ec0c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 02 - Příprava území
Soupis:
SO 02.1 - Zemní práce - opěrná stěna
Úroveň 3:
SO 02.1b - Výměna podloží
| KSO: |  | 801 35 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 02 - Příprava území
Soupis:
SO 02.1 - Zemní práce - opěrná stěna
Úroveň 3:
SO 02.1b - Výměna podloží
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 02 - Příprava území
Soupis:
SO 02.1 - Zemní práce - opěrná stěna
Úroveň 3:
SO 02.1b - Výměna podloží
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4824.1752 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4824.1752 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4822.95 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131251106 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 2861.25 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 621724322
| P |  | Poznámka k položce: -JC , nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na svislé přemístění výkopku | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 02.1.10_v.č.02-05, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemní práce_II.etapa_odměřeno elektronicky" 2861,25 |  | 2861.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2861.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 2861.25 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2109964032
3 | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 28612.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 349781703
| VV |  | 2861,25*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28612.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 171151111 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných | m3 | 2607 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 445025633
| P |  | Poznámka k položce: -provádění po vrstvách tl. max 300 mm s následným zhutněním | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 02.1.10_v.č.02-05, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměna podloží_II.etapa_odměřeno elektronicky" 2607,0 |  | 2607 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2607 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 5834419R | štěrkový/ŠD násyp _ frakce dle specifikace PD a TZ | t | 4822.95 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 1 | 4822.95 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 371725662
| P |  | Poznámka k položce: _ ŠP / ŠD - specifikace (frakce _ 0/32 , 0-63)) dle PD a TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2607*1,85 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4822.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 17120123r | Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) | t | 5150.25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1519056870
| VV |  | 2861,25*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5150.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 2861.25 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1043018102
8 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 2369.81 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490642545
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2252 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 2606.791 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 1.2252 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2133394286
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 998312R11 | Přesun hmot pro sanace území, přípravu území | t | 4824.175 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1782720897

## SO 02.1c - Opěrná stěna
{b45cd539-0f44-4c77-aed2-217abdb20a09}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 02 - Příprava území
Soupis:
SO 02.1 - Zemní práce - opěrná stěna
Úroveň 3:
SO 02.1c - Opěrná stěna
| KSO: |  | 801 35 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 02 - Příprava území
Soupis:
SO 02.1 - Zemní práce - opěrná stěna
Úroveň 3:
SO 02.1c - Opěrná stěna
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 02 - Příprava území
Soupis:
SO 02.1 - Zemní práce - opěrná stěna
Úroveň 3:
SO 02.1c - Opěrná stěna
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 554.211 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 553.1185 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131251104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 415 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -680176928
2 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 374 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -772262368
| P |  | Poznámka k položce: -pro zpětné zásypy _ tam a zpět | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 187*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 374 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 228 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -846180490
4 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 2280 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1756523618
| VV |  | 228*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2280 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 17120123R | Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) | t | 410.4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -854176307
| VV |  | 228*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 410.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 228 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -965897106
7 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 187 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1628716163
8 | K | 181912112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně | m2 | 285 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1856190634
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 162 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 213311141 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného | m3 | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 162 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1202932414
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 335.1374 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 327323128 | Opěrné zdi a valy z betonu železového tř. C 30/37 | m3 | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 318.9277 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2098957870
| P |  | Poznámka k položce: -specifikace _ C 30/37 XC4, XF2 -JC, nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na dodávku a provedení všech systémových dilatací včetně jejich výplně + související doplňky a příslušenství | [14 empty] | P | 2
11 | K | 327351211 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení | m2 | 480.7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00237 | 1.1393 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1354149644
| P |  | Poznámka k položce: -JC , nad rámec ceníkového obsahu, také zahrnuje náklady na provedení bednění v pohledové kvalitě (viz PD a TZ) | [14 empty] | P | 2
12 | K | 327351221 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění | m2 | 480.7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490342404
13 | K | 327361016 | Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505 | t | 14.3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.0539 | 15.0705 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -239409141
| VV |  | "výztuž upřesněna a odsouhlasena v dílenské dokumentaci" 130,0*110,0/1000 |  | 14.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 55.8551 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 451315114 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm | m2 | 245 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.22798 | 55.8551 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -103174304
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12596 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 268 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.12596 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -759822295
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 998153131 | Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m | t | 553.119 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1555540723
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0925 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9892 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 225.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 872690439
18 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.074 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.074 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1151203195
| VV |  | 225,5*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.074 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
19 | K | 711111002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým | m2 | 451 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1482525484
20 | M | 11163152 | lak hydroizolační asfaltový | t | 0.158 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.158 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -790964386
| VV |  | 451*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.158 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
21 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 333.45 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1880149428
22 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.113 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.113 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -809821316
| VV |  | 333,45*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
23 | K | 711112002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým | m2 | 666.9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -807655693
24 | M | 11163152 | lak hydroizolační asfaltový | t | 0.3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1221295858
| VV |  | 666,9*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
25 | K | 711161122 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 225.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.13079 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1361026636
26 | K | 711161222 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 333.45 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00064 | 0.21341 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1155628491
27 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1390013261
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 767431R01 | D+M _ Pz chránička DN 40_délka 400 mm | ks | 31 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -513284414
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
29 | K | 767431R02 | D+M _ Pz chránička DN 40_délka 600 mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1850475041
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
30 | K | 767431R03 | D+M _ Ocelová chránička DN 250_délka 500 mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -520350801
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
31 | K | 767431R04 | D+M _ Ocelová chránička DN 300_délka 2000 mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1102339529
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
32 | K | 767431R05 | D+M _ Ocelová chránička DN 300_délka 1000 mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -727520327
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
33 | K | 767431R06 | D+M _ nerezové sloupkové zábradlí s lanovou výplní | m | 117 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 846737050
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.10326 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 783813101 | Penetrační nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 132.25 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.019838 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -20587494
35 | K | 783827405 | Krycí dvojnásobný uzavírací nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 132.25 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.071415 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -863066534
| P |  | Poznámka k položce: -nátěr odolný proti UV záření a povětrnostním vlivům | [14 empty] | P | 2
36 | K | 783827R00 | Provedení venkovního nástřiku hladkých betonových povrchů _ barevná grafika | m2 | 16.68 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.01201 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2046377045
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství -JC také obsahuje grafické návrhy _ (odsouhlasení GP a objednatel) | [14 empty] | P | 2

## SO 02.1.60 - Venkovní osv...
{91eb7e0f-747c-48ff-9cf6-2c608c251464}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 02 - Příprava území
Soupis:
SO 02.1.60 - Venkovní osvětlení opěrné stěny
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 02 - Příprava území
Soupis:
SO 02.1.60 - Venkovní osvětlení opěrné stěny
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| SO 02.1.60 - Venkovní osvětlení opěrné stěny | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 02 - Příprava území
Soupis:
SO 02.1.60 - Venkovní osvětlení opěrné stěny
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | SO 02.1.60 | Venkovní osvětlení opěrné stěny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | ELE0001 | RS0.1 - Oceloplechová rozvodnice pro napojení osvětlení pylonu, In=40A, Iks=10kA, Ikm=20kA, 3NPE AC, 50 Hz 400V/TN-S, rozměry cca. 400x1060x270 /ŠxVxHL/, IP55/20, vč. příslušenství, přístrojových | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: úchytů, krycích desek, průchodek, propojovacích vodičů, PE/N sběrnic, propojovacích lišt | [14 empty] | P | 1
2 | K | ELE0002 | Montáž oceloplechových rozvodnic do 50 kg | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | ELE0003 | Spínač modulární 3-pólový 40A/3 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | ELE0004 | Svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, kombinovaný SPD typ 1+2, 240, kA(8/20), 50 kA (10/350) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | ELE0005 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou typ A., In=10A, Idn=300mA, 1+N pól, char. C, Iks=10kA | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | ELE0006 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou typ A., In=16A, Idn=300mA, 1+N pól, char. B, Iks=10kA | ks | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | ELE0007 | Řadová svornice do 4 mm2 | ks | 34 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | ELE0008 | Řadová svornice do 6 mm2 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | ELE0009 | LED svítidlo DALI 73W, 3000K, 8505/7024 lm, širokozářič, IP65, IK07, 4,0 kg (nasvětlení fasády, objektu CEETe z opěrné zdi) | ks | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | ELE0010 | LED svítidlo DALI 13,5W, 3000K, 2255/1427 lm, asymetrické vyzařování, IP65, IK08, 2,2 kg +, instalační box (svítidla zapuštěná do opěrné zdi těsně nad zemí, svítící na zem) | ks | 34 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | ELE0011 | Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; b. bílá | ks | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | ELE0012 | Instalační kabel 450/750V s PVC izolací a PVC pláštěm Cu 3x1,5 mm2, barevné značení "O" | m | 350 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | ELE0013 | Instalační kabel 450/750V s PVC izolací a PVC pláštěm Cu 3x2,5 mm2, barevné značení "O" | m | 50 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | ELE0014 | Instalační kabel 450/750V s PVC izolací a PVC pláštěm Cu 3x1,5 mm2, barevné značení "J" | m | 350 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | ELE0015 | Instalační kabel 450/750V s PVC izolací a PVC pláštěm Cu 3x2,5 mm2, barevné značení "J" | m | 100 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | ELE0016 | Instalační kabel 450/750V s PVC izolací a PVC pláštěm Cu 5x6 mm2, barevné značení "J" | m | 40 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | ELE0017 | Ukončení kabelu do 4x10 mm2 | ks | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | ELE0018 | Ukončení kabelu do 5x10 mm2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | ELE0019 | Ocelový drát pozinkovaný FeZn D10 (0,62kg/m) | m | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | ELE0020 | Svorka hromosvodní, uzemňovací - připojovací | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | ELE0021 | Svorka hromosvodní, uzemňovací - spoj pásek - pásek | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | ELE0022 | Antikorozní ochrana uzemňovacího vedení a svorek | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | ELE0023 | Ohebná odvouplášťová korugovaná chránička HDPE D40mm, b. červená, mechanická odolnost min. 450N/20cm, , vč. protahovacího lanka, spojek a těsnících koncovek | ks | 410 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | ELE0024 | Výstražná fólie z PVC do šířky 200 mm, b. červená | ks | 240 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | ELE0025 | Kabelový označník (marker) pro trasování a označení podzemních kabelových vedení | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | ELE0026 | Univerzální těsnění kabelových prostupů proti tlakové vodě, do DN150, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | ELE0027 | Hloubení kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 400 mm, hloubka 1100 mm | m | 120 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | ELE0028 | Zřízení kabelového lože z prosáté zemíny, se zakrytím kabelu betonovou deskou 50x15x4cm - ve směru, kabelu | m | 240 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | ELE0029 | Zához kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 400 mm, hloubka 1100 mm | m | 120 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | ELE0030 | Provizorní úprava terénu v zemině tř.3, vč. hutnění | m2 | 50 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | ELE0031 | Vytýčení kabelového vedení a geometrické zaměření kabelové trasy | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | ELE0032 | Napojení na stávající zařízení | hod | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | ELE0033 | Hodinové zúčtovací sazby, koordinace s ostatními profesemi, zabezpečení pracoviště | hod | 16 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | ELE0034 | Načtení DALI komponentů, naprogramování a nastavení systému řízení | hod | 12 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | ELE0035 | Provedení revizí a zkoušek | hod | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | ELE0036 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 53 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | ELE0037 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 530 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: 53,0*10 | [14 empty] | P | 1
38 | K | ELE0038 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 53 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | ELE0039 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 53 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | ELE0040 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 53 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80

## SO 02.5.1a - Obslužné kom...
{3291441e-9ec3-4b83-a6af-f4d2b691df2f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 02 - Příprava území
Soupis:
SO 02.5 - Obslužné komunikace
Úroveň 3:
SO 02.5.1a - Obslužné komunikace
| KSO: |  | 801 35 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 02 - Příprava území
Soupis:
SO 02.5 - Obslužné komunikace
Úroveň 3:
SO 02.5.1a - Obslužné komunikace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
| OST01 - Ostatní prvky a konstrukce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 02 - Příprava území
Soupis:
SO 02.5 - Obslužné komunikace
Úroveň 3:
SO 02.5.1a - Obslužné komunikace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2975.8463 |  | 88.86 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2975.8463 |  | 88.86 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.7 |  | 44.106 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.52 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -969066002
| VV |  | "rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107124 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm ručně | m2 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 1.16 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 969203223
3 | K | 113107143 | Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 1.896 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -933308596
| VV |  | "rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 18.45 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1255935869
| VV |  | "rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (90,0) |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113203111 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek | m | 192 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 22.08 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1674871207
| VV |  | "rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žulový dvouřádek_do sutě" (6,0)*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žulový dvouřádek_k dalšímu využití" (90,0)*2 |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 192 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 122351104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně | m3 | 680 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1872139436
| VV |  | "rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "od úrovně HTÚ" (215,0) |  | 215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 215 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace podloží_upřesnění v dílenské dokumentaci" (1550,0*0,3) |  | 465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 680 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 215 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1953086491
| VV |  | "rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "od úrovně HTÚ" (215,0) |  | 215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 215 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 2150 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310245332
| VV |  | 215*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171151112 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně | m3 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 724290679
10 | M | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 11.7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 11.7 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1252204143
| VV |  | 6*1,95 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 171201R31 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) | t | 1224 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1671891125
| VV |  | 680*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1224 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 680 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -705154704
13 | K | 181913112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 se zhutněním ručně | m2 | 202.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2047067350
| VV |  | "rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz liniové prvky" (0,4*(25+6+23+195+20+57))+(0,6*(71,0+49,0)) |  | 202.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 202.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 181951114 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně | m2 | 3100 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1692750963
| VV |  | "rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zpevněné plochy" (980,0+455,0+35,0+6,0+(74,0))*2 |  | 3100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3100 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2827.0312 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 564201111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm | m2 | 494 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.092 | 45.448 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2017908392
| VV |  | "rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_ZP dlážděná" (115,0+340,0) |  | 455 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_ZP dlážděná_pojezdová" (35,0+4,0) |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 494 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 1929 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 665.505 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82752571
| VV |  | "rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_ZP živičné" (980,0) |  | 980 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_ZP dlážděná" (115,0+340,0)*2 |  | 910 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_ZP dlážděná_pojezdová" (35,0+4,0) |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1929 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 980 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.46 | 450.8 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1793946681
| VV |  | "rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_ZP živičné" (980,0) |  | 980 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 980 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 1550 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.69 | 1069.5 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260626414
| VV |  | "sanace podloží_upřesnění v dílenské dokumentaci" (1550,0) |  | 1550 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1550 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 565145101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 60 mm š do 1,5 m | m2 | 980 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.15826 | 155.0948 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1975519628
| VV |  | "rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_ZP živičné" (980,0) |  | 980 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 980 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 565166102 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ tl 90 mm š do 1,5 m | m2 | 980 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.23737 | 232.6226 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1022104899
| VV |  | "rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_ZP živičné" (980,0) |  | 980 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 980 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 565175101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 100 mm š do 1,5 m | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.26376 | 1.5826 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1868707818
| VV |  | "rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_ZP živičná_napojení" (6,0) |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 573191111 | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 | m2 | 980 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.3332 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -380645635
| VV |  | "rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_ZP živičné" (980,0) |  | 980 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 980 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 573231106 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 1972 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.61132 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1079756162
| VV |  | "rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_ZP živičné" (980,0)*2 |  | 1960 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_ZP živičná_napojení" (6,0) *2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1972 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 577134031 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 40 mm š do 1,5 m | m2 | 986 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.10373 | 102.2778 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1130521982
| VV |  | "rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_ZP živičné" (980,0) |  | 980 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_ZP živičná_napojení" (6,0) |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 986 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 596211220 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2 | m2 | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.08565 | 3.3403 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396138712
| VV |  | "rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_ZP dlážděná_pojezdová" (35,0+4,0) |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 59245220R | dlažba zámková betonová tl. 80 mm _ specifikace dle PD a TZ | m2 | 45.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.216 | 9.828 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1184057908
27 | M | 59245224R | dlažba zámková betonová reliéfní pro nevidomé 100x200x80mm barevná | m2 | 5.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.176 | 0.9152 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1881855628
28 | K | 596211222 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2 | m2 | 115 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.08565 | 9.8498 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1412038937
| VV |  | "rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_ZP dlážděná" (115,0) |  | 115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 59245213R | dlažba zámková betonová 200x200x80mm přírodní | m2 | 149.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.176 | 26.312 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1133894028
| VV |  | 115*1,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 149.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
30 | K | 596211223 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2 | m2 | 340 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.08565 | 29.121 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -808838409
| VV |  | "rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_ZP dlážděná" (340,0) |  | 340 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 340 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 58381151R | dlažba zámková betonová 200x100x80mm color (žlutá) _ specifikace dle PD a TZ | m2 | 442 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.054 | 23.868 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1989411629
| VV |  | 340*1,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
32 | K | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.0216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 371837849
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 41.2489 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 89594111R | Dodávka a zřízení vpusti kanalizační uliční _ (viz v.č. 02.5.-06) | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.3409 | 0.3409 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1905993537
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
34 | K | 89594112R | Dodávka a zřízení odvodňovacího žlabu | m | 120 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.3409 | 40.908 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 95061034
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "viz v.č. 02.5-05_nová konstrukce" 71,0 |  | 71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz v.č. 02.5-10/příloha_výměna" 49,0 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 95.8663 |  | 44.754 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 916111123 | Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 294 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.08978 | 26.3953 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -163664698
| VV |  | "rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz BP_žulový dvouřádek_k dalšímu využití" (90,0)*2 |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nové konstrukce" (57,0*2) |  | 114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 294 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 58381007R | kostka dlažební žula drobná 10/10 _ specifikace dle PD a TZ | m2 | 32.34 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.222 | 7.1795 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -422589024
| VV |  | 294*0,11 'Přepočtené koeficientem množství |  | 32.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
37 | K | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.20219 | 4.0438 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1970728325
| VV |  | "rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,0 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 59217032 | obrubník betonový silniční 1000x150x150mm | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.055 | 1.485 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -912688875
| VV |  | 20*1,35 'Přepočtené koeficientem množství |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
39 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 195 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.1554 | 30.303 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -342773052
| VV |  | "rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 195,0 |  | 195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 195 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 59217032 | obrubník betonový silniční 1000x150x150mm | m | 263.25 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.055 | 14.4787 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534859340
| VV |  | 195*1,35 'Přepočtené koeficientem množství |  | 263.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
41 | K | 916231113 | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.16849 | 3.8753 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -953749993
| VV |  | "rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (23,0) |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | 31.05 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.05612 | 1.7425 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -511735607
| VV |  | 23*1,35 'Přepočtené koeficientem množství |  | 31.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
43 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.1295 | 4.0145 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -179637414
| VV |  | "rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (25,0+6,0) |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | 41.85 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.05612 | 2.3486 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 541720989
| VV |  | 31*1,35 'Přepočtené koeficientem množství |  | 41.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
45 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -779056509
| VV |  | "rozsah_SO 02.5_v.č. 02-09, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1965934187
47 | K | 966006211 | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -407147904
48 | K | 966008221 | Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm | m | 49.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 44.55 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1279230732
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 997013R31 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení | t | 88.86 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -423386614
| P |  | Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
50 | K | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km | t | 88.86 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 563769514
51 | K | 997321519 | Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | 1777.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2074059929
| VV |  | 88,86*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1777.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
52 | K | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 88.86 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1292844493
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace | t | 2975.846 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2060336550
54 | K | 998223091 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m | t | 2975.846 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 145117667
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | OST01 | Ostatní prvky a konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | OST01_R01 | D+M _ bezpečnostní sloupek v 800 mm (včetně kotvení a základové patky) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 341019081
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. (specifikace viz v.č. 02.5-07, 02.5-09) | [14 empty] | P | 2
56 | K | OST01_R02 | D+M _ ochrana proti najetí 1500/600 mm (včetně kotvení a základové patky) | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496037676
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. (specifikace viz v.č. 02.5-07, 02.5-09) | [14 empty] | P | 2
57 | K | OST01_R03 | D+M _ ochrana rohu ve tvaru L 1200/800/800 mm (včetně kotvení a základové patky) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1026053100
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. (specifikace viz v.č. 02.5-07, 02.5-09) | [14 empty] | P | 2
58 | K | OST01_R04 | D+M _ ochrana rohu ve tvaru L 800/1200/800 mm (včetně kotvení a základové patky) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -236117974
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. (specifikace viz v.č. 02.5-07, 02.5-09) | [14 empty] | P | 2
59 | K | OST01_R05 | D+M _ ocelový pás Pz (včetně kotvení a základové kce ) | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -947415732
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. (specifikace viz v.č. 02.5-07, 02.5-09) | [14 empty] | P | 2
60 | K | OST01_R06 | D+M _ dopravní značení _ dle specifikace | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2119383559
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/základových prvků/doplňků a příslušenství ---------------- Specifikace a upřesnění _ kpl.: | [14 empty] | P | 2

## SO 02.5.1b - Zeleň
{08c7caff-c573-411a-850f-2ed283b2b7eb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 02 - Příprava území
Soupis:
SO 02.5 - Obslužné komunikace
Úroveň 3:
SO 02.5.1b - Zeleň
| KSO: |  | 801 35 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 02 - Příprava území
Soupis:
SO 02.5 - Obslužné komunikace
Úroveň 3:
SO 02.5.1b - Zeleň
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 02 - Příprava území
Soupis:
SO 02.5 - Obslužné komunikace
Úroveň 3:
SO 02.5.1b - Zeleň
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 294.3708 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 294.3708 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 255.0692 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 122251102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1455713974
2 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1670543828
3 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1372856692
| VV |  | 22*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) | t | 39.6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1851948178
| VV |  | 22*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1046053625
| D | 18 | Zemní práce - povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 255.0692 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 181151311 | Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 825 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1726913220
7 | K | 181111112 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1:2 | m2 | 205 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 851076364
8 | K | 181114711 | Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg | m3 | 52.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -491820374
9 | K | 181301112 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 1030 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1991182827
10 | M | 10364101R | zemina pro terénní úpravy - ornice/substrát | t | 254.925 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 254.925 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 657731803
| P |  | Poznámka k položce: Jednotková cena obsahuje náklady na pořízení + veškeré potřebné přesuny a dopravu (alternativa_Speciální zakládací trávníkový substrát s obsahem rašeliny, křemičitého písku, kompostu a hnojiva) | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 1030*0,2475 'Přepočtené koeficientem množství |  | 254.925 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 181451131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 1030 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -134680719
12 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 30.9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0309 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 367770367
| VV |  | 1030*0,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně | m2 | 1030 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1367355896
14 | K | 183403152 | Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 1030 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1105983580
15 | K | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 1030 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1214796534
16 | K | 183403161 | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 1030 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2020246043
17 | K | 184802611 | Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 2060 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -768247274
18 | K | 185802113 | Hnojení půdy umělým hnojivem v rovině a svahu do 1:5 | t | 0.103 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 757895352
| VV |  | (0,05*(1030,0*2))/1000 |  | 0.103 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.103 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 2519115R | hnojivo _ dle specifikace a doporučení výrobce | kg | 113.3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.1133 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 449762924
| P |  | Poznámka k položce: -přidání fosforu, draslíku a hořčíku. Dávkování dle typu hnojiva a doporučení výrobcem -doplnění startovacího hnojiva NPK (v dávce cca 1,5 – 2 kg /100 m2) dle doporučení výrobce | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 0,103*1100 'Přepočtené koeficientem množství |  | 113.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 18580431R | Zalití rostlin a trávníků | m3 | 97.5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -119223138
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek (množství nutno upřesnit a odsouhlasit v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách) | [14 empty] | P | 3
21 | K | 185850R01 | Ošetření travnatých ploch _ rozsah a specifikace viz zadávací dokumentace | m2 | 1030 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1223137383
| P |  | Poznámka k položce: DOKONČOVACÍ A UDRŽOVACÍ PÉČE Dokončovací péče – hnojení (5g N/m2) po první seči. První kosení provede realizační firma. Dále udržovací péče v rozsahu ČSN 83 90 51. | [14 empty] | P | 3
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 35.9887 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.63 | 35.86 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -501369572
23 | K | 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 | m2 | 245 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.04165 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1750992353
24 | M | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | 290.203 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.087061 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1449205407
| VV |  | 245*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství |  | 290.203 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.3072 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 637121112 | Chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.2756 | 3.3072 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1651223589
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00564 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.00564 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1728473804
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 99823111R | Přesun hmot na objektech rekultivací území | t | 294.371 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556579264
| P |  | Poznámka k položce: 1. Cena je určena pro jakýkoliv rozsah plochy a vzdálenosti. | [14 empty] | P | 2

## SO 02.5.2 - Osvětlení obs...
{11bbc78d-e237-49f6-b1b7-4468d397d82d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 02 - Příprava území
Soupis:
SO 02.5 - Obslužné komunikace
Úroveň 3:
SO 02.5.2 - Osvětlení obslužné komunikace SLP
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 02 - Příprava území
Soupis:
SO 02.5 - Obslužné komunikace
Úroveň 3:
SO 02.5.2 - Osvětlení obslužné komunikace SLP
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| SO 02.5.2 - SO 02.5.2 Osvětlení obslužné komunikace SLP | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 02 - Příprava území
Soupis:
SO 02.5 - Obslužné komunikace
Úroveň 3:
SO 02.5.2 - Osvětlení obslužné komunikace SLP
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | SO 02.5.2 | SO 02.5.2 Osvětlení obslužné komunikace SLP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | OOK0001 | LED svítidlo vestavné, DALI 20W, 3000K, 2880/538 lm, vyzařování do 4 směrů, IP67, IK10, pojezdové do, 4000 kg | ks | 22 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | OOK0002 | Instalační kabel 450/750V s PVC izolací a PVC pláštěm Cu 3x1,5 mm2, barevné značení "O" | m | 240 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | OOK0003 | Instalační kabel 450/750V s PVC izolací a PVC pláštěm Cu 3x1,5 mm2, barevné značení "J" | m | 240 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | OOK0004 | Krabice odbočná plastová, 5-ti pólová svork. IP 54,12 otv. | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | OOK0005 | D40 Trubka tuhá PVC 320N, b. světle šedá, vč. příslušenství a příchytek | m | 50 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | OOK0006 | Ukončení kabelu do 4x10 mm2 | ks | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | OOK0007 | Ohebná odvouplášťová korugovaná chránička HDPE D40mm, b. červená, mechanická odolnost min. 450N/20cm, , vč. protahovacího lanka, spojek a těsnících koncovek | ks | 190 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | OOK0008 | Výstražná fólie z PVC do šířky 200 mm, b. červená | ks | 96 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | OOK0009 | Hloubení kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 400 mm, hloubka 1100 mm | m | 96 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | OOK0010 | Zřízení kabelového lože z prosáté zemíny, se zakrytím kabelu betonovou deskou 50x15x4cm - ve směru, kabelu | m | 96 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | OOK0011 | Zához kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 400 mm, hloubka 1100 mm | m | 96 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | OOK0012 | Provizorní úprava terénu v zemině tř.3, vč. hutnění | m2 | 38.4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | OOK0013 | Univerzální těsnění kabelových prostupů proti tlakové vodě, do DN150, včetně montáže | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | OOK0014 | Napojení na stávající zařízení | hod | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | OOK0015 | Hodinové zúčtovací sazby, koordinace s ostatními profesemi, zabezpečení pracoviště | hod | 12 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | OOK0016 | Načtení DALI komponentů, naprogramování a nastavení systému řízení | hod | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | OOK0017 | Provedení revizí a zkoušek | hod | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34

## SO 03.1.1 - Výtlak dešťov...
{beeda646-9838-4387-aa4c-88fd8aaeed05}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 03 - Řešení dešťových vod
Soupis:
SO 03.1 - Akumulační nádrže
Úroveň 3:
SO 03.1.1 - Výtlak dešťové vody do objektu včetně technologie AN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 03 - Řešení dešťových vod
Soupis:
SO 03.1 - Akumulační nádrže
Úroveň 3:
SO 03.1.1 - Výtlak dešťové vody do objektu včetně technologie AN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 99 - Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 03 - Řešení dešťových vod
Soupis:
SO 03.1 - Akumulační nádrže
Úroveň 3:
SO 03.1.1 - Výtlak dešťové vody do objektu včetně technologie AN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 899721112R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm | m | 52 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 899731113R00 | Signalizační vodič CYY, 4 mm2 | m | 54 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 871181121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm | m | 56 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: v otevřeném výkopu, | [14 empty] | P | 1
4 | K | 877182121R00 | Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 50 mm | kus | 8 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: v otevřeném výkopu, 4*2 | [14 empty] | P | 1
5 | K | 892241111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm | m | 56 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, | [14 empty] | P | 1
6 | K | 892233111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm | m | 56 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, | [14 empty] | P | 1
7 | K | 722237125R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 8-1.5 | D+M Ponorné čerpadlo nerezové vícestupňové odstředivé s integrovaným zpětným ventilem Q = 1,11 l/s, H = 65 m, připojovací napětí 230 V. Zabudované inteligentní řídící zařízení pro automatický provoz | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: ochrana ptoti chodu na sucho. | [14 empty] | P | 1
9 | K | 286134317R | trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 53,2 mm; s = 4,60 mm | m | 56 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 28653324.AR | koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 50,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný | kus | 4 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 8-1.3 | Přechodka PE/mosaz D 50 x 1 1/2" (závitová) s převlečnou maticí | kus | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| D | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 998276201R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem | t | 0.082 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [14 empty] | P | 1

## SO 03.3 - Kanalizace dešť...
{3b4f8390-823e-4830-b050-78afe39ef7fd}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 03 - Řešení dešťových vod
Soupis:
SO 03.3 - Kanalizace dešťových vod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 03 - Řešení dešťových vod
Soupis:
SO 03.3 - Kanalizace dešťových vod
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 99 - Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 03 - Řešení dešťových vod
Soupis:
SO 03.3 - Kanalizace dešťových vod
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 130001101R00 | Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 139.656 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. 279,312/2 | [14 empty] | P | 1
2 | K | 132201212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 279.312 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 188,0*1,2*(0,65+1,65)/2 rozšíření pro šachty Šd1-Šd6 : (2,4*0,6*(0,65+1,65)/2)*2*6 | [14 empty] | P | 1
3 | K | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 139.656 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 279,312/2 | [14 empty] | P | 1
4 | K | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 451.72 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, (0,65+1,65)/2*(188,0*2+1,2*14) | [14 empty] | P | 1
5 | K | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 451.72 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [14 empty] | P | 1
6 | K | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 279.312 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [14 empty] | P | 1
7 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 423.564 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. skládka : 279,312-144,252 zpětný zásyp na skládku : 144,252 zpětný zásyp ze skládky : 144,252 | [14 empty] | P | 1
8 | K | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 4235.64 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. skládka : 135,06*10 zpětný zásyp na skládku : 144,252*10 zpětný zásyp ze skládky : 144,252*10 | [14 empty] | P | 1
9 | K | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 423.564 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: skládka : 279,312-144,252 zpětný zásyp na skládku : 144,252 zpětný zásyp ze skládky : 144,252 | [14 empty] | P | 1
10 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 279.312 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: skládka : 279,312-144,252 zpětný zásyp : 144,252 | [14 empty] | P | 1
11 | K | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 144.252 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, výkop : 279,312 odečet lože + obsyp : -(21,96+109,8) odečet Šd1-Šd6 : -((1,0)*(1,15-0,6))*6 | [14 empty] | P | 1
12 | K | 175101109R00 | Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny | m3 | 109.8 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [14 empty] | P | 1
13 | K | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 279.312 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: skládka : 279,312-144,252 zpětný zásyp : 144,252 | [14 empty] | P | 1
14 | K | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 21.96 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: v otevřeném výkopu, 188,0*1,2*0,1 odečet Šd1-Šd6 : -((1,0)*0,1)*6 | [14 empty] | P | 1
15 | K | 175101101P | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním písku | m3 | 109.8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: 188,0*1,2*0,5 odečet Šd1-Šd6 : -((1,0)*0,5)*6 | [14 empty] | P | 1
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 892571111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm | m | 188 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: vodou nebo vzduchem, DN150 : 47 DN200 : 141 | [14 empty] | P | 1
17 | K | 894421111R00 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t | kus | 10 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: na kroužek, prstenec : Šd1 : 1 Šd2 : 2 Šd3 : 2 Šd4 : 2 Šd5 : 1 Šd6 : 2 | [14 empty] | P | 1
18 | K | 894421112RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t | kus | 6 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: na kroužek, Šd1 : 1 Šd3 : 1+1 Šd4 : 1+1 Šd5 : 1 | [14 empty] | P | 1
19 | K | 894422111RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost | kus | 6 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: na kroužek, Šd1 : 1 Šd2 : 1 Šd3 : 1 Šd4 : 1 Šd5 : 1 Šd6 : 1 | [14 empty] | P | 1
20 | K | 894423112RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t | kus | 6 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: na kroužek, Šd1 : 1 Šd2 : 1 Šd3 : 1 Šd4 : 1 Šd5 : 1 Šd6 : 1 | [14 empty] | P | 1
21 | K | 899101111R00 | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg | kus | 6 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Šd1 : 1 Šd2 : 1 Šd3 : 1 Šd4 : 1 Šd5 : 1 Šd6 : 1 | [14 empty] | P | 1
22 | K | 8-1.1a | D+M Potrubí kanalizační z PP SN10, DN150 | m | 47 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 8-1.1b | D+M Potrubí kanalizační z PP SN10, DN200 | m | 141 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 8-1.8 | Napojení do projektované akumulační nádrže - těsný spoj DN 200, (utěsnění prostupu do nádrže - např.těsnící manžeta + izolace lepenkou) | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 8-1.9 | Napojení do projektovaného vsakovacího prvku - těsný spoj DN 200, (utěsnění prostupu do nádrže - např.těsnící manžeta + izolace lepenkou) | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 55243074.AR | poklop šachtový | kus | 6 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: Šd1 : 1 Šd2 : 1 Šd3 : 1 Šd4 : 1 Šd5 : 1 Šd6 : 1 | [14 empty] | P | 1
27 | K | 59224172R | skruž železobetonová přechodová; TBR; DN = 625,0 mm; DN 2 = 1 000 mm; h = 600,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové | kus | 6 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: Šd1 : 1 Šd2 : 1 Šd3 : 1 Šd4 : 1 Šd5 : 1 Šd6 : 1 | [14 empty] | P | 1
28 | K | 59224177.AR | prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: Šd1 : 1 | [14 empty] | P | 1
29 | K | 59224177R | prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 9 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: Šd2 : 2 Šd3 : 2 Šd4 : 2 Šd5 : 1 Šd6 : 2 | [14 empty] | P | 1
30 | K | 59224358.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 | kus | 3 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Šd1 : 1 Šd3 : 1 Šd4 : 1 | [14 empty] | P | 1
31 | K | 59224361.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 | kus | 3 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: Šd3 : 1 Šd4 : 1 Šd5 : 1 | [14 empty] | P | 1
32 | K | 59224373.AR | profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm | kus | 26 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: Šd1 : 4 Šd2 : 4 Šd3 : 5 Šd4 : 5 Šd5 : 4 Šd6 : 4 | [14 empty] | P | 1
33 | K | 8-1.2 | Šachtové dno betonové průtočné DN 200 TBZ-Q PERFECT 200 - 685, průtok dna 90°, DN 200, výška prvku 700 mm | kus | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: Šd1 : 1 Šd2 : 1 Šd3 : 1 Šd4 : 1 Šd5 : 1 Šd6 : 1 | [14 empty] | P | 1
| D | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 998276201R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem | t | 248.927 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [14 empty] | P | 1

## SO 04.1 - Přípojka vodovo...
{6e93ed1b-6df3-4f04-bb59-356d8d79bf20}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 04 - Přípojka vodovodu
Soupis:
SO 04.1 - Přípojka vodovodu pitné vody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 04 - Přípojka vodovodu
Soupis:
SO 04.1 - Přípojka vodovodu pitné vody
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 99 - Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 04 - Přípojka vodovodu
Soupis:
SO 04.1 - Přípojka vodovodu pitné vody
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 130001101R00 | Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 32.12 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. 64,24/2 | [14 empty] | P | 1
2 | K | 132201211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 64.24 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 54,0*1,0*1,0 8,0*0,8*1,6 | [14 empty] | P | 1
3 | K | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 32.12 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 64,24/2 | [14 empty] | P | 1
4 | K | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 28.16 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 1,6*(8,0*2+0,8*2) | [14 empty] | P | 1
5 | K | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 28.16 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [14 empty] | P | 1
6 | K | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 10.24 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 8,0*0,8*1,6 | [14 empty] | P | 1
7 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 98.28 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. skládka : 64,24-34,04 zpětný zásyp na skládku : 34,04 zpětný zásyp ze skládky : 34,04 | [14 empty] | P | 1
8 | K | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 982.8 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. skládka : 30,2*10 zpětný zásyp na skládku : 34,04*10 zpětný zásyp ze skládky : 34,04*10 | [14 empty] | P | 1
9 | K | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 98.28 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: skládka : 64,24-34,04 zpětný zásyp na skládku : 34,04 zpětný zásyp ze skládky : 34,04 | [14 empty] | P | 1
10 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 64.24 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: skládka : 64,24-34,04 zpětný zásyp : 34,04 | [14 empty] | P | 1
11 | K | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 34.04 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, výkop : 64,24 odečet lože + obsyp : -(6,04+24,16) | [14 empty] | P | 1
12 | K | 175101109R00 | Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny | m3 | 24.16 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [14 empty] | P | 1
13 | K | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 64.24 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: skládka : 64,24-34,04 zpětný zásyp : 34,04 | [14 empty] | P | 1
14 | K | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 6.04 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: v otevřeném výkopu, 54,0*1,0*0,1 8,0*0,8*0,1 | [14 empty] | P | 1
15 | K | 899721112R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm | m | 62 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 899731113R00 | Signalizační vodič CYY, 4 mm2 | m | 64 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 175101101P | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním písku | m3 | 24.16 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: 54,0*1,0*0,4 8,0*0,8*0,4 | [14 empty] | P | 1
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 871211121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm | m | 62 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: v otevřeném výkopu, | [14 empty] | P | 1
19 | K | 877212121R00 | Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm | kus | 28 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: v otevřeném výkopu, koleno : 2*2 spojka : 12*2 | [14 empty] | P | 1
20 | K | 892241111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm | m | 62 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, | [14 empty] | P | 1
21 | K | 892233111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm | m | 62 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, | [14 empty] | P | 1
22 | K | 28613105.MR | spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný | kus | 12 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 286134321R | trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 66,2 mm; s = 5,80 mm | m | 62 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 28653325.AR | koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 63,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný | kus | 2 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| D | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 998276201R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem | t | 52.613 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [14 empty] | P | 1

## SO 05 - Přípojka splaškov...
{c973a7af-8684-44bb-955c-2256cb6559d2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 05 - Přípojka splaškové kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 05 - Přípojka splaškové kanalizace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 99 - Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 05 - Přípojka splaškové kanalizace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 130001101R00 | Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 29.298 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. 58,596/2 | [14 empty] | P | 1
2 | K | 132201211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 58.596 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 4,0*1,2*2,0 33,0*1,2*(0,75+1,55)/2 rozšíření pro Šs1 : (2,4*0,6*1,2)*2 | [14 empty] | P | 1
3 | K | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 29.298 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 58,596/2 | [14 empty] | P | 1
4 | K | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 104.431 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 2,0*(4*2+1,2*4) (0,75+1,555)/2*(33,0*2+1,2*2) | [14 empty] | P | 1
5 | K | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 104.431 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [14 empty] | P | 1
6 | K | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 58.596 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [14 empty] | P | 1
7 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 92.248 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. skládka : 58,596-33,652 zpětný zásyp na skládku : 33,652 zpětný zásyp ze skládky : 33,652 | [14 empty] | P | 1
8 | K | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 922.48 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. skládka : 24,944*10 zpětný zásyp na skládku : 33,652*10 zpětný zásyp ze skládky : 33,652*10 | [14 empty] | P | 1
9 | K | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 92.248 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: skládka : 58,596-33,652 zpětný zásyp na skládku : 33,652 zpětný zásyp ze skládky : 33,652 | [14 empty] | P | 1
10 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 58.596 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: skládka : 58,596-33,652 zpětný zásyp : 33,652 | [14 empty] | P | 1
11 | K | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 33.652 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, výkop : 58,596 odečet lože + obsyp : -(4,34+19,964) odečet Šs1 : -(1,0)*(1,2-0,56) | [14 empty] | P | 1
12 | K | 175101109R00 | Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny | m3 | 19.964 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [14 empty] | P | 1
13 | K | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 58.596 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: skládka : 58,596-33,652 zpětný zásyp : 33,652 | [14 empty] | P | 1
14 | K | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 4.34 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: v otevřeném výkopu, 4,0*1,2*0,1 33,0*1,2*0,1 odečet Šs1 : -(1,0)*0,1 | [14 empty] | P | 1
15 | K | 175101101P | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním písku | m3 | 19.964 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: 4,0*1,2*0,46 33,0*1,2*0,46 odečet Šs1 : -(1,0)*0,46 | [14 empty] | P | 1
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 892571111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm | m | 37 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: vodou nebo vzduchem, | [14 empty] | P | 1
17 | K | 894421111R00 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t | kus | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: na kroužek, Šs1 : prstenec : 1 | [14 empty] | P | 1
18 | K | 894422111RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost | kus | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: na kroužek, Šs1 : konus : 1 | [14 empty] | P | 1
19 | K | 894423112RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t | kus | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: na kroužek, Šs1 : dno : 1 | [14 empty] | P | 1
20 | K | 899101111R00 | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg | kus | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Šs1 : 1 | [14 empty] | P | 1
21 | K | 8-1.1 | D+M Potrubí kanalizační z PP SN10, DN150 | m | 37 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 55243074.AR | poklop šachtový | kus | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Šs1 : 1 | [14 empty] | P | 1
23 | K | 59224172R | skruž železobetonová přechodová; TBR; DN = 625,0 mm; DN 2 = 1 000 mm; h = 600,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové | kus | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Šs1 : 1 | [14 empty] | P | 1
24 | K | 59224177R | prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Šs1 : 1 | [14 empty] | P | 1
25 | K | 59224373.AR | profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm | kus | 3 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: Šs1 : 3 | [14 empty] | P | 1
26 | K | 8-1.2.1 | Šachtové dno betonové průtočné DN150 např. TBZ-Q PERFECT 150 - 635, se sbíhajícími se nátoky 90°, DN150, výška prvku 700 mm | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: Šs1 : 1 | [14 empty] | P | 1
| D | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 998276201R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem | t | 45.216 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [14 empty] | P | 1

## SO 06 - Přípojka plynu
{e229fd5f-63d7-4f6c-b558-032d10a8732e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 06 - Přípojka plynu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 06 - Přípojka plynu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 8-01 - Přípojka plynu | [5 empty] | 0
| 99 - Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 06 - Přípojka plynu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 130001101R00 | Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 2.4 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. 4,8/2 | [14 empty] | P | 1
2 | K | 132201210R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 4.8 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 5,0*0,8*1,2 | [14 empty] | P | 1
3 | K | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 2.4 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 4,8/2 | [14 empty] | P | 1
4 | K | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 4.8 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [14 empty] | P | 1
5 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 7.8 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. skládka : 4,8-3,0 zpětný zásyp na skládku : 3,0 zpětný zásyp ze skládky : 3,0 | [14 empty] | P | 1
6 | K | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 78 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. skládka : 1,8*10 zpětný zásyp na skládku : 3,0*10 zpětný zásyp ze skládky : 3,0*10 | [14 empty] | P | 1
7 | K | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 7.8 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: skládka : 4,8-3,0 zpětný zásyp na skládku : 3,0 zpětný zásyp ze skládky : 3,0 | [14 empty] | P | 1
8 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 4.8 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: skládka : 4,8-3,0 zpětný zásyp : 3,0 | [14 empty] | P | 1
9 | K | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 3 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, výkop : 4,8 odečet lože + obsyp : -(0,4+1,4) | [14 empty] | P | 1
10 | K | 175101109R00 | Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny | m3 | 1.4 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [14 empty] | P | 1
11 | K | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 4.8 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: skládka : 4,8-3,0 zpětný zásyp : 3,0 | [14 empty] | P | 1
12 | K | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 0.4 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: v otevřeném výkopu, 5,0*0,8*0,1 | [14 empty] | P | 1
13 | K | 899721112R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm | m | 5 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 899731113R00 | Signalizační vodič CYY, 4 mm2 | m | 7 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 175101101P | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním písku | m3 | 1.4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: 5,0*0,8*0,35 | [14 empty] | P | 1
| D | 8-01 | Přípojka plynu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 871251121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm | m | 5 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: v otevřeném výkopu, | [14 empty] | P | 1
17 | K | 877252121R00 | Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm | kus | 2 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: v otevřeném výkopu, | [14 empty] | P | 1
18 | K | 723237218R00 | Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 50, PN 5, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: na vzduchu schnoucí | [14 empty] | P | 1
21 | K | 230230021R00 | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 200 | m | 5 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 8-10 | D+M Napojení na stávající plynovod z oceli DN 300 - napojení pomocí navařovacího navrtávacího, odbočkového T-kusu DN 300/100 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 8-5 | D+M Potrubí ocelové bezešvé hladké – izolace BRALEN (pro plynárenské účely), 108x4,5 | m | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 8-9 | Revize | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 28613965.AR | trubka plastová plynovodní hladká; PE 100; SDR 17,6; D = 110,0 mm; s = 6,30 mm; l = 100000,0 mm | m | 5 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 28653086R | spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný | kus | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 316331036R | přechod mat. ocel St35.8 (P235GH); přímý; DN 100; pr.D = 114,3 mm; pr.D1 = 60,3 mm; T = 3,6 mm; T1 = 2,9 mm; L = 102 mm | kus | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 8-1a | Přechodka PE/ocel d 110/dn100 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 8-5b | Koleno ocelové varné DN100 | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 8-6 | Izolační páska vnější na trubky bralen 50 mm x 15,5 m | kus | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| D | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 998276201R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem | t | 3.177 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [14 empty] | P | 1

## SO 07.1 - Přípojka CZT pr...
{5ceef46e-b75a-4c9d-9609-ad94f51650b7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 07 - Přípojka CZT
Soupis:
SO 07.1 - Přípojka CZT pro SO01
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 07 - Přípojka CZT
Soupis:
SO 07.1 - Přípojka CZT pro SO01
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1. - Potrubí | [5 empty] | 0
| 2. - Armatury teplovodní (přírubové) | [5 empty] | 0
| 3. - Ostatní | [5 empty] | 0
| 5. - Nátěry | [5 empty] | 0
| 6. - Izolace | [5 empty] | 0
| 7. - Výkopové práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 07 - Přípojka CZT
Soupis:
SO 07.1 - Přípojka CZT pro SO01
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1. | Potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.1 | Trubky ocelové předizolované z podélně svařovaných trubek | m | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Trubky ocelové předizolované z podélně svařovaných trubek dle EN 10217-2 pro nejvyšší pracovní přetlak 2,5 Mpa a pracovní teplotu max. 153°C při životnosti 30 let (krátkodobě 160°C), izolace tvrdá polyuretanová pěna (PUR), plášťová trubka z PE-HD, izolační třída 2 - DN 40 (48,3x2,6mm tl. Izolace 35mm) | [14 empty] | P | 1
2 | K | 1.2 | Tlakové zkoušky předizolovaného potrubí - DN 40 | m | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 1.3 | Trubky ocelové závitové běžné ČSN 425710 j.m. 11353 v kotelnách a strojovnách - DN 40 | m | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 1.4 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových - DN 40 | m | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| D | 2. | Armatury teplovodní (přírubové) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 2.1 | Horkovodní kulový kohout, Přírubový, PN40 | kpl | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Horkovodní kulový kohout, Přírubový, PN40, Max. pracovní teplota: 200°C, Tělo kohoutu: Ocel, Těsnící kroužek: PRFE+C, Koule: nerez, včetně 2ks přivařovacích protipřírub, 2ks plochých těsnění s odolností min 160°C, spojovacího materiálu - DN40/PN40 | [14 empty] | P | 1
6 | K | 2.2 | Horkovodní kulový kohout, vnitřní závit / vnitřní závit, PN40 | kpl | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Horkovodní kulový kohout, vnitřní závit / vnitřní závit, PN40, Max. pracovní teplota: 200°C, Tělo kohoutu: Ocel, Těsnící kroužek: PRFE+C, Koule: nerez, včetně 2ks přivařovacích protipřírub, 2ks plochých těsnění s odolností min 160°C, spojovacího materiálu - DN15/PN40 | [14 empty] | P | 1
7 | K | 2.2a | Horkovodní kulový kohout, vnitřní závit / vnitřní závit, PN40 | kpl | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Horkovodní kulový kohout, vnitřní závit / vnitřní závit, PN40, Max. pracovní teplota: 200°C, Tělo kohoutu: Ocel, Těsnící kroužek: PRFE+C, Koule: nerez, včetně 2ks přivařovacích protipřírub, 2ks plochých těsnění s odolností min 160°C, spojovacího materiálu - DN25/PN40 | [14 empty] | P | 1
| D | 3. | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 3.1 | Orientační štítky | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 3.2 | Gumová drážkovaná průchodka (2ks na prostup) pro vnější průměr předizol. potrubí 125mm | kpl | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 4.3 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 4.4 | Vypouštění a napouštění systému | hod | 36 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 4.5 | Stavební přípomoci | hod | 32 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 4.6 | Dozor po svařování | hod | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 4.7 | Ocelové konstrukce | kg | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 4.8 | Doplňkové konstrukce – závěsy potrubí (objímky + táhla, pevné body, kluzné uložení, osové vedení) | kg | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| D | 5. | Nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 5.1 | Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem s odolností min. 160°C, 2x emailováním (započítány i volné konce předizolovaného potrubí) DN 40 | m | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| D | 6. | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 6.1 | Montáž spojů předizolovaného potrubí (Dvojitě těsněný smrštitelný spoj, Zkouška těsnosti opláštění spoje, Vytváření izolace ve spojích) - Pro potrubí DN 40 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 6.2 | Koncové těsnění izolace předizolovaného potrubí - DN40/125 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 6.3 | Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií, síla izolace 30 mm - DN 40 | m | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 6.4 | Dilatační prvky, profilované desky ze síťovaného polyetylenu, rozměr 1000x2000mm, tl. 40mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| D | 7. | Výkopové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 7.1 | Zemní práce (hloubení rýhy hl=1m, š=0,85m, lože pod potrubí, obsyp potrubí, zásyp sypaninou, hutnění, zpětné zapravení povrchu, signalizační vodič, signální výstražná folie) | m | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42

## 1 - Architektonicko-stave...
{be616f7b-c268-45d8-8a37-ed4d48769cde}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 07 - Přípojka CZT
Soupis:
SO 07.2 - Příprava propojení CZT s EKF
Úroveň 3:
1 - Architektonicko-stavební řešení
| KSO: |  | 801 35 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 07 - Přípojka CZT
Soupis:
SO 07.2 - Příprava propojení CZT s EKF
Úroveň 3:
1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 07 - Přípojka CZT
Soupis:
SO 07.2 - Příprava propojení CZT s EKF
Úroveň 3:
1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18.9162 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18.3564 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 121112003 | Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2112037269
2 | K | 131251202 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 41.6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2003576573
| VV |  | (4,0*4,0*2,6) |  | 41.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 60.05 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1459801455
| P |  | Poznámka k položce: -pro zpětné zásypy _ tam a zpět | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 30,025*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 60.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 773676876
| VV |  | "přemístění orniční vrstvy" (15,0*0,2) |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 11.575 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1557719440
| VV |  | "viz hloubení jam_odměřeno elektronicky" 2,11*2,11*2,6 |  | 11.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.575 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 115.75 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1095320608
| VV |  | 11,575*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 115.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 17120123R | Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné) | t | 20.835 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1784282199
| VV |  | 11,575*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20.835 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 11.575 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1435560841
9 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 30.025 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 714662266
| VV |  | (41,6)-11,575 |  | 30.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.025 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 181912112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně | m2 | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1179026363
| VV |  | (4,0*4,0) |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 460120019 | Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4 | m3 | 30.025 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82027834
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.6504 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 213311113 | Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm | m3 | 1.69 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 3.6504 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1329521172
| VV |  | (2,6*2,6*0,25) |  | 1.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.69 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.7124 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 380326132 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl 300 mm | m3 | 4.708 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.5143 | 11.8373 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -125288117
| P |  | Poznámka k položce: -specifikace betonu C 30/37 XC4,XF2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (1,9*1,9*0,2) |  | 0.722 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,6*2,15*0,2) |  | 3.268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,9*1,9*0,15) |  | 0.542 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6*0,325*0,15) |  | 0.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.708 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení | m2 | 37.27 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.092057 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1302526055
| VV |  | (1,5*1,5)+(3,6*0,325*2)+(7,6*2,15*2) |  | 37.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění | m2 | 37.27 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1631441656
16 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 | t | 0.706 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.1091 | 0.783 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1804278420
| VV |  | (předpoklad_bude upřesněno v rámci dílenské dokumentace) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,708)*150/1000 |  | 0.706 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.706 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1052 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 411354311 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm | m2 | 2.25 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00081 | 0.0018225 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1139016739
| VV |  | (1,5*1,5) |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 411354312 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm | m2 | 2.25 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1753137920
19 | K | 451315114 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm | m2 | 4.84 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.22798 | 1.1034 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -848912606
| VV |  | (2,2*2,2) |  | 4.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.88833 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 0.289 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 0.65208 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1588877670
| VV |  | "skladba_Z3" (1,9*1,9)*0,08 |  | 0.289 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.289 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 632450134 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše | m2 | 2.25 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.105 | 0.23625 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2049857780
| VV |  | "skladba_Z1" (1,5*1,5) |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m | t | 18.356 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1116261197
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.53075 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.43859 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 711161222 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 16.34 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00064 | 0.010458 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 597488304
| VV |  | "skladba_Z2" (7,6*2,15) |  | 16.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 711411001 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 8.45 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1053455213
| VV |  | "skladba_Z1" (2,2*2,2) |  | 4.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_Z3" (1,9*1,9) |  | 3.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.003 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1140310782
| VV |  | 8,45*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
26 | K | 711412001 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 16.34 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1172383274
| VV |  | "skladba_Z2" (7,6*2,15) |  | 16.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.006 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 697175077
| VV |  | 16,34*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.006 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
28 | K | 71141311R | Izolace proti vodě za studena vodorovná těsnicí stěrkou na bázi epoxidu | m2 | 2.25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.0135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1003995922
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba_Z1" (1,5*1,5) |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 71141312R | Izolace proti vodě za studena svislá těsnicí stěrkou na bázi epoxidu | m2 | 10.2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00601 | 0.061302 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 662386660
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skladba_Z2" (6,0*1,65)+(1,2*0,25) |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 711441559 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP | m2 | 16.9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.00676 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1125403917
| VV |  | "skladba_Z1" (2,2*2,2)*2 |  | 9.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_Z3" (1,9*1,9)*2 |  | 7.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 19.697 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.10636 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1039107510
| VV |  | 16,9*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 19.697 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
32 | K | 711442559 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP | m2 | 32.68 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.013072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2132171904
| VV |  | "skladba_Z2" (7,6*2,15)*2 |  | 32.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 39.902 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.21547 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1549850404
| VV |  | 32,68*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 39.902 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
34 | K | 711491172 | Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná | m2 | 4.84 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1817847321
| VV |  | "skladba_Z1" (2,2*2,2) |  | 4.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 69311082 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 | m2 | 5.324 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.002662 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1195371775
| VV |  | 4,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.324 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
36 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | t | 0.439 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1673310961
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.092158 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 713131145 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 16.34 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.04902 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2139895563
| VV |  | "skladba_Z2" (7,6*2,15) |  | 16.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 28376442 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 80mm | m2 | 17.974 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.043138 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2075071291
| VV |  | 16,34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 17.974 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
39 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné | t | 0.092 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 247457924
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 767431R01 | A - D+M _ šachtový poklop 600/600 mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -846022834
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
41 | K | 767431R02 | B - D+M _ šachtové stupadlo | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1129930244
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
42 | K | 767431R03 | C - D+M _ nerezová pažnice | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1321546276
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.02912 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.02912 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 460281113 | Pažení příložné plné výkopů jam hloubky do 4 m | m2 | 41.6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.02912 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1391789995
| VV |  | (4,0+4,0)*2*2,6 |  | 41.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 460281123 | Odstranění pažení příložného výkopů jam hloubky do 4 m | m2 | 41.6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1795953139
| D | N00 | Nepojmenované, ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | N00_015R02 | Příplatek k hydroizolačnímu souvrství spodní stavby _ za provedení veškerých detailů , zpětných spojů a (D+M) systémových prostupů/průchodek | m2 | 24.79 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1700623787
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "rozsah a specifikace _ plocha HI souvrstvý" 8,45+16,34 |  | 24.79 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.79 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## 2 - Příprava propojení CZ...
{d11b7006-6543-4174-b6cf-690af6afbacb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 07 - Přípojka CZT
Soupis:
SO 07.2 - Příprava propojení CZT s EKF
Úroveň 3:
2 - Příprava propojení CZT s EKF
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 07 - Přípojka CZT
Soupis:
SO 07.2 - Příprava propojení CZT s EKF
Úroveň 3:
2 - Příprava propojení CZT s EKF
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1. - Potrubí | [5 empty] | 0
| 2. - Tvarovky předizolovaného potrubí | [5 empty] | 0
| 3. - Armatury teplovodní (přírubové) | [5 empty] | 0
| 4. - Ostatní | [5 empty] | 0
| 5. - Nátěry | [5 empty] | 0
| 6. - Izolace | [5 empty] | 0
| 7. - Výkopové práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 07 - Přípojka CZT
Soupis:
SO 07.2 - Příprava propojení CZT s EKF
Úroveň 3:
2 - Příprava propojení CZT s EKF
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1. | Potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.1 | Trubky ocelové předizolované z podélně svařovaných trubek | m | 60 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Trubky ocelové předizolované z podélně svařovaných trubek dle EN 10217-2 pro nejvyšší pracovní přetlak 2,5 Mpa a pracovní teplotu max. 153°C při životnosti 30 let (krátkodobě 160°C), izolace tvrdá polyuretanová pěna (PUR), plášťová trubka z PE-HD, izolační třída 2 - DN 50 (60,3x2,9mm tl. Izolace 37mm) | [14 empty] | P | 1
2 | K | 1.2 | Tlakové zkoušky předizolovaného potrubí - DN 50 | m | 60 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 1.3 | Trubky ocelové závitové běžné ČSN 425710 j.m. 11353 v kotelnách a strojovnách - DN 50 | m | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 1.4 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových - DN 50 | m | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| D | 2. | Tvarovky předizolovaného potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 2.1 | Prefabrikovaný předizolovaný oblouk se standardním úhlem 90°, délka ramene L1=2000mm, L2=1500mm, izolační třída 2 - DN50/140 90° | kpl | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 2.2 | Prefabrikovaný předizolovaný oblouk se standardním úhlem 90°, délka ramene L=1000mm, izolační třída 2 - DN50/140 90° | kpl | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| D | 3. | Armatury teplovodní (přírubové) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 3.1 | Horkovodní kulový kohout, Přírubový, PN40 | kpl | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Horkovodní kulový kohout, Přírubový, PN40, Max. pracovní teplota: 200°C, Tělo kohoutu: Ocel, Těsnící kroužek: PRFE+C, Koule: nerez, včetně 2ks přivařovacích protipřírub, 2ks plochých těsnění s odolností min 160°C, spojovacího materiálu - DN50/PN40 | [14 empty] | P | 1
8 | K | 3.2 | Horkovodní kulový kohout, vnitřní závit / vnitřní závit, PN40 | kpl | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Horkovodní kulový kohout, vnitřní závit / vnitřní závit, PN40, Max. pracovní teplota: 200°C, Tělo kohoutu: Ocel, Těsnící kroužek: PRFE+C, Koule: nerez, včetně 2ks přivařovacích protipřírub, 2ks plochých těsnění s odolností min 160°C, spojovacího materiálu - DN15/PN40 | [14 empty] | P | 1
9 | K | 3.3 | Přírubový spoj zaslepovací PN25, tvořený 1ks přivařovací protipříruba, 1ks ploché těsnění s odolností min 160°C, 1ks zaslepující příruby, spojovací materiál - DN50/PN25 | kpl | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| D | 4. | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 4.1 | Orientační štítky | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 4.2 | Gumová drážkovaná průchodka (2ks na prostup) pro vnější průměr předizol. potrubí 140mm | kpl | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 4.3 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 4.4 | Vypouštění a napouštění systému | hod | 36 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 4.5 | Stavební přípomoci | hod | 32 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 4.6 | Dozor po svařování | hod | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| D | 5. | Nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 5.1 | Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem s odolností min. 160°C, 2x emailováním (započítány i volné konce předizolovaného potrubí) - DN 50 | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| D | 6. | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 6.1 | Montáž spojů předizolovaného potrubí (Dvojitě těsněný smrštitelný spoj, Zkouška těsnosti opláštění spoje, Vytváření izolace ve spojích) - Pro potrubí DN 50 | ks | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 6.2 | Koncové těsnění izolace předizolovaného potrubí - DN50/140 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 6.3 | Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií, síla izolace 50 mm - DN 50 | m | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 6.4 | Dilatační prvky, profilované desky ze síťovaného polyetylenu, rozměr 1000x2000mm, tl. 40mm | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| D | 7. | Výkopové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 7.1 | Zemní práce (hloubení rýhy hl min=0,69m, š=0,88m, lože pod potrubí, obsyp potrubí, zásyp sypaninou, hutnění, zpětné zapravení povrchu, signalizační vodič, signální výstražná folie) | m | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42

## SO 08.1 - Přípojka pro SO...
{0fa0daa2-6fca-4eee-bd75-f2f2613380b5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 08 - Přípojka elektřiny
Soupis:
SO 08.1 - Přípojka pro SO 01- VN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 08 - Přípojka elektřiny
Soupis:
SO 08.1 - Přípojka pro SO 01- VN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| SO 08.1 - Přípojka pro SO 01-VN | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 08 - Přípojka elektřiny
Soupis:
SO 08.1 - Přípojka pro SO 01- VN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | SO 08.1 | Přípojka pro SO 01-VN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | ELE1001 | Geodetické vytýčení kabelové trasy v terénu | km | 0.13 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | ELE1002 | Vyhledání kabelové trasy 22kV, identifikace kabelu 22 kV | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | ELE1003 | Spojka 22 kV pro jednožilový kabel s plastovou izolací 120-240 mm2 | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | ELE1004 | Montáž spojky 22kV pro kabel vn s plastovou izolací 120-240mm2 | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | ELE1005 | Stíněný T-adaptér pro průchodku C pro jednožílové kabely 22kV s plastovou izolací vč. kabelových ok,, pro kabel 95-240mm2 (sada = 3ks) | sada | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | ELE1006 | Montáž stíněný T-adaptér pro průchodku C pro kabel vn s plastovou izolací 120-240mm2 | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | ELE1007 | Zemní kabel 6-30kV s XLPE izolací a PVC +PE pláštěm, podélně vodotěsný, Al jádro, 22-AXEKVCE 1x150, mm2 | m | 840 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | ELE1008 | Montáž kabelu VN do betonového žlabu vč. svazkování | m | 840 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | ELE1009 | Betonový žlab 1000x170x140 mm | ks | 240 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | ELE1010 | Poklop betonového žlabu délky 500mm | ks | 480 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | ELE1011 | Montáž betonového žlabu vč. poklopu | m | 240 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | ELE1012 | Kabelový označník (marker) pro trasování a označení podzemních kabelových vedení | ks | 14 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | ELE1013 | Výstražná fólie z PVC do šířky 200 mm, b. červená, včetně pokládky | m | 240 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | ELE1014 | Univerzální těsnění kabelových prostupů proti tlakové vodě, do DN150, včetně montáže | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | ELE1015 | Rýha pro spojku kabelu 22kV v zemině třídy 3. | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | ELE1016 | Hloubení kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 600 mm, hloubka 1300 mm | m | 120 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | ELE1017 | Kopaný písek pro zásyp kabelové trasy | m3 | 17 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | ELE1018 | Zřízení kabelového lože z písku ve výkopu, do kabelových žlabů, obsyp ve výkopu do šířky 600mm | m3 | 17 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | ELE1019 | Zához rýhy, včetně hutnění po vrstvách, úpravy povrchu v zemnině tř. 3. | m | 120 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | ELE1020 | Provizorní úprava terénu v zemině tř.3, vč. hutnění | m2 | 72 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | ELE1021 | Geodetické zaměření skutečné polohy kabelové trasy vč. zpracování protokolu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | ELE1022 | Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel včetně dodání štítku | ks | 15 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | ELE1023 | Vydání příkazu "B" jednoduché pracoviště - vyhotovení příkazu "B" pro zajištění pracoviště při práci, na vypnutém a zajištěném zařízení vn | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | ELE1024 | Zkoušky vodičů a kabelů vn zvýšeným napětím do 35 kV - měření kabelu,vodiče včetně vyhotovení, protokolu | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | ELE1025 | Práce a doprava měřícího vozu | hod | 7 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | ELE1026 | Vyhotovení revizní zprávy revizním technikem včetně vyhotovení celkové revizní zprávy | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | ELE1027 | Práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem - manipulace nutné pro další práce, zhotovitele na technologickém souboru | hod | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | ELE1028 | Hodinové zúčtovací sazby, koordinace s ostatními profesemi, zabezpečení pracoviště | hod | 18 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | ELE1029 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 95 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | ELE1030 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 950 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: 95,0*10 | [14 empty] | P | 1
31 | K | ELE1031 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 95 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | ELE1032 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 95 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | ELE1033 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 95 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66

## SO 08.2 - Příprava propoj...
{90e7a2d1-ef70-4124-9b4c-b2cc60caebc6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 08 - Přípojka elektřiny
Soupis:
SO 08.2 - Příprava propojení NN s EkF
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 08 - Přípojka elektřiny
Soupis:
SO 08.2 - Příprava propojení NN s EkF
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| SO 08.2 - Příprava propojení VN s EkF | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 08 - Přípojka elektřiny
Soupis:
SO 08.2 - Příprava propojení NN s EkF
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | SO 08.2 | Příprava propojení VN s EkF |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | ELE0001 | Betonový kabelový kanál z prefabrikovaných dílů délky 1000mm, minimální vnitřní rozměr 320 x 245 mm,, třída betonu C 25/30-XF1 vč. betonového poklopu | ks | 36 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | ELE0002 | Ohebná odvouplášťová korugovaná chránička HDPE D160mm, b. červená, mechanická odolnost min., 450N/20cm, vč. protahovacího lanka, spojek a těsnících koncovek | ks | 72 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | ELE0003 | Výstražná fólie z PVC do šířky 200 mm, b. červená | ks | 72 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | ELE0004 | Kabelový označník (marker) pro trasování a označení podzemních kabelových vedení | ks | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | ELE0005 | Hloubení kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 600 mm, hloubka 1100 mm | m | 36 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | ELE0006 | Zřízení kabelového lože z prosáté zemíny, bez zakrytí, šíře do 650 mm, tloušťka 50 mm | m | 36 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | ELE0007 | Zához kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 600 mm, hloubka 1100 mm | m | 36 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | ELE0008 | Provizorní úprava terénu v zemině tř.3, vč. hutnění | m2 | 24 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | ELE0009 | Vytýčení kabelového vedení a geometrické zaměření kabelové trasy | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | ELE0010 | Hodinové zúčtovací sazby, koordinace s ostatními profesemi, zabezpečení pracoviště | hod | 16 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | ELE0011 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 25 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | ELE0012 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 250 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: 25,0*10 | [14 empty] | P | 1
13 | K | ELE0013 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 25 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | ELE0014 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 25 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | ELE0015 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 25 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30

## SO 08.3 - Napojení NN – n...
{730692d3-d667-49ed-925e-49bfa2407f0e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 08 - Přípojka elektřiny
Soupis:
SO 08.3 - Napojení NN – nabíjecí stanice pro elektromobily a reklamní pylon
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 08 - Přípojka elektřiny
Soupis:
SO 08.3 - Napojení NN – nabíjecí stanice pro elektromobily a reklamní pylon
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| SO 08.3 - SO 08.3. Přípojka NN pro nabíjecí stanici a pylon | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 08 - Přípojka elektřiny
Soupis:
SO 08.3 - Napojení NN – nabíjecí stanice pro elektromobily a reklamní pylon
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | SO 08.3 | SO 08.3. Přípojka NN pro nabíjecí stanici a pylon |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | ELE0001 | RS0.2 - Oceloplechová rozvodnice pro napojení osvětlení pylonu, In=40A, Iks=10kA, Ikm=20kA, 3NPE AC, 50 Hz 400V/TN-S, rozměry cca. 400x1060x270 /ŠxVxHL/, IP55/20, vč. příslušenství, přístrojových | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: úchytů, krycích desek, průchodek, propojovacích vodičů, PE/N sběrnic, propojovacích lišt | [14 empty] | P | 1
2 | K | ELE0002 | Montáž oceloplechových rozvodnic do 50 kg | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | ELE0003 | Spínač modulární 3-pólový 40A/3 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | ELE0004 | Svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, kombinovaný SPD typ 1+2, 240, kA(8/20), 50 kA (10/350) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | ELE0005 | Řadová svornice do 4 mm2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | ELE0006 | Řadová svornice do 6 mm2 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | ELE0007 | Instalační kabel 450/750V s PVC izolací a PVC pláštěm Cu 3x2,5 mm2, barevné značení "O" | m | 55 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | ELE0008 | Instalační kabel 450/750V s PVC izolací a PVC pláštěm Cu 5x2,5 mm2, barevné značení "J" | m | 165 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | ELE0009 | Instalační kabel 450/750V s PVC izolací a PVC pláštěm Cu 5x6 mm2, barevné značení "J" | m | 55 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | ELE0010 | Kabel 0,6/1 kV s PVC izolací a PVC pláštěm Cu 4x70 mm2, barevné značení "J" | m | 220 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | ELE0011 | Kabel 0,6/1 kV s PVC izolací a PVC pláštěm Cu 3x120+70 mm2, barevné značení "J" | m | 165 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | ELE0012 | Ukončení kabelu do 4x10 mm2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | ELE0013 | Ukončení kabelu do 5x4 mm2 | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | ELE0014 | Ukončení kabelu do 5x10 mm2 | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | ELE0015 | Ukončení kabelu do 4x95 mm2 | ks | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | ELE0016 | Ukončení kabelu do 4x150 mm2 | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | ELE0017 | Ocelový pásek pozinkovaný FeZn 30x4 (1,0kg/m) | m | 30 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | ELE0018 | Ocelový drát pozinkovaný FeZn D10 (0,62kg/m) | m | 25 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | ELE0019 | Svorka hromosvodní, uzemňovací - připojovací | ks | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | ELE0020 | Svorka hromosvodní, uzemňovací - spoj pásek - pásek | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | ELE0021 | Svorka hromosvodní, uzemňovací - spoj pásek - drát | ks | 16 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | ELE0022 | Antikorozní ochrana uzemňovacího vedení a svorek | ks | 28 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | ELE0023 | Ohebná odvouplášťová korugovaná chránička HDPE D40mm, b. červená, mechanická odolnost min. 450N/20cm, , vč. protahovacího lanka, spojek a těsnících koncovek | ks | 140 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | ELE0024 | Ohebná odvouplášťová korugovaná chránička HDPE D75mm, b. červená, mechanická odolnost min. 450N/20cm, , vč. protahovacího lanka, spojek a těsnících koncovek | ks | 100 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | ELE0025 | Ohebná odvouplášťová korugovaná chránička HDPE D90mm, b. červená, mechanická odolnost min. 450N/20cm, , vč. protahovacího lanka, spojek a těsnících koncovek | ks | 80 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | ELE0026 | Výstražná fólie z PVC do šířky 200 mm, b. červená | ks | 120 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | ELE0027 | Kabelový označník (marker) pro trasování a označení podzemních kabelových vedení | ks | 16 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | ELE0028 | Univerzální těsnění kabelových prostupů proti tlakové vodě, do DN150, včetně montáže | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | ELE0029 | Hloubení kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 1000 mm, hloubka 1100 mm | m | 24 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | ELE0030 | Zřízení kabelového lože z prosáté zemíny, se zakrytím kabelu betonovou deskou 50x15x4cm - ve směru, kabelu | m | 84 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | ELE0031 | Zához kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 1000 mm, hloubka 1100 mm | m | 24 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | ELE0032 | Provizorní úprava terénu v zemině tř.3, vč. hutnění | m2 | 24 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | ELE0033 | Vytýčení kabelového vedení a geometrické zaměření kabelové trasy | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | ELE0034 | Napojení na stávající zařízení | hod | 18 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | ELE0035 | Hodinové zúčtovací sazby, koordinace s ostatními profesemi, zabezpečení pracoviště | hod | 16 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | ELE0036 | Provedení revizí a zkoušek | hod | 16 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72

## SO 08.4 - Přípojka NN pro...
{a7e4a871-7042-47de-a173-d769a4cbe21e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 08 - Přípojka elektřiny
Soupis:
SO 08.4 - Přípojka NN pro vodíkovou stanici
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 08 - Přípojka elektřiny
Soupis:
SO 08.4 - Přípojka NN pro vodíkovou stanici
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| SO 08.4 - Přípojka NN pro vodíkovou stanici | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 08 - Přípojka elektřiny
Soupis:
SO 08.4 - Přípojka NN pro vodíkovou stanici
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | SO 08.4 | Přípojka NN pro vodíkovou stanici |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | ELE0001 | Kabel 0,6/1 kV s PVC izolací a PVC pláštěm Cu 4x35 mm2, barevné značení "J" | m | 65 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | ELE0002 | Instalační vodič izolovaný 450/750V s PVC izolací Cu 6 mm2, barva zeleno/žlutá | m | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | ELE0003 | Instalační vodič izolovaný 450/750V s PVC izolací Cu 25 mm2, barva zeleno/žlutá | m | 65 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | ELE0004 | Ukončení kabelu do 4x10 mm2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | ELE0005 | Ukončení kabelu do 4x50 mm2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | ELE0006 | Ukončení vodičů v rozvaděčích do 25 mm2 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | ELE0007 | Kabelový žlab oceloplechový žárově zinkovaný, 110x250 mm, vč. víka, spojek, spojovacího a kotvícího, materiálu | m | 28 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | ELE0008 | Svorka hromosvodní, uzemňovací - spojovací | ks | 12 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | ELE0009 | Svorka hromosvodní, uzemňovací - univerzální | ks | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | ELE0010 | Protipožární kabelová přepážka EI60 | m2 | 1.5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | ELE0011 | Napojení na stávající zařízení | hod | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | ELE0012 | Hodinové zúčtovací sazby, koordinace s ostatními profesemi, zabezpečení pracoviště, požární dohled, při dělení kovů | hod | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | ELE0013 | Provedení revizí a zkoušek | hod | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26

## SO 09.1 - Přípojka pro CEETe
{a619e03c-dcdd-4a3a-81c2-f2c7d7d28fbd}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 09 - Přípojka SLP
Soupis:
SO 09.1 - Přípojka pro CEETe
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele) POZN.: Z důvodu neexistence příslušných položek v cenové soustavě typu ÚRS byly uvedené položky vytvořeny a oceněny na základě doporučených technických řešení a prodejních cen jednotlivých výrobců, cenových nabídek dodavatelů a montážních firem. Uvedené názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů a souhlasu investora je možno je nahradit Info k vyplnění viz. samostatný list Specifikace. Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Položky VRN jsou uvedeny v samostatném listu Rozpočtu, případně je součástí stavby. Průchod přes základy ze zemní trasy do objektu CEETe řeší stavba.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 09 - Přípojka SLP
Soupis:
SO 09.1 - Přípojka pro CEETe
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| SO 09.1 - SO 09.1 - Přípojka CEETe | [5 empty] | 0
| D1 - Ostatní: | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 09 - Přípojka SLP
Soupis:
SO 09.1 - Přípojka pro CEETe
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | SO 09.1 | SO 09.1 - Přípojka CEETe |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol260 | Optický kabel 24 vl. 9/125 OS2, Euroclass Eca | m | 140 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol261 | Telefonní kabel stíněný, zemní, podélně vodotesný, počet čtyřek x průměr jádra 25XNx0,6, např. typu TCEPKPFLE | m | 130 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol262 | Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabely, třáda rekace B2ca s1d0, Al stínění s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, počet párů x průměr jádra 25x2x0,8 (místo SYKFY kabelu), např. SHKFH–R B2ca s1d0 | m | 350 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol263 | Tlk. rozváděč pro 100p. komplet - vč. zářezových svorkovnic a bleskojistek | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol264 | 19" tlk. 50p. patch panel | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol265 | 19" FO vana pro 24vl. - osazeno 12vl., konektory SC/APC | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol266 | FO spojka pro 12vl. SM v zemní šachtě | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol267 | Prostup do stávajícího objektu IET vč. zakrytování | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol268 | Chránička HDPE 40mm | m | 70 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol269 | Ohebná odvouplášťová korugovaná chránička 110 | m | 70 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol270 | Výstražná fólie z PVC do šířky 200 mm, b. červená | m | 100 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol271 | Kabelový označník (marker) pro trasování a označení podzemních kabelových vedení -slaboproud | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol272 | Hloubení kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 400 mm, hloubka 800 mm | m | 80 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol273 | Zřízení kabelového lože z prosáté zemíny, bez zakrytí, šíře do 650 mm, tloušťka 50 mm | m | 80 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol274 | Zřízení kabelového lože z prosáté zemíny, se zakrytím kabelu betonovou deskou 50x15x4cm - ve směru kabelu | m | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol275 | Zához kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 400 mm, hloubka 800 mm | m | 80 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol276 | Zához kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 400 mm, hloubka 1100 mm | m | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol277 | Provizorní úprava terénu v zemině tř.3, vč. hutnění | m2 | 48 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol278 | Vytýčení kabelového vedení a geometrické zaměření kabelové trasy | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol279 | OTDR měření optického vlákna, oboustranné změření na vlnových délkách 850 a 1300nm nebo 1310 a 1550nm, zpracování hodnot útlumu do protokolu vč. grafu (reflektometr) | vl. | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol280 | Měření metalického kabelu, 1 pár | p. | 100 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol281 | Napojení na stávající zařízení | hod | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol282 | Hodinové zúčtovací sazby, koordinace s ostatními profesemi, zabezpečení pracoviště | hod | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol283 | Ucpávka (pro zemní vlhkost) a ucpávka přes podlahu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| D | D1 | Ostatní: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | Pol284 | Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol285 | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol237 | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, účast na KD | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol286 | Uvedení do trvalého provozu včetně SW nastavení a programování, HW nastavení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol287 | Dokladová část - certifikáty, prohlášení o shodě, uživatelské příručky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol288 | Zaškolení a instruktáž osoby uživatele | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol249 | Revizní zpráva, zkušební protokoly | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol289 | Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol290 | Doprava, přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol291 | VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68

## SO 09.2 - Datová přípojka...
{25448207-dfb4-4370-a444-692be228fe0d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 09 - Přípojka SLP
Soupis:
SO 09.2 - Datová přípojka nabíjecí stanice elektromobilů a reklamního Pylonu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele) POZN.: Z důvodu neexistence příslušných položek v cenové soustavě typu ÚRS byly uvedené položky vytvořeny a oceněny na základě doporučených technických řešení a prodejních cen jednotlivých výrobců, cenových nabídek dodavatelů a montážních firem. Uvedené názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů a souhlasu investora je možno je nahradit Info k vyplnění viz. samostatný list Specifikace. Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Položky VRN jsou uvedeny v samostatném listu Rozpočtu, případně je součástí stavby. Řešena jen kabeláž mezi objektem CEETe a stojany nabíejček a elektro rozváděčů RS-01 a RS-02. Koncové prvky přístupového systému (čtečky a ovládání stojanů) jsou řešeny v PD objektu CEETe. Průchod přes základy ze zemní trasy do objektu CEETe řeší stavba.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 09 - Přípojka SLP
Soupis:
SO 09.2 - Datová přípojka nabíjecí stanice elektromobilů a reklamního Pylonu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| SO 09.2 - SO 09.2 - Přípojka nabíječky elektromobily a reklamní pylon | [5 empty] | 0
| D1 - Ostatní: | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 09 - Přípojka SLP
Soupis:
SO 09.2 - Datová přípojka nabíjecí stanice elektromobilů a reklamního Pylonu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | SO 09.2 | SO 09.2 - Přípojka nabíječky elektromobily a reklamní pylon |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol292 | Instalační kabel Cat.6A STP PE 550MHz venkovní | m | 500 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol293 | Instalační kabel Cat.5E STP PE 300MHz venkovní | m | 305 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol294 | Zásuvka 2xRJ45 Cat.6A STP, na DIN, vč. k-ce uchycení | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol295 | Vývody 2xRJ45 Cat.5E STP, konektory | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol296 | Ohebná odvouplášťová korugovaná chránička 50 | m | 70 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol270 | Výstražná fólie z PVC do šířky 200 mm, b. červená | m | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol271 | Kabelový označník (marker) pro trasování a označení podzemních kabelových vedení -slaboproud | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol297 | Hloubení kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 400 mm, hloubka 800 mm | m | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol274 | Zřízení kabelového lože z prosáté zemíny, se zakrytím kabelu betonovou deskou 50x15x4cm - ve směru kabelu | m | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol276 | Zához kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 400 mm, hloubka 1100 mm | m | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol277 | Provizorní úprava terénu v zemině tř.3, vč. hutnění | m2 | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol298 | Vytýčení kabelového vedení a geometrické zaměření kabelové trasy | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol299 | Měření metalického kabelu, Cat.6A | výv. | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol300 | Měření metalického kabelu, Cat.5E | výv. | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol301 | Hodinové zúčtovací sazby, koordinace s ostatními profesemi, zabezpečení pracoviště | hod | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| D | D1 | Ostatní: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | Pol257 | Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol236 | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol302 | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, účast na KD | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol303 | Uvedení do trvalého provozu včetně SW nastavení a programování, HW nastavení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol239 | Dokladová část - certifikáty, prohlášení o shodě, uživatelské příručky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol248 | Zaškolení a instruktáž osoby uživatele | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol249 | Revizní zpráva, zkušební protokoly | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol242 | Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol304 | Doprava, přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol305 | VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50

## SO 09.3 - Datová přípojka...
{ab4db96c-2e6d-4288-9d39-3ff18678f52b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 09 - Přípojka SLP
Soupis:
SO 09.3 - Datová přípojka pro vodíkovou stanici
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele) POZN.: Z důvodu neexistence příslušných položek v cenové soustavě typu ÚRS byly uvedené položky vytvořeny a oceněny na základě doporučených technických řešení a prodejních cen jednotlivých výrobců, cenových nabídek dodavatelů a montážních firem. Uvedené názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů a souhlasu investora je možno je nahradit Info k vyplnění viz. samostatný list Specifikace. Instrukce k vyplnění : Cena všech uvedených položek obsahuje komplet dodávku a montáž. Položky VRN jsou uvedeny v samostatném listu Rozpočtu, případně je součástí stavby. Průchod přes základy ze zemní trasy do objektu CEETe řeší stavba.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 09 - Přípojka SLP
Soupis:
SO 09.3 - Datová přípojka pro vodíkovou stanici
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| SO 09.3 - SO 09.3 - Vodíková stanice | [5 empty] | 0
| D1 - Ostatní: | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 09 - Přípojka SLP
Soupis:
SO 09.3 - Datová přípojka pro vodíkovou stanici
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | SO 09.3 | SO 09.3 - Vodíková stanice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol306 | Optický kabel 12 vl. 9/125 OS2, Euroclass Eca | m | 70 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol265 | 19" FO vana pro 24vl. - osazeno 12vl., konektory SC/APC | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol307 | Ohebná odvouplášťová korugovaná chránička 50 vč. kotvení a příchytek | m | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol279 | OTDR měření optického vlákna, oboustranné změření na vlnových délkách 850 a 1300nm nebo 1310 a 1550nm, zpracování hodnot útlumu do protokolu vč. grafu (reflektometr) | vl. | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol308 | Napojení na zařízení CEETe | hod | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol301 | Hodinové zúčtovací sazby, koordinace s ostatními profesemi, zabezpečení pracoviště | hod | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| D | D1 | Ostatní: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | Pol257 | Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol236 | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol302 | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, účast na KD | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol303 | Uvedení do trvalého provozu včetně SW nastavení a programování, HW nastavení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol239 | Dokladová část - certifikáty, prohlášení o shodě, uživatelské příručky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol248 | Zaškolení a instruktáž osoby uživatele | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol249 | Revizní zpráva, zkušební protokoly | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol242 | Dokumentace skutečného provedení , fotodokumentace | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol309 | Doprava, přesun hmot | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol310 | VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32

## 1 - Kabelové trasy slabop...
{5fd572d9-98e8-49e8-b8d6-f431dfb03986}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 10 - Přípojka VO a venkovní osvětlení
Soupis:
1 - Kabelové trasy slaboproudých rozvodů
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele) POZN.: Z důvodu neexistence příslušných položek v cenové soustavě typu ÚRS byly uvedené položky vytvořeny a oceněny na základě doporučených technických řešení a prodejních cen jednotlivých výrobců, cenových nabídek dodavatelů a montážních firem. Uvedené názvy výrobků jsou referenční, za dodržení technických parametrů a souhlasu investora je možno je nahradit Info k vyplnění viz. samostatný list Specifikace. Veškeré výkopové práce, pískové lože, zához a terenní úpravy jsou řešeny v jiné části PD. Vrtání prostupů do budovy řeší stavba Veškerou izolaci prostupů do budovy si řeší každá profese samostaně
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 10 - Přípojka VO a venkovní osvětlení
Soupis:
1 - Kabelové trasy slaboproudých rozvodů
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 10 - Přípojka VO a venkovní osvětlení
Soupis:
1 - Kabelové trasy slaboproudých rozvodů
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | Pol311 | Mikrotrubička zemní tlustostěnná 12/8mm ve svazku Multi 4x 12/8mm, pro přímou pokládku do země, např.: OTHM-DMULTI-4x12-8 | m | 250 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol312 | Fólie do výkopů, oranžová, 220mm šířka, k označení kabelových tras a jiných vedení ukládaných do zemních výkopů | m | 150 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol313 | Vyvázání kabelová trasa z rozhraní objektu do TM.110 | m | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol314 | Prostup do sloupů VO přes patky základů | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol315 | Drobný instalační materiál | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol316 | Utěsnění prostupů D60 izolace, pěna, tmel | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol317 | HZS, koordinace a spolupráce s jinými profesemi | h. | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol318 | Celkem zkoušky, měření, revize_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol319 | Celkem dokumentace - skutečný stav | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol320 | Celkem doprava, přesun hmot | kpl. | 0.05 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol321 | Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | kpl. | 0.03 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22

## 2 - Přípojka VO a venkovn...
{6d41f387-2692-4bb1-80c0-7cd35b35d650}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 10 - Přípojka VO a venkovní osvětlení
Soupis:
2 - Přípojka VO a venkovní osvětlení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 10 - Přípojka VO a venkovní osvětlení
Soupis:
2 - Přípojka VO a venkovní osvětlení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| SO 10 - SO 10 Přípojka VO a veřejné osvětlení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 10 - Přípojka VO a venkovní osvětlení
Soupis:
2 - Přípojka VO a venkovní osvětlení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | SO 10 | SO 10 Přípojka VO a veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | VO0001 | LED uliční svítidlo se 12 napájenými 700mA s optikou s vyzařovací charakteristikou pro úzké vozovky,, elektronický předřadník, třída ochrany II, IP66, IK08, těleso odlévaný Al., světle šedý, difuzor | ks | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: plochý, sklo, 28W, 3180 lm, 4000K, 5,7 kg, redukce výkonu 3 hodiny před a 5 hodin po půlnoci | [14 empty] | P | 1
2 | K | VO0002 | Přírubový sadový stožár bezpaticový třístupňový, žárově zinkovaný, jmenovitá výška 6m, průměr u, vrcholu 60mm, vrcholový tah min. 380 N | ks | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | VO0003 | Stožárová výzbroj pro bezpaticový stožár vč. odjištění svítidla | ks | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | VO0004 | Instalační kabel 450/750V s PVC izolací a PVC pláštěm Cu 3x1,5 mm2, barevné značení "O" | m | 210 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | VO0005 | Instalační kabel 450/750V s PVC izolací a PVC pláštěm Cu 3x1,5 mm2, barevné značení "J" | m | 60 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | VO0006 | Kabel 0,6/1 kV s PVC izolací a PVC pláštěm Cu 4x16 mm2, barevné značení "J" | m | 160 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | VO0007 | Teplem smrštitelná rozdělovací hlava pro uzavření kabelů a ochranu proti vlhkosti pro vnitřní i, venkovní prostředí, rozsah použití 6-50mm2, počet žilových vstupů (prstů) 4, celková délka 80mm, | ks | 9 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: délka žílových vstupů 20mm, síla stěny vstupu/výstupu po úplném smrštění 2,5/1,8mm | [14 empty] | P | 1
8 | K | VO0008 | Ukončení kabelu do 4x10 mm2 | ks | 19 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | VO0009 | Ukončení kabelu do 4x25 mm2 | ks | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | VO0010 | D40 Trubka tuhá PVC 320N, b. světle šedá, vč. příslušenství a příchytek | m | 15 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | VO0011 | Ohebná odvouplášťová korugovaná chránička HDPE D40mm, b. červená, mechanická odolnost min. 450N/20cm, , vč. protahovacího lanka, spojek a těsnících koncovek | ks | 140 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | VO0012 | Ohebná odvouplášťová korugovaná chránička HDPE D63mm, b. červená, mechanická odolnost min. 450N/20cm, , vč. protahovacího lanka, spojek a těsnících koncovek | ks | 280 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | VO0013 | Ocelový pásek pozinkovaný FeZn 30x4 (1,0kg/m) | m | 120 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | VO0014 | Ocelový drát pozinkovaný FeZn D10 (0,62kg/m) | m | 15 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | VO0015 | Svorka hromosvodní, uzemňovací - připojovací | ks | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | VO0016 | Svorka hromosvodní, uzemňovací - spoj pásek - pásek | ks | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | VO0017 | Svorka hromosvodní, uzemňovací - spoj pásek - drát | ks | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | VO0018 | Antikorozní ochrana uzemňovacího vedení a svorek | ks | 23 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | VO0019 | Výstražná fólie z PVC do šířky 200 mm, b. červená | ks | 240 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | VO0020 | Kabelový označník (marker) pro trasování a označení podzemních kabelových vedení | ks | 18 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | VO0021 | Univerzální těsnění kabelových prostupů proti tlakové vodě, do DN150, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | VO0022 | Hloubení kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 400 mm, hloubka 800 mm | m | 110 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | VO0023 | Hloubení kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 400 mm, hloubka 1100 mm | m | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | VO0024 | Zřízení kabelového lože z prosáté zemíny, bez zakrytí, šíře do 650 mm, tloušťka 50 mm | m | 110 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | VO0025 | Zřízení kabelového lože z prosáté zemíny, se zakrytím kabelu betonovou deskou 50x15x4cm - ve směru, kabelu | m | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | VO0026 | Zához kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 400 mm, hloubka 800 mm | m | 110 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | VO0027 | Zához kabelové rýhy v zemině tř. 3, šíře 400 mm, hloubka 1100 mm | m | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | VO0028 | Provizorní úprava terénu v zemině tř.3, vč. hutnění | m2 | 48 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | VO0029 | Vytýčení kabelového vedení a geometrické zaměření kabelové trasy a stožárů VO | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | VO0030 | Pronájem vysokozdvižné plošiny vč. dopravy | hod | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | VO0031 | Napojení na stávající zařízení | hod | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | VO0032 | Hodinové zúčtovací sazby, koordinace s ostatními profesemi, zabezpečení pracoviště | hod | 12 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | VO0033 | Načtení DALI komponentů, naprogramování a nastavení systému řízení | hod | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | VO0034 | Provedení revizí a zkoušek | hod | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68

## SO 11.10-20 - Architekton...
{a59ac422-f75f-4507-a584-805706bc8b91}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 11 - Reklamní pylon_NEOBSAZENO_NENACEŇOVAT
Soupis:
SO 11.10-20 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení
| KSO: |  | 801 35 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 11 - Reklamní pylon_NEOBSAZENO_NENACEŇOVAT
Soupis:
SO 11.10-20 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky_ OSTATNÍ | [5 empty] | 0
| N00 - Nepojmenované práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 11 - Reklamní pylon_NEOBSAZENO_NENACEŇOVAT
Soupis:
SO 11.10-20 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131251100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 227793770
2 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1929822066
| P |  | Poznámka k položce: -pro zpětné zásypy _ tam a zpět | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1451210693
4 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -915117229
| VV |  | 0*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 17120123R | Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné) | t | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 870377830
| VV |  | 0*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1866690018
7 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1437371340
8 | K | 181912112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně | m2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -373365644
9 | K | 460120019 | Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4 | m3 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1143612576
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 213311141 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného | m3 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -705114859
11 | K | 226212214 | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 10 m hor. IV | m | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2010719419
12 | K | 231211312 | Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 30 m z betonu prostého | m | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1975194911
13 | M | 58932940 | beton C 25/30 XC2, XA2 | m3 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.429 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1965651482
14 | K | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 | t | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.1138 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1082121573
15 | K | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 995703032
16 | K | 275322611 | Základové patky ze ŽB tř. C 30/37 XC4,XF2 | m3 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1554544804
| P |  | Poznámka k položce: -specifikace _ C 30/37 XC4,XF2 | [14 empty] | P | 2
17 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -128798332
18 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1123804883
19 | K | 275361821 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1021771314
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 451315114 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm | m2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0.22798 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 425115741
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 998012021 | Přesun hmot pro konstrukce monolitické | t | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 903005022
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 7114611R0 | Systémová dodávka a provedení _ HI stěrkový systém | m2 | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -781106562
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství -mrazuvzdorná HI stěrka pro exteriérové použití na ocel/beton (2-3 kg/m2) včetně penetrace -ochrana HI stěrky - geotextílií 500 g/m2 | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 767431R06 | OV1_D+M_ochrana proti holubů - Obranné hroty z UV stabilního polykarbonátu, transparentní, lepené pomocí silikonového lepidla po obvodu reklamních kostek | m | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1540440876
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| D | M | Práce a dodávky_ OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 795432R01 | D+M _ světelné 3D logo _ reklamní kostky 2000x2000x2000mm | kus | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1255226077
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -KOMPLETNÍ SPECIFIKACE DODÁVKY A PROVEDENÍ _ viz SO 11.10_v.č.02,TZ (JC zahrnuje také dílenskou dokumentaci + vzorkování jednotlivých částí) | [14 empty] | P | 1
25 | K | 795432R02 | D+M _ světelné 3D logo _ reklamní kostka 1500x1500x1500mm | kus | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1343268728
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -KOMPLETNÍ SPECIFIKACE DODÁVKY A PROVEDENÍ _ viz SO 11.10_v.č.02,TZ (JC zahrnuje také dílenskou dokumentaci + vzorkování jednotlivých částí) | [14 empty] | P | 1
| D | N00 | Nepojmenované práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | N00_R01 | Dočasná pažící konstrukce _ (dle návrhu a odsouhlasení dílenské dokumentace) | m | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1914966287
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace/návrhu/odsouhlasem - dílenské dokumentace | [14 empty] | P | 1

## SO 11.21 - Stavebně konst...
{1ea50be7-3719-4164-9224-580a7160bece}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 11 - Reklamní pylon_NEOBSAZENO_NENACEŇOVAT
Soupis:
SO 11.21 - Stavebně konstrukční řešení _ OCEL
| KSO: |  | 801 35 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 11 - Reklamní pylon_NEOBSAZENO_NENACEŇOVAT
Soupis:
SO 11.21 - Stavebně konstrukční řešení _ OCEL
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 11 - Reklamní pylon_NEOBSAZENO_NENACEŇOVAT
Soupis:
SO 11.21 - Stavebně konstrukční řešení _ OCEL
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 767015R01 | D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí | kg | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 648752993
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace / rozsah provedení - viz TZ: -------------------------------------------------------- -dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD -dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků -kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ -veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce (podlití všech určených prvků nesmrštitelnou hmotou) -kompletní montážní / usazovací a kotevní práce -------------------------------------------------------- -dílenská dokumentace vč. statického přepočtu -ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace -veškeré náklady na dodávku a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně | [14 empty] | P | 2
2 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82746695

## SO 12 - Zeleň
{547b25a2-ecb4-4480-a2ce-4950ac0dfd57}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 12 - Zeleň
| KSO: |  | 801 35 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 12 - Zeleň
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
SO 12 - Zeleň
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 18 | Zemní práce - povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 185850R02 | Náhradní výsadba (mimo areál stavby) včetně následné péče do dobu 5-ti let_ rozsah a specifikace viz zadávací dokumentace | kus | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 343986289
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Náhradní výsadba (mimo areál stavby): - 2 ks Acer pseudoplatanus (javor klen) – obvod kmene 16-18 cm ve výšce 1m - 4 ks Pinus nigra (borovice černá) – výška výpěstku 175-200 cm | [14 empty] | P | 3

## PS 01.01 - Výtah
{7fe75e35-027a-4402-89d6-850a76e675e9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 01 - Provozní soubory
Soupis:
PS 01.01 - Výtah
| KSO: |  | 801 35 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 01 - Provozní soubory
Soupis:
PS 01.01 - Výtah
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 01 - Provozní soubory
Soupis:
PS 01.01 - Výtah
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 33-M | Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 33-M_R01_V1 | D+M _ výtah | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1803137993
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -dodávka + montáž + revize + uvedení do provozu zÁKLADNÍ PARAMETRY: Umístění výtahového stroje -Horní část šachty Nosnost (kg/osob) -1600 / 21 Rychlost (m/s) 1 Zdvih (m) -11.25 M Počet stanic _4 Přední vstupy_4 Zadní vstupy _0 Typ řízení -Jednosměrné sběrné dolů, řídící systém s 1 výtahem (Simplex). Předpisy ČSN EN 81-20 _ ČSN EN 81-73:2016 Konstrukce šachty -Rozměry šachty (mm)_2350 x 2815 -Hloubka prohlubně (mm)_1250 -Výška horního přejezdu (mm) _3800 -Materiál šachty _Betonová šachta ------------------------------------------------------------------------------------------ Podrobný rozsah a specifikace dodávky _ viz PD a TZ | [14 empty] | P | 2

## PS 01.02 - Jeřábová dráha
{9ab2bbcf-010a-4747-ad71-d1758926f28d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 01 - Provozní soubory
Soupis:
PS 01.02 - Jeřábová dráha
| KSO: |  | 801 35 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 01 - Provozní soubory
Soupis:
PS 01.02 - Jeřábová dráha
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| M_03 - Výpisy prvků_ostatní výrobky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 01 - Provozní soubory
Soupis:
PS 01.02 - Jeřábová dráha
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.9853 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.9853 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.9853 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 767015R01 | D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí | kg | 3985.3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.001 | 3.9853 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 287802306
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace / rozsah provedení - viz TZ: -------------------------------------------------------- -dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD -dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků -kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ -veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce (podlití všech určených prvků nesmrštitelnou hmotou) -kompletní montážní / usazovací a kotevní práce -------------------------------------------------------- -dílenská dokumentace vč. statického přepočtu -ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace -veškeré náklady na dodávku a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz SO 01.1.21_(ps 01.2)_TZ,SV" 3985,3 |  | 3985.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3985.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92189869
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | M_03 | Výpisy prvků_ostatní výrobky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | OV15 | Mostový jeřáb EPKE 4t x 8,05m | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 816082211
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2

## PS 02.01 - Venkovní vodík...
{e9fb97ea-be51-453b-a655-f883676ca1c3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.01 - Venkovní vodíková stanice_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.01 - Venkovní vodíková stanice_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Provozní soubor | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.01 - Venkovní vodíková stanice_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Provozní soubor_ NROBSAZENO-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1658317639

## A - Akumulace a rekuperac...
{ee00c7e3-a8de-4655-b761-b7990b9cf410}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.02 - Akumulace a rekuperace tepla
Úroveň 3:
A - Akumulace a rekuperace tepla
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.02 - Akumulace a rekuperace tepla
Úroveň 3:
A - Akumulace a rekuperace tepla
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1. - Zařízení | [5 empty] | 0
| 2. - Čerpadla | [5 empty] | 0
| 3. - Potrubí | [5 empty] | 0
| 4. - Armatury | [5 empty] | 0
| 5. - Neobsazeno | [5 empty] | 0
| 6. - Ostatní | [5 empty] | 0
| 7. - Nátěry | [5 empty] | 0
| 8. - Izolace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.02 - Akumulace a rekuperace tepla
Úroveň 3:
A - Akumulace a rekuperace tepla
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1. | Zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.1 | Deskový výměník Plazma + VT, Q=75 kW, max 80 kW, průtok max 3300 kg/hod, ztráta max 17 kPa, počet desek 40, max 40 bar, rozměry do 155 x 120 x 550 mm, hmotnost max 14,0 kg | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1460540274
2 | K | 1.2 | Deskový výměník KOM1, Q=37 kW, max 40 kW, průtok max 1600 kg/hod, ztráta max 8 kPa, počet desek 30, max 40 bar, rozměry do 130 x 120 x 550 mm, hmotnost max 11,0 kg | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1036462277
3 | K | 1.3 | Deskový výměník KOM2, Q=100 kW, max 100 kW, průtok max 4300 kg/hod, ztráta max 20 kPa, počet desek 50, max 40 bar, rozměry do 175 x 120 x 550 mm, hmotnost max 17,0 kg | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1628000807
4 | K | 1.4 | Deskový výměník KGJ20, Q=20 kW, max 20 kW, průtok max 860 kg/hod, ztráta max 5 kPa, počet desek 20, max 40 bar, rozměry do 110 x 120 x 550 mm, hmotnost max 8,5 kg. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182317831
5 | K | 1.5 | Deskový výměník Palivové články, Q= 80 kW, max 80 kW, průtok max 14 m3/hod, ztráta max 20 kPa, počet desek 17, max 20 bar, rozměry do 350 x 350 x 900 mm, hmotnost max 125 kg | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -627794485
6 | K | 1.6 | Akumulační nádrž 5 m3, PN6, Tmax=90°C, včetně připojení, dopravy, instalace, měření, zprovoznění, montáže. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1591957235
7 | K | 1.7 | Uvedení čerpadel do provozu | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2143720553
8 | K | 1.8 | Vzduchem chlazený suchý chladič kapalin s adiabatickými panely | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1075187256
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchem chlazený suchý chladič kapalin s adiabatickými panely - skrápění bez rozstřiku vody. Výkon min. 250kW, průtok chlazené kapaliny 23,2 m3/h (propylen glykol min. 35%), tlaková ztráta kapaliny max. 35 kPa, P=max.1,5kW, I=2,5A, hmotnost provozní max.1.000kg, akustický výkon max. 75dB(A), noční útlum hluku. Ventilátory s EC motory; řízení výkonu změnou otáček ventilátorů; vstupní teplota vzduchu 35°C, teplota skrápění nad min.30°C, teplotní spád chlazené kapaliny 50/40°C; kompletní prokabelování; tlumiče chvění; autonomní řízení výkonu dle vlastního teplotního čidla, z MaR povolení/blokace chodu, vzdálené nastavení požadované výstupní teploty, zpětná hláška chod/porucha. Rozměry (orientačně-nutno předat přesné parametry stavbě pro zajištění uložení) d x š x v 4.100x1.420x1.660 mm. Pozice 20 | [14 empty] | P | 1
9 | K | 1.9 | Osazení suchého chladiče autojeřábem, výška budovy do 20 m | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1202705677
10 | K | 1.10 | Deskový výměník pro odovd tepla z ÚT | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1904943093
| P |  | Poznámka k položce: Deskový výměník pro odovd tepla z ÚT - nerezový AISI 304/0,4mm, šroubovaný. Primár propylenglykol 35%, sekundár voda. Výkon Q=min 250kW, primár dT=40/50°C, m=23,1m3/h, dP=max 40kPa, sekundár dT=55/45°C, m=21,5 m3/h, dP=max 35 kPa. Materiál nerezová ocel AISI 304/0,4mm, velikost připojení G 2", konstrukční, testovací přetlak 10/13bar, celkové rozměry DxŠxV=490x340x890mm, hmotnost pracovní=170kg; včetně izolace a kondenzátní vany, včetně připojovacích přírub; Pozice 4. | [14 empty] | P | 1
11 | K | 1.11 | Nemrznoucí směs na bázi propylenglykolu, včetně inhibitorů koroze a stabilizátorů tvrdosti, koncentrace min 35%. | l | 1000 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1556298834
| D | 2. | Čerpadla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 2.1 | Oběhové čerpadlo pro nucené proudění topné vody s řízením otáček | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1783325624
| P |  | Poznámka k položce: Oběhové čerpadlo pro nucené proudění topné vody s řízením otáček, včetně připojovacích přírub nebo šroubení, mezikusu před montáží, dopravy, montáže, spuštění, nastavení, proškolení obsluhy, závitové připojení, PN6/10, signální start, signalizace chodu a poruchy, ovládání výkonu 0-10V, pracovní bod Q=1,285 m3/h; H=6 m v. sl., U=230 V, P=182 W, I=1,56 A, POZICE Č3.5. | [14 empty] | P | 1
13 | K | 2.2 | Oběhové čerpadlo pro nucené proudění topné vody s řízením otáček | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1440752571
| P |  | Poznámka k položce: Oběhové čerpadlo pro nucené proudění topné vody s řízením otáček, včetně připojovacích přírub nebo šroubení, mezikusu před montáží, dopravy, montáže, spuštění, nastavení, proškolení obsluhy, závitové připojení, signální start, signalizace chodu a poruchy, ovládání výkonu 0-10V, PN6/10, pracovní bod Q=3,214 m3/h; H=6 m v. sl., U=230 V, P=182 W, I=1,56 A, POZICE Č3.6. | [14 empty] | P | 1
14 | K | 2.3 | Oběhové čerpadlo pro nucené proudění topné vody s řízením otáček | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -283486491
| P |  | Poznámka k položce: Oběhové čerpadlo pro nucené proudění topné vody s řízením otáček, včetně připojovacích přírub nebo šroubení, mezikusu před montáží, dopravy, montáže, spuštění, nastavení, proškolení obsluhy, závitové připojení, signální start, signalizace chodu a poruchy, ovládání výkonu 0-10V, PN6/10,pracovní bod Q=3,857 m3/h; H=6 m v. sl., U=230 V, P=171 W, I=1,47 A, POZICE Č3.4. | [14 empty] | P | 1
15 | K | 2.4 | Oběhové čerpadlo pro nucené proudění topné vody s řízením otáček | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1135890288
| P |  | Poznámka k položce: Oběhové čerpadlo pro nucené proudění topné vody s řízením otáček, včetně připojovacích přírub nebo šroubení, mezikusu před montáží, dopravy, montáže, spuštění, nastavení, proškolení obsluhy, závitové připojení, PN6/10, signální start, signalizace chodu a poruchy, ovládání výkonu 0-10V, pracovní bod Q=6,857 m3/h; H=6 m v. sl., U=230 V, P=370 W, I=1,65 A, POZICE Č3.1. | [14 empty] | P | 1
16 | K | 2.5 | Oběhové čerpadlo pro nucené proudění topné vody s řízením otáček | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1783850784
| P |  | Poznámka k položce: Oběhové čerpadlo pro nucené proudění topné vody s řízením otáček, včetně připojovacích přírub nebo šroubení, mezikusu před montáží, dopravy, montáže, spuštění, nastavení, proškolení obsluhy, závitové připojení, PN6/10, signální start, signalizace chodu a poruchy, ovládání výkonu 0-10V, pracovní bod Q=0,857 m3/h; H=6 m v. sl., U=230 V, P=188 W, I=1,51 A, POZICE Č3.2. | [14 empty] | P | 1
17 | K | 2.6 | Oběhové čerpadlo pro nucené proudění topné vody s řízením otáček | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1860171931
| P |  | Poznámka k položce: Oběhové čerpadlo pro nucené proudění topné vody s řízením otáček, včetně připojovacích přírub nebo šroubení, mezikusu před montáží, dopravy, montáže, spuštění, nastavení, proškolení obsluhy, závitové připojení, PN6/10, signální start, signalizace chodu a poruchy, ovládání výkonu 0-10V, pracovní bod Q=1,585 m3/h; H=6 m v. sl., U=230 V, P=128 W, I=1,03 A, POZICE Č3.3. | [14 empty] | P | 1
18 | K | 2.7 | Oběhové čerpadlo pro nucené proudění topné vody s řízením otáček | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1117055926
| P |  | Poznámka k položce: Oběhové čerpadlo pro nucené proudění topné vody s řízením otáček, včetně připojovacích přírub nebo šroubení, mezikusu před montáží, dopravy, montáže, spuštění, nastavení, proškolení obsluhy, závitové připojení, PN6/10, signální start, signalizace chodu a poruchy, ovládání výkonu 0-10V, pracovní bod Q=20 m3/h; H=6 m v. sl., U=230 V, P=182 W, I=1,56 A, POZICE Čch1. | [14 empty] | P | 1
19 | K | 2.8 | Oběhové čerpadlo pro nucené proudění topné vody s řízením otáček | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1367560756
| P |  | Poznámka k položce: Oběhové čerpadlo pro nucené proudění topné vody s řízením otáček, včetně připojovacích přírub nebo šroubení, mezikusu před montáží, dopravy, montáže, spuštění, nastavení, proškolení obsluhy, závitové připojení, PN6/10, signální start, signalizace chodu a poruchy, ovládání výkonu 0-10V, pracovní bod Q=20 m3/h; H=6 m v. sl., U=230 V, P=608 W, I=2,78 A, POZICE Čch2. | [14 empty] | P | 1
20 | K | 2.9 | Uvedení čerpadel do provozu | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 707165977
| D | 3. | Potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 3.1 | Trubky ocelové závitové běžné ČSN 425710 j.m. 11353 v kotelnách a strojovnách - DN 15 , včetně tvarovek | m | 23 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1884275254
22 | K | 3.2 | Trubky ocelové závitové běžné ČSN 425710 j.m. 11353 v kotelnách a strojovnách - DN 20, včetně tvarovek | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -791622197
23 | K | 3.3 | Trubky ocelové závitové běžné ČSN 425710 j.m. 11353 v kotelnách a strojovnách - DN 32, včetně tvarovek | m | 66 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1312703334
24 | K | 3.4 | Trubky ocelové závitové běžné ČSN 425710 j.m. 11353 v kotelnách a strojovnách - DN 50, včetně tvarovek | m | 101 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1310396112
25 | K | 3.5 | Trubky hladké ocelové bezešvé ČSN 425715 j. m. 11 353 v kotelnách a strojovnách - DN 76/3,2, včetně tvarovek | m | 51 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 767962776
26 | K | 3.6 | Trubky hladké ocelové bezešvé ČSN 425715 j. m. 11 353 v kotelnách a strojovnách - DN 89/3,6, , včetně tvarovek | m | 99 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 621561237
27 | K | 3.7 | Trubky hladké ocelové bezešvé ČSN 425715 j. m. 11 353 v kotelnách a strojovnách - DN 133/4,5, včetně tvarovek | m | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2086770054
28 | K | 3.8 | Příplatek za zhotovení přípojky z trubek ocelových závitových běžných do DN 50 | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1679196259
29 | K | 3.9 | Příplatek za zhotovení přípojky z trubek ocelových bezešvých, DN 65 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2026557643
30 | K | 3.10 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových DN 15 | m | 23 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -95357705
31 | K | 3.11 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových DN 20 | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -806295580
32 | K | 3.12 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových DN 32 | m | 66 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 591093813
33 | K | 3.13 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových DN 50 | m | 101 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1008777539
34 | K | 3.14 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek bezešvých - DN 76/3,2 | m | 51 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290398833
35 | K | 3.15 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek bezešvých - DN 108/4 | m | 99 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -530924192
36 | K | 3.16 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek bezešvých - DN 133/4,5 | m | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1322918808
| D | 4. | Armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 4.1 | 3-cestný směšovací ventil, včetně pohonu, napájení pohonu 24 V, ovládání 0-10 V, DN 50, Kv=31, (TRV3.1) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -814044233
38 | K | 4.2 | 3-cestný směšovací ventil, včetně pohonu, napájení pohonu 24 V, ovládání 0-10 V, DN 15, Kv=2,5, (TRV3.2) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2026296888
39 | K | 4.3 | 3-cestný směšovací ventil, včetně pohonu, napájení pohonu 24 V, ovládání 0-10 V, DN 15, Kv=4, (TRV3.3) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1875182854
40 | K | 4.4 | 3-cestný směšovací ventil, včetně pohonu, napájení pohonu 24 V, ovládání 0-10 V, DN 25, Kv=10, (TRV3.4) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490269238
41 | K | 4.5 | 3-cestný směšovací ventil, včetně pohonu, napájení pohonu 24 V, ovládání 0-10 V, DN 15, Kv=4, (TRV3.5) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1051271556
42 | K | 4.6 | 3-cestný směšovací ventil, včetně pohonu, napájení pohonu 24 V, ovládání 0-10 V, DN 25, Kv=8, (TRV3.6) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1479840913
43 | K | 4.7 | 3-cestný směšovací ventil, včetně pohonu, napájení pohonu 24 V, ovládání 0-10 V, DN 65, Kv=50, (TRVch1) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -182382288
44 | K | 4.8 | 3-cestný směšovací ventil, včetně pohonu, napájení pohonu 24 V, ovládání 0-10 V, DN 65 Kv=50, (TRVch2) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 661351000
45 | K | 4.9 | Automatický odvzdušňovací ventil, vnitřní závit, svislá montáž, včetně kulového kohout G 1/2" - G 1/2' | ks | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1859190643
46 | K | 4.10 | Vypouštěcí kulový kohout s hadicovou vývodkou a zátkou, maximální tlak 10 bar, maximální teplota 90°C - G 1/2' | ks | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -621620700
47 | K | 4.11 | Teploměr - ø100, nerez jímka 100 mm, rozsah 0-200 oC, PN40 -G 1/2' | ks | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -981023867
48 | K | 4.12 | Manometr včetně smyčky a zkušebního kohoutu, rozsah 0-600 kPa - G 1/2' | ks | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -817603946
49 | K | 4.13 | Návarek pro teploměr - G 1/2' | ks | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 849835070
50 | K | 4.14 | Návarek pro manometr - G 1/2' | ks | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1114684802
51 | K | 4.15 | Návarek pro čidla MaR G 1/2" (umístění dle projektu MaR) - G 1/2' | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1573294518
52 | K | 4.16 | Návarek na čidla MaR, včetně kulového kohoutu G 1/2'' (umístění dle projektu MaR) - G 1/2' | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1090875349
53 | K | 4.17 | Kulový kohout závitový chromovaný, PN16 - DN 32 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1706446641
54 | K | 4.18 | Kulový kohout závitový chromovaný, PN16 - DN 50 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1551929224
55 | K | 4.19 | Ventil zpětný závitový mosaz , Tmax:100°C, PN 10 - DN 32 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92019426
56 | K | 4.20 | Ventil zpětný závitový mosaz , Tmax:100°C, PN 10 - DN 50 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -854033197
57 | K | 4.21 | Filtr závitový, mosaz - DN 32 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -736698899
58 | K | 4.22 | Filtr závitový, mosaz - DN 50 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1373569593
59 | K | 4.23 | Ruční vyvažovací ventil ze slitiny mosazi | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 557134932
| P |  | Poznámka k položce: Ruční vyvažovací ventil ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování,se samotěsnícími měřícími vsuvkami, PN25, funkce: vyvažování, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštění - DN 25 včetně izolace | [14 empty] | P | 1
60 | K | 4.24 | Ruční vyvažovací ventil ze slitiny mosazi | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 825793584
| P |  | Poznámka k položce: Ruční vyvažovací ventil ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování,se samotěsnícími měřícími vsuvkami, PN25, funkce: vyvažování, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštění - DN 32 včetně izolace | [14 empty] | P | 1
61 | K | 4.25 | Ruční vyvažovací ventil ze slitiny mosazi | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1898102581
| P |  | Poznámka k položce: Ruční vyvažovací ventil ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování,se samotěsnícími měřícími vsuvkami, PN25, funkce: vyvažování, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštění - DN 50 včetně izolace | [14 empty] | P | 1
62 | K | 4.26 | Šroubení přímé ocelové - DN 32 | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1018924866
63 | K | 4.27 | Šroubení přímé ocelové - DN 50 | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1033066173
64 | K | 4.28 | Pojistný ventil - G 5/4', otevírací přetlak 600 kPa | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1686829210
65 | K | 4.29 | Ruční vyvažovací ventil z šedé litiny | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2145006275
| P |  | Poznámka k položce: Ruční vyvažovací ventil z šedé litiny, vyvažování, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání. Max pracovní teplota: 120 °C. PN16 se samotěsnícími měřícími vsuvkami, včetně 2 ks protipřírub PN16, DN 65 | [14 empty] | P | 1
66 | K | 4.30 | Filtry s výměnnou vložkou, PN16, včetně 2 ks protipřírub, DN 65 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -148431841
67 | K | 4.31 | Filtry s výměnnou vložkou, PN16, včetně 2 ks protipřírub, DN 80 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -276639834
68 | K | 4.32 | Klapky mezipřírubové uzavírací, PN16, Tmax: 160°C, včetně 2 ks protipřírub, DN 65 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 933424219
69 | K | 4.33 | Klapky mezipřírubové uzavírací, PN16, Tmax: 160°C, včetně 2 ks protipřírub, DN 80 | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1928125679
70 | K | 4.34 | Klapky mezipřírubové uzavírací, PN16, Tmax: 160°C, včetně 2 ks protipřírub, DN 125 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1759905818
71 | K | 4.35 | Klapky mezipřírubové zpětné, PN16, včetně 2 ks protipřírub - DN 65 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -28730415
72 | K | 4.36 | Klapky mezipřírubové zpětné, PN16, včetně 2 ks protipřírub - DN 80 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1474808566
73 | K | 4.37 | Přírubový spoj, PN 16 - DN 65 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -91751014
74 | K | 4.38 | Přírubový spoj, PN 16 - DN 80 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27557929
| D | 5. | Neobsazeno |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6. | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 6.1 | Ocelové konstrukce | kg | 374 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1900404544
76 | K | 6.2 | Doplňkové konstrukce – závěsy potrubí (objímky + táhla, pevné body, kluzné uložení, osové vedení) | kg | 125 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1713650174
77 | K | 6.3 | Orientační štítky | ks | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1890113803
78 | K | 6.4 | Lešení lehké pomocné o výšce lešeňové plochy do 1,2 m | m2 | 138 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 345119540
79 | K | 6.5 | Vypouštění a napouštění systému | hod | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310201077
80 | K | 6.6 | Stavební přípomoci, (včetně vrtání prostupů + chráničky) | hod | 150 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -129848467
81 | K | 6.7 | Dozor po svařování | hod | 100 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1130117543
82 | K | 6.8 | Topná zkouška- zaregulování systému | hod | 72 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -215566555
83 | K | 6.9 | Hydraulické vyvážení topného systému | hod | 36 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1176811410
84 | K | 6.10 | Protipožární těsnění prostupů ocel. trubek přes stavební požárně dělící konstrukci: akrylátový protipožární tmel; odolnost dle PBŘ - kartuše 310 ml | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1652251533
85 | K | 6.11 | Protipožární těsnění prostupů ocel. trubek přes stavební požárně dělící konstrukci: akrylátový protipožární tmel; odolnost dle PBŘ - ruční vytlačovací přístroj | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1615585268
86 | K | 6.12 | Protipožární těsnění prostupů ocel. trubek přes stavební požárně dělící konstrukci: akrylátový protipožární tmel; odolnost dle PBŘ - požární identifikační štítek CZ | ks | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1297435735
| D | 7. | Nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 7.1 | Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 15 | m | 23 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -369114089
88 | K | 7.2 | Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 20 | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 643751869
89 | K | 7.3 | Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 32 | m | 66 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1567076835
90 | K | 7.4 | Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 50 | m | 101 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1178925399
91 | K | 7.5 | Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 76/3,2 | m | 51 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2028923959
92 | K | 7.6 | Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 89/3,6 | m | 99 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1054297381
93 | K | 7.7 | Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním - DN 133/4,5 | m | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 787617848
94 | K | 7.8 | Nátěry ocelových konstrukcí | m2 | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -418029555
| D | 8. | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | 8.1 | Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií (izolace volně vedeného ocelového závitového potrubí) síla izolace 30 mm pro potrubí DN 15 | m | 23 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2064701167
96 | K | 8.2 | Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií (izolace volně vedeného ocelového závitového potrubí) síla izolace 30 mm pro potrubí DN 20 | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1122001477
97 | K | 8.3 | Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií (izolace volně vedeného ocelového závitového potrubí) síla izolace 30 mm pro potrubí DN 32 | m | 66 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 939282416
98 | K | 8.4 | Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií (izolace volně vedeného ocelového hladkého potrubí) síla izolace 50 mm pro potrubí DN 50 | m | 101 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1837026010
99 | K | 8.5 | Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií (izolace volně vedeného ocelového hladkého potrubí) síla izolace 50 mm pro potrubí DN 65 | m | 51 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -561029521
100 | K | 8.6 | Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií (izolace volně vedeného ocelového hladkého potrubí) síla izolace 50 mm pro potrubí DN 80 | m | 99 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610891703
101 | K | 8.7 | Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií (izolace volně vedeného ocelového hladkého potrubí) síla izolace 50 mm pro potrubí DN 125 | m | 22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1014089479
102 | K | 8.8 | Hliníková páska 50 mm x 50 m | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -98587496

## B - BR
{fe335ae5-7130-4e0f-bf79-983e9f818c9f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.02 - Akumulace a rekuperace tepla
Úroveň 3:
B - BR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Tento projekt navazuje a doplňuje projekt SO 01.1.71. Dodávka musí být společná s SO 01.1.71, ale i s dalším rozšiřujícím projektem PS 02.03. V ceně za dílo musí být zahrnuty veškeré materiály a výkony odpovídající textové a výkresové části dokumentace, které jsou nedílnou součástí agregovaných položek výkazu výměr. Při zpracování cenové nabídky je nutno zohlednit i rozpočet / VV z navazujících projektů MaR O, př. MaR T. Zohlednění jasně uvést při nabídce. Dodavatel je zodpovědný za úplnost své cenové nabídky, a je povinnen si ověřit skutečné množství a požadovanou kvalitu dodávaných prací, výrobků a jejich součástí dle předložené dokumentace. Cena každé položky musí zahrnovat kompletní provedení, tzn. celkovou dodávku a montáž, vč. ostatních pomocných a doplňkových materiálů a prací, přesunu hmot a všech režií a nákladů zhotovitele souvisejících s realizovanou částí.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.02 - Akumulace a rekuperace tepla
Úroveň 3:
B - BR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Rozvaděč RA1.1 - doplnění | [5 empty] | 0
| D2 - PLC + SW RA1.1 - doplnění | [5 empty] | 0
| D3 - Polní instrumentace | [5 empty] | 0
| D4 - Kabel, trasy, montáž | [5 empty] | 0
| D5 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.02 - Akumulace a rekuperace tepla
Úroveň 3:
B - BR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Rozvaděč RA1.1 - doplnění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | Jistič B10A/1, Icn=10kA | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1752332011
2 | K | 2 | Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1159526704
3 | K | 3 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1719321989
4 | K | 4 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126618192
5 | K | 5 | Drobný inst.materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky, svorky, vývodky …) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86969409
6 | K | 6 | Dílenská dokumentace, doplnění zapojovací schéma rozvaděče | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508498251
| D | D2 | PLC + SW RA1.1 - doplnění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 7 | Napájecí modul 1,2A | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1897574095
8 | K | 8 | Modul 16 x DI | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1110848280
9 | K | 9 | Modul 6 x DO | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1559469911
10 | K | 10 | Modul 8 x AI, AO | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1405745559
11 | K | 11 | Modul komunikační Modbus pro 160 DB | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1810532822
12 | K | 12 | SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (I/O body) | ks | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -752810933
13 | K | 13 | SW do PLC - integrace cizích zařízení (MaR T) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394094875
14 | K | 14 | Vizualizace - doplnění | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2145321622
| D | D3 | Polní instrumentace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 15 | Čidlo teploty, Ni 1000, stonkové 100 mm, včetně jímky | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 941022089
16 | K | 16 | Termostat havarijní, 5°C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -530560592
17 | K | 17 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1138074183
18 | K | 18 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -241166995
19 | K | 19 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -76581138
| D | D4 | Kabel, trasy, montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 20 | Kabel stíněný 1x2x0,8 B2ca-s1d1a1 | m | 160 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -268336678
21 | K | 21 | Kabel stíněný 2x2x0,8 B2ca-s1d1a1 | m | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 307668596
22 | K | 22 | Kabel stíněný 4x2x0,8 B2ca-s1d1a1 | m | 180 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1573640945
23 | K | 23 | Kabel silový 3x1,5, B2ca-s1d1a1 | m | 80 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1330367316
24 | K | 24 | CY6 z/žl pro pospojení vč. ok | m | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1481981821
25 | K | 25 | Trubka instalační vč. úchytek a spojek | m | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1148040922
26 | K | 26 | Žlab drátěný 50 x 50, vč. konzolí, závěsů a spojek | m | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1945968772
27 | K | 27 | Žlab drátěný 150 x 50, vč. konzolí, závěsů a spojek | m | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1936120563
28 | K | 28 | Sponový uchycovací systém kabelu | m | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1792631049
29 | K | 29 | Ostatní pomocný montážní materiál a montáž | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1548977068
| D | D5 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 30 | Požární dohled dle vyhlášky č. 87/200 Sb. při svařování, broušení, řezání a tepelném dělení kovů | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1156449138
31 | K | 31 | Priprava ke komplexni zkoušce | hod | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2049059249
32 | K | 32 | Zkušebni provoz | hod | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -923053632
33 | K | 33 | Zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -610901712
34 | K | 34 | Odladění programu po zkušebním provozu, zapracování změn SW vznikých provozem | hod | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1272711035
35 | K | 35 | Spolupráce s ostatnimi profesemi, především technologické MaR | hod | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1905614947
36 | K | 36 | Zařízení staveniště, mimostaveništní doprava | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -660924753
37 | K | 37 | Předávací dokumentace vč.dokumentace skutečného stavu | hod | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2045679132

## A - Vodní hospodářství (d...
{d19fbd06-3edf-4e9b-be05-f3e0536c7360}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.03 - Vodní hospodářství (demineralizace apod)
Úroveň 3:
A - Vodní hospodářství (demineralizace apod)
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.03 - Vodní hospodářství (demineralizace apod)
Úroveň 3:
A - Vodní hospodářství (demineralizace apod)
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 721 - Splašková kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 723 - Užitková voda splachování zařizovacích předmětů | [5 empty] | 0
| 724 - Užitková voda pro výrobu demivody + zálivka kapková závlaha | [5 empty] | 0
| 725 - Zařízení pro úpravu dešťové vody | [5 empty] | 0
| 726 - Společné položky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.03 - Vodní hospodářství (demineralizace apod)
Úroveň 3:
A - Vodní hospodářství (demineralizace apod)
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 721 | Splašková kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 721179305R0P | Odhlučněné potrubí PP DN 100 vč.tvarovek (svislá kanalizace) | m | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1363236284
| P |  | Poznámka k položce: Odhlučněné potrubí PP včetně tvarovek (svislá kanalizace)vyhovující požadavkům na hlukový útlum 20dB(A) spojované hrdlovými spoji s břitovým kroužkem. | [14 empty] | P | 1
2 | K | 721225204R00 | Uzávěrka zápachová s ocelovou nálevkou průměr 100 mm, nálevka průměr 200 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1253185428
| P |  | Poznámka k položce: Zápach.uzávěr z PP DN100 | [14 empty] | P | 1
3 | K | 721194109R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci | kus | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1351811838
| P |  | Poznámka k položce: vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [14 empty] | P | 1
4 | K | 767990010RA0 | Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus | kg | 10 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1486264628
5 | K | 722290237R0P | Proplach kanalizace | m | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -706999885
6 | K | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 6 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1541805973
7 | K | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 10 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1977616943
8 | K | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -453684276
| P |  | Poznámka k položce: 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [14 empty] | P | 1
| D | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 2.1 | D+M Lis. spoj.systém s lisov.spoj.a trubkami z ušlechtilé oc. mat.č.1.4401 AISI 316L DN 25 (d28x1,2), vč. tvarovek | m | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 930367902
| P |  | Poznámka k položce: Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1.4401 AISI 316L (včetně tvarovek) | [14 empty] | P | 1
10 | K | 2.2 | D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 28mm, s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií | m | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1150008063
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3 (v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií. | [14 empty] | P | 1
11 | K | 2.3 | D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-bronzový s nerezovou koulí, DN 25 (d 28) | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1865956305
12 | K | 2.5 | D+M Jednovtokové vodoměry měřidla určená zejména pro fakturační měření spotřeby pitné vody, Qn=4m3/h, DN20, šroubení k vodoměru + pulsní vysílač 10l/imp | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2067325792
| P |  | Poznámka k položce: Jednovtokové vodoměry měřidla určená zejména pro fakturační měření spotřeby pitné vody, Qn=4m3/h, DN20, šroubení k vodoměru + pulsní vysílač 10l/imp, bez nároků na uklidňující délku potrubí. | [14 empty] | P | 1
13 | K | 722190403R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 | kus | 2 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1506187818
14 | K | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 8 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1855578028
15 | K | 722280108R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 | m | 8 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1026254267
16 | K | 767990010RA0 | Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus | kg | 7 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1932508159
17 | K | 998722203R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -175401948
| P |  | Poznámka k položce: vodorovně do 50 m | [14 empty] | P | 1
| D | 723 | Užitková voda splachování zařizovacích předmětů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 3.1 | D+M Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli DN 25 (D28x1,2), materiál průmyslová nerez (včetně tvarovek) | m | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1594294268
| P |  | Poznámka k položce: Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č.1.4520- průmyslová nerez (včetně tvarovek) | [14 empty] | P | 1
19 | K | 3.1-1 | D+M Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli DN 42 (D42x1,5), materiál průmyslová nerez (včetně tvarovek) | m | 12 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1659982567
| P |  | Poznámka k položce: Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č.1.4520-průmyslová nerez (včetně tvarovek) | [14 empty] | P | 1
20 | K | 3.1.1 | D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 28mm, s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií | m | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1271932365
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3 (v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií | [14 empty] | P | 1
21 | K | 3.1.1-1 | D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 42 mm, s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií | m | 12 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1511813864
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3 (v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií | [14 empty] | P | 1
22 | K | 734245125R00 | Ventil zpětný, mosazný, DN 40, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -470455312
23 | K | 722190403R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 | kus | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1024454180
24 | K | 722190405R00 | Vyvedení a upevnění výpustek přes DN 25 do DN 50 | kus | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2066802138
25 | K | 3.4-1 | D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu DN 15, podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1716215732
| P |  | Poznámka k položce: Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM | [14 empty] | P | 1
26 | K | 3.4-2 | D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu DN 25, podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 530546220
| P |  | Poznámka k položce: Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM | [14 empty] | P | 1
27 | K | 3.4-3 | D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu DN 40, podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1131005491
| P |  | Poznámka k položce: Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM | [14 empty] | P | 1
28 | K | 3.5 | D+M Jednovtokové vodoměry jsou vysoce přesná měřidla určená zejména pro fakturační měření, spotřeby pitné vody, Qn=4m3/h, DN20, šroubení k vodoměru + pulsní vysílač 10l/imp | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -628855464
| P |  | Poznámka k položce: Jednovtokové vodoměry jsou vysoce přesná měřidla určená zejména pro fakturační měření spotřeby pitné vody, Qn=4m3/h, DN20, šroubení k vodoměru + pulsní vysílač 10l/imp, bez nároků na uklidňující délku potrubí. | [14 empty] | P | 1
29 | K | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 14 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 252199374
30 | K | 722280108R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 | m | 14 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 620933028
31 | K | 767990010RA0 | Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus | kg | 10 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -901470254
32 | K | 998722203R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 704478658
| P |  | Poznámka k položce: vodorovně do 50 m | [14 empty] | P | 1
| D | 724 | Užitková voda pro výrobu demivody + zálivka kapková závlaha |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 4.1 | D+M Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli DN 25 (D28x1,2), materiál průmyslová nerez (včetně tvarovek) | m | 21 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -517267181
| P |  | Poznámka k položce: Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č.1.4520- průmyslová nerez (včetně tvarovek) | [14 empty] | P | 1
34 | K | 4.1-1 | D+M Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli DN 42 (D42x1,5), materiál průmyslová nerez (včetně tvarovek) | m | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 921446904
| P |  | Poznámka k položce: Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č.1.4520-průmyslová nerez (včetně tvarovek) | [14 empty] | P | 1
35 | K | 4.2 | D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 28mm, s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií | m | 21 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -247374279
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3 (v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií | [14 empty] | P | 1
36 | K | 4.2-1 | D+M Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25 mm vnitřní průměr 42 mm, s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií | m | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1136276362
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny tloušťka 25mm OH: 65 nebo 90 kg/m3 (v podhledech a šachtách) s povrchovou úpravou polepem hliníkovou folií | [14 empty] | P | 1
37 | K | 4.3-1 | D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu DN 15, podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 363981042
| P |  | Poznámka k položce: Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM | [14 empty] | P | 1
38 | K | 4.3-2 | D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu DN 25, podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM | ks | 13 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -310806500
| P |  | Poznámka k položce: Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM | [14 empty] | P | 1
39 | K | 4.3-3 | D+M Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu DN 40, podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -55513536
| P |  | Poznámka k položce: Kulový kohout s lisovacími přípoji-těleso ventilu z křemíkového bronzu podle DIN 50930-6, těsnicí prvek EPDM | [14 empty] | P | 1
40 | K | 734245125R00 | Ventil zpětný, mosazný, DN 40, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1304054477
41 | K | 4.5 | D+M Jednovtokové vodoměry měřidla určená zejména pro fakturační měření spotřeby pitné vody | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1326044444
| P |  | Poznámka k položce: Jednovtokové vodoměry měřidla určená zejména pro fakturační měření spotřeby pitné vody, Qn=4m3/h, DN20, šroubení k vodoměru + pulsní vysílač 10l/imp, bez nároků na uklidňující délku potrubí. | [14 empty] | P | 1
42 | K | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 25 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1156370709
43 | K | 722280108R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 | m | 25 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1802597971
44 | K | 767990010RA0 | Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus | kg | 17 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1531198661
45 | K | 998722203R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 354062187
| P |  | Poznámka k položce: vodorovně do 50 m | [14 empty] | P | 1
| D | 725 | Zařízení pro úpravu dešťové vody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 5.1 | D+M Biologický separátor organických látek DN200 pro instalaci do venkovní akumulační nádrže,, váha 55 kg, průměr 550mm, výška 2150mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2088060447
47 | K | 5.2 | D+M Expanzní nádoba s pryžovým vakem stojatá objem 100 litrů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1955086888
48 | K | 5.3 | D+M Průmyslový filtr z nerez oceli AISI 304. Vstup i výstup filtru opatřen manometry | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1448234708
| P |  | Poznámka k položce: Průmyslový filtr z nerez oceli AISI 304. Vstup i výstup filtru opatřen manometry. Dvouvrstvá vložka je tvořena podpěrnou nerez klecí a polyesterovým (25 µm - 810 µm) nebo nerez sítem (55 µm - 2000 µm). Filtr lze doplnit o manuální nebo automatický proplach. | [14 empty] | P | 1
49 | K | 5.4 | D+M Plně automatický, časově řízený jednoduchý pískový filtr 30litrů pro filtraci užitkovénebo pitné, vody | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1669726683
| P |  | Poznámka k položce: Plně automatický, časově řízený jednoduchý pískový filtr 30litrů pro filtraci užitkovénebo pitné vody. Zařízení ve složení: sklolaminátová tlaková nádoba s podstavcem, automatický řídící ventil, vnitřní distribuční systém. | [14 empty] | P | 1
50 | K | 5.5 | D+M Nízkotlaká UV výbojka 254 nm pro domácnosti, na pitnou vodu, 1 trubice. Nerez nádoba třída 304L | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1269390036
| P |  | Poznámka k položce: Nízkotlaká UV výbojka 254 nm pro domácnosti, na pitnou vodu, 1 trubice. Nerez nádoba třída 304L, měření počtu provozních hodin, indikace provozního stavu, spínač + ochranná pojistka, garantovaná životnost lampy max 13 000 hodin v závislosti na provozu, hodnota dávky garantována pro konec životnosti lampy a světelnou propustnost 98 %. | [14 empty] | P | 1
51 | K | 5.6 | D+M Plováčkový průtokoměr /rotametr/ DN25, 0.25~2.5 m3/hod | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1241137878
52 | K | 5.7 | D+M Nadzemní nádrž z PE samonosná, 1 000 l (š.= 1 240, hl.= 720, v.= 1 545 mm), se vstup.otvory-2ks | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1638910821
53 | K | 5.8 | D+M Sada připojení 1" pro nádrže | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1872550352
54 | K | 722237121R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 | RTS 21/ I |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -189340940
55 | K | 5.10 | D+M Průchodka PVC-U 11/2" | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1982154053
56 | K | 5.11 | D+M Vodárna s frekvenčním měničem 230V,50Hz, 2,2kW, vstup/výstup 6/4"/6/4" | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 421253164
| P |  | Poznámka k položce: Vodárna s frekvenčním měničem 230V,50Hz, 2,2kW, vstup/výstup 6/4"/6/4", max.průtok 11m3/hod, max. výtlačná výška, hmotnost 18,3 kg | [14 empty] | P | 1
57 | K | 5.12 | D+M Nízkotlaká UV výbojka 254 nm se zvýšeným výkonem, bez stěrače a UV senzoru, nerez nádoba ss 316L | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180033335
| P |  | Poznámka k položce: Nízkotlaká UV výbojka 254 nm se zvýšeným výkonem, bez stěrače a UV senzoru, nerez nádoba ss 316L, ventil pro vyprázdnění nádoby, měření počtu provozních hodin, indikace provozního stavu a poruchy, životnost lampy max 13 000 hodin v závislosti na provozu, hodnota dávky garantována pro konec životnosti lampy a světelnou propustnost 98 %. | [14 empty] | P | 1
58 | K | 5.13 | Balné a manipulace | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 33910361
59 | K | 5.14 | Zprovoznění systému - Nastavení úpravny, odzkoušení, uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 452122045
60 | K | 5.15 | Doprava + čas na cestě | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1818462566
61 | K | 5.16 | Zaškolení obsluhy, práce technika | hod | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1727019290
62 | K | 5.16-1 | Doprava + čas na cestě | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -293610547
| D | 726 | Společné položky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 6.1 | Zajištění požárního dozoru po řezán, sváření a pájení | hod | 72 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2039807485
64 | K | 6.2 | Lešení lehké pomocné o výšce pochůzí plochy do 2,5 m | m2 | 15 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1686366938

## B - BR_01
{19bebd28-3d12-4816-aa9e-8ba1e49b4044}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.03 - Vodní hospodářství (demineralizace apod)
Úroveň 3:
B - BR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Tento projekt navazuje a doplňuje projekt SO 01.1.71. Dodávka musí být společná s SO 01.1.71, ale i s dalším rozšiřujícím projektem PS 02.02. V ceně za dílo musí být zahrnuty veškeré materiály a výkony odpovídající textové a výkresové části dokumentace, které jsou nedílnou součástí agregovaných položek výkazu výměr. Při zpracování cenové nabídky je nutno zohlednit i rozpočet / VV z navazujících projektů MaR PS, př. MaR T. Zohlednění jasně uvést při nabídce. Dodavatel je zodpovědný za úplnost své cenové nabídky, a je povinnen si ověřit skutečné množství a požadovanou kvalitu dodávaných prací, výrobků a jejich součástí dle předložené dokumentace. Cena každé položky musí zahrnovat kompletní provedení, tzn. celkovou dodávku a montáž, vč. ostatních pomocných a doplňkových materiálů a prací, přesunu hmot a všech režií a nákladů zhotovitele souvisejících s realizovanou částí.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.03 - Vodní hospodářství (demineralizace apod)
Úroveň 3:
B - BR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Rozvaděč RA1.1 - doplnění | [5 empty] | 0
| D2 - PLC + SW RA1.1 - doplnění | [5 empty] | 0
| D3 - Polní instrumentace pro vodní hospodářství | [5 empty] | 0
| D4 - Kabel, trasy, montáž | [5 empty] | 0
| D5 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.03 - Vodní hospodářství (demineralizace apod)
Úroveň 3:
B - BR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Rozvaděč RA1.1 - doplnění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | Proudový chránič + jistič B10A/1, Icn=10kAn | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1721041381
2 | K | 2 | Proudový chránič + jistič B16A/1, Icn=10kAn | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -509400013
3 | K | 3 | Jistič B10A/3, Icn=10kA | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1837370973
4 | K | 4 | Pomocný kontakt | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 581564490
5 | K | 5 | Pojistkový odpojovač 10x32, 1-pólový, vč. pojistky | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1167854368
6 | K | 6 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 734744108
7 | K | 7 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508601394
8 | K | 8 | Stykač 16A, 3+1 pólový | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1695139924
9 | K | 9 | Ústředna k čidlu zaplavení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1759246733
10 | K | 10 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 825814403
11 | K | 11 | Svorka montážní na DIN, pružinová | ks | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124812827
12 | K | 12 | Drobný inst.materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky …) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -977413236
13 | K | 13 | Dílenská dokumentace, doplnění zapojovací schéma rozvaděče | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1135632552
| D | D2 | PLC + SW RA1.1 - doplnění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 14 | Napájecí modul 1,2A | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510738295
15 | K | 15 | Modul 16 x DI | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1780738502
16 | K | 16 | Modul 6 x DO | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1381959337
17 | K | 17 | Modul 8 x AI, AO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3667248
18 | K | 18 | Modul komunikační RS485 pro 160 DB | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1212413383
19 | K | 19 | Modul M-BUS pro 10 zařízení, RS485, vč. napájení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 925316721
20 | K | 20 | SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (I/O body) | ks | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2057127822
21 | K | 21 | SW do PLC pro M-BUS | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1298271656
22 | K | 22 | SW do PLC pro vyčítání dat s technologickou MaR po Modbus | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1540570029
23 | K | 23 | Vizualizace - doplnění | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -981295647
24 | K | 24 | Vizualizace - licence a aplikace pro M-BUS | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -953992542
| D | D3 | Polní instrumentace pro vodní hospodářství |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 25 | Snímač tlaku vody 0-10bar, 0-10V, IP 54, 1/2" | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2067269356
26 | K | 26 | Snímač hladiny 0-2 m, 0-10V, IP 54, 1/2" | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -401724643
27 | K | 27 | Plovákový snímač hladiny přes plášť nádrže | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1366097125
28 | K | 28 | Solenoid DN 25, NC, 24VAC | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 814256860
29 | K | 29 | Čidlo zaplavení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1569243060
30 | K | 30 | Převodník pulsy - M-BUS pro připevnění na zeď | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 173991336
31 | K | 31 | Zásuvka 230V, 16A, na povrch | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430624637
32 | K | 32 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446570860
33 | K | 33 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -71377955
34 | K | 34 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -346149892
| D | D4 | Kabel, trasy, montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 35 | Kabel stíněný 1x2x0,8 B2ca-s1d1a1 | m | 360 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 249219409
36 | K | 36 | Kabel stíněný 2x2x0,8 B2ca-s1d1a1 | m | 180 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1435140158
37 | K | 37 | Kabel silový 3x1,5, B2ca-s1d1a1 | m | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2130505989
38 | K | 38 | Kabel silový 3x2,5, B2ca-s1d1a1 | m | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1236344179
39 | K | 39 | CY6 z/žl pro pospojení vč. ok | m | 60 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1440571275
40 | K | 40 | Patchcord metalický | ks | 60 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2075320333
41 | K | 41 | Trubka instalační vč. úchytek a spojek | m | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1833034505
42 | K | 42 | Žlab drátěný 50 x 50, vč. konzolí, závěsů a spojek | m | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1893448848
43 | K | 43 | Žlab drátěný 150 x 50, vč. konzolí, závěsů a spojek | m | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1344701802
44 | K | 44 | Sponový uchycovací systém kabelu | m | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1444193376
45 | K | 45 | Ostatní pomocný montážní materiál a montáž | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1143644076
| D | D5 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 46 | Požární dohled dle vyhlášky č. 87/200 Sb. při svařování, broušení, řezání a tepelném dělení kovů | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1557931775
47 | K | 47 | Priprava ke komplexni zkoušce | hod | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -133988116
48 | K | 48 | Zkušebni provoz | hod | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1238325797
49 | K | 49 | Zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1538815973
50 | K | 50 | Odladění programu po zkušebním provozu, zapracování změn SW vznikých provozem | hod | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1115912251
51 | K | 51 | Spolupráce s ostatnimi profesemi | hod | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1777425414
52 | K | 52 | Zařízení staveniště, mimostaveništní doprava | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -755618530
53 | K | 53 | Předávací dokumentace vč.dokumentace skutečného stavu | hod | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 661447701

## PS 02.04 - Testovací stan...
{71605928-05ac-46f6-ae84-81bdc73a8f11}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.04 - Testovací stand kotlů_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
| KSO: |  | 801 39 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VŠB-TU OSTRAVA |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.04 - Testovací stand kotlů_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | VŠB-TU OSTRAVA |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Provozní soubor | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.04 - Testovací stand kotlů_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | VŠB-TU OSTRAVA |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Provozní soubor_ NROBSAZENO-NENACEŇOVA |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 879153192

## PS 02.05.00 - Plasma, mal...
{a867719a-d05d-4f83-8983-e32c51ebb2f4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.05 - Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora
Úroveň 3:
PS 02.05.00 - Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.05 - Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora
Úroveň 3:
PS 02.05.00 - Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Provozní soubor | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.05 - Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora
Úroveň 3:
PS 02.05.00 - Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Provozní soubor_ NROBSAZENO-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1614276263

## PS 02.05.01 - Chlazení te...
{99b785cc-bf82-4301-93f3-e86ec52f29e4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.05 - Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora
Úroveň 3:
PS 02.05.01 - Chlazení technologií, rozvod ledové vody_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.05 - Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora
Úroveň 3:
PS 02.05.01 - Chlazení technologií, rozvod ledové vody_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Provozní soubor | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.05 - Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora
Úroveň 3:
PS 02.05.01 - Chlazení technologií, rozvod ledové vody_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Provozní soubor_ NROBSAZENO-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2095607718

## PS 02.05.02 - Silnoproudé...
{baedfa13-971c-4e16-82d7-b12930fdf2d5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.05 - Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora
Úroveň 3:
PS 02.05.02 - Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.05 - Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora
Úroveň 3:
PS 02.05.02 - Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Provozní soubor | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.05 - Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora
Úroveň 3:
PS 02.05.02 - Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Provozní soubor_ NROBSAZENO-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1415826588

## PS 02.05.03 - Řídící syst...
{328daa11-27b0-4a1c-b61f-eae842d76917}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.05 - Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora
Úroveň 3:
PS 02.05.03 - Řídící systém pro Pyrolýzní zplyňování_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.05 - Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora
Úroveň 3:
PS 02.05.03 - Řídící systém pro Pyrolýzní zplyňování_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Provozní soubor | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.05 - Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora
Úroveň 3:
PS 02.05.03 - Řídící systém pro Pyrolýzní zplyňování_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Provozní soubor_ NROBSAZENO-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1874362121

## PS 02.05.04 - Řídící syst...
{2eaa78ab-d2af-4f00-bc7e-d5dba9b44ced}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.05 - Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora
Úroveň 3:
PS 02.05.04 - Řídící systém pro Plazmatické zplyňování_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.05 - Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora
Úroveň 3:
PS 02.05.04 - Řídící systém pro Plazmatické zplyňování_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Provozní soubor | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.05 - Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora
Úroveň 3:
PS 02.05.04 - Řídící systém pro Plazmatické zplyňování_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Provozní soubor_ NROBSAZENO-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 461439683

## PS 02.05.05 - Havarijní v...
{091194ec-267d-424d-98c5-a82449f9a1b8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.05 - Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora
Úroveň 3:
PS 02.05.05 - Havarijní větrání
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.05 - Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora
Úroveň 3:
PS 02.05.05 - Havarijní větrání
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - PS 02.05.5 - Zařízení H4 - místnost 121 | [5 empty] | 0
| 7 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| L1 - Lešení | [5 empty] | 0
| S1 - Stěhování vzduchotechniky | [5 empty] | 0
| PK1 - Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše | [5 empty] | 0
| Z1 - Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní | [5 empty] | 0
| P1 - Přesuny hmot | [5 empty] | 0
| D1 - Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.05 - Plasma, malá pyrolýza, dopalovací komora
Úroveň 3:
PS 02.05.05 - Havarijní větrání
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | PS 02.05.5 - Zařízení H4 - místnost 121 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.1 | D+M Střešní ventilátor Ex, II 2G c IIB nebo IIB+H2 T3, V = 11 800 m3/h, dp = 190 Pa, P = 1,3 kW, 3 x 400 V, 3,32 A | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 1.2 | D+M Příslušenství střešního ventilátoru - tlumicí nástavec v Ex, AluZink | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 1.3 | D+M Příslušenství ventilátoru - klapka zpětná v Ex | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 1.4 | D+M Uzavírací klapka těsná otvoru pro nasávání vzduchu, volná plocha min. 0,55 m² | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 1.5 | D+M Servopophon uzavírací klapky, U = 1 x 230 V, 10 Nm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 1.6 | D+M Potrubí kruhové z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání) | m2 | 34 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 1.7 | D+M Ochranná mřížka kruhová Φ710 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 1.8 | D+M Protipožární ucpávky VZT potrubí | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 1.9 | D+M Atestovaný systém protipožární izolace | m2 | 37 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: D+M Atestovaný systém protipožární izolace z kamenné vlny kruhového vzduchotechnického potrubí s Al polepem Typ protipožární izolace B dle ČSN EN 1366-1+A1 Požární odolnost izolace EI30S Systém včetně doplňkového a montážního materiálu Rozsah izolace: svislé vedení | [14 empty] | P | 1
| D | 7 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 7.1 | D+M Doplňkový a pomocný materiál pro VZT zařízení; přesná specifikace těsnícího a spojovacího materiálu potrubí a doplňkového materiálu je součástí dodavatelské dokumentace. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| D | L1 | Lešení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | L1.2 | pojízdná plošina, výška montáže do 3,6 m | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| D | S1 | Stěhování vzduchotechniky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | S1.1 | Stěhování VZT jednotek do strojovny vzduchotechniky 3.NP. Manipulace s jednotlivými sekcemi jednotek počet sekcí 9. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
13 | K | S1.2 | Stěhování VZT jednotek, ventilátorů, potrubí, příslušenství potrubí, izolací na střechu objektu např.stavebním jeřábem, autojeřábem. | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| D | PK1 | Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | PK1.1 | Typový montážní systém, pozinkované provedení, nutno přihlédnout k místním podmínkám montáže. Bude zahrnut do ceny montáže jednotlivých zařízení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| D | Z1 | Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | Z1.1 | Uvedení do provozu, start up | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
16 | K | Z1.2 | Zaregulování systému VZT | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
17 | K | Z1.3 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
18 | K | Z1.4 | Dodavatelská dokumentace staveb a ostatní | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| P |  | Poznámka k položce: Dodavatelská dokumentace staveb, návody na obsluhu, provozní řády, revize; Certifikáty, technická dokumentace zařízení, záruční listy, protokol o zaškolení obsluhy, protokol o zkouškách, revize, dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, apod. | [14 empty] | P | 1
19 | K | Z1.5 | Revize požárních klapek | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
20 | K | Z1.6 | Zajištění požárního dohledu dle vyhlášky 87/2000 Sb. při svařování, broušení, řezání kovů a tepelném dělení kovů. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
21 | K | Z1.7 | Přehledové schéma; přehledové schéma jednotlivých systémů v barevném provedení ve formátu A2 v „zalaminátovaném“ provedení. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
22 | K | Z1.8 | Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími profesemi | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| D | P1 | Přesuny hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | P1.1 | Přesuny hmot | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| D | D1 | Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | D1.1 | Doprava | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142

## PS 02.06.00 - Zplyňovací ...
{8715ae04-3a9b-4549-8f63-edba518d70fe}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.06 - Zplyňovací stand
Úroveň 3:
PS 02.06.00 - Zplyňovací stand_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.06 - Zplyňovací stand
Úroveň 3:
PS 02.06.00 - Zplyňovací stand_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Provozní soubor | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.06 - Zplyňovací stand
Úroveň 3:
PS 02.06.00 - Zplyňovací stand_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Provozní soubor_ NROBSAZENO-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 732084552

## PS 02.06.01 - Silnoproudé...
{e5399845-1435-41f7-8aaa-ef90ca129d80}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.06 - Zplyňovací stand
Úroveň 3:
PS 02.06.01 - Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.06 - Zplyňovací stand
Úroveň 3:
PS 02.06.01 - Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Provozní soubor | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.06 - Zplyňovací stand
Úroveň 3:
PS 02.06.01 - Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Provozní soubor_ NROBSAZENO-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 983789

## PS 02.07.00 - Laboratoř P...
{9758df05-8b55-418d-95b7-dedc850229af}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.07 - Peletizace
Úroveň 3:
PS 02.07.00 - Laboratoř Peletizace_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
| KSO: |  | 801 39 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VŠB-TU OSTRAVA |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.07 - Peletizace
Úroveň 3:
PS 02.07.00 - Laboratoř Peletizace_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | VŠB-TU OSTRAVA |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Provozní soubor | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.07 - Peletizace
Úroveň 3:
PS 02.07.00 - Laboratoř Peletizace_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | VŠB-TU OSTRAVA |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Provozní soubor_ NROBSAZENO-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 351663546

## PS 02.07.01 - Odsávání pr...
{a29e8be0-10a6-4fea-92dd-4ed7a8d1a07f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.07 - Peletizace
Úroveň 3:
PS 02.07.01 - Odsávání prachu z procesu_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.07 - Peletizace
Úroveň 3:
PS 02.07.01 - Odsávání prachu z procesu_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Provozní soubor | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.07 - Peletizace
Úroveň 3:
PS 02.07.01 - Odsávání prachu z procesu_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Provozní soubor_ NROBSAZENO-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1115798010

## PS 02.07.02 - Silnoproudé...
{3ded10e5-8287-4ef9-8e6a-15872c2534ac}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.07 - Peletizace
Úroveň 3:
PS 02.07.02 - Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.07 - Peletizace
Úroveň 3:
PS 02.07.02 - Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Provozní soubor | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.07 - Peletizace
Úroveň 3:
PS 02.07.02 - Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Provozní soubor_ NROBSAZENO-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1723443681

## PS 02.08.00 - Nové techn...
{2d42e635-ef45-40ad-acb2-c9f7b46c7c38}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.08 - Nové technologie
Úroveň 3:
PS 02.08.00 - Nové technologie_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.08 - Nové technologie
Úroveň 3:
PS 02.08.00 - Nové technologie_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Provozní soubor | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.08 - Nové technologie
Úroveň 3:
PS 02.08.00 - Nové technologie_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Provozní soubor_ NROBSAZENO-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 349613159

## PS 02.08.02 - Silnoproudé...
{39392d26-3fd8-4d7a-a9d6-a7c0ef4a48c4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.08 - Nové technologie
Úroveň 3:
PS 02.08.02 - Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.08 - Nové technologie
Úroveň 3:
PS 02.08.02 - Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Provozní soubor | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.08 - Nové technologie
Úroveň 3:
PS 02.08.02 - Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Provozní soubor_ NROBSAZENO-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1142810795

## PS 02.08.03 - Chlazení te...
{1b645c7d-d67f-4378-a735-ad5fa2dcac12}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.08 - Nové technologie
Úroveň 3:
PS 02.08.03 - Chlazení technologií, rozvod chladicí vody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.08 - Nové technologie
Úroveň 3:
PS 02.08.03 - Chlazení technologií, rozvod chladicí vody
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.08 - Nové technologie
Úroveň 3:
PS 02.08.03 - Chlazení technologií, rozvod chladicí vody
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | 1 | Chladící přípojka k rozvodu DN 25 | m | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 399547377
2 | K | 2 | Potrubí glykol z trubek ocelových černých bezešvých DN 40, PN 6 | m | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 101452937
3 | K | 3 | Potrubí glykol z trubek ocelových černých bezešvých DN 50, PN 6 | m | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1163276994
4 | K | 4 | Chladící věž zapojení - vzduchotechnika | hod | 25 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592708909

## PS 02.09.01 - KGJ 100 kW
{004fbc9b-e140-4ccb-a5d6-df74dda4d7f2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.09 - KGJ 100 kW
Úroveň 3:
PS 02.09.01 - KGJ 100 kW
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.09 - KGJ 100 kW
Úroveň 3:
PS 02.09.01 - KGJ 100 kW
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.09 - KGJ 100 kW
Úroveň 3:
PS 02.09.01 - KGJ 100 kW
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | 1 | Instalace kontejneru a KGJ, vč. jeřábu | hod | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1666560219
2 | K | 2 | Úprava kontejneru + demontáž stěn | hod | 100 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1485443090
3 | K | 3 | Likvidace zvukové izolace | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 241729181
4 | K | 4 | Úprava podlahy kontejneru nosnost | hod | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1280069083
5 | K | 5 | Zapojení zařízení kontejneru v místnosti + kotvení | hod | 100 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 209865009
6 | K | 6 | Protihlukové úpravy - práce - NEOBSAZENO, NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1418425410
7 | K | 7 | Nová protihluková izolace - materiál - NEOBSAZENO, NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134573321
8 | K | 8 | Olejová náplň motoru - 35 litrů (vypuštění, napuštění, likvidace) | litr | 35 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -400814708
9 | K | 9 | Glykolová náplň - 50 litrů ( vypuštění, napuštění, likvidace) | litr | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2136509802
10 | K | 10 | Vyčištění filtrů | hod | 32 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -896313845
11 | K | 11 | Potrubí glykol z trubek ocelových černých bezešvých DN 40, PN 6 | m | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -256894408
12 | K | 12 | Montáž suchý chladič + potrubí | hod | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1523989161
13 | K | 13 | Vzduchotechnika potrubí DN 450 | m | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 896823659
14 | K | 14 | Vzduchotechnika montáž | hod | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -682459911
15 | K | 15 | Potrubí zemní plyn z trubek ocelových černých bezešvých DN 15, PN 6 | m | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1463869165
16 | K | 16 | Potrubí zemní plyn z trubek ocelových černých bezešvých DN 25, PN 6 | m | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -903368527
17 | K | 17 | Montáž zemní plyn | hod | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1398365015
18 | K | 18 | Oběhové čerpadlo vody 70/90°C | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 845878664
19 | K | 19 | Potrubí vody 70/90°C | m | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1261858000
20 | K | 20 | Montáž potrubí vody 70/90°C | m | 32 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -218336885
21 | K | 21 | Komín připojení + potrubí DN 150 | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 297138408
22 | K | 22 | Tlaková zkouška potrubí | m | 23 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2056292677
23 | K | 23 | Oživení a zprovoznění KGJ | m | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110188708
24 | K | 24 | Komín montovaný | m | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -626934581
25 | K | 25 | Komín montáž | m | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1021282875
26 | K | 26 | Těsnostní zkoušky voda + plyn | m | 80 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286926796
27 | K | 27 | Revize plynu | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1716171679
28 | K | 28 | Revize plynové detekce | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1118013546
29 | K | 29 | Revize pojistných ventilů | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1208149333
30 | K | 30 | Revize elektro | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378820888
31 | K | 31 | Zpracování dokumentace | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -485735362

## PS 02.10.1 - DCS + Velín
{cdc42088-cd25-4e5b-88e5-9c4c36c3ca11}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.10 - Velín a Distribuovaný řídicí systém
Úroveň 3:
PS 02.10.1 - DCS + Velín
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.10 - Velín a Distribuovaný řídicí systém
Úroveň 3:
PS 02.10.1 - DCS + Velín
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.10 - Velín a Distribuovaný řídicí systém
Úroveň 3:
PS 02.10.1 - DCS + Velín
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | 1 | Distribuovaný kontrolní systém (DCS) | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1693213286
| P |  | Poznámka k položce: Distribuovaný kontrolní systém (DCS) - Licence DCS systému - Licence pro knihovny procesních objektů vyvinuté a optimalizované pro daný proces, licencuje se dle počtu procesních objektů cca. 2000 - Licence DCS za operátorský workplace (1x pro Eng OP, 2x pro hlavní OP a 5x pro OP v laboratořích) - Licence pro integraci PLC a komunikačních interface do DCS - Instalace, konfigurace, zaškolení personálu obsluhy a správy koncoveho uživatele (VSB) | [14 empty] | P | 0
2 | K | 2 | Hlavní operátorská stanice ve Velínu + licence | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1118251275
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní operátorská stanice ve Velínu + licence - HW vybavení (2x velký zobrazovací displej cca 55", 2+2 malé monitory cca 24" UXGA 1920x1200 , - Počítačové vybavení operátorského pracoviště ve speciální konfiguraci (3 x pracovní stanice), - Instalace/konfigurace příslušného sw. vybavení | [14 empty] | P | 0
3 | K | 3 | Operátorské stanice na jednotlivých pracovištích | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1483393128
| P |  | Poznámka k položce: Operátorské stanice na jednotlivých pracovištích - HW vybavení (PC thin client, 2 grafický výstupy, 2 síťové adaptéry, 2 monitory 24" UXGA 1920x1200 , RDP připojení na virtuální operátorkou stanici) - Kabeláž, periférie klávesnice, myš, stůl), - Instalace/konfigurace příslušného sw. vybavení | [14 empty] | P | 0
4 | K | 4 | Engineering stanice - Velín | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2073183955
| P |  | Poznámka k položce: Engineering stanice - Velín - HW vybavení (PC pracovní stanice, 2 grafické výstupy, 4 síťové adaptéry, 2 monitory 24" UXGA 1920x1200 , - Kabelové rozvody, periférie - klávesnice, myš, stůl), - Tiskárna, Laser jet barevná - Instalace/konfigurace příslušného sw. vybavení | [14 empty] | P | 0
5 | K | 5 | Live Video z procesu integrovano do DCS systemu | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -753430168
| P |  | Poznámka k položce: Live Video z procesu integrovano do DCS systemu - Hw: IP Kamery max. 20x - Hw: Video Server - Hw: síťový přepínač + kabelové rozvody - Hw: Instalace - SW: Integrace do DCS - licence pro live stream 10 live | [14 empty] | P | 0
6 | K | 6 | Integrace lokálního řídicího systému pro venkovní stanici vodíku | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1521961447
7 | K | 7 | Integrace lokálního řídicího systému pro technologii Testovací stand kotlů do DCS systému | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552627261
8 | K | 8 | Integrace řídícího a monitorovacího systému bateriového uložiště (BMS) do DCS systému | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1337178710
9 | K | 9 | Integrace řídicího systému pro technologii zelené fasády do DCS systému | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1133329740
10 | K | 10 | Integrace lokálního řídicího systému pro Kompresor 100 kW do DCS systému | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -548483782
11 | K | 11 | Integrace lokálního řídicího systému pro technologii ORC a Dynamometr do DCS systému | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1059806018
12 | K | 12 | Integrace lokálního řídicího systému pro technologii Stirling motor do DCS systému | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484061991
13 | K | 13 | Integrace lokálního řídicího systému pro Kogenerační jednotku cca 20 kW do DCS systému | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1150818794
14 | K | 14 | Integrace lokálního řídicího systému pro Kogenerační jednotku 100 kW do DCS systému | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204233575
15 | K | 15 | Integrace LVVVS laboratoře do DCS systému | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1807879125
16 | K | 16 | Integrace Větrných elektráren do DCS systému | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368364235
17 | K | 17 | Integrace lokálního řídicího systému FVE do DCS systému | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -804093971
18 | K | 18 | Integrace nabíjecích stanic pro auta do DCS systému | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1583691648
19 | K | 19 | Intergrace MaR budovy | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -47834144
| P |  | Poznámka k položce: Intergrace MaR budovy -vytvoření vizualizace v DCS - ovladani, nastavovani teplot, profilu z DCS - interface s kontrolnim systemem MaR budovy | [14 empty] | P | 0
20 | K | 20 | Integrace Hydroponické laboratoře do DCS systému | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -500702163
21 | K | 21 | Integrace EPS do DCS systému | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1471712869
22 | K | 22 | Integrace EZS do DCS systému | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -859315724
23 | K | 23 | Integrace lokálního řídicího systému pro vodíkovou laboratoř | kpl | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1046940047
24 | K | 24 | Integrace lokálního řídicího systému technologie pro plazmové zplyňování | kpl | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1975845493
25 | K | 25 | Integrace lokálního řídicího systému technologie pro pyrolýzní zplyňování | kpl | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506996372
26 | K | 26 | Integrace lokálního řídicího systému technologie osvětlení fasády | kpl | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1884585163
27 | K | 27 | SW vrstva DCS systému pro sběr dat pro digitální dvojče včetně proškolení obsluhy DCS systému | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502583133
28 | K | 28 | Datová síť DCS systému: | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 756195123
| P |  | Poznámka k položce: Datová síť DCS systému: - Konfigurace prvků komunikační sítě - Datové kabelové rozvody DCS systému (materiál) | [14 empty] | P | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | CELKOVA | Celková cena za provozní objekt _ při VŘ nenaceňovat_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1236671758

## PS 02.11.1 - Bateriové úl...
{38d65cb9-3c48-4bc0-8825-28b77f3f1da3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.11 - Energetické hospodářství
Úroveň 3:
PS 02.11.1 - Bateriové úložiště
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.11 - Energetické hospodářství
Úroveň 3:
PS 02.11.1 - Bateriové úložiště
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.11 - Energetické hospodářství
Úroveň 3:
PS 02.11.1 - Bateriové úložiště
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | 1 | Modul akumulátoru LiFePO4 (1,5 kWh, BMS incl.) | ks | 334 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1188291709
2 | K | 2 | Skříně pro accu, rozměr 750x550x2110 | ks | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1571109873
3 | K | 3 | Box komunikace | ks | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 151710513
4 | K | 4 | DC rozvody | ks | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 175362273
5 | K | 5 | Pojistková skříň | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -462235357
6 | K | 6 | DC spoje, pojistková skříň | kpl | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -277509643
7 | K | 7 | Řídicí jednotka, 19", PC, switch, ethernet, PLC, USB | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1489069793
8 | K | 8 | Montáž a instalace | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1014304796
9 | K | 9 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -949916291
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | CELKOVA | Celková cena za provozní objekt _ při VŘ nenaceňovat_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1479570913

## PS 02.11.2 - DCS-PMS
{e55ddb3c-0a58-41ad-bc82-57bb172eb5ad}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.11 - Energetické hospodářství
Úroveň 3:
PS 02.11.2 - DCS-PMS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.11 - Energetické hospodářství
Úroveň 3:
PS 02.11.2 - DCS-PMS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.11 - Energetické hospodářství
Úroveň 3:
PS 02.11.2 - DCS-PMS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | 1 | Trojfázový suchý oddělovací transformátor | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 686082441
| P |  | Poznámka k položce: Trojfázový suchý oddělovací transformátor cca 290 kV·A, 0,4/0,4 kV, 50 Hz, napětí nakrátko cca 5-6 %, cca Dy11, teplotní čidlo PT100 (3-vod. sek. 6x), min IP23, třída zatížení S1- trvale 100%, vinutí Al/Cu, chlazení AN, rozměry max 1500x 1400 x 2100 mm (servisní prostory již zahrnuty), Integrovaný pasivní LC filtr dedikovaný pro měnič rozváděče pro připojení batériového uložiště Proudové transformátory pro měření 3x (prim.). Včetně uvedení do provozu | [14 empty] | P | 0
2 | K | 2 | Rozvaděč pro připojení bateriového uložiště k hlavní rozvodně | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192569550
| P |  | Poznámka k položce: Rozvaděč pro připojení bateriového uložiště k hlavní rozvodně RH + PMS, In= cca 400 A, 50 Hz, 650-790 V, rozměry cca 2000x1000x2200, min IP22, barva RAL 7035 nebo obdobná, přívod a vývody z vrchu. 1. rozváděč pro ss připojení baterií cca 250 kW (nabíjení/dodávání) 2. rozváděč s vzduchem chlazeným výkonovým měničem AC/DC pro distribuci napětí a kompenzaci jalové energie s účiníkem 0.95 (+/-0.05), THD kompenzace 15% 3. rozváděč s kontrolním systémem PMS (Power Management System) Včetně tvorby řídicího systému PMS a včetně oživení | [14 empty] | P | 0
3 | K | 3 | Oceloplechový skříňový rozvaděč pro napájení: | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 403626750
| P |  | Poznámka k položce: Oceloplechový skříňový rozvaděč pro napájení: - pomocných obvodů zařízení v m.č. 109, 110 a 113 (cca 15 jističů různé jmenovité hodnoty proudu) - obvodů UPS DCS systému (cca 15 jističů různé jmenovité hodnoty proudu) 50 Hz, 400 V, rozměry cca 800x2000x600, min IP40, barva RAL 7035 nebo obdobná, přívod a vývody z vrchu. Realizační dokumentace zahrnuta | [14 empty] | P | 0
4 | K | 4 | UPS - Záložní zdroj UPS | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 731660193
| P |  | Poznámka k položce: UPS - Záložní zdroj UPS pro DCS kontrolní systém, Výkon: 12 kV·A, Napětí: 230/400 V, AC, doba zálohovaní: 30 min Rozvodnice 400/230 V st a 24V ss s cca 20 jističi | [14 empty] | P | 0
5 | K | 5 | Oceloplechový skříňový rozvaděč | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -930906987
| P |  | Poznámka k položce: Oceloplechový skříňový rozvaděč pro integraci a vizualizaci lokálních ŘS do DCS, jednostaranně přístupný, rozměry cca 800x800x2200, min IP40, barva RAL 7035 nebo obdobná, přívod a vývody z vrchu. 2x Ethernet switch 2x router pro oddělení technologické síťě (Control network) od univerzitní sítě, směřující veškerou komunikaci technologické sítě do DCS systému (instalován v rozvaděčích v m.č.110) Průmyslové PLC + 2 IO clustery, UPS napájení Realizační dokumentace zahrnuta | [14 empty] | P | 0
6 | K | 6 | Kabelové rozvody pomocí Cu kabelů s PVC izolací | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9176208
| P |  | Poznámka k položce: Kabelové rozvody pomocí Cu kabelů s PVC izolací pro napájení pomocných obvodů zařízení v m.č. 109, 110 a 113. vč. kabelových nosných konstrukcí Realizační dokumentace kabeláže včetně kabelových tras zahrnuta | [14 empty] | P | 0
7 | K | 7 | Slaboproudé kabelové rozvody pro sběr dat z instrumentace vč. kabelových nosných konstrukcí Realizační dokumentace kabelových rozvodů včetně kabelových tras zahrnuta | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540799697
8 | K | 8 | Hodinové zúčtovací sazby | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 940723658
| P |  | Poznámka k položce: Hodinové zúčtovací sazby zahrnující: Instalace výše uvedených položek Provedení revizních zkoušek | [14 empty] | P | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | CELKOVA | Celková cena za provozní objekt _ při VŘ nenaceňovat_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2081012255

## PS 02.11.3 - Větrání, chl...
{e9ecfa0f-efba-4cb3-8c5e-5a995970fb9b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.11 - Energetické hospodářství
Úroveň 3:
PS 02.11.3 - Větrání, chlazení_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.11 - Energetické hospodářství
Úroveň 3:
PS 02.11.3 - Větrání, chlazení_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Provozní soubor | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.11 - Energetické hospodářství
Úroveň 3:
PS 02.11.3 - Větrání, chlazení_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Provozní soubor_ NROBSAZENO-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1572684846

## PS 02.12.1 - Elektronabíjení
{2b987bab-dbaa-498f-8df5-894052313388}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.12 - Elektronabíjení
Úroveň 3:
PS 02.12.1 - Elektronabíjení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.12 - Elektronabíjení
Úroveň 3:
PS 02.12.1 - Elektronabíjení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - AC a DC nabíjecí stanice | [5 empty] | 0
| 2. - Výkony | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.12 - Elektronabíjení
Úroveň 3:
PS 02.12.1 - Elektronabíjení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | AC a DC nabíjecí stanice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol13 | AC a DC nabíjecí stanice pro elektromobily | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1868168362
| P |  | Poznámka k položce: AC a DC nabíjecí stanice pro elektromobily, výdejní kabel CHAdeMO, CCS, AC typ 2, DC výkon 50 kW, AC výkon 43 kVA, Wifi, LAN, OCCP, plynule regulovatelný výkon, integrovaný elektroměr | [14 empty] | P | 1
| D | 2. | Výkony |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 3.1 | Montáž nabíjecí stanice | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 153343982
3 | K | 3.5 | Zapojení a zprovoznění nabíjecí stanice | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660857562
4 | K | 3.6 | Provedení zkoušek a testů včetně měření | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1309607235
5 | K | 3.7 | Doprava a přesun materiálu | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1950811758
6 | K | 3.8 | Vypracování dokumentace skutečného stavu | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -952426891
7 | K | 3.9 | Kooperace při integraci do DCS | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1624956287

## PS 02.13.01 - LVT_TENDR ...
{452e5e78-ecb8-458e-a05f-3026389e25c2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
Úroveň 3:
PS 02.13.01 - LVT_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
Úroveň 3:
PS 02.13.01 - LVT_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Provozní soubor | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
Úroveň 3:
PS 02.13.01 - LVT_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Provozní soubor_ NROBSAZENO-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1657585523

## PS 02.13.02 - Okruh demi ...
{5703c42a-f876-4b93-b51b-b51858fce352}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
Úroveň 3:
PS 02.13.02 - Okruh demi vody_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
Úroveň 3:
PS 02.13.02 - Okruh demi vody_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Provozní soubor | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
Úroveň 3:
PS 02.13.02 - Okruh demi vody_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Provozní soubor_ NROBSAZENO-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1948300148

## PS 02.13.03 - Odvod tepla...
{02bb79f7-f94d-48b3-bbd9-2668466e8912}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
Úroveň 3:
PS 02.13.03 - Odvod tepla z okruhu eletrolyzéru a palivovových článků
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
Úroveň 3:
PS 02.13.03 - Odvod tepla z okruhu eletrolyzéru a palivovových článků
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| A1 - ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Tepelné výměníky | [5 empty] | 0
| A2 - ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Potrubí | [5 empty] | 0
| A3 - ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Armatury a doplňkové prvky | [5 empty] | 0
| A4 - ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Nátěry | [5 empty] | 0
| A5 - ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Izolace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
Úroveň 3:
PS 02.13.03 - Odvod tepla z okruhu eletrolyzéru a palivovových článků
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | A1 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Tepelné výměníky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | A1.1 | D+M Tepelný výměník pro AEM Elektrolyzéry - Tepelný výměník deskový, nerezový AISI 316, šroubovaný, pro provoz s demineralizovanou vodou. Tepelný výkon min. 15kW. Studená strana voda, teplota vstup | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -272159595
| P |  | Poznámka k položce: 15°C, teplota výstup 21°C (průtok 2,15m3/h). Teplá strana voda, teplota výstup 40°C, průtok chlazené vody 10m3/h. Tlaková ztráta zařízení dP=max.30kPa. Připojení příruba, pracoví přetlak min. 10bar, včetně tepelné chladivové izolace a kondenzátní vany. Pozice T1 | [14 empty] | P | 1
2 | K | A1.2 | D+M Tepelný výměník pro PEM Elektrolyzéry - Tepelný výměník deskový, nerezový AISI 316, šroubovaný, pro provoz s demineralizovanou vodou. Tepelný výkon min. 25kW. Studená strana voda, teplota vstup | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -813452555
| P |  | Poznámka k položce: 15°C, teplota výstup 21°C (průtok 3,6m3/h). Teplá strana voda, teplota vstup 24°C, teplota výstup 20°C (průtok 5,4m3/h). Tlaková ztráta zařízení dP=max.30kPa. Připojení příruba, pracoví přetlak min. 10bar, včetně tepelné chladivové izolace a kondenzátní vany. Pozice T2 | [14 empty] | P | 1
| D | A2 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | A2.1a | D+M Plastové potrubí třívrstvé vyztužené čedičovým vláknem, polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení, PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 11 (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek | m | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 131520026
| P |  | Poznámka k položce: a redukcí - d=40x3,7 | [14 empty] | P | 1
4 | K | A2.1b | D+M Plastové potrubí třívrstvé vyztužené čedičovým vláknem, polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení, PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 11 (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek | m | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1997938526
| P |  | Poznámka k položce: a redukcí - d=50x4,6 | [14 empty] | P | 1
5 | K | A2.1c | D+M Plastové potrubí třívrstvé vyztužené čedičovým vláknem, polypropylen typu 4 (PP-RCT) složení, PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S5, SDR 11 (min. 15bar) délková roztažnost max. 0,05mm/m°C; včetně tvarovek | m | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 399103876
| P |  | Poznámka k položce: a redukcí - d=63x5,8 | [14 empty] | P | 1
6 | K | A2.2 | D+M Tlakové zkoušky potrubí, včetně proplachů do DN 50 | m | 20 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 998991299
7 | K | A2.3 | D+M Zaslepovací kus závitový - DN 50 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 519912980
| D | A3 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Armatury a doplňkové prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | A3.10 | Návarky pro čidla MaR, včetně jímky, nebo kulového kohoutu (dle specifikace MaR) - do G1" | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -667212347
9 | K | A3.11 | Orientační štítky, výstražné tabulky, označení potrubí | ks | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568538739
10 | K | A3.12 | HZS zaregulování systému - chladicí zkouška | hod | 24 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 95778719
11 | K | A3.13 | Hydraulické vyvážení chladicího systému | hod | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1626268307
12 | K | A3.14 | Stavební přípomoci, včetně vrtání prostrupů a zapravení | hod | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 509673087
13 | K | A3.15 | Lehké pracovní lešení | m2 | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10577629
14 | K | A3.16 | Prvotní naplnění a odvzdušnění systému | hod | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1829804715
15 | K | A3.17 | Zprovoznění, v kooperaci s MaR | hod | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 629532802
16 | K | A3.18 | Doplňkové konstrukce ocelové - stavebnicové prvky / atypické včetně protikorozního nátěru, nebo, zinkované - ve venkovním prostředí žárový zinek (uložení potrubí a rozdělovačů, podpěry čerpadel) | kg | 50 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -668874755
17 | K | A3.1a | Kulový kohout závitový (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, příp. niklováním), včetně šroubení, a těsnění - DN 40 | ks | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94490497
18 | K | A3.1b | Kulový kohout závitový (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, příp. niklováním), včetně šroubení, a těsnění - DN 50 | ks | 7 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1027405381
19 | K | A3.2 | Šroubení přímé do DN 50 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1226194118
20 | K | A3.3a | Filtr potrubní závitový typu Y s nerezovým sítem, včetně šroubení a těsnění - DN 40 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1161072637
21 | K | A3.3b | Filtr potrubní závitový typu Y s nerezovým sítem, včetně šroubení a těsnění - DN 50 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 636457530
22 | K | A3.4a | Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 20LF s měřicími vsuvkami, PN 25, rozsah nastavení omezovače maximálního průtoku 220-1330 l/h, minimální tlaková ztráta ventilu pro | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1649617288
| P |  | Poznámka k položce: provoz max. 25kPa, maximální diferenční tlak min. 600kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 5,0mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, včetně šroubení, DN20 | [14 empty] | P | 1
23 | K | A3.4b | Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil závitový, DN 25 s měřicími vsuvkami, PN 25, rozsah nastavení omezovače maximálního průtoku 600-3600 l/h, minimální tlaková ztráta ventilu pro | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1113755763
| P |  | Poznámka k položce: provoz max. 25kPa, maximální diferenční tlak min. 600kPa, rozsah pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 5,5mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, včetně šroubení, DN25 | [14 empty] | P | 1
24 | K | A3.5 | Kulový kohout vypouštěcí - G 1/2" | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590727613
25 | K | A3.6 | Automatický odvzdušňovací ventil s plovákem řízeným bezúkapovým odvzdušňovacím ventilem (automatické, odvzdušňování při provozu a plnění, automatické zavzdušňování při vypouštění) G1/2" | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1476313523
26 | K | A3.7 | Pojišťovací ventil závitový, otevírací přetlak 1,0 Mpa - G 1/2" | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424273340
27 | K | A3.8 | Teploměr technický dvojkovový rovný rozsah měření -30 až +50 °C, délka stonku 60mm, včetně navarku a, jímky | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1136942750
28 | K | A3.9 | Manometr rozsah 0-600kPa, včetně navarku, kondenzační smyčky a zkušebního manometrického kohoutu | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536066862
| D | A4 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 160,60 | Náter kovových konštrukcií syntetický dvojnásobný | m2 | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -954917091
30 | K | A4.1b | Náter kovových konštrukcií syntetický základný | m2 | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806991892
| D | A5 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | A5.1a | Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~ +110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C, lambda=0,033W/mK | m | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1140246857
| P |  | Poznámka k položce: součinitel difuzního odpoodopru difuze vodních par =7000, tl.izolace min.25mm (značení vnější průměr potrubí) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce A5.2 plošná izolace - DN 40 | [14 empty] | P | 1
32 | K | A5.1b | Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~+110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C, lambda =0,033W/mK | m | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 686080560
| P |  | Poznámka k položce: vodních par =7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí), '- není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce A7.2 plošná izolace - DN 50 | [14 empty] | P | 1
33 | K | A5.1c | Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah, -40 ~+110°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C, lambda=0,033W/mK | m | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1410512241
| P |  | Poznámka k položce: vodních par =7000, tl. izolace min. 25mm (značení vnější průměr potrubí) - není-li požadovaný rozměr izolace jako trubice, nutno zhotovit z plošné izolace, v této položce nutno počítat i s izolováním potrubních spojek a tvarovek - izolace spojek a tvarovek není zpočítána v položce A7.2 plošná izolace - DN 63 | [14 empty] | P | 1
34 | K | A5.2 | Izolace plošná ze syntetického kaučuku pro izolování těles (čerpadla, armatury, nádrže, potrubí nad, D 160) tloušťka min. 25mm | m2 | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2018142181
35 | K | A5.3a | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení pro DN potrubí) -, DN 40 | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 899135977
36 | K | A5.3b | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení pro DN potrubí) -, DN 50 | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1736590139
37 | K | A5.3c | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení pro DN potrubí) -, DN 63 | ks | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1694744979
38 | K | A5.4 | Neoprenové lepidlo 1l | l | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1849087027
39 | K | A5.5 | Čistič lepidla 1l | l | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -95450839
40 | K | A5.6 | Samolepicí termopáska 3mm x 50mm x 15 m | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -71922585

## PS 02.13.04A - Odvod kysl...
{aa4dddc2-b4c0-4827-a415-7935ad7c58cf}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
Úroveň 3:
PS 02.13.04A - Odvod kyslíku_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
Úroveň 3:
PS 02.13.04A - Odvod kyslíku_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Provozní soubor | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
Úroveň 3:
PS 02.13.04A - Odvod kyslíku_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Provozní soubor_ NROBSAZENO-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 140156466

## PS 02.13.04B1 - Odvod kys...
{156565cb-706f-40ad-9fb9-a185d2374637}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
Úroveň 3:
PS 02.13.04B1 - Odvod kyslíku (BR)
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
Úroveň 3:
PS 02.13.04B1 - Odvod kyslíku (BR)
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Rozvaděč RA3.1 - doplnění | [5 empty] | 0
| D2 - PLC + SW RA3.1 - doplnění | [5 empty] | 0
| D3 - Polní instrumentace pro VZT 8 | [5 empty] | 0
| D4 - Kabel, trasy, montáž | [5 empty] | 0
| D5 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
Úroveň 3:
PS 02.13.04B1 - Odvod kyslíku (BR)
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Rozvaděč RA3.1 - doplnění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | Jistič B6A/1, Icn=10kA | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -93830255
2 | K | 3 | Jistič C10A/1, Icn=10kA | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1264954911
3 | K | 4 | Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1771261081
4 | K | 5 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 557834990
5 | K | 6 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1484103981
6 | K | 7 | Stykač 9A, 3+1 pólový | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -228301643
7 | K | 11 | Drobný inst.materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky …) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1818530173
8 | K | 12 | Dílenská dokumentace, doplnění zapojovacího schématu rozvaděče | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2058253291
| D | D2 | PLC + SW RA3.1 - doplnění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 13 | PLC – změna typu z 200 na 350 I/O bodů | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1234728694
10 | K | 13.1 | Napájecí modul 1,2A | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1034997132
11 | K | 14 | Modul 16 x DI | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1746723486
12 | K | 15 | Modul 6 x DO | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -310774202
13 | K | 16 | Modul 8 x AI, AO | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418847017
14 | K | 18 | SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (I/O body) | ks | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -235106725
15 | K | 19 | SW licence na vizualizaci, změna typu podstanice | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1203831045
16 | K | 20 | SW do PLC - integrace cizích zařízení (MaR T) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1166456378
17 | K | 21 | Vizualizace - doplnění obrazovek | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1410952257
| D | D3 | Polní instrumentace pro VZT 8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 22 | Servisní vypínač 25A/3 v krytu, IP65 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -38573292
19 | K | 23 | Čidlo teploty, Ni 1000, do VZT kanálu 400mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 892296437
20 | K | 25 | Čidlo teploty, Ni 1000, příložné, IP 54 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -86743820
21 | K | 27 | Kapilárový termostat, 6m | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1733463720
22 | K | 28 | Snímač tlaku vzduchu, vícerozsahový, 0-10V, IP 54 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 938132193
23 | K | 29 | Spínač tlakové diference | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 704400628
24 | K | 25.1 | Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 7Nm, hav.fce | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -352338102
25 | K | 33 | MX.Y krabice s itegovanými relé pro logiku ovládání ze dvou stran | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -176201774
26 | K | 34 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1781450950
27 | K | 35 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1552297208
28 | K | 36 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552014300
| D | D4 | Kabel, trasy, montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 37 | Kabel stíněný 1x2x0,8 B2ca-s1d1a1 | m | 120 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32970271
30 | K | 38 | Kabel stíněný 2x2x0,8 B2ca-s1d1a1 | m | 45 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 593947526
31 | K | 39 | Kabel stíněný 4x2x0,8 B2ca-s1d1a1 | m | 250 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1018955324
32 | K | 41 | Kabel silový 3x1,5, B2ca-s1d1a1 | m | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504652711
33 | K | 43 | CY6 z/žl pro pospojení vč. ok | m | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 55174368
34 | K | 45 | Trubka instalační vč. úchytek a spojek | m | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1456251832
35 | K | 46 | Žlab drátěný 50 x 50, vč. konzolí, závěsů a spojek | m | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424595380
36 | K | 47 | Žlab drátěný 150 x 50, vč. konzolí, závěsů a spojek | m | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1475305119
37 | K | 48 | Sponový uchycovací systém kabelu | m | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152232859
38 | K | 49 | Ostatní pomocný montážní materiál a montáž | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 279059757
39 | K | 50 | Průrazy přes stavební konstrukce vč. Střechy a jádrového vrtání, př. zapravení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -145296139
40 | K | 51 | Protipožární ucpávky do 0,1 m2, dokumentace | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1589284685
| D | D5 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 52 | Požární dohled dle vyhlášky č. 87/200 Sb. při svařování, broušení, řezání a tepelném dělení kovů | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 917280535
42 | K | 53 | Priprava ke komplexni zkoušce | hod | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 767469061
43 | K | 54 | Zkušebni provoz | hod | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1156947936
44 | K | 55 | Zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2126409615
45 | K | 56 | Odladění programu po zkušebním provozu, zapracování změn SW vznikých provozem | hod | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 846863598
46 | K | 57 | Spolupráce s ostatnimi profesemi, především technologické MaR | hod | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2085332927
47 | K | 58 | Zařízení staveniště, mimostaveništní doprava | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1562534412
48 | K | 59 | Předávací dokumentace vč.dokumentace skutečného stavu | hod | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1160966883

## PS 02.13.04B2 - Havarijní...
{d449d0d4-6aec-4cdb-9617-2c76de7178d0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
Úroveň 3:
PS 02.13.04B2 - Havarijní větrání
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
Úroveň 3:
PS 02.13.04B2 - Havarijní větrání
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 2 - PS 02.13.4 - Zařízení č. 8, místnost 327 - přívod vzduchu | [5 empty] | 0
| 7 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| L1 - Lešení | [5 empty] | 0
| S1 - Stěhování vzduchotechniky | [5 empty] | 0
| PK1 - Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše | [5 empty] | 0
| Z1 - Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní | [5 empty] | 0
| P1 - Přesuny hmot | [5 empty] | 0
| D1 - Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
Úroveň 3:
PS 02.13.04B2 - Havarijní větrání
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 2 | PS 02.13.4 - Zařízení č. 8, místnost 327 - přívod vzduchu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 2.1 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod vzduchu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod vzduchu, vnitřní jednotka, sestava: uzavírací klapka s elektropohonem, filtr M5, ventilátor Vp=400 m3/h, dpext = 350 Pa, P = 500 W, 1 x 230, 2,5 A, vodní ohřívač 4,25 kW | [14 empty] | P | 1
2 | K | 2.2 | D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí, připojovací rozměr 200x200 mm, l=1000 mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
3 | K | 2.3 | D+M Vyústka přívodní do čtyřhranného potrubí; dvouřadá rozměr 300x100 mm, regulace R1, V= 200 m3/hod, | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
4 | K | 2.4 | D+M Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
5 | K | 2.5 | D+M Tepelně akustická izolace-minerální, souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K, tl.40 mm, střední objemová hmotnost min. 65kg/m3; s hliníkovým polepem | m2 | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| D | 7 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 7.1 | D+M Doplňkový a pomocný materiál pro VZT zařízení; přesná specifikace těsnícího a spojovacího materiálu potrubí a doplňkového materiálu je součástí dodavatelské dokumentace. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| D | L1 | Lešení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | L1.2 | pojízdná plošina, výška montáže do 3,6 m | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| D | S1 | Stěhování vzduchotechniky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | S1.1 | Stěhování VZT jednotek do strojovny vzduchotechniky 3.NP. Manipulace s jednotlivými sekcemi jednotek počet sekcí 9. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
9 | K | S1.2 | Stěhování VZT jednotek, ventilátorů, potrubí, příslušenství potrubí, izolací na střechu objektu např.stavebním jeřábem, autojeřábem. | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| D | PK1 | Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | PK1.1 | Typový montážní systém, pozinkované provedení, nutno přihlédnout k místním podmínkám montáže. Bude zahrnut do ceny montáže jednotlivých zařízení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| D | Z1 | Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | Z1.1 | Uvedení do provozu, start up | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
12 | K | Z1.2 | Zaregulování systému VZT | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
13 | K | Z1.3 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
14 | K | Z1.4 | Dodavatelská dokumentace staveb a ostatní | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| P |  | Poznámka k položce: Dodavatelská dokumentace staveb, návody na obsluhu, provozní řády, revize; Certifikáty, technická dokumentace zařízení, záruční listy, protokol o zaškolení obsluhy, protokol o zkouškách, revize, dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, apod. | [14 empty] | P | 1
15 | K | Z1.5 | Revize požárních klapek | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
16 | K | Z1.6 | Zajištění požárního dohledu dle vyhlášky 87/2000 Sb. při svařování, broušení, řezání kovů a tepelném dělení kovů. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
17 | K | Z1.7 | Přehledové schéma; přehledové schéma jednotlivých systémů v barevném provedení ve formátu A2 v „zalaminátovaném“ provedení. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
18 | K | Z1.8 | Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími profesemi | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| D | P1 | Přesuny hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | P1.1 | Přesuny hmot | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| D | D1 | Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | D1.1 | Doprava | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142

## A - VZT
{eb67a826-c27f-4f2b-8574-26ca5426dd11}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
Úroveň 4:
A - VZT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
Úroveň 4:
A - VZT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 05 - Větrání m.č.208 - Laboratoř LVT | [5 empty] | 0
| 06 - Přesná klimatizace m.č.208 | [5 empty] | 0
| 07 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| 08 - Lešení | [5 empty] | 0
| 09 - Stěhování vzduchotechniky | [5 empty] | 0
| 10 - Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše | [5 empty] | 0
| 11 - Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní | [5 empty] | 0
| 12 - Přesuny hmot | [5 empty] | 0
| 13 - Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
Úroveň 4:
A - VZT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 05 | Větrání m.č.208 - Laboratoř LVT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 5.1 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy levá,, Vp=1250 m3/h, Vo=1250 m3/hod. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1732677810
| P |  | Poznámka k položce: D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy levá, Vp=1250 m3/h, Vo=1250 m3/hod. Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. Příslušenství jednotky: tlumící vložky, EC elektromotory, kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech. Technická specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č.1 - Technické specifikace jednotek. D+M Ocelový rám pod jednotku, výška h=140mm; celková váha jednotky - 950kg; půdorysný rozměr konstrukce dle výkresové dokumentace; dle provedení VZT jednotky volit vhodné umístění příčníků | [14 empty] | P | 1
2 | K | 5.3 | D+M Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem. Požadovaný parní výkon 8 kg/h, zdroj vody-pitná, voda. Plynulá regulace výkonu 0-100%. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348293895
| P |  | Poznámka k položce: Součástí dodávky je distributor (1 trubice), parní hadice 4 m, kondenzační hadice 4 m. Dále bude součástí dodávky zařízení na vychlazení kondenzátu. Včetně zprovoznění vyvíječe servisním pracovníkem. | [14 empty] | P | 1
3 | K | 5.4 | D+M Konstrukce pro zavěšení zvlhčovačevyužití typových kotvících systémůhmotnost zvlhčovače 41 kg | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1853820794
4 | K | 5.5 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 400x500x1500 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1500 [80°C ] v, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -397255983
5 | K | 5.6 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 400x500x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1500 [80°C ] v, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2076067991
6 | K | 5.7 | D+M krycí mřížka 400x400mm rozměr ok 10x10mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1871312813
7 | K | 5.8 | D+M Šikmý nástavec pro výfuk vzduchu, připojovací rozměry 400x200mm; úhel zkosení 45°; osazena krycí, mřížka rozměr ok=10x10mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300772685
8 | K | 5.9 | D+M Vyústka přívodní do kruhového potrubí; dvouřadározměr 625x75 mm, regulace R2, V= 250 m3/hod, | ks | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 209364423
9 | K | 5.10 | D+M Vyústka odvodní do kruhového potrubí; jednořadá rozměr 625x75 mm, regulace R1,V=313 m3/hod, | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -288206025
10 | K | 5.11 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru o315 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -931637192
| P |  | Poznámka k položce: pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení ve vertikální poloze - ŽB strop 2.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
11 | K | 5.12 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru o315 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 57198454
| P |  | Poznámka k položce: pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky,osazení ve vertikální poloze - ŽB strop 2.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
12 | K | 5.13 | D+M Regulační klapka - těsná; o= 315 mms připojením na servopohon | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1848692762
13 | K | 5.14 | D+M Regulační klapka - těsná; o= 315 mms připojením na servopohon | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1417398440
14 | K | 5.15 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 21 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 581342653
15 | K | 5.16 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 19 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -655953903
16 | K | 5.17 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 21 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -359632680
17 | K | 5.18 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně těsnícího;, spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72474924
18 | K | 5.19 | D+M Tepelně akustická izolace-kaučuk, souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K, tl.25 mm; s hliníkovým, polepem, rozsah izolací viz výkresová dokumentace | m2 | 35 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1876410166
19 | K | 5.20 | D+M Tepelně akustická izolace-minerální, souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K, tl.40 mm, střední, objemová hmotnost min. 65kg/m3; s hliníkovým polepem, rozsah izolací viz výkresová dokumentace | m2 | 16 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1005182668
| D | 06 | Přesná klimatizace m.č.208 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 6.1 | D+M Jednotka přesné klimatizace, Vmax=7950m3/h, útlumový režim V=2600m3/h; Qmax= 27kW; Q=9,6kW;, pdis= 100Pa; rozměry (šxvxl) 780x1940x1180 mm;,Pi=1,5kW ; 400V. integrovan vodní chladicí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1204387003
| P |  | Poznámka k položce: výměník-BEZ 3-cestného ventlu, teplovodní výměník s 3-cestným ventilem; součástí dodávky instalační podstavec výšky 200mm, čerpadlo kondenzátu; sání vzduchu ve spodní části z čela jednotky přes mřížku, výfuk upraveného vzduchu v horní části do přívodního potrubí, vestavěné kompletní řízení s možností vzdálené správy po Modbus TCP/IP, předání protokolu a spolupráce při oživení. | [14 empty] | P | 1
21 | K | 6.2 | D+M Vyústka přívodní do čtyřhranného potrubí, dvouřadá rozměr 525x525 mm, regulace R2, V=994 m3/hod | ks | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1300007661
22 | K | 6.3 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 19 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1725990751
23 | K | 6.4 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1169049130
| D | 07 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 7.1 | D+M Doplňkový a pomocný materiál pro VZT zařízení; přesná specifikace těsnícího a spojovacího, materiálu potrubí a doplňkového materiálu je součástí dodavatelské dokumentace. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 798296529
| D | 08 | Lešení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 8.1 | pojízdná plošina, výška montáže do 3,2 m | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1776457699
| D | 09 | Stěhování vzduchotechniky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 9.1 | Stěhování VZT jednotky do strojovny vzduchotechniky 3.NP. Manipulace s jednotlivými sekcemi jednotky, z.č.5 počet sekcí 6. Největší díl a zároveň nejtěžší díl (š x v x l) 692x1504x1326 mm a 262 kg, | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -46323253
27 | K | 9.2 | Stěhování VZT jednotky do m.č.208 2.NP. Manipulace s jednotlivými sekcemi jednotky z.č.6 počet sekcí, 2. Největší díl a zároveň nejtěžší díl (š x v x l) 780x1940x1180 mm a 290 kg, | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 617711212
28 | K | 9.3 | Stěhování potrubí, příslušenství potrubí na střechu objektu. Nejtěžší díl (š x v x l) 400x200x400mm, a 5 kg. | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1229355526
| D | 10 | Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 10.1 | Typový montážní systém, pozinkované provedení,nutno přihlédnout k místním podmínkám montáže.Bude, zahrnut do ceny montáže jednotlivých zařízení | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1128003019
| D | 11 | Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 11.2 | Uvedení do provozu, start up | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1966659285
31 | K | 11.3 | Zaregulování systému VZT | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1221471482
32 | K | 11.4 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1337986148
33 | K | 11.5 | Dodavatelská dokumentace staveb, návody na obsluhu, provozní řády, revize; Certifikáty, technická, dokumentace zařízení, záruční listy, protokol o zaškolení obsluhy, protokol o zkouškách, revize, | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1984713337
| P |  | Poznámka k položce: dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, apod. | [14 empty] | P | 1
34 | K | 11.6 | Revize požárních klapek | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2101568554
35 | K | 11.7 | Zajištění požárního dohledu dle vyhlášky 87/2000 Sb. při svařování, broušení, řezání kovů a tepelném, dělení kovů. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152352020
36 | K | 11.8 | Přehledové schéma; přehledové schéma jednotlivých systémů vbarevném provedení ve formátu A2, v„zalaminátovaném“ provedení, Označení rozvodů a informační štítky - směr proudění vzduchu, výfuk, | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2134650970
| P |  | Poznámka k položce: sání | [14 empty] | P | 1
37 | K | 11.9 | DSPS - Výkresová dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické podobě ve formátu dwg, pdf,, doc, xls. Dále ve dvou tištěných paré. | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1908754099
38 | K | 11.10 | Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími profesemi | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1486236674
| D | 12 | Přesuny hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 12.1 | Přesuny hmot | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -686295061
| D | 13 | Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 13.1 | Doprava | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -974514093

## B - BR_02
{a21a3b64-9dd3-4d3f-84b0-10d38c3c05d8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
Úroveň 4:
B - BR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Tento projekt navazuje a doplňuje projekt SO 01.1.71. Dodávka musí být společná s SO 01.1.71, ale i s dalším rozšiřujícím projektem PS 02.13.4 a PS 02.14.2. V ceně za dílo musí být zahrnuty veškeré materiály a výkony odpovídající textové a výkresové části dokumentace, které jsou nedílnou součástí agregovaných položek výkazu výměr. Při zpracování cenové nabídky je nutno zohlednit i rozpočet / VV z navazujících projektů MaR O, př. MaR T. Zohlednění jasně uvést při nabídce. Dodavatel je zodpovědný za úplnost své cenové nabídky, a je povinnen si ověřit skutečné množství a požadovanou kvalitu dodávaných prací, výrobků a jejich součástí dle předložené dokumentace. Cena každé položky musí zahrnovat kompletní provedení, tzn. celkovou dodávku a montáž, vč. ostatních pomocných a doplňkových materiálů a prací, přesunu hmot a všech režií a nákladů zhotovitele souvisejících s realizovanou částí.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
Úroveň 4:
B - BR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Rozvaděč RA3.1 - doplnění | [5 empty] | 0
| D2 - PLC + SW RA3.1 - doplnění | [5 empty] | 0
| D3 - Polní instrumentace pro VZT pro LVT | [5 empty] | 0
| D4 - Kabel, trasy, montáž | [5 empty] | 0
| D5 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
Úroveň 4:
B - BR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Rozvaděč RA3.1 - doplnění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | Jistič B6A/1, Icn=10kA | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1581660363
2 | K | 2 | Jistič B10A/1, Icn=10kA | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -636342310
3 | K | 3 | Jistič C10A/3, Icn=10kA | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1740205607
4 | K | 4 | Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1658007402
5 | K | 5 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1575591736
6 | K | 6 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1377252358
7 | K | 7 | Stykač 9A, 3+1 pólový | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1197392718
8 | K | 8 | Stykač 12A, 3+1 pólový | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2064761789
9 | K | 9 | Přepínač na panel I-0-II, pr. 22 mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1997931616
10 | K | 10 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 958331491
11 | K | 11 | Drobný inst.materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky …) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1607324594
12 | K | 12 | Dílenská dokumentace, doplnění zapojovacího schématu rozvaděče | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -183427626
| D | D2 | PLC + SW RA3.1 - doplnění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 13 | Napájecí modul 1,2A | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1648298766
14 | K | 14 | Modul 16 x DI | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -129353637
15 | K | 15 | Modul 6 x DO | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1123734553
16 | K | 16 | Modul 8 x AI, AO | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -509102711
17 | K | 17 | Modul ModBus TCP/IP | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -591632867
18 | K | 18 | SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (I/O body) | ks | 60 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1663069511
19 | K | 19 | SW do PLC IRC v RA2.1, implementace KNX | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 885873904
20 | K | 20 | SW do PLC - integrace cizích zařízení (MaR T, VZT 6) | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30062361
21 | K | 21 | Vizualizace - doplnění | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 895869871
| D | D3 | Polní instrumentace pro VZT pro LVT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 22 | Servisní vypínač 25A/3 v krytu, IP65 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1997760698
23 | K | 23 | Čidlo teploty, Ni 1000, do VZT kanálu 400mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1473593545
24 | K | 24 | Čidlo teploty, Ni 1000, prostorové, Ex vodík | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1445848019
25 | K | 25 | Čidlo teploty, Ni 1000, příložné, IP 54 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2088284037
26 | K | 26 | Čidlo teploty a rel.vlhkosti, 0-10V, do VZT potrubí | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1717671978
27 | K | 27 | Kapilárový termostat, 6m | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422725362
28 | K | 28 | Snímač tlaku vzduchu, vícerozsahový, 0-10V, IP 54 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1151203661
29 | K | 29 | Spínač tlakové diference | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 851272784
30 | K | 30 | Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 18Nm, hav.fce | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1925176386
31 | K | 31 | Servopohon VZT klapky, 24V, 0-10V, 10Nm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1807687380
32 | K | 32 | Ovladač prostorový, KNX, displej, 2x8 tlačítek, čidlo teploty | ks | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -594015530
33 | K | 33 | Krabička do zdi + držák ovladače | ks | 11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1365752058
34 | K | 34 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1979339315
35 | K | 35 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1237014220
36 | K | 36 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1966427744
| D | D4 | Kabel, trasy, montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 37 | Kabel stíněný 1x2x0,8 B2ca-s1d1a1 | m | 330 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1156392796
38 | K | 38 | Kabel stíněný 2x2x0,8 B2ca-s1d1a1 | m | 420 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 325616981
39 | K | 39 | Kabel stíněný 4x2x0,8 B2ca-s1d1a1 | m | 160 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196163262
40 | K | 40 | Kabel datový, ethernet, B2ca-s1d1a1 | m | 100 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -561256842
41 | K | 41 | Kabel silový 3x1,5, B2ca-s1d1a1 | m | 100 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1456146422
42 | K | 42 | Kabel silový 4x2,5, B2ca-s1d1a1 | m | 85 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1928046444
43 | K | 43 | CY6 z/žl pro pospojení vč. ok | m | 120 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -642623095
44 | K | 44 | UTP, B2ca-s1d1a1 | m | 45 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -97839704
45 | K | 45 | Trubka instalační vč. úchytek a spojek | m | 120 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -623310694
46 | K | 46 | Žlab drátěný 50 x 50, vč. konzolí, závěsů a spojek | m | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1263257437
47 | K | 47 | Žlab drátěný 150 x 50, vč. konzolí, závěsů a spojek | m | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1356390658
48 | K | 48 | Sponový uchycovací systém kabelu | m | 150 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2086066532
49 | K | 49 | Ostatní pomocný montážní materiál a montáž | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 707593945
50 | K | 50 | Průrazy přes stavební konstrukce vč. Střechy a jádrového vrtání, př. zapravení | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1280202435
51 | K | 51 | Protipožární ucpávky do 0,1 m2, dokumentace | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1204482472
| D | D5 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 52 | Požární dohled dle vyhlášky č. 87/200 Sb. při svařování, broušení, řezání a tepelném dělení kovů | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -245193805
53 | K | 53 | Priprava ke komplexni zkoušce | hod | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 893434856
54 | K | 54 | Zkušebni provoz | hod | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 911761403
55 | K | 55 | Zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -481819599
56 | K | 56 | Odladění programu po zkušebním provozu, zapracování změn SW vznikých provozem | hod | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 976246362
57 | K | 57 | Spolupráce s ostatnimi profesemi, především technologické MaR | hod | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1977280679
58 | K | 58 | Zařízení staveniště, mimostaveništní doprava | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1652100140
59 | K | 59 | Předávací dokumentace vč.dokumentace skutečného stavu | hod | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1446172829

## PS 02.13.06 - Výkonové mě...
{e5e6718f-ff3a-499a-9bb7-623ae2b59ff4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
Úroveň 3:
PS 02.13.06 - Výkonové měniče, reakční vzduch_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
| KSO: |  | 801 39 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VŠB-TU OSTRAVA |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
Úroveň 3:
PS 02.13.06 - Výkonové měniče, reakční vzduch_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | VŠB-TU OSTRAVA |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Provozní soubor | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
Úroveň 3:
PS 02.13.06 - Výkonové měniče, reakční vzduch_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | VŠB-TU OSTRAVA |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Provozní soubor_ Výkonové měniče, reakční vzduch | kpl. | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1341839372

## PS 02.13.08 - Silnoproudé...
{307ce68d-80d6-484d-95fa-a556d63bf7a5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
Úroveň 3:
PS 02.13.08 - Silnoproudé napájení + MaR_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
Úroveň 3:
PS 02.13.08 - Silnoproudé napájení + MaR_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Provozní soubor | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
Úroveň 3:
PS 02.13.08 - Silnoproudé napájení + MaR_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Provozní soubor_ NROBSAZENO-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2091810977

## PS 02.13.09 - Havarijní v...
{6e7d23dc-eb0d-4763-92d6-dbadc5cb9495}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
Úroveň 3:
PS 02.13.09 - Havarijní větrání
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
Úroveň 3:
PS 02.13.09 - Havarijní větrání
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 3 - PS 02.13.9 - Zařízení H2 - místnost 208 | [5 empty] | 0
| 7 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| L1 - Lešení | [5 empty] | 0
| S1 - Stěhování vzduchotechniky | [5 empty] | 0
| PK1 - Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše | [5 empty] | 0
| Z1 - Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní | [5 empty] | 0
| P1 - Přesuny hmot | [5 empty] | 0
| D1 - Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.13 - Laboratoř vodíkových technologií /elektrolyzér, palivové články
Úroveň 3:
PS 02.13.09 - Havarijní větrání
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 3 | PS 02.13.9 - Zařízení H2 - místnost 208 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 3.1 | D+M Izolovaný ventilátor Ex, II 2G Ex h IIB+H2 T3 Gb, V = 2100 m3/h, dp = 370 Pa, P = ,48 kW, 3 x 400 V, 0,8 A | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
2 | K | 3.3 | D+M Příslušenství ventilátoru - manžeta Ex | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
3 | K | 3.4 | D+M Příslušenství ventilátoru - ochranná stříška hliník | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
4 | K | 3.5 | D+M Příslušenství ventilátoru - nástavec / výfukový kus | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
5 | K | 3.6 | D+M Příslušenství ventilátoru - trevizní vypínač, 11 kW, ATEX | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
6 | K | 3.7 | D+M Uzavírací klapka těsná otvoru pro nasávání vzduchu, volná plocha min. 0,2 m² | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
7 | K | 3.8 | D+M Servopophon uzavírací klapky, U = 1 x 230 V, 10 Nm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
8 | K | 3.9 | D+M Ochranná mřížka čtyřhranná 400x200 mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
9 | K | 3.10 | D+M Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
10 | K | 3.11 | D+M Protipožární ucpávka VZT potrubí | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
11 | K | 3.12 | D+M Atestovaný systém protipožární izolace | m2 | 17 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: D+M Atestovaný systém protipožární izolace z kamenné vlny čtyřhranného vzduchotechnického potrubí s oplechováním Typ protipožární izolace B dle ČSN EN 1366-1+A1 Požární odolnost izolace EI30S Systém včetně doplňkového a montážního materiálu Rozsah izolace: horizontální vedení | [14 empty] | P | 1
| D | 7 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 7.1 | D+M Doplňkový a pomocný materiál pro VZT zařízení; přesná specifikace těsnícího a spojovacího materiálu potrubí a doplňkového materiálu je součástí dodavatelské dokumentace. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| D | L1 | Lešení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | L1.2 | pojízdná plošina, výška montáže do 3,6 m | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| D | S1 | Stěhování vzduchotechniky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | S1.1 | Stěhování VZT jednotek do strojovny vzduchotechniky 3.NP. Manipulace s jednotlivými sekcemi jednotek počet sekcí 9. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
15 | K | S1.2 | Stěhování VZT jednotek, ventilátorů, potrubí, příslušenství potrubí, izolací na střechu objektu např.stavebním jeřábem, autojeřábem. | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| D | PK1 | Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | PK1.1 | Typový montážní systém, pozinkované provedení, nutno přihlédnout k místním podmínkám montáže. Bude zahrnut do ceny montáže jednotlivých zařízení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| D | Z1 | Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | Z1.1 | Uvedení do provozu, start up | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
18 | K | Z1.2 | Zaregulování systému VZT | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
19 | K | Z1.3 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
20 | K | Z1.4 | Dodavatelská dokumentace staveb a ostatní | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| P |  | Poznámka k položce: Dodavatelská dokumentace staveb, návody na obsluhu, provozní řády, revize; Certifikáty, technická dokumentace zařízení, záruční listy, protokol o zaškolení obsluhy, protokol o zkouškách, revize, dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, apod. | [14 empty] | P | 1
21 | K | Z1.5 | Revize požárních klapek | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
22 | K | Z1.6 | Zajištění požárního dohledu dle vyhlášky 87/2000 Sb. při svařování, broušení, řezání kovů a tepelném dělení kovů. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
23 | K | Z1.7 | Přehledové schéma; přehledové schéma jednotlivých systémů v barevném provedení ve formátu A2 v „zalaminátovaném“ provedení. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
24 | K | Z1.8 | Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími profesemi | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| D | P1 | Přesuny hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | P1.1 | Přesuny hmot | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| D | D1 | Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | D1.1 | Doprava | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142

## PS 02.14.0 - Laboratoř vy...
{75f91c49-2bcc-4b24-bf44-e00a1edb29f4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.14 - Laboratoř vysokoteplotních vlastností surovin
Úroveň 3:
PS 02.14.0 - Laboratoř vysokoteplotních vlastností surovin_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.14 - Laboratoř vysokoteplotních vlastností surovin
Úroveň 3:
PS 02.14.0 - Laboratoř vysokoteplotních vlastností surovin_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Provozní soubor | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.14 - Laboratoř vysokoteplotních vlastností surovin
Úroveň 3:
PS 02.14.0 - Laboratoř vysokoteplotních vlastností surovin_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Provozní soubor_ NROBSAZENO-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1626831593

## PS 02.14.1 - Přívody trub...
{b9f054a0-9ce2-4146-8c66-3736518c4fb0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.14 - Laboratoř vysokoteplotních vlastností surovin
Úroveň 3:
PS 02.14.1 - Přívody trubek N2 H2_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.14 - Laboratoř vysokoteplotních vlastností surovin
Úroveň 3:
PS 02.14.1 - Přívody trubek N2 H2_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Provozní soubor | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.14 - Laboratoř vysokoteplotních vlastností surovin
Úroveň 3:
PS 02.14.1 - Přívody trubek N2 H2_TENDR VODÍK_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Provozní soubor_ NROBSAZENO-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2106994675

## PS 02.14.2A - Odsávání te...
{a80ba70a-2095-409a-ad42-81edaaf8cc5d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.14 - Laboratoř vysokoteplotních vlastností surovin
Úroveň 3:
PS 02.14.2A - Odsávání technických plynů_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.14 - Laboratoř vysokoteplotních vlastností surovin
Úroveň 3:
PS 02.14.2A - Odsávání technických plynů_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Provozní soubor | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.14 - Laboratoř vysokoteplotních vlastností surovin
Úroveň 3:
PS 02.14.2A - Odsávání technických plynů_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Provozní soubor_ NROBSAZENO-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 847628746

## PS 02.14.2B1 - Odsávání t...
{2088b872-feb9-44b5-a1a2-422def96a26c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.14 - Laboratoř vysokoteplotních vlastností surovin
Úroveň 3:
PS 02.14.2B1 - Odsávání technických plynů
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Tento projekt navazuje a doplňuje projekt SO 01.1.71. Dodávka musí být společná s SO 01.1.71, ale i s dalším rozšiřujícími projekty PS 02.13.04 a PS 02.13.05. V ceně za dílo musí být zahrnuty veškeré materiály a výkony odpovídající textové a výkresové části dokumentace, které jsou nedílnou součástí agregovaných položek výkazu výměr. Při zpracování cenové nabídky je nutno zohlednit i rozpočet / VV z navazujících projektů MaR O, př. MaR T. Zohlednění jasně uvést při nabídce. Dodavatel je zodpovědný za úplnost své cenové nabídky, a je povinnen si ověřit skutečné množství a požadovanou kvalitu dodávaných prací, výrobků a jejich součástí dle předložené dokumentace. Cena každé položky musí zahrnovat kompletní provedení, tzn. celkovou dodávku a montáž, vč. ostatních pomocných a doplňkových materiálů a prací, přesunu hmot a všech režií a nákladů zhotovitele souvisejících s realizovanou částí.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.14 - Laboratoř vysokoteplotních vlastností surovin
Úroveň 3:
PS 02.14.2B1 - Odsávání technických plynů
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Rozvaděč RA3.1 - doplnění | [5 empty] | 0
| D2 - PLC + SW RA3.1 - doplnění | [5 empty] | 0
| D3 - Polní instrumentace pro VZT pro LVVVS | [5 empty] | 0
| D4 - Kabel, trasy, montáž | [5 empty] | 0
| D5 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.14 - Laboratoř vysokoteplotních vlastností surovin
Úroveň 3:
PS 02.14.2B1 - Odsávání technických plynů
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Rozvaděč RA3.1 - doplnění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | Jistič B6A/1, Icn=10kA | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1683286956
2 | K | 2 | Jistič B10A/1, Icn=10kA | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1315726510
3 | K | 3 | Jistič C10A/3, Icn=10kA | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2095249441
4 | K | 4 | Pojistkový odpojovač 10x32, 3-pólový, vč. pojistky | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -792885664
5 | K | 5 | Pojistková svorka 5x20, vč. pojistky | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1004118391
6 | K | 6 | Relé + patice + odrušovací člen | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 287332235
7 | K | 7 | Stykač 9A, 3+1 pólový | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2109612915
8 | K | 8 | Drobný inst.materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, žlaby, návlečky, popisky …) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1264851751
9 | K | 9 | Dílenská dokumentace, doplnění zapojovacího schématu rozvaděče | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1865942165
| D | D2 | PLC + SW RA3.1 - doplnění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 10 | Napájecí modul 1,2A | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1428636622
11 | K | 11 | Modul 16 x DI | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -121319119
12 | K | 12 | Modul 6 x DO | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 950361256
13 | K | 13 | Modul 8 x AI, AO | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1057850088
14 | K | 14 | SW do PLC, oživení SW, zkušební provoz, (I/O body) | ks | 35 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 681397586
15 | K | 15 | SW do PLC IRC v RA2.1, implementace KNX | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1139444315
16 | K | 16 | SW do PLC - integrace cizích zařízení (MaR T) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312419630
17 | K | 17 | Vizualizace - doplnění | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1886252180
| D | D3 | Polní instrumentace pro VZT pro LVVVS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 18 | Servisní vypínač 25A/3 v krytu, IP65 | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1043871893
19 | K | 19 | Parametrování FM | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1632126756
20 | K | 20 | Čidlo teploty, Ni 1000, do VZT kanálu | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1080707064
21 | K | 21 | Čidlo teploty, Ni 1000, příložné, IP 54 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -946784595
22 | K | 22 | Kapilárový termostat, 6m | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1156819578
23 | K | 23 | Snímač tlaku vzduchu, vícerozsahový, 0-10V, IP 54 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1083383137
24 | K | 24 | Spínač tlakové diference | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -428513882
25 | K | 25 | Servopohon VZT klapky, 24V, 0/1, 7Nm, hav.fce | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1651633162
26 | K | 26 | Ovladač prostorový, KNX, displej, 2x8 tlačítek, čidlo teploty | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94309425
27 | K | 27 | Krabička do zdi + držák ovladače | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1560427325
28 | K | 28 | Instalace komponentů mimo dodávku MaR | ks | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1393932513
29 | K | 29 | Rozbočovací krabice se svorkama | ks | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -983149750
30 | K | 30 | Drobný montážní materiál (pásky, spoj.mat., konzole, …) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1108591937
| D | D4 | Kabel, trasy, montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 31 | Kabel stíněný 1x2x0,8 B2ca-s1d1a1 | m | 270 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1992875105
32 | K | 32 | Kabel stíněný 2x2x0,8 B2ca-s1d1a1 | m | 240 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1265368494
33 | K | 33 | Kabel stíněný 4x2x0,8 B2ca-s1d1a1 | m | 280 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1215061705
34 | K | 34 | Kabel silový 3x1,5, B2ca-s1d1a1 | m | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1726242970
35 | K | 35 | Kabel silový 4x1,5, stíněný pro FM | m | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1538201720
36 | K | 36 | CY6 z/žl pro pospojení vč. ok | m | 60 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462535420
37 | K | 37 | Trubka instalační vč. úchytek a spojek | m | 60 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1973432305
38 | K | 38 | Žlab drátěný 50 x 50, vč. konzolí, závěsů a spojek | m | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90861930
39 | K | 39 | Žlab drátěný 150 x 50, vč. konzolí, závěsů a spojek | m | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1115756466
40 | K | 40 | Sponový uchycovací systém kabelu | m | 80 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1950627803
41 | K | 41 | Ostatní pomocný montážní materiál a montáž | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1636503099
42 | K | 42 | Průrazy přes stavební konstrukce vč. Střechy a jádrového vrtání, př. zapravení | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1224979934
43 | K | 43 | Protipožární ucpávky do 0,1 m2, dokumentace | ks | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1411377853
| D | D5 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 44 | Požární dohled dle vyhlášky č. 87/200 Sb. při svařování, broušení, řezání a tepelném dělení kovů | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1325953875
45 | K | 45 | Priprava ke komplexni zkoušce | hod | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -866806026
46 | K | 46 | Zkušebni provoz | hod | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -663678691
47 | K | 47 | Zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350286721
48 | K | 48 | Odladění programu po zkušebním provozu, zapracování změn SW vznikých provozem | hod | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216295959
49 | K | 49 | Spolupráce s ostatnimi profesemi, především technologické MaR | hod | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1212611240
50 | K | 50 | Zařízení staveniště, mimostaveništní doprava | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1399743239
51 | K | 51 | Předávací dokumentace vč.dokumentace skutečného stavu | hod | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1070629236

## PS 02.14.2B2 - Havarijní ...
{11df3660-8a37-47b2-a0c5-233f5aafd31e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.14 - Laboratoř vysokoteplotních vlastností surovin
Úroveň 3:
PS 02.14.2B2 - Havarijní větrání
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.14 - Laboratoř vysokoteplotních vlastností surovin
Úroveň 3:
PS 02.14.2B2 - Havarijní větrání
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 4 - PS 02.14.2 - Zařízení č. 4, místnost 210 - větrání | [5 empty] | 0
| 7 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| L1 - Lešení | [5 empty] | 0
| S1 - Stěhování vzduchotechniky | [5 empty] | 0
| PK1 - Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše | [5 empty] | 0
| Z1 - Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní | [5 empty] | 0
| P1 - Přesuny hmot | [5 empty] | 0
| D1 - Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.14 - Laboratoř vysokoteplotních vlastností surovin
Úroveň 3:
PS 02.14.2B2 - Havarijní větrání
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 4 | PS 02.14.2 - Zařízení č. 4, místnost 210 - větrání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 4.1 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod vzduchu, vnitřní jednotka | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod vzduchu, vnitřní jednotka, sestava: uzavírací klapka s elektropohonem, filtr M5, ventilátor Vp=1200 m3/h, dpext = 330 Pa, P = 780 W, 1 x 230, 4 A, vodní ohřívač 14,77 kW, vodní chladič 5.47 kW | [14 empty] | P | 1
2 | K | 4.2 | D+M tlumič hluku do čtyřhranného potrubí, připojovací rozměr 400x200 mm, délka l=1200mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
3 | K | 4.3 | D+M tlumicí vložka rozměr 878x878mm, délka l=150mm | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
4 | K | 4.4 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 400x200 mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: D+M Požární klapka s požární odolností EI90S o rozměru 400x200 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, osazení ve vertikální poloze - podlaha 3.NP, požární klapka bez proudu zavírá | [14 empty] | P | 1
5 | K | 4.5 | D+M Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání, výfuk) | m2 | 42 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
6 | K | 4.6 | D+M Tepelně akustická izolace-minerální, souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K, tl.40 mm, střední objemová hmotnost min. 65kg/m3; s hliníkovým polepem | m2 | 27 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
7 | K | 4.7 | D+M Střešní ventilátor Ex, II 2G Ex h IIB+H2 T3 Gb, V = 1100 m3/h, dp = 270 Pa, P = 260 W, 3 x 400 V, 0,47 A | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
8 | K | 4.8 | D+M 5 stupňový regulátor otáček pro Ex ventilátor | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
9 | K | 4.9 | D+M Příslušenství střešního ventilátoru - tlumicí nástavec v Ex, AluZink | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
10 | K | 4.10 | D+M Příslušenství ventilátoru - klapka zpětná, Ex | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
11 | K | 4.9.1 | D+M Potrubí kruhové z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání) | m2 | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
12 | K | 4.10.1 | D+M Protipožární ucpávky VZT potrubí | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
13 | K | 4.11 | D+M Atestovaný systém protipožární izolace | m2 | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: D+M Atestovaný systém protipožární izolace z kamenné vlny kruhového vzduchotechnického potrubí s Al polepem Typ protipožární izolace B dle ČSN EN 1366-1+A1 Požární odolnost izolace EI30S Systém včetně doplňkového a montážního materiálu Rozsah izolace: svislé vedení | [14 empty] | P | 1
| D | 7 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 7.1 | D+M Doplňkový a pomocný materiál pro VZT zařízení; přesná specifikace těsnícího a spojovacího materiálu potrubí a doplňkového materiálu je součástí dodavatelské dokumentace. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| D | L1 | Lešení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | L1.2 | pojízdná plošina, výška montáže do 3,6 m | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| D | S1 | Stěhování vzduchotechniky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | S1.1 | Stěhování VZT jednotek do strojovny vzduchotechniky 3.NP. Manipulace s jednotlivými sekcemi jednotek počet sekcí 9. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
17 | K | S1.2 | Stěhování VZT jednotek, ventilátorů, potrubí, příslušenství potrubí, izolací na střechu objektu např.stavebním jeřábem, autojeřábem. | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| D | PK1 | Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | PK1.1 | Typový montážní systém, pozinkované provedení, nutno přihlédnout k místním podmínkám montáže. Bude zahrnut do ceny montáže jednotlivých zařízení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| D | Z1 | Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | Z1.1 | Uvedení do provozu, start up | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
20 | K | Z1.2 | Zaregulování systému VZT | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
21 | K | Z1.3 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
22 | K | Z1.4 | Dodavatelská dokumentace staveb a ostatní | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| P |  | Poznámka k položce: Dodavatelská dokumentace staveb, návody na obsluhu, provozní řády, revize; Certifikáty, technická dokumentace zařízení, záruční listy, protokol o zaškolení obsluhy, protokol o zkouškách, revize, dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, apod. | [14 empty] | P | 1
23 | K | Z1.5 | Revize požárních klapek | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
24 | K | Z1.6 | Zajištění požárního dohledu dle vyhlášky 87/2000 Sb. při svařování, broušení, řezání kovů a tepelném dělení kovů. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
25 | K | Z1.7 | Přehledové schéma; přehledové schéma jednotlivých systémů v barevném provedení ve formátu A2 v „zalaminátovaném“ provedení. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
26 | K | Z1.8 | Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími profesemi | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| D | P1 | Přesuny hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | P1.1 | Přesuny hmot | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| D | D1 | Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | D1.1 | Doprava | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142

## PS 02.14.3 - Havarijní vě...
{5aa0326e-8722-4e36-85ab-e8a49ffbf469}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.14 - Laboratoř vysokoteplotních vlastností surovin
Úroveň 3:
PS 02.14.3 - Havarijní větrání
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.14 - Laboratoř vysokoteplotních vlastností surovin
Úroveň 3:
PS 02.14.3 - Havarijní větrání
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 5 - PS 02.14.3 - Zařízení H3 - místnost 210 | [5 empty] | 0
| 7 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| L1 - Lešení | [5 empty] | 0
| S1 - Stěhování vzduchotechniky | [5 empty] | 0
| PK1 - Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše | [5 empty] | 0
| Z1 - Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní | [5 empty] | 0
| P1 - Přesuny hmot | [5 empty] | 0
| D1 - Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.14 - Laboratoř vysokoteplotních vlastností surovin
Úroveň 3:
PS 02.14.3 - Havarijní větrání
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 5 | PS 02.14.3 - Zařízení H3 - místnost 210 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 5.1 | D+M Střešní ventilátor Ex, II 2G Ex h IIB+H2 T3 Gb, V = 1100 m3/h, dp = 270 Pa, P = 260 W, 3 x 400 V, 0,47 A | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
2 | K | 5.2 | D+M Příslušenství střešního ventilátoru - tlumicí nástavec v Ex, AluZink | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
3 | K | 5.3 | D+M Příslušenství ventilátoru - klapka zpětná, Ex | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
4 | K | 5.4 | D+M Ochranná mřížka kruhová Φ250 | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
5 | K | 5.5 | D+M Potrubí kruhové z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, výfuk) | m2 | 7 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
6 | K | 5.6 | D+M Protipožární ucpávky VZT potrubí | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
7 | K | 5.7 | D+M Atestovaný systém protipožární izolace | m2 | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: D+M Atestovaný systém protipožární izolace z kamenné vlny kruhového vzduchotechnického potrubí s Al polepem Typ protipožární izolace B dle ČSN EN 1366-1+A1 Požární odolnost izolace EI30S Systém včetně doplňkového a montážního materiálu Rozsah izolace: svislé vedení | [14 empty] | P | 1
| D | 7 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 7.1 | D+M Doplňkový a pomocný materiál pro VZT zařízení; přesná specifikace těsnícího a spojovacího materiálu potrubí a doplňkového materiálu je součástí dodavatelské dokumentace. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| D | L1 | Lešení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | L1.2 | pojízdná plošina, výška montáže do 3,6 m | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| D | S1 | Stěhování vzduchotechniky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | S1.1 | Stěhování VZT jednotek do strojovny vzduchotechniky 3.NP. Manipulace s jednotlivými sekcemi jednotek počet sekcí 9. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
11 | K | S1.2 | Stěhování VZT jednotek, ventilátorů, potrubí, příslušenství potrubí, izolací na střechu objektu např.stavebním jeřábem, autojeřábem. | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| D | PK1 | Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | PK1.1 | Typový montážní systém, pozinkované provedení, nutno přihlédnout k místním podmínkám montáže. Bude zahrnut do ceny montáže jednotlivých zařízení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| D | Z1 | Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | Z1.1 | Uvedení do provozu, start up | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
14 | K | Z1.2 | Zaregulování systému VZT | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
15 | K | Z1.3 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
16 | K | Z1.4 | Dodavatelská dokumentace staveb a ostatní | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| P |  | Poznámka k položce: Dodavatelská dokumentace staveb, návody na obsluhu, provozní řády, revize; Certifikáty, technická dokumentace zařízení, záruční listy, protokol o zaškolení obsluhy, protokol o zkouškách, revize, dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, apod. | [14 empty] | P | 1
17 | K | Z1.5 | Revize požárních klapek | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
18 | K | Z1.6 | Zajištění požárního dohledu dle vyhlášky 87/2000 Sb. při svařování, broušení, řezání kovů a tepelném dělení kovů. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
19 | K | Z1.7 | Přehledové schéma; přehledové schéma jednotlivých systémů v barevném provedení ve formátu A2 v „zalaminátovaném“ provedení. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
20 | K | Z1.8 | Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími profesemi | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| D | P1 | Přesuny hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | P1.1 | Přesuny hmot | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| D | D1 | Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | D1.1 | Doprava | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142

## PS 02.14.4 - Silnoproudé ...
{7f2a7921-690f-45c2-8481-63b6a2ecbb57}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.14 - Laboratoř vysokoteplotních vlastností surovin
Úroveň 3:
PS 02.14.4 - Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.14 - Laboratoř vysokoteplotních vlastností surovin
Úroveň 3:
PS 02.14.4 - Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Provozní soubor | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.14 - Laboratoř vysokoteplotních vlastností surovin
Úroveň 3:
PS 02.14.4 - Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Provozní soubor_ NROBSAZENO-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1619153498

## PS 02.15.0 - Kompresorovn...
{3c1df4a2-7001-4c25-8d86-cab370e408c5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.15 - Kompresorovna + ORC
Úroveň 3:
PS 02.15.0 - Kompresorovna + ORC_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.15 - Kompresorovna + ORC
Úroveň 3:
PS 02.15.0 - Kompresorovna + ORC_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Provozní soubor | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.15 - Kompresorovna + ORC
Úroveň 3:
PS 02.15.0 - Kompresorovna + ORC_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Provozní soubor_ NROBSAZENO-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1229696214

## PS 02.15.1 - Silnoproudé ...
{4b80e2c9-40d5-4faf-9c41-f7587c21988f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.15 - Kompresorovna + ORC
Úroveň 3:
PS 02.15.1 - Silnoproudé napájení + MaRC_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.15 - Kompresorovna + ORC
Úroveň 3:
PS 02.15.1 - Silnoproudé napájení + MaRC_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Provozní soubor | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.15 - Kompresorovna + ORC
Úroveň 3:
PS 02.15.1 - Silnoproudé napájení + MaRC_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Provozní soubor_ NROBSAZENO-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1812474161

## PS 02.15.2 - Havarijní vě...
{3e1b0922-1c00-4702-b5da-cdc0b4081ade}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.15 - Kompresorovna + ORC
Úroveň 3:
PS 02.15.2 - Havarijní větrání
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.15 - Kompresorovna + ORC
Úroveň 3:
PS 02.15.2 - Havarijní větrání
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 6 - PS 02.15.2 - Zařízení H5 - místnost 122 | [5 empty] | 0
| 7 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| L1 - Lešení | [5 empty] | 0
| S1 - Stěhování vzduchotechniky | [5 empty] | 0
| PK1 - Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše | [5 empty] | 0
| Z1 - Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní | [5 empty] | 0
| P1 - Přesuny hmot | [5 empty] | 0
| D1 - Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.15 - Kompresorovna + ORC
Úroveň 3:
PS 02.15.2 - Havarijní větrání
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 6 | PS 02.15.2 - Zařízení H5 - místnost 122 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 6.1 | D+M Izolovaný ventilátor Ex, II 2G Ex h IIB+H2 T3 Gb, V = 2500 m3/h, dp = 270 Pa, P = ,48 kW, 3 x 400 V, 0,8 A | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
2 | K | 6.2 | D+M Příslušenství ventilátoru - manžeta Ex | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
3 | K | 6.3 | D+M Příslušenství ventilátoru - ochranná stříška hliník | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
4 | K | 6.4 | D+M Příslušenství ventilátoru - nástavec / výfukový kus | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
5 | K | 6.5 | D+M Příslušenství ventilátoru - trevizní vypínač, 11 kW, ATEX | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
6 | K | 6.6 | D+M Uzavírací klapka těsná otvoru pro nasávání vzduchu, volná plocha min. 0,23 m² | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
7 | K | 6.7 | D+M Servopophon uzavírací klapky, U = 1 x 230 V, 10 Nm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
8 | K | 6.8 | D+M Ochranná mřížka čtyřhranná 400x250 mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
9 | K | 6.9 | D+M Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu a značení potrubí (směr proudění, sání) | m2 | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
10 | K | 6.10 | D+M Protipožární ucpávka VZT potrubí | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
11 | K | 6.11 | D+M Atestovaný systém protipožární izolace | m2 | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: D+M Atestovaný systém protipožární izolace z kamenné vlny čtyřhranného vzduchotechnického potrubí s oplechováním Typ protipožární izolace B dle ČSN EN 1366-1+A1 Požární odolnost izolace EI30S Systém včetně doplňkového a montážního materiálu Rozsah izolace: horizontální vedení | [14 empty] | P | 1
| D | 7 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 7.1 | D+M Doplňkový a pomocný materiál pro VZT zařízení; přesná specifikace těsnícího a spojovacího materiálu potrubí a doplňkového materiálu je součástí dodavatelské dokumentace. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| D | L1 | Lešení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | L1.2 | pojízdná plošina, výška montáže do 3,6 m | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| D | S1 | Stěhování vzduchotechniky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | S1.1 | Stěhování VZT jednotek do strojovny vzduchotechniky 3.NP. Manipulace s jednotlivými sekcemi jednotek počet sekcí 9. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
15 | K | S1.2 | Stěhování VZT jednotek, ventilátorů, potrubí, příslušenství potrubí, izolací na střechu objektu např.stavebním jeřábem, autojeřábem. | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| D | PK1 | Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | PK1.1 | Typový montážní systém, pozinkované provedení, nutno přihlédnout k místním podmínkám montáže. Bude zahrnut do ceny montáže jednotlivých zařízení | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| D | Z1 | Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | Z1.1 | Uvedení do provozu, start up | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
18 | K | Z1.2 | Zaregulování systému VZT | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
19 | K | Z1.3 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
20 | K | Z1.4 | Dodavatelská dokumentace staveb a ostatní | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| P |  | Poznámka k položce: Dodavatelská dokumentace staveb, návody na obsluhu, provozní řády, revize; Certifikáty, technická dokumentace zařízení, záruční listy, protokol o zaškolení obsluhy, protokol o zkouškách, revize, dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, apod. | [14 empty] | P | 1
21 | K | Z1.5 | Revize požárních klapek | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
22 | K | Z1.6 | Zajištění požárního dohledu dle vyhlášky 87/2000 Sb. při svařování, broušení, řezání kovů a tepelném dělení kovů. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
23 | K | Z1.7 | Přehledové schéma; přehledové schéma jednotlivých systémů v barevném provedení ve formátu A2 v „zalaminátovaném“ provedení. | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
24 | K | Z1.8 | Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími profesemi | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| D | P1 | Přesuny hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | P1.1 | Přesuny hmot | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| D | D1 | Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | D1.1 | Doprava | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142

## PS 02.16.0 - Laboratoř př...
{7a1f9b67-2db7-4eb3-a404-8a63097c1ec7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.16 - Laboratoř přípravy a analýzy
Úroveň 3:
PS 02.16.0 - Laboratoř přípravy a analýzy_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
| KSO: |  | 801 39 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VŠB-TU OSTRAVA |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.16 - Laboratoř přípravy a analýzy
Úroveň 3:
PS 02.16.0 - Laboratoř přípravy a analýzy_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | VŠB-TU OSTRAVA |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Provozní soubor | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.16 - Laboratoř přípravy a analýzy
Úroveň 3:
PS 02.16.0 - Laboratoř přípravy a analýzy_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | VŠB-TU OSTRAVA |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Provozní soubor_ Laboratoř přípravy a analýzy_• laboratorní čelisťový drtič | kpl. | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1223081236

## PS 02.16.1 - Odsávání pra...
{f7c12d27-a167-4263-a64a-d96f631ba2d5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.16 - Laboratoř přípravy a analýzy
Úroveň 3:
PS 02.16.1 - Odsávání prachu z procesu_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.16 - Laboratoř přípravy a analýzy
Úroveň 3:
PS 02.16.1 - Odsávání prachu z procesu_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Provozní soubor | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.16 - Laboratoř přípravy a analýzy
Úroveň 3:
PS 02.16.1 - Odsávání prachu z procesu_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Provozní soubor_ NROBSAZENO-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 489515952

## PS 02.16.2 - Silnoproudé ...
{9580c41b-a183-4713-a635-6204b201cd05}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.16 - Laboratoř přípravy a analýzy
Úroveň 3:
PS 02.16.2 - Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.16 - Laboratoř přípravy a analýzy
Úroveň 3:
PS 02.16.2 - Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Provozní soubor | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.16 - Laboratoř přípravy a analýzy
Úroveň 3:
PS 02.16.2 - Silnoproudé napájení + MaR_TENDR TERMOCHEM KONVERZE_NEOBSAZENO-NENACEŇOVAT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Provozní soubor_ NROBSAZENO-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1696177205

## PS 02.17.01 - FVE na stře...
{74120e81-a66a-4e9e-955f-ed36afe3f6c4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.17 - FVE a větrná elektrárna
Úroveň 3:
PS 02.17.01 - FVE na střeše včetně nosné konstrukce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.17 - FVE a větrná elektrárna
Úroveň 3:
PS 02.17.01 - FVE na střeše včetně nosné konstrukce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Montáž zařízení | [5 empty] | 0
| D2 - Elektroinstalace - dodávka včetně montáže | [5 empty] | 0
| D3 - Ostatní včetně montáže | [5 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.17 - FVE a větrná elektrárna
Úroveň 3:
PS 02.17.01 - FVE na střeše včetně nosné konstrukce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | Pol119 | FV panel polykrystal 340 Wp | ks | 56 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310604470
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dimensions 1600-1700×900-1100×20-40mm Weight max 19 kg Maximum Power (Pmax) - min 330 Wp Maximum Power Voltage (Vmp) – 30-35 V Maximum Power Current (Imp) – 8-12 A Open-circuit Voltage (Voc) – 40-45 V Short-circuit Current (Isc) – 8-12 A Module Efficiency STC (%) – min 20 % Operating Temperature (℃) - -40℃~+85℃ Maximum System Voltage - 1000 VDC (IEC) Maximum Series Fuse Rating - 20 A Power Tolerance - 0~+3% Temperature Coefficients of Pmax - -0.35%/℃ Temperature Coefficients of Voc - -0.28%/℃ Temperature Coefficients of Isc - 0.048%/℃ Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) - 45±2℃ | [14 empty] | P | 0
2 | K | Pol120 | MPPT regulátor na úrovní jednotlivých panelů | ks | 28 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -450382998
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rated Input DC Power - min 720 W (for 2 x 60 (72)-cell PV modules) | [14 empty] | P | 0
3 | K | Pol22 | Kotvená konstrukce pro FV panely sklon 15°-30° | ks | 56 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1073828996
| P |  | Poznámka k položce: Hliníková střešní konstrukce na rovnou střechu (AL profil 6bm, kotvy nerez, spoj. mat, úchyty panelů, spojky profilů, krytky profilů, šrouby M10, matky M10) | [14 empty] | P | 0
| D | D1 | Montáž zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | Pol123 | Montáž fotovoltaického panelu do 20kg | ks | 56 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1622574492
5 | K | Pol124 | Instalace tokvených konstrukcí | ks | 56 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68635005
6 | K | Pol126 | Montáž MPPT regulátoru | ks | 28 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 155498292
| P |  | Poznámka k položce: uchycení, propojení | [14 empty] | P | 1
7 | K | Pol127 | mechanizace (pojízdné plošiny, outojeřáb,…) | hod | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1748992374
| D | D2 | Elektroinstalace - dodávka včetně montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | Pol128 | Kabelový žlab pozinkovaný 62/50 včetně víka | m | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 691967286
| P |  | Poznámka k položce: Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem | [14 empty] | P | 1
9 | K | Pol129 | Ocelové nosné konstrukce do10kg | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168086156
| P |  | Poznámka k položce: žárově zinkované ponorem | [14 empty] | P | 1
10 | K | Pol130 | Kabelový průchod střechou včtně utěsnění | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50831140
| P |  | Poznámka k položce: Prostup pro kabely s integrovanou PVC manžetou | [14 empty] | P | 1
11 | K | Pol131 | Kabel solární 1x4mm2 | m | 420 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1535722386
12 | K | Pol132 | CYY 1x6 zz | m | 30 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1060953937
13 | K | Pol133 | FV rozbočovací konektor 4-6-mm2 pár - NEOBSAZENO, NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1320361969
14 | K | Pol134 | FV Konektor 4-6-mm2 MALE | ks | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -126068848
15 | K | Pol135 | FV Konektor 4-6-mm2 FEMALE | ks | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2133882927
16 | K | Pol136 | Ukončení vodiče do 6mm2 | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1339004838
17 | K | Pol137 | Podružný materiál (spoj. mat., stah. pásky, příchytky,kabelové štítky,….) | set | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 331342692
| D | D3 | Ostatní včetně montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | Pol138 | Protipožární utěsnění prostupů | set | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236115805
| P |  | Poznámka k položce: Požární odolnost EI60 | [14 empty] | P | 1
19 | K | Pol139 | Revizní technik | hod | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1256847481
20 | K | Pol140 | Projekt skutečného provedení | hod | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 707112282
21 | K | Pol23 | Realizační projekt dílenské výkres | hod | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2075124309
22 | K | Pol142 | Zaškolení obsluhy | hod | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2079081910
23 | K | Pol143 | Koordinace prací | hod | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786068098
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 400015R01 | Podkladové konstrukce | kus | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1635664008

## PS 02.17.02 - FVE na fasádě
{91cef414-2dd4-4888-b196-387860c3af70}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.17 - FVE a větrná elektrárna
Úroveň 3:
PS 02.17.02 - FVE na fasádě
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.17 - FVE a větrná elektrárna
Úroveň 3:
PS 02.17.02 - FVE na fasádě
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Montáž zařízení | [5 empty] | 0
| D2 - Elektroinstalace - dodávka včetně montáže | [5 empty] | 0
| D3 - Ostatní včetně montáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.17 - FVE a větrná elektrárna
Úroveň 3:
PS 02.17.02 - FVE na fasádě
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | Pol144 | FV panel amorfní 122 Wp | ks | 1246 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 852616117
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dimensions 1200x600 Weight max 13 kg Maximum Power (Pmax) – min 120 Wp Maximum Power Voltage (Vmp) – 65-75 V Maximum Power Current (Imp) – 1,0-2,0 A Open-circuit Voltage (Voc) – 85-90 V Short-circuit Current (Isc) – 1,5-2,0 A Module Efficiency STC (%) – min 15 % Operating Temperature (℃) - -40℃~+85℃ Maximum System Voltage - 1000 VDC (IEC) Maximum Series Fuse - 4 A Power Tolerance - 0~+ 5 W Temperature Coefficients of Pmax - -0.28%/℃ Temperature Coefficients of Voc - -0.28%/℃ Temperature Coefficients of Isc - 0.04%/℃ | [14 empty] | P | 0
2 | K | Pol120 | MPPT regulátor na úrovní jednotlivých panelů | ks | 433 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 581859208
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rated Input DC Power - min 480 W (for for high-voltage modules) | [14 empty] | P | 0
| D | D1 | Montáž zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | Pol145 | Instalace amorfních FV panelů (fasáda) | ks | 1246 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -530327938
| P |  | Poznámka k položce: Součinnost při instalaci do fasádního systému není součástí dodávky FVE, kabelové propojení FV panelů. | [14 empty] | P | 1
4 | K | Pol127 | mechanizace (pojízdné plošiny, outojeřáb,…) | hod | 480 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1633309121
| D | D2 | Elektroinstalace - dodávka včetně montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | Pol146 | Kabelový žlab pozinkovaný 125/50 včetně víka | m | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1265528121
| P |  | Poznámka k položce: Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem | [14 empty] | P | 1
6 | K | Pol128 | Kabelový žlab pozinkovaný 62/50 včetně víka | m | 160 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1112351515
| P |  | Poznámka k položce: Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem | [14 empty] | P | 1
7 | K | Pol129 | Ocelové nosné konstrukce do10kg | ks | 140 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 255405511
| P |  | Poznámka k položce: žárově zinkované ponorem | [14 empty] | P | 1
8 | K | Pol147 | Kabelový průchod střechou včtně utěsnění | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 657704779
| P |  | Poznámka k položce: Prostup pro kabely s integrovanou PVC manžetou | [14 empty] | P | 1
9 | K | Pol131 | Kabel Solární 1x4mm2 | m | 5677.32 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40651326
10 | K | Pol148 | Kabel solární 1x6mm2 | m | 2970 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378978121
11 | K | Pol132 | CYY 1x6 zz | m | 150 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 547425854
12 | K | Pol133 | FV rozbočovací konektor 4-6-mm2 pár | ks | 1760 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10221079
13 | K | Pol149 | FV Konektor 4-6-mm2 - | ks | 150 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1366611169
14 | K | Pol150 | FV Konektor 4-6-mm2 + | ks | 150 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 895867656
15 | K | Pol151 | Ukončení vodiče do 6mm2 | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2058091934
16 | K | Pol152 | Podružný materiál (spoj. mat., stah. pásky, příchytky,kabelové štítky,….) | set | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1884131490
| D | D3 | Ostatní včetně montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | Pol153 | Protipožární utěsnění prostupů | set | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1227165275
| P |  | Poznámka k položce: Požární odolnost EI60 | [14 empty] | P | 1
18 | K | Pol139 | Revizní technik | hod | 48 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2143272840
19 | K | Pol24 | Realizační projekt, dílenské výkres | hod | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1779151482
20 | K | Pol140 | Projekt skutečného provedení | hod | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1200844650
21 | K | Pol143 | Koordinace prací | hod | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -831802448

## PS 02.17.03 - měniče, ACD...
{35b11e3c-f28b-4532-a86e-269c15c4b57b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.17 - FVE a větrná elektrárna
Úroveň 3:
PS 02.17.03 - měniče, ACDC rozvaděče
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.17 - FVE a větrná elektrárna
Úroveň 3:
PS 02.17.03 - měniče, ACDC rozvaděče
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Elektroinstalace - dodávka včetně montáže | [5 empty] | 0
| D2 - MaR - dodávka včetně montáže | [5 empty] | 0
| D3 - Ostatní včetně montáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.17 - FVE a větrná elektrárna
Úroveň 3:
PS 02.17.03 - měniče, ACDC rozvaděče
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | Pol154 | Střídač bez transformátoru, neuzemněný 33,3kVA (fasáda) - NEOBSAZENO, NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -671046208
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: OUTPUT Maximum apparent AC Output Power min 33000 VA AC Output Voltage - Line to Line / Line to Neutral (Nominal) 380 / 220 ; 400 / 230 Vac AC Frequency 50/60 ± 5% Hz Maximum Continuous Output Current (per Phase) min 48 A Total Harmonic Distortion ≤ 3 % Power Factor Range +/-0.8 to 1 INPUT Maximum DC Power (Module STC) 50000 W Maximum Input Voltage DC+ to DC- 1000 Vdc Nominal Input Voltage DC+ to DC- 750 Vdc Maximum Input Current min 48 A DC European Weighted Efficiency min 97% Nighttime Power Consumption < 4W | [14 empty] | P | 0
2 | K | Pol155 | Střídač bez transformátoru, neuzemněný 27,6 kVA (fasáda) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 107201521
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: OUTPUT Maximum apparent AC Output Power min 27000 VA AC Output Voltage - Line to Line / Line to Neutral (Nominal) 380 / 220 ; 400 / 230 Vac AC Frequency 50/60 ± 5% Hz Maximum Continuous Output Current (per Phase) min 38 A Total Harmonic Distortion ≤ 3 % Power Factor Range +/-0.8 to 1 INPUT Maximum DC Power (Module STC) min 37000 W Maximum Input Voltage DC+ to DC- 1000 Vdc Nominal Input Voltage DC+ to DC- 750 Vdc Maximum Input Current min 38 A DC European Weighted Efficiency min 97% Nighttime Power Consumption < 4W | [14 empty] | P | 0
3 | K | Pol156 | Střídač bez transformátoru, neuzemněný 25 kVA (fasáda) | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -376542848
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: OUTPUT Maximum apparent AC Output Power min 25000 VA AC Output Voltage - Line to Line / Line to Neutral (Nominal) 380 / 220 ; 400 / 230 Vac AC Frequency 50/60 ± 5% Hz Maximum Continuous Output Current (per Phase) min 37 A Total Harmonic Distortion ≤ 3 % Power Factor Range +/-0.8 to 1 INPUT Maximum DC Power (Module STC) min 33000 W Maximum Input Voltage DC+ to DC- 1000 Vdc Nominal Input Voltage DC+ to DC- 750 Vdc Maximum Input Current min 37 A DC European Weighted Efficiency min 97% Nighttime Power Consumption < 4W | [14 empty] | P | 0
4 | K | Pol157 | Střídač bez transformátoru, neuzemněný 17 kVA (střecha) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 779060071
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: OUTPUT Maximum apparent AC Output Power min 15000 VA AC Output Voltage - Line to Line / Line to Neutral (Nominal) 380 / 220 ; 400 / 230 Vac AC Frequency 50/60 ± 5% Hz Maximum Continuous Output Current (per Phase) min 25 A Total Harmonic Distortion ≤ 3 % Power Factor Range +/-0.8 to 1 INPUT Maximum DC Power (Module STC) min 20000 W Maximum Input Voltage DC+ to DC- 1000 Vdc Nominal Input Voltage DC+ to DC- 750 Vdc Maximum Input Current min 23 A DC European Weighted Efficiency min 97% Nighttime Power Consumption < 2,5W | [14 empty] | P | 0
5 | K | Pol158 | Bezpečnostní a monitorovací rozhraní pro rozsáhlé instalace | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -185627512
| D | D1 | Elektroinstalace - dodávka včetně montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | Pol25 | Rozvaděč R-AC-A (dle dokumentace) | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1365427285
7 | K | Pol160 | Rozvaděč R-DC-A (dle dokumentace) | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1795079173
8 | K | Pol161 | Ocelové nosné konstrukce pro přístroje do100kg | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1357009991
9 | K | Pol162 | Ocelové nosné konstrukce pro přístroje do 50kg | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1552366120
10 | K | Pol163 | Montáž FV střídače do 60kg | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646079970
11 | K | Pol164 | Kabelový žlab pozinkovaný 400/50 včetně | m | 18 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -675031359
12 | K | Pol165 | Kabelový žlab pozinkovaný 125/50 včetně | m | 9 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -47273773
13 | K | Pol166 | Kabelový žlab pozinkovaný 62/50 včetně | m | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 177741181
14 | K | Pol167 | 1-CXKH-R-J 5x16 | m | 75 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6075093
15 | K | Pol168 | Kabel Solární 1x10mm2 | m | 150 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1245650825
16 | K | Pol169 | H07V-K (CYA) 1x6 zž | m | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -986529277
17 | K | Pol170 | H07V-K (CYA) 1x10 zž | m | 50 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1200413643
18 | K | Pol171 | Ukončení kabelu 5x16mm2 | ks | 5 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1270770511
19 | K | Pol151 | Ukončení vodiče do 6mm2 | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2001972577
20 | K | Pol172 | Ukončení vodiče do 16mm2 | ks | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1000162482
21 | K | Pol173 | Podružný materiál (spoj. mat., stah. pásky, příchytky,kabelové štítky,….) | set | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -992100696
| D | D2 | MaR - dodávka včetně montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | Pol174 | Kabel 2x2x0,64 | m | 500 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262325455
| P |  | Poznámka k položce: propojení datové komunikace mezi měniči a prvky FVE | [14 empty] | P | 1
23 | K | Pol175 | programátor | hod | 80 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1267158080
| P |  | Poznámka k položce: nastavení měničů, komunikace s nadřazenou vizualizací | [14 empty] | P | 1
| D | D3 | Ostatní včetně montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | Pol139 | Revizní technik | hod | 48 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -336896639
25 | K | Pol140 | Projekt skutečného provedení | hod | 8 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1950287242
26 | K | Pol176 | Realizační projekt - dílenské výkres | hod | 40 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 51123380
27 | K | Pol142 | Zaškolení obsluhy | hod | 16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1480525745
28 | K | Pol143 | Koordinace prací | hod | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -186363652

## PS 02.17.4 - Sloupkopříčk...
{4956600d-0873-44e8-bbba-ab83a50ebc32}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.17 - FVE a větrná elektrárna
Úroveň 3:
PS 02.17.4 - Sloupkopříčková fasáda
| KSO: |  | 801 35 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.17 - FVE a větrná elektrárna
Úroveň 3:
PS 02.17.4 - Sloupkopříčková fasáda
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.17 - FVE a větrná elektrárna
Úroveň 3:
PS 02.17.4 - Sloupkopříčková fasáda
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 170.6491 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 170.6491 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 170.6491 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 622000r02 | Sloupkopříčková fasáda_náklady na matrice pro atypické lišty | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.12271 | 0.12271 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2066026770
| P |  | Poznámka k položce: | [14 empty] | P | 2
2 | K | 622000R11 | Systémová dodávka a provedení _ sloupkopříčková fasáda_STUDENÁ PŘEDSAZENÁ SLOUPKO - PŘÍČKOVÁ FASÁDA _ kompletní skladba_(FV panel plně integrovaný do AL profilů) | m2 | 951 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.12271 | 116.6972 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1489872863
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství/přesunů a zdvihací techniky. JC obsahuje také náklady na související plochy-ostění/nadpraží / přesahy. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specifikace STUDENÁ PŘEDSAZENÁ SLOUPKO - PŘÍČKOVÁ FASÁDA -SE SVISLÝM A VODOROVNÝM DĚLENÍM V HLAVNÍM RASTU 1 224 x 1 872 mm -S VLOŽENÝM VEDLEJŠÍM RASTREM 1 224 x 624 mm -S PLNĚ INTEGROVANÝMI VÝPLŇOVÝMI PRVKY VČETNĚ ÚNIKOVÝCH DVEŘÍ -KOTVENA DO ŽB, OCELOVÉ NEBO ZDĚNÉ KONSTRUKCE -VČETNĚ LEMUJICÍCH A UKONČOVACÍCH LIŠT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOSNÁ KONSTRUKCE: -svislé a vodorovné AL profily sloupků hloubky 105 mm, AL profily vodorovných příček hloubky cca 104 mm -s pohledovou šířkou 50 mm, povrchová úprava ELOX EV1 -po obvodu hlavního rastru naklapávací krytka výšky 60 mm, -v místech dělení solárních panelů naklapávací krytka výšky 12 mm -včetně přídavných lišt pro rozvody elektroinstalace --------------------------------------------------------------------------------- OSTATNÍ / KOMPLETNÍ SPECIFIKACE VIZ _ PS.02.17.4 _ v.č. 02-05, TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah a specifikace _ PS.02.17.4_v.č. 02-05, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_LOP1" 348,30 |  | 348.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_LOP3" 296,40 |  | 296.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_LOP2,4,5,6" (184,1+122,2) |  | 306.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 951 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 622000R12 | Systémová dodávka a provedení _ sloupkopříčková fasáda_STUDENÁ PŘEDSAZENÁ SLOUPKO - PŘÍČKOVÁ FASÁDA _ kompletní skladba_(prosklenná výplň) | m2 | 290.16 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.12271 | 35.6055 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -890779445
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství/přesunů a zdvihací techniky. JC obsahuje také náklady na související plochy-ostění/nadpraží / přesahy. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specifikace STUDENÁ PŘEDSAZENÁ SLOUPKO - PŘÍČKOVÁ FASÁDA -SE SVISLÝM A VODOROVNÝM DĚLENÍM V HLAVNÍM RASTU 1 224 x 1 872 mm -S VLOŽENÝM VEDLEJŠÍM RASTREM 1 224 x 624 mm -S PLNĚ INTEGROVANÝMI VÝPLŇOVÝMI PRVKY VČETNĚ ÚNIKOVÝCH DVEŘÍ -KOTVENA DO ŽB, OCELOVÉ NEBO ZDĚNÉ KONSTRUKCE -VČETNĚ LEMUJICÍCH A UKONČOVACÍCH LIŠT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOSNÁ KONSTRUKCE: -svislé a vodorovné AL profily sloupků hloubky 105 mm, AL profily vodorovných příček hloubky cca 104 mm -s pohledovou šířkou 50 mm, povrchová úprava ELOX EV1 -po obvodu hlavního rastru naklapávací krytka výšky 60 mm, -v místech dělení solárních panelů naklapávací krytka výšky 12 mm -včetně přídavných lišt pro rozvody elektroinstalace --------------------------------------------------------------------------------- OSTATNÍ / KOMPLETNÍ SPECIFIKACE VIZ _ PS.02.17.4 _ v.č. 02-05, TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah a specifikace _ PS.02.17.4_v.č. 02-05, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_LOP1" 117,85 |  | 117.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_LOP3" 72,31 |  | 72.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_LOP2,4,5,6" (21,2+12,4+45,2+21,2) |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 290.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 622000R13 | Systémová dodávka a provedení _ sloupkopříčková fasáda_STUDENÁ PŘEDSAZENÁ SLOUPKO - PŘÍČKOVÁ FASÁDA _ kompletní skladba_(s atyp AL žaluziemi/dvířky) | m2 | 147.29 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.12271 | 18.074 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 703643583
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství/přesunů a zdvihací techniky. JC obsahuje také náklady na související plochy-ostění/nadpraží / přesahy. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specifikace STUDENÁ PŘEDSAZENÁ SLOUPKO - PŘÍČKOVÁ FASÁDA -SE SVISLÝM A VODOROVNÝM DĚLENÍM V HLAVNÍM RASTU 1 224 x 1 872 mm -S VLOŽENÝM VEDLEJŠÍM RASTREM 1 224 x 624 mm -S PLNĚ INTEGROVANÝMI VÝPLŇOVÝMI PRVKY VČETNĚ ÚNIKOVÝCH DVEŘÍ -KOTVENA DO ŽB, OCELOVÉ NEBO ZDĚNÉ KONSTRUKCE -VČETNĚ LEMUJICÍCH A UKONČOVACÍCH LIŠT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOSNÁ KONSTRUKCE: -svislé a vodorovné AL profily sloupků hloubky 105 mm, AL profily vodorovných příček hloubky cca 104 mm -s pohledovou šířkou 50 mm, povrchová úprava ELOX EV1 -po obvodu hlavního rastru naklapávací krytka výšky 60 mm, -v místech dělení solárních panelů naklapávací krytka výšky 12 mm -včetně přídavných lišt pro rozvody elektroinstalace --------------------------------------------------------------------------------- OSTATNÍ / KOMPLETNÍ SPECIFIKACE VIZ _ PS.02.17.4 _ v.č. 02-05, TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah a specifikace _ PS.02.17.4_v.č. 02-05, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_LOP1" 115,42 |  | 115.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_LOP3" 11,6 |  | 11.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_LOP2,4,5,6" (4,43+15,84) |  | 20.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 147.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 622000R14 | Systémová dodávka a provedení _ sloupkopříčková fasáda_STUDENÁ PŘEDSAZENÁ SLOUPKO - PŘÍČKOVÁ FASÁDA _ kompletní skladba_(plochy_mimo výplně) | m2 | 1.22 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0.12271 | 0.14971 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1297941622
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství/přesunů a zdvihací techniky. JC obsahuje také náklady na související plochy-ostění/nadpraží / přesahy. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specifikace STUDENÁ PŘEDSAZENÁ SLOUPKO - PŘÍČKOVÁ FASÁDA -SE SVISLÝM A VODOROVNÝM DĚLENÍM V HLAVNÍM RASTU 1 224 x 1 872 mm -S VLOŽENÝM VEDLEJŠÍM RASTREM 1 224 x 624 mm -S PLNĚ INTEGROVANÝMI VÝPLŇOVÝMI PRVKY VČETNĚ ÚNIKOVÝCH DVEŘÍ -KOTVENA DO ŽB, OCELOVÉ NEBO ZDĚNÉ KONSTRUKCE -VČETNĚ LEMUJICÍCH A UKONČOVACÍCH LIŠT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOSNÁ KONSTRUKCE: -svislé a vodorovné AL profily sloupků hloubky 105 mm, AL profily vodorovných příček hloubky cca 104 mm -s pohledovou šířkou 50 mm, povrchová úprava ELOX EV1 -po obvodu hlavního rastru naklapávací krytka výšky 60 mm, -v místech dělení solárních panelů naklapávací krytka výšky 12 mm -včetně přídavných lišt pro rozvody elektroinstalace --------------------------------------------------------------------------------- OSTATNÍ / KOMPLETNÍ SPECIFIKACE VIZ _ PS.02.17.4 _ v.č. 02-05, TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah a specifikace _ PS.02.17.4_v.č. 02-05, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_LOP1" 0,0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_LOP3" 0,61 |  | 0.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled_LOP2,4,5,6" 0,61 |  | 0.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## PS 02.17.05.1 - samotné e...
{c1fd27fd-efa4-4a8a-8031-37ea11ff2009}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.17 - FVE a větrná elektrárna
Úroveň 4:
PS 02.17.05.1 - samotné elektrárny, rozvaděč včetně baterii a meniče
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.17 - FVE a větrná elektrárna
Úroveň 4:
PS 02.17.05.1 - samotné elektrárny, rozvaděč včetně baterii a meniče
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Větrné trurbíny | [5 empty] | 0
| 2 - Kabely a kabelové trasy, montážní materiál | [5 empty] | 0
| 3 - Rozvaděč | [5 empty] | 0
| 4. - Výkony | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.17 - FVE a větrná elektrárna
Úroveň 4:
PS 02.17.05.1 - samotné elektrárny, rozvaděč včetně baterii a meniče
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | Větrné trurbíny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.1 | Vertikální větrná turbína 2kW, stožár, usměrňovač | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1758257036
| P |  | Poznámka k položce: (Rotor + 3 vertikální větrné lopatky DARRIEUS / 6 horizontálních lopatek SAVONIUS) | [14 empty] | P | 1
2 | K | 1.2 | Vertikální větrná turbína 1kW, stožár, usměrňovač | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -407311903
| P |  | Poznámka k položce: (Rotor + 3 vertikální větrné lopatky DARRIEUS / 3 horizontální lopatky SAVONIUS) | [14 empty] | P | 1
3 | K | 1.3 | Vertikální větrná turbína 0,5kW, stožár, usměrňovač | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1410312446
| P |  | Poznámka k položce: (3 listy rotoru) | [14 empty] | P | 1
4 | K | 1.4 | Vertikální větrná turbína 2kW, stožár, usměrňovač | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1693614154
| P |  | Poznámka k položce: (2 listy rotoru) | [14 empty] | P | 1
5 | K | 1.5 | Vertikální větrná turbína 1kW, stožár, usměrňovač | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1435763832
| P |  | Poznámka k položce: (3 listy rotoru) | [14 empty] | P | 1
6 | K | 1.6 | Větrná turbína 05kW, stožár, usměrňovač | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1804294747
| P |  | Poznámka k položce: (3 listy rotoru) Součástí stožáru bude tlumič hluku a vibrací | [14 empty] | P | 1
| D | 2 | Kabely a kabelové trasy, montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 2.1 | Zemní kabel 1-YY 1x50 | m | 310 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676503203
8 | K | 2.2 | Zemní kabel 1-YY 1x35 | m | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -10284826
9 | K | 2.3 | Zemní kabel 1-YY 1x25 | m | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480798855
10 | K | 2.4 | Kabelový drátěný žlab 250/50, víko žlabu plné, galvanický zinek | m | 34 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1738134111
11 | K | 2.5 | Kabelový drátěný žlab 300/50, víko žlabu plné, galvanický zinek | m | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 784484948
12 | K | 2.6 | Spojovací a zemnící materiál pro drátěné žlaby | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1984547782
13 | K | 2.7 | UV stabilní dvouplášťová ohebná chránička 60 | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38145794
14 | K | 2.8 | Instalační krabice krytí IP 65 | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 457812013
15 | K | 2.9 | Svorky | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1588557769
16 | K | 2.10 | Kotevní materiál | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -383188762
17 | K | 2.11 | Podružný materiál |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1604815163
18 | K | 2.12 | Materiál pro zemnění - připojení k hromosvodové soustavě | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1160125334
| D | 3 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 3.1 | Venkovní multifunkční skříň 2000/1500/500 mm | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1366808332
20 | K | 3.2 | DC přípojnice 600A | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -112783324
21 | K | 3.3 | Kabelové oko CU lisovací 50/8 | ks | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -821791879
22 | K | 3.4 | Kabelové oko CU lisovací 35/8 | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -829726102
23 | K | 3.5 | Kabelové oko CU lisovací 25/8 | ks | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 782282183
24 | K | 3.6 | Odpojovač pojistek dvoupólový | ks | 12 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1999742698
25 | K | 3.7 | Pojistka nožová 100A/gG/000 | ks | 24 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1072682500
26 | K | 3.8 | Vodič CYA 1x70 | m | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1816207156
27 | K | 3.9 | MPPT regulátor nabíjení | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1456631256
28 | K | 3.10 | Gelová baterie 12V/220Ah | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 513456920
29 | K | 3.11 | Hybridní strídač, jednofázový výstup 240V, výstupní výkon 2,4kW | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1683118494
30 | K | 3.12 | Měřící trafo dělené pro DC | ks | 14 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2028757878
31 | K | 3.13 | Měřící trafo dělené pro AC | ks | 6 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -372559188
32 | K | 3.14 | Měřící a monitorovací jednotky proudu a napětí (DC), komunikace přes ETH | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 315274078
33 | K | 3.15 | Měřící a monitorovací jednotky proudu a napětí (AC), komunikace přes ETH | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1265891609
34 | K | 3.16 | PLC pro řízení spínání zátěže, komunikac přes ETH | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1202831174
35 | K | 3.17 | Stykač 240VAC /cívka 24VDC | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1374297745
36 | K | 3.18 | Vyvedení zátěže - zásuvka 240V AC/ IP44 min. | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -486196040
37 | K | 3.19 | Jistič 32A/3/C, 10kA | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 935988547
38 | K | 3.20 | Jistič 10A/1/C | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 505527281
39 | K | 3.21 | Switch na DIN 100Mbit, 16P, nap. 24VDC | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2002121806
40 | K | 3.22 | Napájecí zdroj 240VAC/24VDC, 10A | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -543096582
41 | K | 3.23 | Kombinovaný chránič 16A/C/30mA | ks | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1467344487
42 | K | 3.24 | Ventilár určený pro rozvaděče, termostat, filtrční mřížka | kpl. | 3 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -405977384
43 | K | 3.25 | Podružný materiál - DIN lišty, perforované lišty, vodiče, popisy, svorky, apod. | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1545627456
| D | 4. | Výkony |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 4.1 | Montáž větrných turbín včetně ukotvení stožáru | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 551978042
45 | K | 4.2 | Montáž kabelových tras | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 145016191
46 | K | 4.3 | Montáž a zapojení kabelů pro VTE | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 627170873
47 | K | 4.4 | Výroba a dodávka rozvaděče RVTE | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 827157063
48 | K | 4.5 | Zapojení a zprovoznění rozvaděče | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1452957024
49 | K | 4.6 | Provedení zkoušek a testů včetně měření | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -473416536
50 | K | 4.7 | Doprava a přesun materiálu | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 989120299
51 | K | 4.8 | Vypracování dokumentace skutečného stavu | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1471552539
52 | K | 4.9 | Doprovodné náklady - koordinace s ostatními řemesly | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 167935430
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | CELKOVA | Celková cena za provozní objekt _ při VŘ nenaceňovat_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1206102697

## PS 02.17.05.2 - Silařina ...
{ecba4940-3846-4046-b5d4-144175219995}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.17 - FVE a větrná elektrárna
Úroveň 4:
PS 02.17.05.2 - Silařina - přívod z rozvodn
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.17 - FVE a větrná elektrárna
Úroveň 4:
PS 02.17.05.2 - Silařina - přívod z rozvodn
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.17 - FVE a větrná elektrárna
Úroveň 4:
PS 02.17.05.2 - Silařina - přívod z rozvodn
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | 1. | RS5.1 - Oceloplechová rozvodnice pro napojení větrnné elektrárny, In=63A, Iks=10kA, Ikm=20kA, 3NPE AC 50 Hz 400V/TN-S, rozměry cca. 400x600x4210/, IP66/20, povrchová úprava komaxit, barva šedá, přívod a vývody nahoru, hlavní vypínač 63A, svodič přepětí | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -983212482
2 | K | 2. | Rozbočovací krabice na povrch, IP67 vč. svorkovnice 4x16mm2 a kabelových vývodek | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574539558
3 | K | 3. | Kabel 0,6/1 kV s PVC izolací a PVC pláštěm Cu 4x16 mm2, barevné značení "J" | m | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1457139678
4 | K | 4. | Kabel 0,6/1 kV s bezhalogenovou izolací s třídou reakce na oheň B2cas1d1a1 Cu 4x16 mm2, barevné značení "J" | m | 20 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -193391006
5 | K | 5. | Instalační vodič izolovaný 450/750V s PVC izolací Cu 25 mm2, barva zeleno/žlutá | m | 70 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1522822643
6 | K | 6. | Ukončení kabelu do 4x25 mm2 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1670705590
7 | K | 7. | Ukončení vodičů v rozvaděčích do 25 mm2 | ks | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1870756817
8 | K | 8. | Kabelový žlab oceloplechový žárově zinkovaný, 62x50 mm, vč. víka, spojek, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 15 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -72919782
9 | K | 9. | Doplňující pospojování kabelové trasy vodičem H07V-K 6 zž pomocí uzemňovacích svorek | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1016457250
10 | K | 10. | Napojení na stávající zařízení | hod | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -576068662
11 | K | 11. | Hodinové zúčtovací sazby, koordinace s ostatními profesemi, zabezpečení pracoviště | hod | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -202182455
12 | K | 12. | Provedení revizí a zkoušek | hod | 4 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1224864782

## PS 02.18.0 - Hydroponická...
{7f89b6df-4ea5-4068-bbed-af2a945ab80b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.18 - Hydroponická laboratoř
Úroveň 3:
PS 02.18.0 - Hydroponická laboratoř_skleník
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.18 - Hydroponická laboratoř
Úroveň 3:
PS 02.18.0 - Hydroponická laboratoř_skleník
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Hydroponická laboratoř | [5 empty] | 0
| 3. - Výkony | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.18 - Hydroponická laboratoř
Úroveň 3:
PS 02.18.0 - Hydroponická laboratoř_skleník
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | Hydroponická laboratoř |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.1 | Budova | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1240442786
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry 3x6x4, ocelová konstrukce s izolačním dvojsklem, stínicí systém, elektricky ovládané, regálový systém | [14 empty] | P | 1
2 | K | 1.2 | Vzduchotechnika (chlazení, topení, odvlhčení) | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1012205116
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická jednotka, vzduchotechnické rozvody, el. Rozváděče, kabelové rozvody, řídicí jednotka, senzory | [14 empty] | P | 1
3 | K | 1.3 | LED pěstební osvětlení | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 729507016
| P |  | Poznámka k položce: minimálně 140 W/m2, programovatelné spektrum a výkon | [14 empty] | P | 1
4 | K | 1.4 | Úprava živného roztoku | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2098165389
| P |  | Poznámka k položce: průmyslové provedení, membránová dávkovací čerpadla, elektromagnetické ventily, závlahová čerpadla, vzduchování, filtrace vody s automatickým proplachem | [14 empty] | P | 1
5 | K | 1.5 | Hydroponie | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2141165548
| P |  | Poznámka k položce: pěstební a technologické nádrže, krycí desky a košíky, PPH potrubní systém, | [14 empty] | P | 1
6 | K | 1.6 | Seedbox | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -777693832
| P |  | Poznámka k položce: systém pro výrobu sazenic, regálový systém, patra pěstební osvětlení pro sazenice, pěstební a technologické nádrže, dvě nezávislé úpravny, | [14 empty] | P | 1
7 | K | 1.7 | Příslušenství | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -755333278
8 | K | Pol21 | Obslužný vozík | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1230185879
| D | 3. | Výkony |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 3.1 | Montáž Hydroponické laboratoře | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1509554637
10 | K | 3.2 | Připojení na energie | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1152718562
11 | K | 3.3 | Zapojení a zprovoznění hydroponické laboratoře | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1604682139
12 | K | 3.4 | Provedení zkoušek a testů včetně měření | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -822915413
13 | K | 3.5 | Doprava a přesun materiálu | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -233939116
14 | K | 3.6 | Vypracování dokumentace skutečného stavu | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1999441276
15 | K | 3.7 | Doprovodné náklady - koordinace s ostatními řemesly | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -848842819
16 | K | 3.8 | Vyhotovení dokumentace pro implementaci nadřazeného řídícího systému | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 836388480
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | CELKOVA | Celková cena za provozní objekt _ při VŘ nenaceňovat_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2048027285

## PS 02.18.1 - Podkladové k...
{cb6df004-b0a7-464d-940a-c4609857a327}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.18 - Hydroponická laboratoř
Úroveň 3:
PS 02.18.1 - Podkladové konstrukce
| KSO: |  | 801 39 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VŠB-TU OSTRAVA |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.18 - Hydroponická laboratoř
Úroveň 3:
PS 02.18.1 - Podkladové konstrukce
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | VŠB-TU OSTRAVA |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Provozní soubor | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.18 - Hydroponická laboratoř
Úroveň 3:
PS 02.18.1 - Podkladové konstrukce
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | VŠB-TU OSTRAVA |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | N00 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Podkladové / nosné konstrukce pod prvky hydroponického systému | kg | 1460 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1968057636
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -ocelový rám půdorysně kopírující obrys nosné konstrukce skleníku - 3,00 x 6,00 m s mírným podsazením, s horní hranou ve výšce cca 250 mm nad střešním pláštěm, na kotě +7,950. Konstrukce rámu musí zajišťovat plynulý odtok vody z povrchu střešního pláště do střešních vpůstí. Konstrukce je navržena jako mobilní, skleník bude na rám uložen vlastní váhou, který bude volně postavený na pojížděný střešní plášť s vrchní betonovou monolitickou deskou Konstrukčně se jedná se o rámovou, svařovanou konstrukci z ocelových otevřených profilů. Rám bude podepřen nosnými sloupky z uzavřených profilů s roznášecí plotnou, zajišťující rovnoměrné rozložení zatížení na střešní desku. Zatížení modulárního boxu skleníku na ŽB desku bude přeneseno do 8 bodů, tj. v rozích a na delších stranách budou vloženy další 2 body á 2,00 m. Celá konstrukce bude povrchově upravena žárovým zinkováním. Ocelová konstrukce je navržena z oceli jakosti S235. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 1460,0 |  | 1460 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1460 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## PS 02.18.4 - Přívod vody ...
{a970adb9-c951-44f8-bfe9-00cbfb55bf0c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.18 - Hydroponická laboratoř
Úroveň 3:
PS 02.18.4 - Přívod vody a kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.18 - Hydroponická laboratoř
Úroveň 3:
PS 02.18.4 - Přívod vody a kanalizace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| A - Kanalizace splašková | [5 empty] | 0
| B - Pitná, teplá užitková voda a cirkulace TUV | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.18 - Hydroponická laboratoř
Úroveň 3:
PS 02.18.4 - Přívod vody a kanalizace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | A | Kanalizace splašková |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | A1.1 | Potrubní systém včetně tvarovek | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1716849348
2 | K | A1.2 | Tlakové zkoušky potrubí, včetně proplachů | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456374304
3 | K | A2. | Koncové prvky (větrací hlavice, přivzdušňovací hlavice,zápachové uzávěry) | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 559198726
4 | K | A3. | Doplňkové konstrukce ocelové | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 235608193
| P |  | Poznámka k položce: Doplňkové konstrukce ocelové atypické/typové stavebnicové prvky (uložení potrubí, armatrur, zařízení, čerpadel...), včetně povrchové antikorozní úpravy (protikorozní nátěr, zinkování, ve venkovním prostředí žárový zinek), orientační štítky, výstražné tabulky, označení potrubí | [14 empty] | P | 1
5 | K | A4. | Lešení lehké pomocné | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1636351020
6 | K | A5. | Stavební přípomoci, včetně vrtání prostupů + chráničky | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1205308200
7 | K | A6. | Protipožární těsnění prostupů trubek přes stavební požárně dělící konstrukci | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1579234914
| D | B | Pitná, teplá užitková voda a cirkulace TUV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | B1.1 | Potrubní systém včetně tvarovek | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 838907814
9 | K | B1.2 | Tlakové zkoušky potrubí, včetně proplachů a dezinfekce | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -959992714
10 | K | B2. | Armatury (uzávěry), včetně montáže | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -379574121
11 | K | B3. | Doplňkové konstrukce ocelové atypické/typové | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -970391544
| P |  | Poznámka k položce: Doplňkové konstrukce ocelové atypické/typové stavebnicové prvky (uložení potrubí, armatrur, zařízení, čerpadel...), včetně povrchové antikorozní úpravy (protikorozní nátěr, zinkování, ve venkovním prostředí žárový zinek), orientační štítky, výstražné tabulky, označení potrubí | [14 empty] | P | 1
12 | K | B4. | Lešení lehké pomocné | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1461941785
13 | K | B5. | Stavební přípomoci, včetně vrtání prostupů + chráničky | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1787001997
14 | K | B6. | Protipožární těsnění prostupů trubek přes stavební požárně dělící konstrukci | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -243107231
15 | K | B7. | Izolace potrubí | kpl | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2087755894

## PS 02.18.5 - Venkovní záhony
{8479a9cb-fba8-4028-925a-41554ccaa3a7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.18 - Hydroponická laboratoř
Úroveň 3:
PS 02.18.5 - Venkovní záhony
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.18 - Hydroponická laboratoř
Úroveň 3:
PS 02.18.5 - Venkovní záhony
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Záhony | [5 empty] | 0
| 4. - Výkony | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.18 - Hydroponická laboratoř
Úroveň 3:
PS 02.18.5 - Venkovní záhony
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | Záhony |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.1 | Nádoby pro záhony | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1481047931
| P |  | Poznámka k položce: 1,25x1,5x0,75 m, ocelový plášť s povrchovou úpravou, výpusť | [14 empty] | P | 1
| D | 4. | Výkony |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 4.1 | Montáž záhonů | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -315967392
3 | K | 4.7 | Doprava a přesun materiálu | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1007180152
4 | K | 4.8 | Vypracování dokumentace skutečného stavu | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 980789167
5 | K | 4.9 | Doprovodné náklady - koordinace s ostatními řemesly | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -928715500

## PS 02.19 - Vizualizace os...
{c2df021f-a20c-4dae-94f0-ebd4fae8a7f8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.19 - Vizualizace osvětlení fasády
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.19 - Vizualizace osvětlení fasády
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Adresovatelné RGB LED | [5 empty] | 0
| 2 - Kabely a kabelové trasy, montážní materiál | [5 empty] | 0
| 3. - Výkony | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
PS 02 - Technologické provozní soubory
Soupis:
PS 02.19 - Vizualizace osvětlení fasády
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | Adresovatelné RGB LED |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.1 | Adresovatelné RGB LED pásky | m | 3000 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -284675054
| P |  | Poznámka k položce: (rozměry dle krytů fasády, IP68) | [14 empty] | P | 1
2 | K | 1.2 | Konektory pro propojení LED pásků | ks | 720 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1379851247
| P |  | Poznámka k položce: (listovací vodotěsné konektory) | [14 empty] | P | 1
3 | K | 1.3 | Propojovací kabel | ks | 720 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1411922785
| P |  | Poznámka k položce: (samice) | [14 empty] | P | 1
4 | K | 1.4 | Propojovací kabel | ks | 720 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1747538883
| P |  | Poznámka k položce: (samec) | [14 empty] | P | 1
5 | K | 1.5 | Středové napájení LED pásků | ks | 520 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1468246760
| P |  | Poznámka k položce: (konektor pro napájení LED z průběžného vedení) | [14 empty] | P | 1
6 | K | 1.6 | Napájecí zdroje pro LED pásky | ks | 300 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1077678853
| P |  | Poznámka k položce: (24V/180W) | [14 empty] | P | 1
7 | K | 1.7 | Zesilovač datových signálů | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1436228781
8 | K | 1.8 | Pixel controler | ks | 10 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1537255682
| P |  | Poznámka k položce: (ovladač pro jednotlivé sekce LED) | [14 empty] | P | 1
9 | K | 1.9 | Pixel Master Controller | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178766458
| P |  | Poznámka k položce: (sdružené ovládání LED) | [14 empty] | P | 1
| D | 2 | Kabely a kabelové trasy, montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 2.1 | CYKY 3x2,5 | m | 1000 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 377045170
11 | K | 2.2 | CYKY-O 2x2,5 | m | 3000 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1144129324
12 | K | 2.3 | UTP CAT6 venkovní | m | 3000 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112939133
13 | K | 2.4 | Spojovací materiál | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1901213186
14 | K | 2.5 | Venkovní rozvodná skříň | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1041516722
15 | K | 2.5.1 | Jistič 16A/1/C | ks | 60 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1458831781
16 | K | 2.6 | RACK na stěnu 16U | ks | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1854304561
| D | 3. | Výkony |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 3.1 | Montáž LED pásků včetně konektorů | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 377298857
18 | K | 3.2 | Montáž kabelových napájecích tras | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1661115144
19 | K | 3.3 | Montáž kabelových datových tras | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -693322329
20 | K | 3.4 | Výroba a dodávka rozvaděče pro napájecí zdroje LED | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1655114432
21 | K | 3.5 | Zapojení a zprovoznění rozvaděče | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -190194379
22 | K | 3.6 | Provedení zkoušek a testů včetně měření | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 633714459
23 | K | 3.7 | Doprava a přesun materiálu | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1925393310
24 | K | 3.8 | Vypracování dokumentace skutečného stavu | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1117586909
25 | K | 3.9 | Doprovodné náklady - koordinace s ostatními řemesly | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1223873664
26 | K | 3.10 | Oživení a testování celého systému za mezních podmínek | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -747188105
27 | K | 3.11 | Vyhotovení dokumentace pro implementaci nadřazeného řídícího systému | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1548433661
28 | K | 3.12 | Tvorba uživatelského rozhraní pro zadávání vlastních animací | kpl. | 1 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1245641681
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | CELKOVA | Celková cena za provozní objekt _ při VŘ nenaceňovat_POLOŽKA NEOBSAZENA-NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1277804491

## VON - Vedlejší a ostatní ...
{6576ff80-fadc-42c9-a5e1-1de9c5fb9923}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
| KSO: |  | 801 35 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - VRN | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | VRN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 624253450
| P |  | Poznámka k položce: -vytyčení stavby nebo jejich částí oprávněným geodetem vč. vypracování příslušných protokolů - před zahájením stavby (veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby) VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY | [14 empty] | P | 2
2 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2116075668
| P |  | Poznámka k položce: -zaměření skutečného provedení stavby nebo jejich částí vč. vypracování geometrických plánů a ostatních příslušných protokolů (veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby) VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY | [14 empty] | P | 2
3 | K | 013244000 | Dokumentace dílenská pro realizaci stavby | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1216784834
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování : -prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů + IG Průzkum sondy potvrzující předpoklady PD DPS (v rámci dílenské PD pilot zhotovitele. 5ks průzkumných vrtů délka vrtů 26m.) + vzorkování prvků / konstrukcí _ dle požadavků PD / objednatele (v JC jsou také zahrnuty náklady na provedení potřebných stavebních průzkumů) VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
4 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 265621177
| P |  | Poznámka k položce: VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY | [14 empty] | P | 2
5 | K | 013274000 | Pasportizace objektu před započetím prací | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 721586483
| P |  | Poznámka k položce: -zmapování , včetně fotodokumentace, stávajícího stavu objektů IET (přilehlý objekt) a objektu MŠ mateřské škooly, přilehlých zpevněných ploch a komunikací (zdokumentování stavu před zahájením prací _ kontrola objektů při předání díla) | [14 empty] | P | 2
6 | K | 013294000 | Ostatní dokumentace_-Dokumentace zdolávání požáru | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1262700574
| D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 020001000 | Příprava staveniště | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1636867202
| P |  | Poznámka k položce: -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště -uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření -dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby) | [14 empty] | P | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1280908795
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na zřízení / nájem ZS: -kancelářské/skladovací/sociální objekty -oplocení stavby, ostraha staveniště -kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií -poplatky spotřeby energií a médií (zajištění podružných měření spotřeby energií a médií) | [14 empty] | P | 2
9 | K | 035103001 | Pronájem ploch | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1012565910
| P |  | Poznámka k položce: (plochy potřebné pro zařízení staveniště, které nejsou v majetku objednatele) | [14 empty] | P | 2
10 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -135186330
| P |  | Poznámka k položce: -náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu | [14 empty] | P | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 041903000 | Dozor jiné osoby_geologa_po celou dobu výstavby spodních staveb objektů | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -995706285
12 | K | 043103000 | Zkoušky bez rozlišení | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1423063905
| P |  | Poznámka k položce: Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací) | [14 empty] | P | 2
13 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -941509703
| P |  | Poznámka k položce: -příprava předávací dokumentace dle ZD -ostatní kompletační činnost | [14 empty] | P | 2
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 071103000 | Provoz investora | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1959218271
| P |  | Poznámka k položce: Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušeného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) (+ ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ) (+ Zajištění provozu investora, zajištění stávajícího vstupu do budovy IET (zaslepení vstupu konstrukcí z OSB desek 30m2)) | [14 empty] | P | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 090001000 | Ostatní náklady | kpl. | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -950592977
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady : ------------------------------------------------- -náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby -pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby -uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu -vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu. ---------------------------------------------------------------------------- -ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli _ dle PD a TZ | [14 empty] | P | 2