## Specifikace MaR
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
MaR 3
1. Provozní prvky MaR
2. Výzbroj rozvaděče MaR
3. Kabelový seznam MaR
Specifikace č.1 - Provozní prvky MaR
Položka | ks | Popis zařízení | Dodavatel
YM 02.01 | 1 | Servopohon SSB 61 | Siemens
| 1 | Ventil VXP45.25-6,3 | Siemens
YK02.02, YK02.03 | 2 | Servopohon klapkový s havarijní fun. 0-10V , GCA 161.1E | Siemens
BT 02.06, BT 02.07 | 2 | Kanálové teplotní čidlo 2m QAM 2120.040 | Siemens
BT 02.08 | 1 | Příložné teplotní čidlo QAD22 | Siemens
ST 02.09 | 1 | Protimrazová ochrana 6m kapilára QAF 64.6 + 2 ks AQM63.2 | Siemens
SP 02.10 | 1 | Diferenční tlakový spínač 50 - 500 Pa QBM 81.5 | Siemens
SP 02.12, SP 02.13 | 2 | Diferenční tlakový spínač 20 - 300 Pa QBM 81.3 | Siemens
M 02.14 | 1 | Přívodní ventilátor 1,5kW 400V | Dodávka technologie
M 02.15 | 1 | Odvodní ventilátor 1,1kW 400V | Dodávka technologie
M 02.16 | 1 | Čerpadlo Grundfos UPE 20-60 230V | Dodávka technologie
YM 02.17 | 1 | Servopohon 24V 0-10V | Dodávka technologie
YM 03.01 | 1 | Servopohon SSC 61 | Siemens
| 1 | Ventil VXP 45.25-10 | Siemens
YK03.02, YK03.03 | 2 | Servopohon klapkový s havarijní fun. 0-10V , GCA 161.1E | Siemens
YK 03.04, YK 03.05 | 2 | Servopohon klapkový 0-10V GBB 161.1E | Siemens
BT 03.06, BT 03.07 | 2 | Kanálové teplotní čidlo 2m QAM 2120.040 | Siemens
BT 03.08 | 1 | Příložné teplotní čidlo QAD22 | Siemens
ST 03.09 | 1 | Protimrazová ochrana 6m kapilára QAF 64.6 + 2 ks AQM63.2 | Siemens
SP 03.10, SP 03.11 | 2 | Diferenční tlakový spínač 50 - 500 Pa QBM 81.5 | Siemens
SP 03.12, SP 03.13 | 2 | Diferenční tlakový spínač 20 - 300 Pa QBM 81.3 | Siemens
M 03.14 | 1 | Přívodní ventilátor 0,9/3,6kW 400V | Dodávka technologie
M 03.15 | 1 | Odvodní ventilátor 0,9/3,6kW 400V | Dodávka technologie
M 03.16 | 1 | Čerpadlo Grundfos UPE 25-60 230V | Dodávka technologie
YM 03.17 | 1 | Servopohon 24V 0-10V | Dodávka technologie
YM 04.01 | 1 | Servopohon SQX 62 | Siemens
| 1 | Ventil VXG 41.50 | Siemens
YK04.02, YK04.03 | 2 | Servopohon klapkový s havarijní fun. 0-10V , GCA 161.1E | Siemens
YK 04.04, YK 04.05 | 2 | Servopohon klapkový 0-10V GBB 161.1E | Siemens
BT 04.06, BT 04.07 | 2 | Kanálové teplotní čidlo 2m QAM 2120.040 | Siemens
BT 04.08 | 1 | Příložné teplotní čidlo QAD22 | Siemens
ST 04.09 | 1 | Protimrazová ochrana 6m kapilára QAF 64.6 + 2 ks AQM63.2 | Siemens
SP 04.10, SP 04.11 | 2 | Diferenční tlakový spínač 50 - 500 Pa QBM 81.5 | Siemens
SP 04.12, SP 04.13 | 2 | Diferenční tlakový spínač 20 - 300 Pa QBM 81.3 | Siemens
M 04.14 | 1 | Přívodní ventilátor 1,7/7kW 400V | Dodávka technologie
M 04.15 | 1 | Odvodní ventilátor 1,7/7kW 400V | Dodávka technologie
M 04.16 | 1 | Čerpadlo Grundfos UPE 40-80 230V | Dodávka technologie
YM 04.17 | 1 | Servopohon 24V 0-10V | Dodávka technologie
QP 04.20 | 1 | Čidlo kvality QPA63.1+ARG64 | Siemens
BT04.21 | 1 | Venkovní čidlo QAC22 | Siemens
KT02.14T, KT02.15T, KT03.14T, KT03.15T, KT04.14T, KT04.15T | 6 | Termistorové relé URT20101 | SCHRACK
EV25.01 | 1 | Chladící zařízení | Dodávka technologie
PK2.5a, PK2.5a, PK2.5b, PK2.5b, PK3.5a, PK3.5a, PK3.5b, PK3.5c, PK4.5a, PK4.5a, PK4.5b, PK4.5b, PK4.5b, PK4.5b, PK4.5c, PK4.5d, PK4.5e | 17 | Požární klapa | Dodávka technologie
Specifikace č.2 - Výzbroj rozvaděče MaR
Položka | ks | Popis zařízení | Dodavatel
MaR 3 | 1 | Skříňový rozvaděč MaR1600x2000x400 | Výrobce shodný s profesí elektro
PRU10.64B | 1 | Programovatelný regulátor | Siemens
PAF1.12/P | 1 | Kazeta s čtečkou ovladacích karet | Siemens
PAA10.03-070 | 1 | Programová karta | Siemens
PAC10.1U/F | 1 | Komunikační karta | Siemens
PUR1.1U | 1 | Profibus ukončení | Siemens
PTK1.30V01 | 3 | I/O Kompakt | Siemens
PTM1.8D20E | 1 | I/O Modul 8 vstupů | Siemens
PTP 1.50 | 3 | Štítky na kompaktní moduly | Siemens
PTP 1.10 | 1 | Štítky na moduly | Siemens
PTX 1.3 | 1 | I/O lišta 645mm pro 18 modulů | Siemens
PTG 1.32 | 1 | Adresové kolíčky | Siemens
| 1 | Software podstanice 98 programových bodů | Siemens
QP04.20.1 | 1 | AQP63.1 vyhodnocovač kvality vzduchu | Siemens
SB 1.1 | 1 | MM216745, MM216374, MM216376 | SCHRACK
SB 1.2 | 1 | MM216596, MM216374, MM216376 | SCHRACK
hl1L1, hl1L2, hl1L3 | 3 | MM216773, MM216374, MM216563 | SCHRACK
KAEPS | 1 | Relé 230V PT 570730, Patice YPT 78704, Spona PT 28800 | SCHRACK
FA 01 | 1 | Třípólový jistič C80/3 BR 571 80 | SCHRACK
QE 01 | 1 | Vypínací cívka BR 900 003 | SCHRACK
FA 03 | 1 | Jednopólový jistič B 10/1 BS 018 110 | SCHRACK
XC1 | 1 | Zásuvka 220V na lištu BZ 325 001 | SCHRACK
FU 01 | 1 | Pojistka 1A | SCHRACK
FA 24/1 | 1 | Dvoupólový jistič D 10/2 BS 019 210 | SCHRACK
TC 1 | 1 | Trafo 220/24V 200 VA | SCHRACK
KA1L1, KA1L2,KA1L3 | 3 | Relé 230V PT 570730, Patice YPT 78704, Spona PT 28800 | SCHRACK
FA OVL, FA EPS | 2 | Jednopólový jistič C 4/1 BS 017 104 | SCHRACK
FA 07 | 1 | Třípólový jistič C 2/3 BS 017 302 | SCHRACK
FA02.14T, FA02.15T, FA03.14T, FA03.15T, FA04.14T, FA04.15T | 6 | Jednopólový jistič D 2/1 BS 019 102 | SCHRACK
FA 02.14 | 1 | Třípólový jistič D10/3 BS 019 310 | SCHRACK
KM 02.14 | 1 | 10 A / 1Z / 230 V AC, LA301013 | SCHRACK
FT02.14 | 1 | 2,7 - 4 A, LA300008 | SCHRACK
KA02.14T | 1 | Relé 24V PT570524, Patice YPT 78704, Spona PT 28800 | SCHRACK
KA02.14A | 1 | Relé 230V PT 570730, Patice YPT 78704, Spona PT 28800 | SCHRACK
FA 02.15 | 1 | Třípólový jistič D6/3 BS019306 | SCHRACK
KM 02.15 | 1 | 10 A / 1Z / 230 V AC, LA301013 | SCHRACK
FT02.15 | 1 | 2,7 - 4 A, LA300007 | SCHRACK
KA02.15T | 1 | Relé 24V PT570524, Patice YPT 78704, Spona PT 28800 | SCHRACK
KA02.15A | 1 | Relé 230V PT 570730, Patice YPT 78704, Spona PT 28800 | SCHRACK
FA 02.16 | 1 | Jednopólový jistič D 2/1 BS 019 102 | SCHRACK
KM 02.16 | 1 | 20 A/2Z/230 V, BZ326437 | SCHRACK
KA02.16P | 1 | Relé 230V PT 570730, Patice YPT 78704, Spona PT 28800 | SCHRACK
FA 03.14 | 1 | Třípólový jistič D16/3 BS019316 | SCHRACK
KM 03.14A, KM 03.14B, KM 03.14C | 3 | 10 A / 1Z / 230 V AC, LA301013 | SCHRACK
FT03.14A | 1 | 2,7 - 4 A, LA300008 | SCHRACK
FT03.14B | 1 | 6 - 9 A, LA300010 | SCHRACK
KA03.14T | 1 | Relé 24V PT570524, Patice YPT 78704, Spona PT 28800 | SCHRACK
KA03.14A, KA03.14B | 2 | Relé 230V PT 570730, Patice YPT 78704, Spona PT 28800 | SCHRACK
FA 03.15 | 1 | Třípólový jistič D16/3 BS019316 | SCHRACK
KM 03.15A, KM 03.15B, KM 03.15C | 3 | 10 A / 1Z / 230 V AC, LA301013 | SCHRACK
FT03.15A | 1 | 2,7 - 4 A, LA300008 | SCHRACK
FT03.15B | 1 | 6 - 9 A, LA300010 | SCHRACK
KA03.15T | 1 | Relé 24V PT570524, Patice YPT 78704, Spona PT 28800 | SCHRACK
KA03.15A, KA03.15B | 2 | Relé 230V PT 570730, Patice YPT 78704, Spona PT 28800 | SCHRACK
FA 03.16 | 1 | Jednopólový jistič D 2/1 BS 019 102 | SCHRACK
KM 03.16 | 1 | 20 A/2Z/230 V, BZ326437 | SCHRACK
KA03.16P | 1 | Relé 230V PT 570730, Patice YPT 78704, Spona PT 28800 | SCHRACK
FA 04.14 | 1 | Třípólový jistič D32/3 BS019332 | SCHRACK
KM 04.14A | 1 | 10 A / 1Z / 230 V AC, LA301013 | SCHRACK
KM 04.14B, KM 04.14C | 2 | 18 A/1R/230 V AC, LA301823 | SCHRACK
FT04.14A | 1 | 4 - 6 A, LA300009 | SCHRACK
FT04.14B | 1 | 6 - 9 A, LA300010 | SCHRACK
KA04.14T | 1 | Relé 24V PT570524, Patice YPT 78704, Spona PT 28800 | SCHRACK
KA04.14A, KA04.14B | 2 | Relé 230V PT 570730, Patice YPT 78704, Spona PT 28800 | SCHRACK
FA 04.15 | 1 | Třípólový jistič D16/3 BS019316 | SCHRACK
KM 04.15A | 1 | 10 A / 1Z / 230 V AC, LA301013 | SCHRACK
KM 04.15B, KM 04.15C | 2 | 18 A/1R/230 V AC, LA301823 | SCHRACK
FT04.15A | 1 | 4 - 6 A, LA300009 | SCHRACK
FT04.15B | 1 | 6 - 9 A, LA300010 | SCHRACK
KA04.15T | 1 | Relé 24V PT570524, Patice YPT 78704, Spona PT 28800 | SCHRACK
KA04.15A, KA04.15B | 2 | Relé 230V PT 570730, Patice YPT 78704, Spona PT 28800 | SCHRACK
FA 04.16 | 1 | Jednopólový jistič D 4/1 BS 019 104 | SCHRACK
KM 04.16 | 1 | 20 A/2Z/230 V, BZ326437 | SCHRACK
KA04.16P | 1 | Relé 230V PT 570730, Patice YPT 78704, Spona PT 28800 | SCHRACK
FAPK2, FAPK3, FAPK4 | 3 | Jednopólový jistič C 10/1 BS 017 110 | SCHRACK
KAPK2, KAPK3, KAPK4, KAPK2P, KAPK3P, KAPK4P | 6 | Relé 230V PT 570730, Patice YPT 78704, Spona PT 28800 | SCHRACK
FAPK2P, FAPK3P, FAPK4P | 3 | Jednopólový jistič C 4/1 BS 017 104
KA25.01A, KA25.01B, KA25.01C, KA25.01D, KA25.01P1, KA25.01P2 | 6 | Relé 230V PT 570730, Patice YPT 78704, Spona PT 28800 | SCHRACK
PE, N. GO, G | 4 | Svorkovnice 15 svorek | SCHRACK
| 50 | Svorka řadová | SCHRACK
| 35 | Vývodka Pg 9 | SCHRACK
| 25 | Vývodka Pg 11 | SCHRACK
| 20 | Vývodka Pg 13,5 | SCHRACK
| 1 | Vývodka Pg 21 | SCHRACK

## Kabelová listina
Specifikace č.3 - Kabelový seznam MaR
| kabel | číslo | typ | dimenze | délka | odkud | kam
1. | WL | 01 |  |  | 0 | HR | MaR 3
2. | WL | 02.14 | CYKY | 4Bx1,5 | 40 | MaR 3 | M02.14
3. | WL | 02.15 | CYKY | 4Bx1,5 | 40 | MaR 3 | M02.15
4. | WL | 02.16 | CYKY | 5Cx1,5 | 40 | MaR 3 | M02.16
5. | WL | 03.14A | CYKY | 4Bx1,5 | 40 | MaR 3 | M03.14A
6. | WL | 03.14B | CYKY | 4Bx1,5 | 40 | MaR 3 | M03.14B
7. | WL | 03.15A | CYKY | 4Bx1,5 | 40 | MaR 3 | M03.15A
8. | WL | 03.15B | CYKY | 4Bx1,5 | 40 | MaR 3 | M03.15B
9. | WL | 03.16 | CYKY | 5Cx1,5 | 40 | MaR 3 | M03.16
10. | WL | 04.14A | CYKY | 4Bx2,5 | 40 | MaR 3 | M04.14A
11. | WL | 04.14B | CYKY | 4Bx2,5 | 40 | MaR 3 | M04.14B
12. | WL | 04.15A | CYKY | 4Bx2,5 | 40 | MaR 3 | M04.15A
13. | WL | 04.15B | CYKY | 4Bx2,5 | 40 | MaR 3 | M04.15B
14. | WL | 04.16 | CYKY | 5Cx1,5 | 40 | MaR 3 | M04.16
15. | WS | 02.09 | JYTY | 4Dx1 | 40 | MaR 3 | ST02.09
16. | WS | 02.01 | JYTY | 4Dx1 | 10 | ST02.09 | YM02.01
17. | WS | 02.17 | JYTY | 4Dx1 | 40 | MaR 3 | YM02.17
18. | WS | 02.02 | JYTY | 4Dx1 | 40 | MaR 3 | YK02.02
19. | WS | 02.03 | JYTY | 4Dx1 | 40 | MaR 3 | YK02.03
20. | WS | 02.06 | JYTY | 2Dx1 | 40 | MaR 3 | BT02.06
21. | WS | 02.07 | JYTY | 2Dx1 | 40 | MaR 3 | BT02.07
22. | WS | 02.08 | JYTY | 2Dx1 | 40 | MaR 3 | BT02.08
23. | WS | 04.21 | JYTY | 2Dx1 | 40 | MaR 3 | BT04.21
24. | WS | 02.10 | JYTY | 2Dx1 | 40 | MaR 3 | SP02.10
25. | WS | 02.12 | JYTY | 2Dx1 | 40 | MaR 3 | SP02.12
26. | WS | 02.13 | JYTY | 2Dx1 | 40 | MaR 3 | SP02.13
27. | WL | 02.14T | CYKY | 3Cx1,5 | 40 | MaR 3 | KT02.14T
28. | WS | 02.14T | JYTY | 2Dx1 | 40 | MaR 3 | KT02.14T
29. | WL | 02.15T | CYKY | 3Cx1,5 | 40 | MaR 3 | KT02.15T
30. | WS | 02.15T | JYTY | 2Dx1 | 40 | MaR 3 | KT02.15T
31. | WS | 03.09 | JYTY | 4Dx1 | 40 | MaR 3 | ST03.09
32. | WS | 03.01 | JYTY | 4Dx1 | 10 | ST03.09 | YM03.01
33. | WS | 03.17 | JYTY | 4Dx1 | 40 | MaR 3 | YM03.17
34. | WS | 03.02 | JYTY | 4Dx1 | 40 | MaR 3 | YK03.02
35. | WS | 03.03 | JYTY | 4Dx1 | 40 | MaR 3 | YK03.03
36. | WS | 03.04 | JYTY | 4Dx1 | 40 | MaR 3 | YK03.04
37. | WS | 03.05 | JYTY | 4Dx1 | 40 | MaR 3 | YK03.05
38. | WS | 03.06 | JYTY | 2Dx1 | 40 | MaR 3 | BT03.06
39. | WS | 03.07 | JYTY | 2Dx1 | 40 | MaR 3 | BT03.07
40. | WS | 03.08 | JYTY | 2Dx1 | 40 | MaR 3 | BT03.08
41. | WS | 03.10 | JYTY | 2Dx1 | 40 | MaR 3 | SP03.10
42. | WS | 03.11 | JYTY | 2Dx1 | 40 | MaR 3 | SP03.11
43. | WS | 03.12 | JYTY | 2Dx1 | 40 | MaR 3 | SP03.12
44. | WS | 03.13 | JYTY | 2Dx1 | 40 | MaR 3 | SP03.13
45. | WL | 03.14T | CYKY | 3Cx1,5 | 40 | MaR 3 | KT03.14T
46. | WS | 03.14T | JYTY | 2Dx1 | 40 | MaR 3 | KT03.14T
47. | WL | 03.15T | CYKY | 3Cx1,5 | 40 | MaR 3 | KT03.15T
48. | WS | 03.15T | JYTY | 2Dx1 | 40 | MaR 3 | KT03.15T
49. | WS | 04.09 | JYTY | 4Dx1 | 40 | MaR 3 | ST04.09
50. | WS | 04.01 | JYTY | 4Dx1 | 10 | ST04.09 | YM04.01
51. | WS | 04.17 | JYTY | 4Dx1 | 40 | MaR 3 | YM04.17
52. | WS | 04.02 | JYTY | 4Dx1 | 40 | MaR 3 | YK04.02
53. | WS | 04.03 | JYTY | 4Dx1 | 40 | MaR 3 | YK04.03
54. | WS | 04.04 | JYTY | 4Dx1 | 40 | MaR 3 | YK04.04
55. | WS | 04.05 | JYTY | 4Dx1 | 40 | MaR 3 | YK04.05
56. | WS | 04.06 | JYTY | 2Dx1 | 40 | MaR 3 | BT04.06
57. | WS | 04.07 | JYTY | 2Dx1 | 40 | MaR 3 | BT04.07
58. | WS | 04.08 | JYTY | 2Dx1 | 40 | MaR 3 | BT04.08
59. | WS | 04.20 | JYTY | 4Dx1 | 40 | MaR 3 | QP04.20
60. | WS | 04.10 | JYTY | 2Dx1 | 40 | MaR 3 | SP04.10
61. | WS | 04.11 | JYTY | 2Dx1 | 40 | MaR 3 | SP04.11
62. | WS | 04.12 | JYTY | 2Dx1 | 40 | MaR 3 | SP04.12
63. | WS | 04.13 | JYTY | 2Dx1 | 40 | MaR 3 | SP04.13
64. | WL | 04.14T | CYKY | 3Cx1,5 | 40 | MaR 3 | KT04.14T
65. | WS | 04.14T | JYTY | 2Dx1 | 40 | MaR 3 | KT04.14T
66. | WL | 04.15T | CYKY | 3Cx1,5 | 40 | MaR 3 | KT04.15T
67. | WS | 04.15T | JYTY | 2Dx1 | 40 | MaR 3 | KT04.15T
68. | WL | EPS | 1-CXKE-V | 2Dx1,5 | 150 | MaR 3 | EPS
69. | WL | PK2.1 | 1-CXKE-V | 3Cx1,5 | 70 | MaR 3 | PK2.5a
70. | WL | PK2.2 | 1-CXKE-V | 3Cx1,5 | 70 | PK2.5a | PK2.5a
71. | WL | PK2.3 | 1-CXKE-V | 3Cx1,5 | 70 | PK2.5a | PK2.5b
72. | WL | PK2.4 | 1-CXKE-V | 3Cx1,5 | 70 | PK2.5b | PK2.5c
73. | WL | PK3.1 | 1-CXKE-V | 3Cx1,5 | 70 | MaR 3 | PK3.5a
74. | WL | PK3.2 | 1-CXKE-V | 3Cx1,5 | 70 | PK3.5a | PK3.5a
75. | WL | PK3.3 | 1-CXKE-V | 3Cx1,5 | 70 | PK3.5a | PK3.5b
76. | WL | PK3.4 | 1-CXKE-V | 3Cx1,5 | 70 | PK3.5b | PK3.5c
77. | WL | PK4.1 | 1-CXKE-V | 3Cx1,5 | 70 | MaR 3 | PK4.5a
78. | WL | PK4.2 | 1-CXKE-V | 3Cx1,5 | 70 | PK4.5a | PK4.5a
79. | WL | PK4.3 | 1-CXKE-V | 3Cx1,5 | 70 | PK4.5a | PK4.5b
80. | WL | PK4.4 | 1-CXKE-V | 3Cx1,5 | 70 | PK4.5b | PK4.5b
81. | WL | PK4.5 | 1-CXKE-V | 3Cx1,5 | 70 | PK4.5b | PK4.5b
82. | WL | PK4.6 | 1-CXKE-V | 3Cx1,5 | 70 | PK4.5b | PK4.5b
83. | WL | PK4.7 | 1-CXKE-V | 3Cx1,5 | 70 | PK4.5b | PK4.5c
84. | WL | PK4.8 | 1-CXKE-V | 3Cx1,5 | 70 | PK4.5c | PK4.5d
85. | WL | PK4.9 | 1-CXKE-V | 3Cx1,5 | 70 | PK4.5d | PK4.5e
86. | WS | PK2.1 | 1-CXKE-V | 2Dx1,5 | 70 | MaR 3 | PK2.5a
87. | WS | PK2.2 | 1-CXKE-V | 2Dx1,5 | 70 | PK2.5a | PK2.5a
88. | WS | PK2.3 | 1-CXKE-V | 2Dx1,5 | 70 | PK2.5a | PK2.5b
89. | WS | PK2.4 | 1-CXKE-V | 2Dx1,5 | 70 | PK2.5b | PK2.5c
90. | WS | PK3.1 | 1-CXKE-V | 2Dx1,5 | 70 | MaR 3 | PK3.5a
91. | WS | PK3.2 | 1-CXKE-V | 2Dx1,5 | 70 | PK3.5a | PK3.5a
92. | WS | PK3.3 | 1-CXKE-V | 2Dx1,5 | 70 | PK3.5a | PK3.5b
93. | WS | PK3.4 | 1-CXKE-V | 2Dx1,5 | 70 | PK3.5b | PK3.5c
94. | WS | PK4.1 | 1-CXKE-V | 2Dx1,5 | 70 | MaR 3 | PK4.5a
95. | WS | PK4.2 | 1-CXKE-V | 2Dx1,5 | 70 | PK4.5a | PK4.5a
96. | WS | PK4.3 | 1-CXKE-V | 2Dx1,5 | 70 | PK4.5a | PK4.5b
97. | WS | PK4.4 | 1-CXKE-V | 2Dx1,5 | 70 | PK4.5b | PK4.5b
98. | WS | PK4.5 | 1-CXKE-V | 2Dx1,5 | 70 | PK4.5b | PK4.5b
99. | WS | PK4.6 | 1-CXKE-V | 2Dx1,5 | 70 | PK4.5b | PK4.5b
100. | WS | PK4.7 | 1-CXKE-V | 2Dx1,5 | 70 | PK4.5b | PK4.5c
101. | WS | PK4.8 | 1-CXKE-V | 2Dx1,5 | 70 | PK4.5c | PK4.5d
102. | WS | PK4.9 | 1-CXKE-V | 2Dx1,5 | 70 | PK4.5d | PK4.5e
103. | WS | 25.01 | JYTY | 14Dx1 | 200 | MaR 3 | EV25.01
|  |  | JYTY | 2Dx1 | 1080
|  |  | JYTY | 4Dx1 | 710
|  |  | JYTY | 14Dx1 | 200
|  |  | CYKY | 3Cx1,5 | 240
|  |  | CYKY | 4Bx1,5 | 240
|  |  | CYKY | 4Bx2,5 | 160
|  |  | CYKY | 5Cx1,5 | 120
|  |  | 1-CXKE-V | 2Dx1,5 | 1340
|  |  | 1-CXKE-V | 3Cx1,5 | 1190
Instalační materiál
|  | Délka | Typ instalačního materiálu
|  | 60 | Žlab MARS 62x50
|  | 50 | Žlab MARS 150x100
|  | 50 | Lišta 40x20
|  | 150 | Trubka instalační ohebná 16mm
|  | 700 | Trubka instalační ohebná 16mm protipožární (UNIVOLT)