TECHNICKÁ ZPRÁVA

AULA + CIT VŠB - TU

MĚŘENÍ A REGULACE

1.  Úvod

2.  Základní technické údaje

3.  Technické řešení

4.  Elektroinstalace

5.  Obsluha VZT

SEZNAM  DOKUMENTACE:

Technická zpráva						11 listů

Technická specifikace MaR 1					8 listů

Kabelová listina MaR 1					3 listy

Schéma zapojení  MaR 1 MaR	M 01/01 – M 01/19	19 listů

Schéma zapojení  MaR 1 Elektro	M 02/01 – M 02/04	4 listy

Technologické schéma 		M 03/01- M 03/03	3 listy

Technická specifikace MaR 2					8 listů

Kabelová listina MaR 2					3 listy

Schéma zapojení  MaR 2 MaR	M 01/01 – M 01/19	19 listů

Schéma zapojení  MaR 2 Elektro	M 02/01 – M 02/04	4 listy

Technologické schéma 		M 03/01- M 03/03	3 listy

Technická specifikace MaR 3					8 listů

Kabelová listina MaR 3					3 listy

Schéma zapojení  MaR 3 MaR	M 01/01 – M 01/21	21 listů

Schéma zapojení  MaR 3 Elektro	M 02/01 – M 02/04	4 listy

Technologické schéma 		M 03/01- M 03/03	3 listy

Technická specifikace MaR 4					4 listy

Kabelová listina MaR 4					2 listy

Schéma zapojení  MaR 4 MaR	M 01/01 – M 01/09	9 listů

Schéma zapojení  MaR 4 Elektro	M 02/01 – M 02/02	2 listy

Technologické schéma 		M 03/01- M 03/01	1 list

Technická specifikace MaR 20				7 listů

Kabelová listina MaR 20					2 listy

Schéma zapojení  MaR 20 MaR	M 01/01 – M 01/15	15 listů

Schéma zapojení  MaR 20 Elektro	M 02/01 – M 02/04	4 listy

Technologické schéma 		M 03/01- M 03/03	3 listy

Technická specifikace MaR 21				5 listů

Kabelová listina MaR 21					1 list

Schéma zapojení  MaR 21 MaR	M 01/01 – M 01/07	7 listů

Schéma zapojení  MaR 21 Elektro	M 02/01 – M 02/03	3 listy

Technologické schéma 		M 03/01- M 03/02	2 listy

Topologie komunikace		M 04/01		1 list

Technická specifikace dispečerské pracoviště	            2 listy

Kabelová listina dispečerské pracoviště	          		1 list

Půdorysy MaR			M 05/01-M 05/06	6 listů

1. Úvod

1.1 Výchozí podklady

Tento projekt řeší dílčí část stavby a je nedílnou součástí souboru projektové dokumentace pro objekt  „AULA + CIT VŠB - TU ".

Základním zadáním je technické řešení řídícího systému Výměníkových stanic, regulačních okruhů a  VZT.

Hlavní podklady jsou :

- Strojně-technické podklady

- Dispoziční výkresy technologie

1.2  Rozsah projektovaného zařízení

Projekt měření a regulace řeší dodávku a montáž zařízení:

- Typ a vyzbrojení rozvaděčů MaR 1, MaR 2,  MaR 3, MaR4, MaR 20 a MaR 21..

-     Specifikaci autonomního řídícího systému

-     Specifikaci zařízení MaR, včetně regulačních armatur a kabelů

2. Základní technické údaje

2.1 Napěťová soustava

MaR 1, MaR 2,  MaR 3, MaR4, MaR 20 a MaR 21:

3L + Pe + N ~  400/3x230 V / 50Hz /  TN - S

24 V ~ /SELV

2.2 Prostředí

Prostředí dle  ČSN 33 2000-3:

Viz protokol o prostředí

2.3 Ochrana

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

dle ČSN 33 20 00 - 4 – 41:

základní - odpojením od zdroje ve stanoveném čase

doplňková - pospojováním

Ochrana před dotykem živých částí:

ochrana je dána konstrukčním provedením elektrických

zařízení a je řešena některou z těchto ochran:

krytím

izolací

doplňkovou izolací

3. Technické řešení

3.1 Rozvaděče

MaR 1:

Rozvaděč měření a regulace  MaR 1, bude umístěn v místnosti 014 v části B. V rozvaděči je umístěn řídicí systém pro VZT 1, 9 a 12 a všechny jistící, ovládací a pomocné prvky MaR.

MaR 2:

Rozvaděč měření a regulace  MaR 2, bude umístěn v místnosti 023 v části B. V rozvaděči je umístěn řídicí systém pro VZT 8, 10 a 11 a všechny jistící, ovládací a pomocné prvky MaR.

MaR 3:

Rozvaděč měření a regulace  MaR 3, bude umístěn v místnosti 108 v části A. V rozvaděči je umístěn řídicí systém pro VZT 2, 3 a 4 a všechny jistící, ovládací a pomocné prvky MaR.

MaR 4:

Rozvaděč měření a regulace  MaR 4, bude umístěn v místnosti 141 v části B. V rozvaděči je umístěn řídicí systém pro VZT 7 a všechny jistící, ovládací a pomocné prvky MaR.

MaR 20:

Rozvaděč měření a regulace  MaR 20, bude umístěn v prostoru Výměníkové stanice v místnosti 022 v části B. V rozvaděči je umístěn řídicí systém výměníkových stanic, regulačních okruhů ÚT (sběrač B) a všechny jistící, ovládací a pomocné prvky MaR.

MaR 21:

Rozvaděč měření a regulace  MaR 21, bude umístěn v 1PP v části A. V rozvaděči je umístěn řídicí systém regulačních okruhů ÚT (sběrač A) a všechny jistící, ovládací a pomocné prvky MaR.

3.2 Regulace TV

TV ÚT:

Zdrojem tepla je výměníková stanice. Regulační okruh je řízen programovatelným regulátorem PRU 10.64B. Regulace pracuje v závislosti na výstupní teplotě, venkovní teplotě a  požadavku topení. Výměník zásobuje topnou vodou sběrač B a A, ze kterých je vytápěn objekt.

TV VZT+TUV:

Zdrojem tepla je výměníková stanice. Regulační okruh je řízen programovatelným regulátorem PRU 10.64B. Regulace pracuje v závislosti na výstupní teplotě, venkovní teplotě a  požadavku topení a TUV. Jedna část výměníku zásobuje topnou vodou všechny VZT v objektu, druhá část pak slouží k nabíjení TUV pro potřeby objektu.

3.3 Regulace ÚT

Regulační okruhy jsou řízeny programovatelným regulátorem PRU 10.64. Regulace topných okruhů pracuje v ekvitermní závislosti na venkovním teploměru, umístěným na severní straně budovy ve výšce min. 4 m.

Směšování ÚT z topné vody, řídí směšovací servoventil s elektrickým pohonem. Výstupní teplota za směšovacím ventilem je snímána ponorným čidlem  nebo příložným čidlem.

Charakteristické funkce:

- Regulace vstupní teploty média s ohledem na dynamiku budovy

- Nastavitelné minimální a maximální omezení vstupní teploty média

- Ochrana čerpadla periodickým spouštěním čerpadla

- Nastavitelná topná křivka

3.4 Regulace VZT

V přívodní části VZT je umístěno vyhodnocovací čidlo teploty. Na základě teploty vratné, snímané vyhodnocovacím čidlem teploty, teploty venkovní je řízen regulační ventil ovládaný servopohonem topného registru. V přívodní části VZT je umístěn klapkový servopohon  s havarijní funkcí.

Topný registr je chráněn proti zamrznutí protimrazovou ochranou. Dalším ochranným prvkem topného registru je teplotní čidlo ve zpětném potrubí topného registru. V případě vzniku nebezpečí zamrznutí, dojde k okamžitému odstavení ventilátorů, uzavření vstupní a výstupní klapy a otevření topného ventilu na 100%.

V případě výpadku napájení klapkový servopohon umístěný v přívodní části VZT se pomocí pružiny uzavře. Zanesení filtru je snímáno dif. tlakoměrem.

Porucha ventilátoru je snímaná termistorovým relé. Spadnutí řemene ventilátoru je snímané dif. tlakoměrem.

VZT1:  Větrání garáží 1.PP

Zařízení bude pracovat jako centrální soustava pracující se 100% čerstvým vzduchem s nuceným přívodem  a odvodem vzduchu  s komplexní úpravou vzduchu filtrací, ohřevem, a s rekuperací tepla. Provoz zařízení bude nepřetržitý, trvalý. V nočních hodinách je možné provozovat zařízení v tlumeném provozu. Jednotka je umístěna ve strojovně II. v 1. PP.

VZT2:  technologických sálů CIT a chodeb v 1.a 2. NP dil.celek „A“

Zařízení bude pracovat jako centrální soustava pracující se 100% čerstvým vzduchem s nuceným přívodem  a odvodem vzduchu  s komplexní úpravou vzduchu filtrací, ohřevem,  a s chlazením. V jednotce bude vzduch pouze předupravován. Dochlazení a dohřev bude prováděn v koncových klimatizačních jednotkách. Centrální jednotka bude umístěna ve strojovně VZT  č.II v části „A“

VZT3:  Klimatizace bufetu v 1. NP části „A“

Zařízení bude pracovat jako centrální soustava  s možností směšování vzduchu s nuceným přívodem  a odvodem vzduchu  s komplexní úpravou vzduchu filtrací, ohřevem, chlazením a s rekuperací tepla. Zařízení je možné provozovat ve dvou stupních provozu dle obsazení a potřeb. Centrální jednotka bude umístěna ve strojovně VZT  č.I v dil.celku „A“.

VZT4:  Klimatizace sálů  v 2.NP dil.celek „A“

Zařízení 4 klimatizuje společně oba dva sály v 2. NP. Zařízení bude pracovat jako centrální soustava  s možností směšování vzduchu s nuceným přívodem  a odvodem vzduchu  s komplexní úpravou vzduchu filtrací, ohřevem, chlazením a s rekuperací tepla. Zařízení je možné provozovat ve dvou stupních provozu dle obsazení  sálů a potřeb.  Centrální jednotka bude umístěna ve strojovně VZT  č.I v dil.celku „A“

VZT7: Klimatizace hlediště auly v 1. NP a kabin v 2. NP dil.celek“ B“

Zařízení bude pracovat jako centrální soustava  s možností směšování vzduchu s nuceným přívodem  a odvodem vzduchu  s komplexní úpravou vzduchu filtrací, ohřevem, chlazením a s rekuperací tepla v rotačním výměníku.Zařízení je možné provozovat ve vícestupních provozu dle obsazení  sálů a potřeb. Centrální jednotka bude umístěna ve strojovně VZT  č.III v dil.celku „B“.

VZT8:  Klimatizace předsálí v 1.NP a v 2.NP dil.celek“ A-C“

Zařízení bude pracovat jako centrální soustava  s možností směšování vzduchu s nuceným přívodem  a odvodem vzduchu  s komplexní úpravou vzduchu filtrací, ohřevem, chlazením a s rekuperací tepla v rotačním výměníku. Zařízení je možné provozovat ve více stupních provozu dle obsazení  sálů a potřeb. Centrální jednotka bude umístěna ve strojovně VZT  č.IV v dil.celku „B“.

VZT9: Klimatizace podia v 1.a 2. NP  dil.celek „B“

Zařízení bude pracovat jako centrální soustava  s možností směšování vzduchu s nuceným přívodem  a odvodem vzduchu  s komplexní úpravou vzduchu filtrací, ohřevem, chlazením a s rekuperací tepla v rotačním výměníku. Zařízení je možné provozovat ve více stupních provozu dle obsazení  sálů a potřeb. Centrální jednotka bude umístěna ve strojovně VZT  č.II v dil.celku „B“.

VZT10: Klimatizace sálů a jeho zázemí   v 1.NP dil.celek „C“

Zařízení bude pracovat jako centrální soustava  s možností směšování vzduchu s nuceným přívodem  a odvodem vzduchu  s komplexní úpravou vzduchu filtrací, ohřevem, chlazením a s rekuperací tepla. Zařízení je možné provozovat ve dvou stupních provozu dle obsazení  sálů a potřeb. Centrální jednotka bude umístěna ve strojovně VZT  č.I v dil.celku „A“

VZT11: Klimatizace sálů  v 2.NP dil.celek „C“

Zařízení je možné provozovat ve dvou stupních provozu dle obsazení  sálů a potřeb. Centrální jednotka bude umístěna ve strojovně VZT  č.I v dil.celku „A“

VZT12: Větrání místností v 1. PP dil.celek „B,C“

Zařízení bude pracovat jako centrální soustava  s možností směšování vzduchu s nuceným přívodem  a odvodem vzduchu  s komplexní úpravou vzduchu filtrací, ohřevem a s rekuperací tepla v deskovém výměníku. Zařízení je možné provozovat ve dvou stupních provozu. Centrální jednotka bude umístěna ve strojovně VZT  č.II v dil.celku „B“.

3.5 Regulace tlaku

Tlakové podmínky systému ÚT a VZT jsou snímány snímači tlaku. Na základě snímaného tlaku bude ovládán dopoušcí a odpouštěcí solenidový ventil.

3.6 Regulace zdroje chladu

Na základě požadavku chladu se bude zapínat chladící zařízení. Současně se bude monitorovat poruchový stav.

3.7 Poruchové a havarijní stavy

Poruchové a havarijní stavy jsou vyhodnocovány programovým vybavením regulátoru PRU 10.64  a jsou zobrazovány na jeho displeji.

Tento regulátor je možno komunikačně propojit s vnějším dispečerským zařízením a dálkově vyhodnocovat veškeré poruchové stavy.

Poruchy a reakce systému na ně:

- Přehřátí topné vody: odstavení regulace TV

- Přehřátí prostoru VS: vypnutí regulace topné vody

- Výpadek čerpadla: odstavení daného regulačního okruhu

- Výpadek fáze: odstavení všech třífázových zařízení/motorů

- Havarijní min. tlak ÚT:  vypnutí regulace topné vody, ÚT

- Zaplavení prostoru VS: odstavení veškeré regulace VS

- Mrazová ochrana: vypnutí chladící jednotky, vypnutí ventilátorů, zapnutí čerpadla VZT, otevření servoventilu VZT, zavření klapek, vypnutí regulace dané VZT

- Zanesený filtr: signalizace této poruchy

- Porucha  řemenice ventilátoru : vypnutí regulace dané VZT

- Tepelná ochrana ventilátoru: vypnutí regulace dané VZT

- Porucha čerpadla VZT: v případě potřeby  vypnutí regulace VZT

- Hlášení EPS: Odstavení všech VZT jednotek a shození požárních klapek

- Spadnutí požární klapky: odstavení příslušné VZT

3.8 Přenos dat

Všechny regulátory spolu komunikují prostřednictvím BLN-busu. Data o veškerých měřených a akčních veličinách jsou přenášeny na dispečerské PC, ze kterého je možno regulátory nastavovat. Dispečerské PC pro 6 regulátorů je umístěno v místnosti 019 část B. Rovněž bude přes LAN propojeno se stávajícím dispečinkem, který je již VŠB používán – zde je nutno rozšířit licenci o dalších 6 podstanic.

4. Elektroinstalace

4.1 Rozvody MaR

Rozvody, vedené v technologickém prostoru, budou taženy v  plastových vkladových lištách a žlabech. Při možném souběhu s rozvody elektro, je nutno dodržovat obecně platné předpisy.

5. Obsluha Výměníkové stanice a VZT

Předpokládá se, že zařízení Výměníkové stanice a VZT bude bez trvalé obsluhy, pouze s pochůzkovou kontrolou. Případné poruchy a havarijní stavy řeší řídící systém samostatně a zajišťuje jejich signalizaci.

Pro styk s obsluhou slouží ovládací panel s displejem, na kterém lze ověřit a kontrolovat všechny vstupní a výstupní hodnoty automatu. Kromě toho bude v prostoru místnosti 019 část B umístěno dispečerské pracoviště.

Pro běžnou kontrolu může obsluha využít též přímé měřiče teploty a tlaku na technologií.

Regulátor PRU 10.64 se obsluhuje pomocí obslužných karet. Změna údajů na displeji se provádí stlačením tlačítka na příslušném řádku, až se údaj na displeji rozbliká. Pak je možno tlačítky +/- změnit údaj na displeji a znovu potvrdit tlačítkem na řádku, až údaj přestane blikat.

Údaje na ovládacích kartách, které jsou označeny znakem „ # “, jsou určeny pouze pro čtení a nedají se měnit. Jsou to např. skutečné hodnoty teplot apod.

Po zavření průhledných dvířek přístroje se zobrazí karta s pořadovým číslem 0 (obvykle měřené hodnoty).Tyto dvířka se dají otevřít pouze plastikovým klíčem, který je možno zaplombovat.

Přepínač LOC/REM:

LOC: V poloze LOC = lokální, mohou být pomocí FLN data pouze čtena

REM: V poloze REM = dálkové, mohou být pomocí FLN data  čtena i zapisována

Indikace LED:

Test LED: Při zapnutí provozního napětí 24 V AC se musí všechny LED rozsvítit na 1 sekundu

RUN (zelená):

Zobrazení  provozního stavu a programu

Vypnuto: Provozní napětí není k dispozici nebo není vložen do PRU žádný program

Bliká: Do RWP je vložen neplatný program

Zapnuto: Provozní program a zařízení jsou v pořádku

ERR (červená):

Zobrazení poruch zařízení a přístroje (příp. chyb)

Vypnuto: Přístroj a zařízení pracují bez poruchy

Bliká: Vyskytla se nová porucha přístroje (např. chybí modul nebo čidlo) nebo zařízení

(např. přehřátí ÚT)

Zapnuto: Poruchy byly potvrzeny, přičemž nejméně jedna porucha nadále trvá

REM:

- červená:

Zobrazení pro přijatá data FLN (vnější komunikace)

Vypnuto: Nejsou přijata žádná data FLN

Bliká (pravidelně):  RWP nerozeznává žádné nadřazení FLN

Kolísá: Data FLN jsou přijímána

Zapnuto: Jsou přijata chybná data FLN

- žlutá:

Zobrazení pro vysílání dat FLN (vnější komunikace)

Vypnuto: Nejsou vysílána  žádná data FLN

Kolísá: Data FLN jsou vysílána

7. Bezpečnost na pracovišti

7.1 Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Při montáži a provozování zařízení je nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb.

Veškeré práce na elektrickém zařízení mohou být prováděny při respektování všech podmínek ČSN.