- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- k projektu  chlazení

- Akce:

- AULA + CIT VŠB – T.U., 17. LISTOPADU 15, OSTRAVA-PORUBA

- Projektant:

- Jiří Šimon

- Tel: 731 184 796

- srpen 2006

- Obsah:

1.  Navržené řešení

2.  Vstupní parametry

3.  Popis zařízení

4.  Potrubní rozvody,armatury a izolace

5. Závěr

- 1. Navržené řešení

Tato projektová dokumentace řeší skutečné provedení rozvodů chladné vody pro vzduchotechniku. Provoz chlazení je požadován celoročně.

Zdrojem chladu jechiller AERMEC-RV v kompaktním provedení do venkovního prostředí o celkovém výkonu 485,2kW s ochranou proti zamrznutí. Chiller bude umístěn na střeše budovy.  Jako teplonosná látka je uvažována čistá upravená voda. Od chladícího stroje je vedeno potrubí do suterénu do prostoru garáží, kde budou umístěna čerpadla a dále k jednotlivým odběrným místům. Parametry chladící vody jsou upraveny samostatně před VZT strojem pomocí regulačního ventilu dle požadavku regulace. Systém je navržen s konstantním průtokem. Dále bude venkovní potrubí opatřeno topnými kabely s termostatem jako ochrana proti zamrznutí.

- 2. Vstupní parametry

Popis parametrů jednotlivých zařízení a strojů viz. projekt VZT.

Instalovaný chladící výkon VZT strojů 475,5kW

Navržený teplotní spád 8/14 C průtok okruhem 67810 kg/h delta p= 112kPa.

Chiller- AERMEC typ RV - 8/14 C – 485,2 kW – 67,8 m3/h, delta p=23kPa

Parametry systému

Čerpadlo chiller-GRUNDFOS-NB65-250/263-průtok–67,8m3/h–výtlak-160kPa.

Čerpadlo- protimrazová ochrana GRUNDFOS provedení do potrubí

UPS 40-60/2F– 15m3/h–výtlak 25 kPa. (1x230V, 280W)

- 3. Popis zařízení

Pro potřebu chladu je ze strojovny vedeno potrubí s dvoutrubkovým rozvodem  k jednotlivým chladičům VZT strojů.

V jednotlivých prostorách po budově jsou umístěny VZT jednotky opatřené regulačním trojcestným elektroventilem s uzavíracímími a regulačními ventily TA-STAD pro zaregulování průtoku. Včetně teploměrů a vypouštěcích a odvzdušňovacích ventilů. Armatury jsou dopojeny rozebíratelným spojem.

Potrubní trasy jsou vedeny v dohodnutých místech a trasách. Prostupy přes konstrukce v místě rozvodů chladu budou opatřeny chráničkami, aby nedošlo k poškození a kondenzaci ve stavební konstrukci.

Chiller je umístěn na izolátorech chvění. Potrubí je odděleno gumovými kompenzátory a bude opatřeno topným kabelem a izolací s oplechováním.  Na potrubí před čerpadlem a chillerem jsou umístěny filtry a diferenční tlakoměry a teploměry.Zabezpečovací a jednoduché doplňovací zařízení je umístěno v technickém prostoru s napojením na vodovod s min. tlakem 4 bar. Pro úpravu vody bude použit změkčovač s filtrem a dávkovací zařízení s protikorozním přídavkem dávkovaným dle impulsního vodoměru. Dále je připojen automat pro doplňování a odvzdušňování soustavy OLYMP HC-5S. Toto zařízení zabezpečuje provozní doplňování, expanzi s automatickým odvzdušňováním soustavy a udržováním provozního tlaku. Pro částečnou expanzi vodního objemu a tlakovým rázům je použita expanzní nádoba o objemu 50 l.

Obsah nádoby a automatického a doplňovacího zařízení byl vypočten dle ČSN060830 pro vodní objem systému 5500 l.

Pojišťovací ventil bude umístěn u zdroje chladné vody. Otvírací tlak je volen hodnotou 6 bar. Nejvyšší statická výška soustavy 15,5m. Nejnižší provozní tlaky a další stavy musí být vyznačeny na manometru u čerpadla.

Nejnižší havarijní tlak soustavy 1,8 bar, Nejnižší provozní tlak soustavy 2 bar,

Provozní tlak soustavy 2,3 bar, Nejvyšší provozní tlak soustavy 2,6 bar

4. Potrubní rozvody, armatury a izolace

Použity jsou závitové armatury do DN 50 a  od DN 70 budou použity přírubové armatury tl. řada PN 10. Potrubí bude PE100–PN10 dle ČSN EN12201-1.

Veškeré potrubí bude řádně upevněno do závěsů pro chladící rozvody s vedením tras dle technických možností na závěsech. Tyto nejsou přesně specifikovány je nutné provést koordinaci  s ostatními profesemi před realizací jednotlivých tras. Prostupy přes stavební konstrukce budou provedeny s chráničkami přes které bude vedeno potrubí opatřené izolací s vůlí 5mm pro zabránění případné kondenzace do zdiva.

Izolace: Jsou provedeny z kaučukových izolací s uzavřenou strukturou s příslušnou hodnotou proti difuzi vodních par a požadovanou požární odolností.  Výpočty izolací byly provedeny pro hodnoty 26C a rel.vlhkost 60%.

- Expanze bude izolována pásovými izolacemi z materiálu KAIMANNFLEX ST mí 5000 ,tl. 19mm.

- Veškeré potrubí a armatury budou izolovány hadicovými a pásovými izolacemi  z materiálu KAIMANNFLEX ST mí 5000  pro potrubí do DN 50 včetně tl.9mm. a pro potrubí DN 65 až 125 tl. 13mm, pro potrubí DN 200 tl.19mm.Veškeré potrubí bude upevněno pomocí závěsů KAIFLEX se vzdáleností uložení 3m. Veškeré izolace budou dokonale plošně lepeny lepidly doporučenými výrobcem izolací a dle montážního návodu výrobce !!

6. Závěr

Na závěr budou předány doklady od zkoušek. Podmínky prováděcí dokumentace včetně udržení kvality vody jsou dále  platnostné. Během provádění jakýchkoliv  dalších prací je nutné dodržet předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vyhl.č.192/2005 Sb. a používat ochranné pomůcky. Průběh prací a provedené zkoušky musí být zaznamenány ve stavebním deníku. Při provádění svářecích prací je potřebné věnovat pozornost požárním opatřením dle ČSN 050600-01-10-30-50. Svářecí práce mohou provádět pouze pracovníci s oprávněním. Postup prováděných prací bude zaznamenáván do stavebního deníku. Dodavatel předá provozovateli dokončené dílo včetně příslušných záruk,servisu a provozního řádu.