## Výkaz výměr
Rozpočet - specifikace materiálu
Stavba: |  | Akumulace dešťových vod budovy víceúčelové sportovní haly v areálu VŠB-TUO
Objekt: |  | SO 03 - Kabelový přívod NN a elektronické komunikace |  |  | JKSO:
Část: |  |  |  |  | Datum: | 2020-11-01
P.Č. | KCN | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Výměra | Cena jednotková | Cena celkem
Stávající rozvaděče - položky včetně nutných demontáží a úprav pro doplnění, včetně konektorů a svorkovnic pro ukončení kabelů.
1 |  | 1 | RH1 - stávající rozvaděč - v rozvaděči NN doplnit jistič 3x20A/B, jmenovitá zkratová schopnost minimálně 10 kA. Doplnění jištěného vývodu si vyžádá prostorové úpravy rozvaděče NN a prostor se svorkami pro ukončení kabelu 5x6 mm2. | ks | 1 |  | 0
2 |  |  |  | ks
3 |  |  | Stávající datový rozvaděč - doplnění PATCH panel 24P, PATCH CORD 1 M 2ks | ks | 1 |  | 0
4 |  |  | Instalační plastová krabice 250x250x120mm IP 54, s průchodkami | ks | 1 |  | 0
5
6 |  | 2 | Montážní materiál vodorovný i svislý, včetně uložení a upevnění vodorovného i svislého
7 |  |  | Trubka z vysoce pevnostního PE pro vysoké mechanické zatížení, dělená pro uložení do země, D 125 mm, korugovaná | m | 78 |  | 0
8 |  |  | Trubka z vysoce pevnostního PE pro vysoké mechanické zatížení, dělená pro uložení do země, D 160 mm, korugovaná | m | 110 |  | 0
9 |  |  | Trubka vysokopevností HDPE 50 pro uložení do země, D vnitřní 40 mm | m | 350 |  | 0
10 |  |  | Kabelový žlab ocelový pozinkovaný s víkem, neperforovaný, vč. ocelového závěsu do 1,5 m délky a upevnění na stropě nebo na konzolách na nosném systému budovy, včetně kolen, konzol, ohybových kusů, T-kusů, spojek, redukcí a přepážek žlabů, včetně ochranných vývodek pro výstup kabelů 62/50 | m | 60 |  | 0
11 |  |  | Nosná ocelová konstrukce, do 10 kg, žárově pozinkovaná, včetně nátěru | ks | 15 |  | 0
12 |  |  | Nosná ocelová konstrukce, do 50 kg, žárově pozinkovaná, včetně nátěru | ks | 1 |  | 0
13 |  |  | Svorka SR 02 | ks | 10 |  | 0
14
15 |  | 3 | Kabely včetně upevnění, utěsnění proti vlhkosti, ukončení v rozváděči a zapojení, v krabicích, na zařízení, včetně ukončení vývodkou nebo kabelovou koncovkou. Vodiče pro hlavní a doplňující pospojování včetně ukončení
16
17 |  |  | Kabel CYKY-J 5x6 mm2 pevně včetně spojek a ukončení kabelů na rozvaděčích | m | 160 |  | 0
18 |  |  | FeZn 30x4 mm | m | 160 |  | 0
19 |  |  | FeZn D 8 mm včetně ukončení na rozvaděči technologie akumulační nádrže | m | 20 |  | 0
20 |  |  | Kabel strukturované kabeláže UTP 4P CAT5E VENKOVNÍ DVOUPLÁŠŤ PVC+PE, včetně ukončení RJ45 | m | 100 |  | 0
21
22
23 |  |  | Kabelová komora z vysokopevnostního polyetylénu (SITEL) výšky 1,5 m, vnitřní rozměr komory je 1,2 m x 1,2 m, víko pro zatížení třídy B 125, včetně utěsňovací sady, kompletní sestava pro osazení do jámy dle specifikace výrobce | ks | 1 |  | 0
24 |  |  | Kabelová komora z vysokopevnostního polyetylénu (SITEL) výšky 1,3 m, dolní vnitřní rozměr komory je 0,800 x 1,095 m, víko pro zatížení třídy B 125, včetně utěsňovací sady, kompletní sestava pro osazení do jámy dle specifikace výrobce | ks | 1 |  | 0
25
26
27 |  | 4 | Zemní práce - výkopy včetně pažení, záhozů a zásypů včetně zhutnění, provizorní úpravy terénu, definitivní úpravy terénu, odvoz zeminy do 10 km, vytýčení trasy a vytýčení podzemních sítí. Dodavatel musí zajisti obnovu povrchů parkoviště a vozovek, kde neprobíhá stavební činnost
28 |  |  | Ruční výkop kabelové rýhy, 500/1100 mm v městském terénu v zástavbě, pažení, pískový podklad a obsyp pískem 200 mm, kabel v chráničce, hutněný zához, úpava terénu, osetí povrchu travou | m | 50 |  | 0
29 |  |  | Ruční výkop kabelové rýhy, 600/1100 mm v městském terénu v zástavbě, pažení, pískový podklad a obsyp pískem 200 mm, kabel v chráničce, hutněný zához, úpava terénu, osetí povrchu travou | m | 65 |  | 0
30 |  |  | Ruční výkop kabelové rýhy, 800/1300 mm pod pojízdnou plochou, rýha s betonovou deskou 100 mm a chráničkou a obetonováním chráničky 100 mm nad h.h., pažení, hutnění, obnova povrchu komunikace | m | 85 |  | 0
31 |  |  | Výkop pro kabelovou komoru 1300 x1300 x 1100 mm, betonová deska min. tl. 100 mm, nad deskou obsyp betonem do výšky 400 mm, hutněný obsyp zeminou bezkamenité frakce, výkop dle standardu výrobce | ks | 2 |  | 0
32 |  |  | Oddělení kabelů ve výkopu cihlou | m | 70 |  | 0
33 |  |  | Žlab kabelový PVC – mechanická ochrana křížení kabelů | m | 70 |  | 0
34 |  |  | Svaření pásku s překrytím 100 mm, svary pásek - pásek, izolace svaru | ks | 10 |  | 0
35 |  |  | Svaření pásku s překrytím 100 mm, svary pásek - drát, izolace svaru | ks | 4 |  | 0
36 |  |  | Výstražná fólie 330 mm do země | m | 300 |  | 0
37 |  |  | Samolepící izolační páska PE, šířka 50 mm | m | 60 |  | 0
38 |  |  | Ochranný asfaltový nátěr ALIT na podzemní části očištěných ocelových konstrukcí | kg | 1 |  | 0
39 |  |  | Stavební úpravy pro kompletní montáž, kotvení, průchody budovou, utěsnění a začistění všech otvorů včetně otvorů v kabelové šachtici | kus | 6 |  | 0
40 |  |  | Rozebrání a opětovná montáž SDK stropu M600 | hod | 8 |  | 0
41 |  |  | Řezání SDK stěny a obnova SDK stěny po uložení kabelů, včetně malování | m2 | 4 |  | 0
42 |  |  | Protipožární utěsnění kabelů | m2 | 1 |  | 0
43 |  |  | Měření a protokol strukturované kabeláže | hod | 8 |  | 0
44 |  | 5 | HZS - výchozí revize | hod | 20 |  | 0
45 |  |  | HZS - doplnění dokumentace realizační po výběru dodavatele | hod | 16 |  | 0
46 |  |  | HZS - odpojení od sítě, koordinace | hod | 6 |  | 0
47 |  |  | HZS - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY OBJEKTU (2x) | hod | 10 |  | 0
48 | [7 empty] | 0
49 |  |  | Dopravné | kpl | 1 | 0 | 0
50 |  |  | Přirážka na přesun dodávek | kpl | 1 | 0 | 0
51 |  |  | PPV | kpl | 1 | 0 | 0
52 |  |  | Podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0