Technická specifikace na provedení opravy systému EPS v objektu N

Obsah

Popis současného stavu	1

Požadavky na rozsah díla	1

Obecné požadavky	2

Legislativní požadavky na realizaci systému EPS	2

Požadavek na zpracování nabídkové ceny	3

Termín plnění	4

Popis současného stavu

Předmětem specifikace je provedení nutných činností pro uvedení do provozuschopného stavu systému EPS provozovaného v objektu N v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) na adrese Studentská 6184/15, 708 00 Ostrava – Poruba. (N 49°49.88707', E 18°9.51632'), kde je v současné době provozován systém EPS MHU 103 od výrobce LITES z roku 1986. Systém je morálně zastaralý a již nelze zajišťovat jeho funkčnost.

Požadavky na rozsah díla

V rámci díla požadujeme uvedení systému EPS do provozuschopného stavu, tedy provedení opravy, kdy vzhledem ke stáří provozovaného systému budou použity jiné součásti nebo technologie, a to v rozsahu, že instalovaná technologie bude plně funkčně odpovídat původní instalaci dle přiložené projektové dokumentace.

Zadavatel v jiných svých objektech používá převážně systémové řešení elektrické požární signalizace od společnosti Zettler. Z důvodu kompatibility obsluhy (především rotace vrátných), následné servisní činnosti, a především z důvodu síťování ústředen EPS v rámci areálu zadavatele, zadavatel požaduje plnou kompatibilitu nabízeného technického řešení se systémovými řešeními tohoto výrobce.

Požadavky na rozsah:

- výměna poplachové ústředny s potřebnými rozšířeními pro připojení OPPO, KTPO, síťovým rozhraním k propojení ústředen

- výměna vadných nebo nekompatibilních detektorů, případně jiných součástí systému jako jsou sirény, tlačítkové hlásiče, zábleskový maják apod.

- výměna napájecích zdrojů a akumulátorů

- výměna všech výstupně/výstupních prvků pro napojení stávajících návazností

- výměna KTPO

- výměna externího tabla

- výměna kompletně celé propojovací kabeláže systému

V rámci díla je i požadováno:

- provedení demontáže nevyhovující technologie EPS

- oživení a konfigurace instalovaných technologií

- odevzdání dokumentace skutečného provedení

- provedení výchozí revize

- úprava dokumentace skutečného provedení

- provedení potřebných požárních ucpávek

- provedení zaškolení obsluhy.

- Popis hlásičů v ústředně EPS se musí shodovat s popisy na PCO HZS MSK. Popis hlásičů bude obsahovat informace o čísle místnosti, názvu místnosti dle skutečného využití, podlaží a čísla hlásiče dle projektu a popřípadě typ hlásiče. Způsob popisu hlásičů na ústředně EPS musí být předem odsouhlasen pověřeným pracovníkem VŠB-TUO.

Obecné požadavky

Budoucí dodavatel požárně bezpečnostních zařízení (dále PBZ) předá zadavateli/investorovi ke každému PBZ:

- atesty, certifikáty, prohlášení o shodě ke každé komponentě;

- doklad o montáži PBZ;

- doklad o oprávnění osob k montáži PBZ;

- doklad o provozuschopnosti PBZ;

- doklad o funkční zkoušce PBZ;

- návody k obsluze.

Dodavatel slaboproudých technologií dodá při realizaci  zadavateli/investorovi:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení mimo tištěné verze i ve formátu v elektronické podobě, a to ve formátu Adobe Acrobat (pdf) a AutoCAD (dwg), která bude odpovídat v plném rozsahu skutečnému stavu;

- přístupové instalační a administrátorské kódy u instalovaných systémů.

Legislativní požadavky na realizaci systému EPS

Zadavatel/investor požaduje uvést do technické zprávy PD, že instalace systému bude v souladu s níže uvedenými dokumenty. Jedná se o:

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhláška 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhl. č. 50/1978 Sb.;

- NV č. 194/2022 Sb.;

- EN 54-1 Úvod;

- EN 54-2 Ústředna;

- EN 54-3 Sirény;

- EN 54-4 Napájecí zdroj;

- EN 54-5 Hlásiče teplot;

- EN 54-7 Hlásiče kouře;

- EN 54-10 Hlásiče plamene;

- EN 54-11 Hlásiče tlačítkové;

- EN 54-12 Hlásiče lineární;

- EN 54-13 Systémové požadavky;

- EN 54-15 Hlásiče multisenzorové;

- EN 54-16 Ústředny pro hlasové zdroje zvuku;

- EN 54-17 Izolátory;

- EN 54-18 Vstupně výstupní zařízení;

- EN 54-20 Nasávací hlásiče;

- EN 54-21 Přenosová zařízení;

- EN 54-22 Lineární tepelné hlásiče;

- EN 54-23 Optická poplachová zařízení;

- EN 54-24 Reproduktory pro hlasové zdroje zvuku;

- EN 54-25 Komponenty využívající radiové linky;

- EN 14604 Autonomní hlásiče;

- ČSN 730875 „Navrhování elektrické požární signalizace“;

- ČSN 730848 PBS – elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody;

- ČSN 342710 „Předpisy pro zařízení EPS“;

- Používaná kabeláž pro EPS a její pokládka – příloha č. 2 Vyhl. č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

- IEC 60332 - definice požární odolnosti kabelu;

- EN 50 267 – definuje obsah halogenových prvků v materiálu izolace EN 61034;

- IEC 60331 - definuje celistvost obvodu při požáru (funkční schopnost – V);

- ZP 27/2008 - zkušební předpis PAVUS pro zkoušky funkční schopnosti;

- ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6-61 revize elektrických zařízení;

- NV č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

Požadavek na zpracování nabídkové ceny

Dodavatel ve své nabídce stanoví celkovou nabídkovou cenu za celý předmět veřejné zakázky vyjádřenou v CZK (koruna česká). Celková nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady nezbytné k řádné a včasné realizaci předmětu veřejné zakázky. Cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.

Součástí nabídky bude i tabulka, kde budou uvedeny jednotlivé komponenty s potřebnými počty. Výčet bude obsahovat minimálně níže uvedené komponenty s jejich základní specifikací:

- Ústředna – zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení v souladu s ustanovením § 89 odst. 6 zákona

- Tablo – zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení v souladu s ustanovením § 89 odst. 6 zákona

- Rozšíření ústředny – zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení v souladu s ustanovením § 89 odst. 6 zákona

- Akumulátory – zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení v souladu s ustanovením § 89 odst. 6 zákona

- Rozšíření pro síťové připojení

- Sirény do interiéru – zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení v souladu s ustanovením § 89 odst. 6 zákona

- Sirény do exteriéru

- Tlačítkové hlásiče – zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení v souladu s ustanovením § 89 odst. 6 zákona

- Adresovatelné optické senzory – zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení v souladu s ustanovením § 89 odst. 6 zákona

- Adresovatelné tepelné senzory – zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení v souladu s ustanovením § 89 odst. 6 zákona

- Adresovatelné optické-tepelné multisenzory – zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení v souladu s ustanovením § 89 odst. 6 zákona

- Vstupně/výstupní prvky – zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení v souladu s ustanovením § 89 odst. 6 zákona

- Obslužné pole požární ochrany

- Klíčový trezor požární ochrany

| EPS a příslušenství |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| typ příslušenství – doplní dodavatel | popis |  | počet kusů | cena v Kč bez DPH za jednotku | DPH v % | cena v Kč bez DPH za požadovaný počet jednotek |
|  | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, až 4 kruhová vedení, max. 500 adres. Obsahuje základní desku PFI800, zdroj (24VDC/5A), zobrazovací a ovládací panel s barevným 16 řádkovým grafickým displejem. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 38Ah. | ks | 1 |  |  |  |
|  | Rozšiřující montážní sada pro instalaci karet PNI800, FBI800 a desek IOB800, FB800 do ústředen ZETTLER PROFILE Lite a Pro215S. | ks | 1 |  |  |  |
|  | Akumulátor 12V/38Ah | ks | 2 |  |  |  |
|  | Sada prázdných potisknutelných štítků pro ústředny PROFILE Lite a tabla obsluhy PROFILE Lite, 2x list A4 (6 ks každý). | ks | 1 |  |  |  |
|  | Slotová síťová karta k síťovému propojení ústředen EPS | ks | 1 |  |  |  |
|  | Slotová karta pro připojení OPPO a KTPO k ústřednám PROFILE Flexible/Lite. | ks | 1 |  |  |  |
|  | Siréna pro montáž na omítku, 24V, 100dB, červená, IP21C. | ks | 34 |  |  |  |
|  | Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s izolátorem, červený, 135x135x32mm. | ks | 17 |  |  |  |
|  | Adresovatelný interaktivní multisenzor, kombinace optického a tepelného senzoru, adresace pomocí mobilní aplikace | ks | 22 |  |  |  |
|  | Adresovatelný interaktivní optický senzor, adresace pomocí mobilní aplikace, PŘÍMÁ NÁHRADA 830P a 813P. | ks | 205 |  |  |  |
|  | Adresovatelný interaktivní tepelný senzor, adresace pomocí mobilní aplikace, PŘÍMÁ NÁHRADA 830H a 801H. | ks | 7 |  |  |  |
|  | Zásuvka pro EPS čidlo | ks | 226 |  |  |  |
|  | Zásuvka pro EPS čidlo s izolátorem | ks | 8 |  |  |  |
|  | Adresovatelný prvek s izolátorem napájený z adresovatelného vedení, IR komunikace s programovacím přístrojem, 4 programovatelné hlídané vstupy, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání, nebo 4 výstupy pro ovládání HVR800, hlídání pomocného externího napájení 24/48VDC, v krabičce pro montáž na DIN lištu. | ks | 10 |  |  |  |
|  | Krabice s víkem pro v/v moduly, šedý plast s průhledným víkem pro IR komunikaci, DIN lišta, montáž na omítku, IP66. | ks | 10 |  |  |  |
|  | Adresovatelný volně programovatelný vstup hlídaný na přerušení a zkrat a volně programovatelný reléový výstup (přepínací bezpotenciálový kontakt, zatížitelnost 24VDC/2A), napájení z adresovatelného vedení. Bez krabice (např. 517.035.010). | ks | 5 |  |  |  |
|  | Krabice bez víka pro prvky adresovatelného vedení, bílý plast, montáž na omítku. Objednávat spolu s víkem 517.035.007. | ks | 5 |  |  |  |
|  | Víko pro montážní krabici 517.035.010 nebo 517.035.015. | ks | 5 |  |  |  |
|  | Pro montáž na stěnu v mělké skříni, obsahuje zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafickým barevným displejem a 32 dvojicemi LED (červená, žlutá) pro signalizaci stavu až 32 skupin hlásičů. | ks | 1 |  |  |  |
|  | Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24VDC/5A. Prostor pro 2 akumulátory 12V/17Ah nebo 12V/7Ah. Reléový výstup (přepínací kontakt) pro signalizaci poruchy zdroje. Rozměry 383 x 408 x 97 (š x v x h). Schválení dle EN54-4. | ks | 4 |  |  |  |
|  | Akumulátor 12V/17Ah | ks | 8 |  |  |  |
|  | Samolepky s čísly adres - 1 až 250 | ks | 4 |  |  |  |
|  | Obslužné pole požární ochrany (OPPO) | ks | 1 |  |  |  |
|  | Podle EN54-23 W, pro montáž na zeď, červený, hluboká patice, bílé světlo, IP65. | ks | 1 |  |  |  |
|  | Klíčový trezor požární ochrany | ks | 1 |  |  |  |
|  | Provozní kniha EPS – ČAP. | ks | 1 |  |  |  |
|  | Páteřní vnitřní ohniodolné trasy s funkční schopností při požáru | m | 560 |  |  |  |
|  | Vnitřní instalační trasy | m | 1600 |  |  |  |
|  | Vnitřní instalační trasy s funkční schopností při požáru | m | 1300 |  |  |  |
|  | Praflacom 2x2x0,8 | m | 3000 |  |  |  |
|  | Praflaguard 2x2x0,8 | m | 1850 |  |  |  |
|  | Praflaguard 5x2x0,8 | m | 50 |  |  |  |
|  | Praflaguard 10x2x0,8 | m | 50 |  |  |  |
|  | Prafladur 3x1,5 | m | 150 |  |  |  |
|  | Protipožární ucpávky | kpl | 1 |  |  |  |
|  | Průrazy | kpl | 1 |  |  |  |
|  | Drobný instalační materiál | kpl | 1 |  |  |  |
| Montážní práce a doprava |  |  |  |  |  |  |
|  | Montáž technologie | soubor | 1 |  |  |  |
|  | Montáž instalačního materiálu | soubor | 1 |  |  |  |
|  | Demontáž stávající EPS | soubor | 1 |  |  |  |
|  | Oživení a konfigurace instalovaných technologií | soubor | 1 |  |  |  |
|  | Dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  |  |  |
|  | Připojení EPS na HZS | soubor | 1 |  |  |  |
|  | Výchozí revize | soubor | 1 |  |  |  |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |