- OBSAH :

1.	Obecná část	2

2.	Členění dokumentace	2

3.	Technická zpráva	3

3.1	ELEKTROINSTALACE	3

3.1.1	Hlavní technické údaje	3

3.1.2	Napojení + měření spotřeby elektrické energie	4

3.1.3	Hlavní kabelové trasy	4

3.1.4	Rozvodnice R1 a R2	4

3.1.5	Ochranné pospojování	4

3.1.6	Zásuvkové okruhy	5

3.1.7	Světelné okruhy	5

3.1.8	Legenda svítidel	5

3.1.9	Elektroinstalace	6

4.	Závěr	6

Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.

# Obecná část

- Zodpovědné osoby

Projekt vypracoval Seifert Marek – projektování elektrických zařízení.

Za obsah projektu a návrh technického řešení zodpovídá:

Seifert Marek

D.1.4.4 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

# Členění dokumentace

Projekt je rozdělen do následujících částí:

ELEKTROINSTALACE		-	Napojení

-	Měření spotřeby elektrické energie

- 	Hlavní kabelové trasy

- Rozvodnice

- Ochranné pospojování

- Zásuvkové okruhy

- Světelné okruhy

- Legenda svítidel

- Elektroinstalace

# Technická zpráva

## ELEKTROINSTALACE

### Hlavní technické údaje

- 	Rozvodné soustavy   : 	3 PEN stř. 50 Hz, 400 V / 230 V   /   TN – C

3 NPE stř. 50 Hz, 400 V / 230 V   /   TN – S

- Ochranná opatření :

Automatické odpojení od zdroje v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3.

Základní ochrana :

- Izolací živých částí						dle ČSN 332000-4-41 ed.3

- Kryty nebo přepážkami					dle ČSN 332000-4-41 ed.3

Ochrana při poruše je zajištěna :

- Ochranným uzemněním					dle ČSN 332000-4-41 ed.3

- Ochranným pospojováním				dle ČSN 332000-4-41 ed.3

- Automatickým odpojením v případě poruchy		dle ČSN 332000-4-41 ed.3

Doplňková ochrana neživých částí :

- Proudovým chráničem (RCD)				dle ČSN 332000-4-41 ed.3

Určení vnějších vlivů :					dle ČSN 332000-5-51ed.3

Je provedeno společně pro všechny místnosti shodného začlenění.

Venkovní prostory

AA8,AB8,AC1,AD4,AE2,AF2,AG1,AH1,AK2,AL2,AM1-2,AN3,AP1,AQ2,AR1,

AS2,BA1,BC3,BD1,BE1.

Vzhledem k tomu, že se vnější vliv AD4 vyskytuje pouze občas a není předpoklad, manipulace s elektrickým zařízením v době trvání tohoto vnějšího vlivu, je tento prostor zařazen jako prostor nebezpečný.

Vnitřní prostory

AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1-2,AN1,AP1,AQ1,AR1,

AS-nevyskytuje se,BA1,BC2,BD3,BE1,CA1,CB1-prostory s normálními vnějšími vlivy.

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem: prostory normální.

Závěr :

V případě jakýchkoliv změn ve využití prostor, ve stavební konstrukci, volby materiálu,

v dalším období stavební přípravy a vlastní stavby je nutno toto určení vnějších vlivů

doplnit.

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem se jedná o prostory, které nezvyšují

nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Příkonová bilance - rozvodnice R1

- Instalovaný výkon – Pi = 104,8 kW

- Výpočtový ( soudobý ) výkon – Pp = 69,3 kW

- Jmenovitý proud – In = 105,0 A

Příkonová bilance - rozvodnice R2

- Instalovaný výkon – Pi = 74,2 kW

- Výpočtový ( soudobý ) výkon – Pp = 49,2 kW

- Jmenovitý proud – In = 74,5 A

### Napojení + měření spotřeby elektrické energie

Napojení bude provedeno ze stávající rozvodny nn, jenž je umístěna v 1.PP pod místností 217. V této rozvodně se nachází stávající skříňová rozvodnice označená HR-S1, tato je sestavena ze dvou polí, napojení bude provedeno z pole č.2, v tomto poli jsou dvě volné pojistkové sady.

Nové odjištění pro rozvodnici R1 bude provedeno výkonovými nožovými pojistkami 3x160A a pro rozvodnici R2 bude provedeno výkonovými pojistkami 3x100A.

Z takto nově připravených odjištěným míst budou vyvedeny silové kabely typové řady CYKY 4x95mm2, jenž budou ukončeny v nových rozvodnicích R1 a R2, tyto jsou umístěny v řešeném prostoru.

Nové měření spotřeby elektrické energie nebude zřizováno, jelikož místo napojení je v již měřené části.

### Hlavní kabelové trasy

Hlavní kabelové trasy budou provedeny silovými kabely CYKY a ochrannými vodiči CYA zelenožluté barvy, jenž budou uloženy pevně pod omítkou, v ochranných trubkách v podlaze, na povrchu na kabelových příchytkách a v podhledech na kabelovém žlabu a na příchytkách pro uchycení kabelu.

### Rozvodnice R1 a R2

Nově navržené rozvodnice R1 a R2 budou vybaveny v souladu s výkresovou částí.

Rozvodnice budou oceloplechové v provedení k zapuštění do zdi.

### Ochranné pospojování

OP budou umístěny poblíž každé projektované rozvodnice. Do této skříňky bude vždy staženo ochranné pospojování dotčených prostor. Hlavní vedení do této skříňky je provedeno vodičem CYA 25mm2 zelenožluté barvy, shodně je dimenzován také propoj mezi příslušnou rozvodnicí a skříňkou OP a propoj mezi jednotlivými OP a HUB (EBB), zbylé trasy budou provedeny vodiči CYA 6mm2 zelenožluté barvy.

Na systém OP budou připojeny všechny vstupy a výstupy od jednotlivých médií.

Venkovní klimatizační jednotky budou propojeny s příslušnou OP vodičem CYA 25mm2 zelenožluté barvy, v tomto místě bude rovněž umístěn svodič přepětí T1+T2.

### Zásuvkové okruhy

V celém objektu budou zřízeny zásuvkové okruhy, jenž budou provedeny silovými kabely typové řady CYKY 3Jx2,5mm2.

Vlastní ukončení jednotlivých zásuvkových vývodů je provedeno dvojnásobnými zásuvkami 16A/230V s natočením, jednonásobnými zásuvkami 16A/230V modul 45 v podlahových krabicích a dvojnásobnými zásuvkami 16A/230V modul 45 v parapetním žlabu.

Zásuvky určené pouze pro PC budou nezaměnitelně označeny od běžných okruhů (buď trvalým nesmývatelným popisem, nebo jiná barvou krytu zásuvky).

### Světelné okruhy

Pro potřeby jednotlivých osvětlovacích soustav, které jsou nově navrhovány budou zřízeny světelné okruhy, jenž budou provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY 3Jx1,5mm2, CYKY 5Jx1,5mm2.

Ovládání jednotlivých osvětlovacích soustav bude vždy prováděno při vstupu do místností, popř. funkčně vymezených celků.

Vlastní ukončení jednotlivých ovládacích vývodů bude provedeno spínači 10A/230V, v učebnách bude ovládání řízeno systémem DALI.

Bude zřízeno nouzové osvětlení. Pro potřeby nouzového osvětlení budou použity nouzové invertéry s minimální dobou zálohy 1hodina, jenž budou nainstalovány do vybraných svítidel. K takto vybaveným svítidlům je zapotřebí přivést nespínanou fázi pro potřeby navržených nouzových invertérů.

### Legenda svítidel

Předpokládá se použití LED svítidel, svítidla A, B, C umístěny na lištovém systému:

A – LED svítidlo Tecton Mirel LED 7400-840, L2000, LDO WH, 50W, 7400lm

B – LED svítidlo Tecton Mirel LED 5400-840, L2000, LDO WH, 36W, 5310lm

C – LED svítidlo Tecton Mirel LED 5500-840, L1500, LDO WH, 37W, 5550lm

D – LED svítidlo Beta 2 LED, 3800-840, HF, Q600, 33W, 3800lm

E – LED svítidlo Panos Evo R150H LED, 3000-840, SWI A2 WH, 29W, 3000lm

F – LED pásek v Al profilu 8W/750lm

G – LED svítidlo Adria 2, 15W, d-30cm, sklo triplex opál, mat, vč. tyčového závěsu

H – LED svítidlo Aquaforce 6400-840, IP66, 53,9W, 6550lm

N.O.1 – nouzové LED svítidlo Resclite PRO TEC-GP ANT E1D WH, 4,7W, 192lm

N.O.2 – nouzové LED svítidlo Voyager Blade 2 115 MS E1 s piktogramem

N.O.3 – nouzové LED svítidlo Resclite PRO MRCR ESC E1D WH, 4,7W, 206lm

N.O.4 – nouzové LED svítidlo Resclite PRO MSC ESC E1D WH, 4,7W, 206lm

### Elektroinstalace

Součástí vnitřní elektroinstalace je počítáno se silovým napojením všech zůčastněných profesí a všech prvků, které jsou nezbytné pro chod řešené části objektu.

# Závěr

Instalace je provedena v souladu s příslušnými normami ČSN a všemi jejich dodatky v den výstavby.