Technické specifikace pro Systém řízení kopulí Hvězdárny v Planetáriu Ostrava

| Parametry požadované zadavatelem | Dodavatel zakroužkuje možnost, popř. dopíše nabízené parametry |
| --- | --- |
| Systém řízení musí být nainstalován samostatně ve dvou kopulích Hvězdárny v prostoru určeným Objednatelem. | ANO/NE |
| Pro řízení musí být použit odzkoušený průmyslový programovatelný řídící systém (PLC - programmable logic controller), který bude schopen zajistit spolehlivé řízení a polohování kopulí. | ANO/NE (Dodavatel doplní specifikaci) |
| Část řídícího systému umístěná v kopuli musí být schopná pracovat v rozmezí teplot -25 °C až +40 °C. | ANO/NE |
| Každá kopule musí mít svůj vlastní řídící a ovládací systém skládající se ze dvou rozvaděčů: 1 x hlavní rozvaděč + 1 x rozvaděč pro pohyblivé části kopule umístěný na kopuli. | ANO/NE |
| Systém musí být navržen tak, aby umožňoval ovládání kopule přímo z kopule prostřednictvím dodaného řídícího softwaru, přičemž musí být zachována možnost mechanického manuálního otáčení kopule a otevírání štěrbiny při výpadku el. proudu nebo poruše systému. | ANO/NE |
| Systém musí fungovat tak, aby se štěrbina kopule natáčela v závislosti na poloze tubusu dalekohledu, přičemž je nutné nejdříve nastavit dalekohled a vzápětí se natočí kopule. Systém řízení musí být kompatibilní s protokolem ASCOM a paralaktickými montážemi 10M GM-4000 a Sky-Watcher EQ-8. | ANO/NE (Dodavatel doplní specifikaci) |
| Rozvaděč umístěný na kopuli musí mít stupeň krytí minimálně IPx3. | ANO/NE (Dodavatel doplní specifikaci) |
| Při výpadku elektrického proudu se štěrbina kopule musí automaticky uzavřít a zůstat blokována do obnovení dodávky elektrického proudu. | ANO/NE |
| Je možné využít stávající motory kopulí, ale musí být osazeny frekvenčním měničem pro měkký rozjezd a dojezd, a musí být zamezeno jakýmkoliv rušivým vlivům na okolní elektroniku. | ANO/NE (Dodavatel doplní specifikaci) |
| Na každé kopuli a štěrbině musí být instalovány snímače polohy, kalibrační snímače a koncové snímače, které budou propojeny se systémem řízení a budou kontrolovat a zobrazovat mezní stavy kopule a štěrbiny v grafice dodaného softwaru. | ANO/NE |
| Dodaný software musí zobrazovat na jedné obrazovce minimálně tyto prvky: aktivní ovládací prvky pro řízení kopule, okamžitou pozici kopule (např. azimut ve stupních, stupnice 0° - 360°), detekci otevření a zavření štěrbiny kopule. | ANO/NE (Dodavatel doplní specifikaci) |
| Do softwaru systému řízení musí být implementován systém pro měření meteorologických hodnot (teplota, atmosférický tlak, rychlost větru, směr větru, vlhkost, rosný bod a srážky). Při zhoršení atmosférických podmínek (např. při mrholení, mlze, dešti či sněžení) systém automaticky uzavře štěrbinu na kopuli a najede do nabíjecích kontaktů (parkovací pozice). | ANO/NE |
| Informace o výše uvedených meteorologických veličinách musí být zobrazeny na stejné obrazovce spolu ovládacími prvky řízení kopule. | ANO/ NE (Dodavatel doplní specifikaci) |
| Napájecí napětí pro motory otáčení kopule nesmí být větší než 400 V, napájecí napětí pro motory otevírání štěrbiny nesmí být větší než 24 V. | ANO/NE (Dodavatel doplní specifikaci) |
| Součástí systému zavírání štěrbiny musí být záložní zdroj UPS nebo akumulátor (minimální výdrž 12 hodin, aby bylo možné zavřít kopuli po celonočním pozorování). | ANO/NE (Dodavatel doplní specifikaci) |
| Součástí systému musí být 2 ks PC stanice (pro každý systém řízení kopule 1 kus) s licencovaným operačním systémem a stabilním softwarovým vybavením (GUI) pro ovládání kopule + 2 ks monitory velikosti min. 15“ s možností nastavení tlumené červené barvy + klávesnice a myš | ANO/NE (Dodavatel doplní specifikaci) |
| + 2 x záložní zdroj UPS (pro každou PC stanici 1 kus, minimální výdrž 10 minut). | ANO/NE (Dodavatel doplní specifikaci) |
| Součástí dodávky musí být veškerá potřebná kabeláž a elektroinstalační materiál, projekt elektroinstalace, uživatelský manuál a revize elektro. | ANO/NE (Dodavatel doplní specifikaci) |
| Součástí dodávky musí být doprava do místa plnění, instalace obou systémů, jejich zprovoznění a otestování systému s připojenými montážemi dalekohledů a zaškolení max. 5 osob Objednatele v délce trvání max. 2 hodiny. | ANO/NE |