Požadavky uživatele na stavební úpravy laboratoře G305

Uživatel požaduje provedení stavebních prací v laboratoři G305 (označení místností dle původní dokumentace 304, 305, 306 a 307). Místnost 307 bude sloužit jako reologická laboratoř, místnost 304 bude sloužit jako kancelářský prostor, 306 pak jako místnost pro přípravu vzorků.

Podlahová plocha místností:

304+305			11,3m2

306				6,3m2

307				35,6m2

Výška místností 		3,15m

Výška keramického obkladu	1,5m

Požadované stavební úpravy:

Ve všech místnostech:

- Vybourání podlahy vč. šetrného odbourání kolem potrubí ÚT pod okny, vyrovnání podkladní vrstvy podlahy – výškový rozdíl podlahy až 40mm. Podlaha nesmí přenášet vibrace z budovy do strojů.

- Nové podlahy z epoxidové stěrky – barva bude vzorkována.

- Energokanály budou vybourány. V trase energokanálů budou uloženy a zabetonovány chráničky (min 4ks DN90), v místě křížení a na konci trasy budou umístěny podlahové krabice pro přístup ke chráničkám. Nová kabeláž v rámci rekonstrukce bude vedena v chráničce.

- Nové rozvody silnoproudu s rozmístěním přípojných míst dle přílohy „vybavení laboratoře“ – kabeláž bude vedena pod omítkou, koncové prvky předstěnové z důvodu zachování akustických parametrů stávajících příček.

- Nové rozvody slaboproudu vč. racku (umístění racku bude dohodnuto s uživatelem) – kabeláž pod omítkou, koncové prvky předstěnové.

- Nové osvětlení LED vč. světelně technického výpočtu s vedením kabeláže pod omítkou.

- Opravy omítek (rozsah bude určen po demontáži obkladových desek v místnosti 307) s využitím výztužné mřížky proti praskání tenkých příček.

- Kompletní výmalba.

- Nátěr otopných článkových těles a potrubí ÚT.

- U každého přístroje ocelová konstrukce pro uchycení a zabezpečení tlakových lahví.

304:

- Vybourání příčky mezi 304 a 305.

- Vybourání obkladů se zapravením plochy po obkladech.

- Prostup mezi 304 a 307 pod parapetem bude zazděn vč. omítky z obou stran a výmalby.

305:

- Vybourat a zazdít dveře mezi 305 a 303, se zachováním elektrokanálu ve stávajícím místě.

- Nové dveře z místnosti 307 do stávajících zárubní, které budou opatřeny novým nátěrem.

306:

- Vybourání obkladu se zapravením plochy po obkladech.

- Repase dřevěných částí skříní s novým nátěr v odstínu určeném uživatelem.

- Nátěr ocelových konstrukcí skříní.

- Nové dveře do stávajících zárubní.

307:

- Vybourání stávajících zděných digestoří.

- Vybourat zděný pracovní stůl.

- Vybourání stávajícího hygienického koutu a provedení nového (obklad, umývadlo, baterie).

- Odstranění a zaslepení přívodů v podlaze (plyn, 2x voda, odpad).

- Začištění vyzdívky pod parapetem mezi 307 a 308 – omítka, výmalba.

- Pravá digestoř (při pohledu od okna) – vyspravení povrchů, zůstane volný prostor.

- Levá digestoře bude osazena novou prefabrikovanou digestoří výrobcem laboratorního vybavení. Odtah vybourané pravé digestoře bude využit pro VZT odtahů nad všemi laboratorními přístroji v místnosti. Rozvody těchto odtahů budou vedeny pod stropem. Požadovaný výkon VZT odtahů 4x 200-250 m3/h – stávající digestoře max. 700m3/h vyhoví, nepředpokládá se provoz více než tří zařízení současně – VZT budou na koncích nad stroji opatřeny klapkami, které uzavřou VZT potrubí u zařízení, se kterými se nepracuje.

- Instalace klimatizace s venkovní jednotkou na fasádě pro vykrytí tepelných zisků osob (průměrný počet osob 4 ) a laboratorních zařízení při provozu (40-50°C teplota v místnosti při práci s laboratorním vybavením). Požadovaná teplota v laboratoři max. 25°C. Nutná koordinace s odsáváním VZT.

- Zapravení kruhového VZT otvoru ve fasádě (možnost využití pro průchod potrubí klimatizace).

- Kompletně nové vystrojení elektrorozvaděče dle požadovaných příkonů laboratorního vybavení – rozvaděč slouží i pro další místnosti. V rozvaděči bude instalováno podružné měření spotřeby pro tuto laboratoř s dálkovým odečtem do systému EM Scada.

- Osvětlení LED koordinovat s rozvody VZT k laboratornímu vybavení.

- Antivibrační podložka pro pec CLASIC (požadováno zabránění přenosů vibrací z konstrukce budovy na pec.

- Repase dřevěných částí skříní s novým nátěrem v odstínu určeném uživatelem.

- Nátěr ocelových konstrukcí skříní.

Vyplní zhotovitel:

Zařízení, které zhotovitel nabízí v nabídce a bude dodáno v rámci realizace:

| Digestoř – výrobce |  |
| --- | --- |
| Digestoř – typ |  |
| Klimatizace – výrobce |  |
| Klimatizace - typ |  |

Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že jeho nabídka obsahuje všechny výše uvedené a požadované práce a dodávky, případně práce a dodávky výše neuvedené, ale nutné k provedení a dokončení díla.

| Zhotovitel – jméno |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel – datum |  |
| Zhotovitel - podpis |  |