HAVARIJNÍ ÚPRAVA OTOPNÉHO SYSTÉMU V                               ADMINISTRATIVNÍ  BUDOVĚ A TĚLOCVIČNĚ                                                 VŠB-TUO NA UL. STUDENSKÁ V OSTRAVĚ PORUBĚ

| # Technická zpráva | Strana |
| --- | --- |
| ě 1. Technická zpráva 1 1.1 Předmět projektu 2 1.2 Podklady pro zpracování projektu 2 1.3 Základní technická data 2 1.3.1 Napěťová soustava rozvaděč měření a regulace DT-7 2 1.3.2 Prostředí 2 1.3.3 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí 2 1.3.4 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 3 1.4 Obecně platná ustanovení 3 1.4.1 Ochrana zdraví a zajištění bezpečnosti práce 3 1.4.2 Uložení kabelů 3 1.5 Popis technologického zařízení 3 1.6 Popis regulačních okruhů 4 1.6.1 Ekvitermní regulace teploty ÚT větev tělocvična 4 1.6.2 Ekvitermní regulace teploty ÚT kanceláře 4 1.6.3 Ekvitermní regulace teploty ÚT větev chodby 4 1.7 Úprava stávajícího rozvaděče DT-7 4 1.8 Požadavek na ostatní profese 5 |  |

## Předmět projektu

## Projekt měření a regulace řeší regulaci vytápění otopného systému administrativy, tělocvičny a chodeb v objektu VŠB-TÚ na ul. Studenská v Ostravě-Porubě. Ve stávající předávací stanici se provede úprava technologie, místo dvou neregulovavých okruhů s čerpadly se osadí tři směšovací uzly vytápění s trojcestným ventilem a oběhovým čerpadlem. Pro regulaci vytápění nových tří uzlů vytápění se využije stávajícího regulátoru PXC-36.E.D umístěném v rozvaděči DT-7 v předávací stanici administrativní budovy. Stávající  regulátor komunikuje přes datovou síť se stávajícím  dispečinkem Visonik alfa umístěným na VŠB v Ostravě-Porubě.

## Podklady pro zpracování projektu

  - nový projekt ústředního vytápění

  - stávající projekt měření a regulace

  - prohlídka na místě

  - požadavky uživatele

## Základní technická data

### Napěťová soustava rozvaděč měření a regulace DT-7

1 NPE ~ 50Hz, 230V AC/TN-S

### Prostředí

Prostory regulační stanice  jsou hodnoceny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3  jako prostory – normální.

prostředí AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN1, AP1 AQ1, AR1, AS1

BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1    prostor normální

### Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí

Samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed3

24V AC – malým napětím

Zvýšená ochrana doplňujícím pospojováním

### Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí.

Ochrana proti dotyku živých částí, vniknutí cizích předmětů, proti vniknutí vody a proti mechanickému poškození je u elektrických předmětů a zařízení v uvažovaném prostoru dle 
ČSN 33 2000 - 4 – 41 ed3

412.1 – izolací živých částí

412.2 – kryty

## Obecně platná ustanovení

### Ochrana zdraví a zajištění bezpečnosti práce

Při montáži a provozování zařízení je nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečné práce podle vyhlášky 48/82 Sb.

Obsluhu zařízení mohou provádět pouze osoby provozovatelem prokazatelně poučené. Způsob obsluhy musí být zpracován do provozních předpisů, které je povinen zpracovat provozovatel.

Veškeré práce na elektrickém zařízení (údržba, kontrola, opravy) mohou být prováděny pouze při respektování ustanovení normy ČSN EN 50110-1.

### Uložení kabelů

Ve stávající předávací stanici administrativy jsou kabely vedeny v drátových žlabech.v tělocvičně a na chodbě budou umístěny nové prostorové snímače teploty, které se napojí kabely JYTY-O 2x1 vedenýmí na povrchu v lištách LV.

## Popis technologického zařízení

Strojní zařízení předávací stanice bude v naprosté většině zachováno. V souladu s rozdělením

ležatého rozvodu na tři samostatně časoteplotně regulovatelné větve budou provedeny nezbytné

úpravy na teplovodní straně. Rozdělovač a sběrač otopné vody bude prodloužen tak, aby bylo

možné osadit  další větev, která bude sloužit pro vytápění chodby. Na každé z větví budou osazeny

uzavírací armatury, trojcestný směšovací ventil, teplovodní oběhové čerpadlo s plynulou regulací

otáček, vyvažovací ventil  a zpětná armatura. Zařízení pro přípravu teplé vody bude ponecháno

stávající.

Základní technické údaje :

Výpočtová venkovní teplota "te"			- 15oC

Průměrná vnitřní teplota			  19oC

Počet topných dnů 				229

Střední teplota venkovního vzduchu		4,0oC

Teplota otopné vody				75/60 oC - otopná tělesa

Provoz zařízení nepřerušovaný 			24 hod /den 												s tlumením dle vyhl. MPO 193/2007 Sb.

Výpočtová potřeba tepla ( dle ČSN EN 12831) :

Vytápění tepelný výkon ( tepelné ztráty) celkem :

1. Vytápění chodby		 		Qúv1 = 72,6 kW 				                      2. Vytápění kanceláře				Qúv2  = 22,1 kW

3. Vytápění tělocvičny+zázemí			Qúv3  = 78,65 kW

4. Příprava teplé vody 				Qtv  =  147 kW

5. Přípojná hodnota 				Qpříp = 0,7* Quv+ Qtv = 268,4 kW

6. Roční spotřeba tepla : 			Ero-uv = cca 1.290 GJ / rok

## Popis regulačních okruhů

### Ekvitermní regulace teploty ÚT  větev tělocvična

Teplota ÚT je regulována podle ekvitermní křivky na základě venkovní teploty pol. TT3.01 a teploty   ÚT výstup tělocvična pol. TT3.02 ovládáním regulačního ventilu ÚT pol. YM3.04 s analogovým řízením 0-10 V. Z regulátoru je ovládáno čerpadlo ÚT pol. M3.03. Do regulátoru jsou snímány referenční teploty v tělocvičně pol. TT3.05 a TT3.06, podle kterých  bude prováděna korekce vytápění.

### Ekvitermní regulace teploty ÚT  kanceláře

Teplota ÚT je regulována podle ekvitermní křivky na základě venkovní teploty pol. TT3.01 a teploty   ÚT výstup kanceláře pol. TT6.01 ovládáním regulačního ventilu ÚT pol. YM6.03 s analogovým řízením 0-10 V. Z regulátoru je ovládáno čerpadlo ÚT kanceláře pol. M6.02.

### Ekvitermní regulace teploty ÚT  větev chodby

Teplota ÚT je regulována podle ekvitermní křivky na základě venkovní teploty pol. TT3.01 a teploty   ÚT výstup chodby pol. TT7.01 ovládáním regulačního ventilu ÚT pol. YM7.03 s analogovým řízením 0-10 V. Z regulátoru je ovládáno čerpadlo ÚT chodby pol. M7.02. Do regulátoru je snímána referenční teplota na chodbě pol. TT7.04, podle které  bude prováděna korekce vytápění.

## Úprava stávajícího rozvaděče DT-7

Ve stávající rozvaděči DT-7 není volný prostor pro osazení dalšího jističe, proto se na společný jistič FA3 B/6/1 napojí stávající zásuvka XC2 pro SWITCH a zásuvka XC3 pro převodník. Na uvolněný jistič FA4 B/6/1 6A se napojí nové čerpadlo ÚT pro chodby. Pro napájení nových tří regulačních ventilů ÚT se do rozvaděče DT-7 doplní 3 ks pojistek 24V AC v řadové svorce. V rozvaděči DT-7 se demontuje stávající relé KA04.5P cívka 230V, které je nevyužité. U stávajících čerpadel ÚT byl veden ve společném kabelu JYTY 4x1 signál malého napění a napětí 230V což je nepřípustné, proto je provedena úprava zapojení ovládání čerpadel ÚT podle v.č 5.8. Ve stávajícím rozvaděči DT-7 se demontují nevyužité svorky X4.06 2,3,4,5 a X6.02 2,3,4,5 a na uvolněné místo se osadí nová svorkovnice X7.02 – 1,2,3, N, PE.

## Požadavek na ostatní profese

#### Strojní

  - návarky pro snímače teploty

  - osazení regulačních ventilů ÚT do potrubí