| # 1. Technická zpráva | Strana |
| --- | --- |
| 1. Technická zpráva 1 1.1 Předmět projektu 3 1.2 Podklady pro zpracování projektu 3 1.3 Základní technická data 3 1.3.1 Napěťová soustava rozvaděčů PS DT-1, DT-2, DT-3, DT-4, DT-5, DT-6 a DT-7 3 1.3.2 Instalovaný a soudobý výkon rozvaděčů MaR 3 1.3.3 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí 3 1.3.4 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 4 1.4 Obecně platná ustanovení 4 1.4.1 Ochrana zdraví a zajištění bezpečnosti práce 4 1.5 Popis technologického zařízení 4 1.5.1 Předávací stanice SO-01 Energocentrum + garáže 4 1.5.2 Předávací stanice SO-02 Dům služeb 4 1.5.3 Předávací stanice SO-03 Koleje „C“ 5 1.5.4 Předávací stanice SO-04 Bufet 5 1.5.5 Předávací stanice SO-05 Koleje „D“ 5 1.5.6 Předávací stanice SO-06 Koleje „E“ 5 1.5.7 Předávací stanice SO-07 Adninistrativní budova 6 1.6 Popis regulačních okruhů PS SO-01 6 1.6.1 Signalizace havarijních a poruchových stavů 6 1.6.2 Regulace tlaku v systému 7 1.6.3 Ekvitermní regulace teploty ÚT 7 1.6.4 Regulace teploty teplé vody 7 1.6.5 Regulace teploty topné vody 7 1.6.6 Regulace teploty topné vody pro VZT 7 1.7 Popis regulačních okruhů PS SO-02, SO-03, SO-05, SO-06 7 1.7.1 Signalizace havarijních a poruchových stavů 7 1.7.2 Regulace tlaku v systému 8 1.7.3 Ekvitermní regulace teploty ÚT 8 1.7.4 Regulace teploty teplé vody 8 1.8 Popis regulačních okruhů PS SO-04 8 1.8.1 Signalizace havarijních a poruchových stavů 8 1.8.2 Regulace tlaku v systému 8 1.8.3 Ekvitermní regulace teploty ÚT 9 1.8.4 Regulace teploty teplé vody 9 1.8.5 Regulace teploty topné vody 9 1.8.6 Regulace teploty topné vody pro VZT 9 1.9 Popis regulačních okruhů PS SO-07 9 1.9.1 Signalizace havarijních a poruchových stavů 9 1.9.2 Regulace tlaku v systému 9 1.9.3 Regulace teploty teplé vody 10 1.9.4 Regulace teploty topné vody pro vytápění a VZT 10 1.10 Vizualizace na centrále 10 1.11 Požadavky na ostatní profese 10 |  |

## Předmět projektu

Projekt měření a regulace řeší regulaci sedmi horkovodních objektových předávacích stanic sloužících pro vytápění objektů v arealu VŠB v Ostravě-Porubě. Pro regulaci bude použito regulátorů konpatibilních se stávajícím řídícím systémem Siemens osazeným na VŠB Ostrava. Jednotlivé regulátory budou komunikovat pře ethernetovou síť se stávajícím dispčinkem Visonik alfa umístěným na VŠB v Ostravě-Porubě.

## Podklady pro zpracování projektu

  - projekt ústředního vytápění

  - prohlídka na místě

  - projekt elektroinstalace

## Základní technická data

### Napěťová soustava rozvaděčů PS DT-1, DT-2, DT-3, DT-4, DT-5, DT-6 a DT-7

1 NPE ~ 50Hz, 230V  TN-S

### Instalovaný a soudobý výkon rozvaděčů MaR

### Rozvaděč DT-1   SO-01   Pi =0,6 kW

### Rozvaděč DT-2   SO-02   Pi =0,5 kW

### Rozvaděč DT-3   SO-03   Pi =2 kW

### Rozvaděč DT-4   SO-04   Pi =0,7 kW

### Rozvaděč DT-5   SO-05   Pi =2 kW

### Rozvaděč DT-6   SO-06   Pi =2 kW

### Rozvaděč DT-7   SO-07   Pi =0,8 kW

### Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí

Samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000 – 4 – 41. Zasuvkový okruh přes proudový chránič.

### Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí.

Ochrana proti dotyku živých částí, vniknutí cizích předmětů a proti mechanickému poškození je u elektrických předmětů a zařízení v uvažovaném prostoru dle 
ČSN 33 2000 - 4 - 41

412.1 – izolací živých částí

412.2 – kryty

## Obecně platná ustanovení

### Ochrana zdraví a zajištění bezpečnosti práce

Při montáži a provozování zařízení je nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečné práce podle vyhlášky 48/82 Sb.

Veškeré práce na elektrickém zařízení (údržba, kontrola, opravy) mohou být prováděny pouze při respektování ustanovení normy ČSN EN 50110-1.

## Popis technologického zařízení

### Předávací stanice SO-01 Energocentrum + garáže

Příprava topné média bude prováděna v kompaktní horkovodní předávací stanici. Na přívodním potrubí horké vody bude osazen přímočinný regulátor diferenčního, který bude udržovat konstantní tlakové poměry na vstupu horké vody do stanice. Příprava topné vody bude prováděna v deskovém výměníku ovládáním dvoucestného regulačního ventilu. Na společném výstupu topné vody jsou z rozdělovače vyvedeny dva směšovací okruhy vytápění sestávající se z trojcestného ventilu a čerpadla. Ohřev teplé vody je prováděn ve stojatém akumulačním ohřívači zapínáním nabíjecího čerpadla teplé vody, cirkulaci teplé vody zajišťuje oběhové čerpadlo. Doplňování do systému je přes solenoidový ventil z horkovodní zpátečky.

### Předávací stanice SO-02 Dům služeb

Příprava topné média pro vytápění a ohřev teplé vody bude prováděna v kompaktní horkovodní předávací stanici. Na přívodním potrubí horké vody bude osazen přímočinný regulátor diferenčního tlaku, který bude udržovat konstantní tlakové poměry na vstupu horké vody do stanice. Příprava topné vody pro vytápění bude prováděna v deskovém výměníku ovládáním dvoucestného regulačního ventilu, podle ekvitermní křivky. Oběh vody pro vytápění zajišťuje jedno čerpadlo. Doplňování do systému je přes solenoidový ventil z horkovodní zpátečky. Ohřev teplé vody je prováděn v deskovém výměníku ovládáním dvoucestného regulačního ventilu, za deskovým výměníkem je umístěn akumulační zásobník teplé vody 300 l, cirkulaci topné vody zajišťuje oběhové čerpadlo.

### Předávací stanice SO-03 Koleje „C“

Příprava topné média pro vytápění a ohřev teplé vody bude prováděna v kompaktní horkovodní předávací stanici. Na přívodním potrubí horké vody bude osazen přímočinný regulátor diferenčního tlaku, který bude udržovat konstantní tlakové poměry na vstupu horké vody do stanice. Příprava topné vody pro vytápění bude prováděna v deskovém výměníku ovládáním dvoucestného regulačního ventilu, podle ekvitermní křivky. Oběh vody pro vytápění zajišťuje jedno čerpadlo. Doplňování do systému je přes solenoidový ventil z horkovodní zpátečky. Ohřev teplé vody je prováděn ve dvou  deskových výměnících ovládáním dvoucestného regulačního ventilu, za deskovým výměníkem je umístěn akumulační zásobník teplé vody 1500 l, cirkulaci topné vody zajišťuje oběhové čerpadlo.

### Předávací stanice SO-04 Bufet

Příprava topné média bude prováděna v kompaktní horkovodní předávací stanici. Na přívodním potrubí horké vody bude osazen přímočinný regulátor diferenčního, který bude udržovat konstantní tlakové poměry na vstupu horké vody do stanice. Příprava topné vody bude prováděna v deskovém výměníku ovládáním dvoucestného regulačního ventilu. Na společném výstupu topné vody jsou z rozdělovače vyvedeny dva směšovací okruhy sestávající se z trojcestného ventilu a čerpadla, jeden slouží pro vytápění, druhý pro VZT . Ohřev teplé vody je prováděn ve stojatém akumulačním ohřívači zapínáním nabíjecího čerpadla teplé vody, cirkulaci teplé vody zajišťuje oběhové čerpadlo. Doplňování do systému je přes solenoidový ventil z horkovodní zpátečky.

### Předávací stanice SO-05 Koleje „D“

Příprava topné média pro vytápění a ohřev teplé vody bude prováděna v kompaktní horkovodní předávací stanici. Na přívodním potrubí horké vody bude osazen přímočinný regulátor diferenčního tlaku, který bude udržovat konstantní tlakové poměry na vstupu horké vody do stanice. Příprava topné vody pro vytápění bude prováděna v deskovém výměníku ovládáním dvoucestného regulačního ventilu, podle ekvitermní křivky. Oběh vody pro vytápění zajišťuje jedno čerpadlo. Doplňování do systému je přes solenoidový ventil z horkovodní zpátečky. Ohřev teplé vody je prováděn ve dvou  deskových výměnících ovládáním dvoucestného regulačního ventilu, za deskovým výměníkem jsou umístěny dva akumulační zásobníky teplé vody 750 l, cirkulaci topné vody zajišťuje oběhové čerpadlo.

### Předávací stanice SO-06 Koleje „E“

Příprava topné média pro vytápění a ohřev teplé vody bude prováděna v kompaktní horkovodní předávací stanici. Na přívodním potrubí horké vody bude osazen přímočinný regulátor diferenčního tlaku, který bude udržovat konstantní tlakové poměry na vstupu horké vody do stanice. Příprava topné vody pro vytápění bude prováděna v deskovém výměníku ovládáním dvoucestného regulačního ventilu, podle ekvitermní křivky. Oběh vody pro vytápění zajišťuje jedno čerpadlo. Doplňování do systému je přes solenoidový ventil z horkovodní zpátečky. Ohřev teplé vody je prováděn ve dvou  deskových výměnících ovládáním dvoucestného regulačního ventilu, za deskovým výměníkem je umístěn akumulační zásobník teplé vody 1500 l, cirkulaci topné vody zajišťuje oběhové čerpadlo.

### Předávací stanice SO-07 Adninistrativní budova

Příprava topné média pro vytápění a ohřev teplé vody bude prováděna v kompaktní horkovodní předávací stanici. Na přívodním potrubí horké vody bude osazen přímočinný regulátor diferenčního tlaku, který bude udržovat konstantní tlakové poměry na vstupu horké vody do stanice. Příprava topné vody pro vytápění bude prováděna v deskovém výměníku ovládáním dvoucestného regulačního ventilu. Na společném výstupu topné vody jsou z rozdělovače a sběrače vyvedeny dva neregulované okruhy s oběhovým čerpadlem, jeden je pro ÚT , druhý pro VZT. Doplňování do systému je přes solenoidový ventil z horkovodní zpátečky. Ohřev teplé vody je prováděn v deskovém výměníku ovládáním dvoucestného regulačního ventilu, za deskovým výměníkem je umístěn akumulační zásobník teplé vody 750 l, cirkulaci topné vody zajišťuje oběhové čerpadlo.

Seznam požadovaných parametrů pro předávací stanice :

Okruh horké vody								                   		Teplotní spád  : 	160 / 60 °C - výpočtový									              143 / 60°C – provozní									                75 / 60 °C – letní ( dochlazení na 40°C)					max.teplota vratné vody    60°C

Tlak  :	 			1,7  MPa -  provozní 										2,5 MPa -  konstrukční								  	           120  kPa -  min. dispoziční v místě napojení					         	           1100 kPa - max. dispoziční v místě napojení

Okruh přípravy otopné vody

Teplotní spád :  	90 / 70°C ( výpočtový )

80 / 60°C ( provozní )

Tlak :			0,5 MPa - provozní										0,6 MPa - konstrukční 						diferenční na výstupu  PS	40 kPa

## Popis regulačních okruhů PS SO-01

### Signalizace havarijních a poruchových stavů

K uzavření havarijního uzávěru pol. YM5.02 na vstupu PS dojde při těchto poruchových stavech :

  - při výpadku fáze

  - při překročení teploty topné vody 95C  pol. TA 1.02

Při těchto poruchových stavech dojde k uzavření havarijního ventilu i při poruše regulátoru,

Dále jsou do systému snímány tyto poruchové stavy :

  - zaplavení předávací stanice pol. LA 1.01

  - překročení teploty teplé vody 65°C pol. TA1.03

  - minimální  tlak v systému pol. PA1.04

  - minimální tlak studené vody pol. PA1.05

  - překročení teploty v prostoru 40°C pol. TT1.06

Poruchový stav bude signalizován signálkou souhrné poruchy osazenou na dveřích rozvaděče.

### Regulace tlaku v systému

Tlak v systému bude snímán tlakoměrem s aktivním výstupem   0-10 V pol. PT2.01. Při poklesu                                                              tlaku se povelem z regulátoru otevře solenoidový ventil doplňování pol. YV2.02, pří zvýšení tlaku na požadovanou hodnotu se ventil uzavře.

### Ekvitermní regulace teploty ÚT

Teplota topné vody  ÚT je regulována podle ekvitermní křivky na základě venkovní teploty pol. TT3.01 a teploty ÚT výstup  pol. TT 3.02 ovládáním regulačního ventilu ÚT pol. YM 3.03 s analogovým řízením  0-10 V. Do systému je snímána teplota ÚT vratná  pol. TT3.05. Oběh ÚT zajišťuje čerpadlo pol. M3.04, které bude automaticky ovládáno s regulátoru s možností ručního ovládání přepínačem umístěným na dveřích rozvaděče.

### Regulace teploty teplé vody

Ohřev TUV je prováděn v akumulačním stojatém ohřívači. Teplota TUV v ohřívači pol.  4.01 je regulována na konstantní hodnotu 55°C zapínáním nabíjecího čerpadla teplé vody pol. M4.03. Do regulátoru je snímána teplota TUV na výstupu za ohřívačem pol. TT4.02. Z regulátoru bude ovládáno čerpadlo cirkulace TUV pol. M4.04 s možností ručního ovládání přepínači umístěnými na dveřích rozvaděče DT.

### Regulace teploty topné vody

Teplota topné vody za výměníkem pol. TT5.01 je regulována podle ekvitermní křivky a potřeby TV pro VZT ovládáním dvoucestného regulačního ventilu na vstupu do výměníku pol. YM5.02.

### Regulace teploty topné vody pro VZT

Teplota topné vody pol. TT6.01 je regulována na konstantní hodnotu ovládáním regulačního ventilu topné vody pol. YM6.02. Oběh TV pro VZT zajišťuje čerpadlo pol. M6.03, které bude automaticky ovládáno s regulátoru s možností ručního ovládání přepínačem umístěným na dveřích rozvaděče.

## Popis regulačních okruhů PS SO-02, SO-03, SO-05, SO-06

### Signalizace havarijních a poruchových stavů

Do regulátoru jsou snímány tyto poruchové stavy :

  - zaplavení předávací stanice pol. LA 1.01

  - překročení teploty ÚT 90°C pol. TA1.02

  - překročení teploty teplé vody 65°C pol. TA1.03

  - minimální  tlak v systému pol. PA1.04

  - minimální tlak studené vody pol. PA1.05

  - překročení teploty v prostoru 40°C pol. TT1.06

Poruchový stav bude signalizován signálkou souhrné poruchy osazenou na dveřích rozvaděče.

### Regulace tlaku v systému

Tlak v systému bude snímán tlakoměrem s aktivním výstupem   0-10 V pol. PT2.01. Při poklesu                                                              tlaku se povelem z regulátoru otevře solenoidový ventil doplňování pol. YV2.02, pří zvýšení tlaku na požadovanou hodnotu se ventil uzavře.

### Ekvitermní regulace teploty ÚT

Teplota topné vody  ÚT je regulována podle ekvitermní křivky na základě venkovní teploty pol. TT3.01 a teploty ÚT výstup  pol. TT 3.02 ovládáním regulačního ventilu ÚT pol. YM 3.03 s analogovým řízením  0-10 V. Do systému je snímána teplota ÚT vratná  pol. TT3.05. Oběh ÚT zajišťuje čerpadlo pol. M3.04, které bude automaticky ovládáno s regulátoru s možností ručního ovládání přepínačem umístěným na dveřích rozvaděče.

### Regulace teploty teplé vody

Ohřev TUV je prováděn v deskovém výměníku teplé vody. Teplota TUV za výměníkem pol. TT4.01 je regulována na konstantní hodnotu 55°C ovládáním regulačního ventilu TUV pol.4.02 s analogový řízením 0-10V. Do regulátoru je snímána teplota TUV v akumulačním zásobníku pol. TT4.03 a teplota na společném výstupu teplé vody pol. TT4.04. Z regulátoru bude ovládáno čerpadlo cirkulace TUV pol. M4.05 s možností ručního ovládání přepínačem umístěným na dveřích rozvaděče DT.

## Popis regulačních okruhů PS SO-04

### Signalizace havarijních a poruchových stavů

K uzavření havarijního uzávěru pol. YM15.02 na vstupu PS dojde při těchto poruchových stavech :

  - při výpadku fáze

  - při překročení teploty topné vody 95C  pol. TA 11.02

Při těchto poruchových stavech dojde k uzavření havarijního ventilu i při poruše regulátoru,

Dále jsou do systému snímány tyto poruchové stavy :

  - zaplavení předávací stanice pol. LA 11.01

  - překročení teploty teplé vody 65°C pol. TA11.03

  - minimální  tlak v systému pol. PA11.04

  - minimální tlak studené vody pol. PA11.05

  - překročení teploty v prostoru 40°C pol. TT11.06

Poruchový stav bude signalizován signálkou souhrné poruchy osazenou na dveřích rozvaděče.

### Regulace tlaku v systému

Tlak v systému bude snímán tlakoměrem s aktivním výstupem   0-10 V pol. PT12.01. Při poklesu                                                              tlaku se povelem z regulátoru otevře solenoidový ventil doplňování pol. YV12.02, pří zvýšení tlaku na požadovanou hodnotu se ventil uzavře.

### Ekvitermní regulace teploty ÚT

Teplota topné vody  ÚT je regulována podle ekvitermní křivky na základě venkovní teploty pol. TT3.01 a teploty ÚT výstup  pol. TT 13.02 ovládáním regulačního ventilu ÚT pol. YM 13.03 s analogovým řízením  0-10 V. Do systému je snímána teplota ÚT vratná  pol. TT13.05. Oběh ÚT zajišťuje čerpadlo pol. M13.04, které bude automaticky ovládáno s regulátoru s možností ručního ovládání přepínačem umístěným na dveřích rozvaděče.

### Regulace teploty teplé vody

Ohřev TUV je prováděn v akumulačním stojatém ohřívači. Teplota TUV  v ohřívači pol.  14.01 je regulována na konstantní hodnotu 55°C zapínáním nabíjecího čerpadla teplé vody pol. M14.03. Do regulátoru je snímána teplota TUV na výstupu za ohřívačem pol. TT14.02. Z regulátoru bude ovládáno čerpadlo cirkulace TUV pol. M14.04 s možností ručního ovládání přepínači umístěnými na dveřích rozvaděče DT.

### Regulace teploty topné vody

Teplota topné vody za výměníkem pol. TT15.01 je regulována podle ekvitermní křivky a potřeby TV pro VZT ovládáním dvoucestného regulačního ventilu na vstupu do výměníku pol. YM15.02.

### Regulace teploty topné vody pro VZT

Teplota topné vody pol. TT16.01 je regulována na konstantní hodnotu ovládáním regulačního ventilu topné vody pol. YM16.02. Oběh TV pro VZT zajišťuje čerpadlo pol. M16.03, které bude automaticky ovládáno s regulátoru s možností ručního ovládání přepínačem umístěným na dveřích rozvaděče.

## Popis regulačních okruhů PS SO-07

### Signalizace havarijních a poruchových stavů

Do regulátoru jsou snímány tyto poruchové stavy :

  - zaplavení předávací stanice pol. LA 1.01

  - překročení teploty ÚT 90°C pol. TA1.02

  - překročení teploty teplé vody 65°C pol. TA1.03

  - minimální  tlak v systému pol. PA1.04

  - minimální tlak studené vody pol. PA1.05

  - překročení teploty v prostoru 40°C pol. TT1.06

Poruchový stav bude signalizován signálkou souhrné poruchy osazenou na dveřích rozvaděče.

### Regulace tlaku v systému

Tlak v systému bude snímán tlakoměrem s aktivním výstupem   0-10 V pol. PT2.01. Při poklesu                                                              tlaku se povelem z regulátoru otevře solenoidový ventil doplňování pol. YV2.02, pří zvýšení tlaku na požadovanou hodnotu se ventil uzavře.

### Regulace teploty teplé vody

Ohřev TUV je prováděn v deskovém výměníku teplé vody. Teplota TUV za výměníkem pol. TT4.01 je regulována na konstantní hodnotu 55°C ovládáním regulačního ventilu TUV pol.4.02 s analogový řízením 0-10V. Do regulátoru je snímána teplota TUV v akumulačním zásobníku pol. TT4.03 a teplota na společném výstupu teplé vody pol. TT4.04. Z regulátoru bude ovládáno čerpadlo cirkulace TUV pol. M4.05 s možností ručního ovládání přepínačem umístěným na dveřích rozvaděče DT.

### Regulace teploty topné vody pro vytápění a VZT

Teplota topné vody  za výměníkem pol. TT5.01 je regulována podle ekvitermní křivky na základě venkovní teploty pol. TT3.01 ovládáním regulačního ventilu topné vody pol. YM 5.02 s analogovým řízením  0-10 V. Oběh topné vody pro ÚT zajišťuje čerpadlo pol. M3.03, které je automaticky ovládáno s regulátoru s možností ručního ovládání přepínačem umístěným na dveřích rozvaděče. Do regulátoru je snímána teplota ÚT výstup pol. TT3.02 a teplota ÚT vratná pol. TT3.04. Oběh topné vody pro VZT zajišťuje čerpadlo pol. M6.06, které je automaticky ovládáno s regulátoru s možností ručního ovládání přepínačem umístěným na dveřích rozvaděče. Do regulátpru je snímána teplota topné vody pro VZT pol. TT6.01.

## Vizualizace na centrále

Datové body regulátorů jednotlivých předávacích stanic budou vizualizovány na stávajícím dispečinku Visonic alfa na VŠB v Ostravě Porubě.

## Požadavky na ostatní profese

#### Elektro

  - zajistit nápájení rozvaděčů DT-1 až DT-7

  - natažení kabelu pro venkovní snímače teploty od rozvaděčů DT

#### Slaboproud

  - napojení rozvaděčů DT-1 až DT-7 na ethenetovou síť VŠB Ostrava