## Tabulky IO
2. Tabulka vstupů a výstupů
HAVARIJNÍ ÚPRAVA OTOPNÉHO SYSTÉMU V
V ADMINISTRATIVNÍ BUDOVĚ A TĚLOCVIČNĚ
VŠB-TUO NA UL. STUDENSKÉ V OSTRAVĚ PORUBĚ
| Měření a regulace |  |  |  | DPS
|  |  |  | Datum : | 07/2024
HAVARIJNÍ ÚPRAVA OTOPNÉHO SYSTÉMU V
V ADMINISTRATIVNÍ BUDOVĚ A TĚLOCVIČNĚ
2. Tabulka vstupů a výstupů
2.1 | Konfigurace regulátoru PXC-36-E.D
Předávací stanice Administrativní budova a tělocvična
REGULÁTOR
Analogové výstupy
AO1 | REGULAČNÍ VENTIL TOPNÉ VODY | YM5.02 | 0 - 10V
AO2 | REGULAČNÍ VENTIL TUV | YM4.02 | 0 - 10V
AO3 | REGULAČNÍ VENTIL ÚT TĚLOCVIČNA | YM3.04 | 0 - 10V
AO4 | REGULAČNÍ VENTIL ÚT KANCELÁŘE | YM6.03 | 0 - 10V
AO5 | REGULAČNÍ VENTIL ÚT CHODBY | YM7.03 | 0 - 10V
AO6 | REZERVA
Univerzální vstupy
UI7 | VENKOVNÍ TEPLOTA | TT3.01 | Ni 1000
UI8 | TEPLOTA ÚT PŘÍVOD TĚLOCVIČNA | TT3.02 | Ni 1000
UI9 | TEPLOTA ÚT PŘÍVOD KANCELÁŘE | TT6.01 | Ni 1000
UI10 | TEPLOTA TUV ZA VÝMĚNÍKEM | TT4.01 | Ni 1000
UI11 | TEPLOTA TUV AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK | TT4.03 | Ni 1000
UI12 | TEPLOTA TUV ZA ZÁSOBNÍKEM | TT4.04 | Ni 1000
UI13 | TEPLOTA PROSTOR PS | TT1.06 | Ni 1000
UI14 | TLAK V SYSTÉMU ÚT | PT2.01 | 0 - 10V
UI15 | TEPLOTA TOPNÉ VODY PŘÍVOD | TT5.01 | Ni 1000
UI16 | TEPLOTA ÚT PŘÍVOD CHODBY | TT7.01 | Ni 1000
UI17 | TEPLOTA PROSTOR CHODBY | TT7.04 | Ni 1000
UI18 | PORUCHA ČERPADLO ÚT TĚLOCVIČNA | M3.03 | 0 - I
UI19 | PORUCHA ČERPADLA CIRKULACE TUV | M4.05 | 0 - I
UI20 | PORUCHA NABÍJECÍ ČERPADLO TUV | M4.03 | 0 - I
UI21 | PORUCHA ČERPADLO ÚT KANCELÁŘE | M6.02 | 0 - I
UI22 | PORUCHA ČERPADLO ÚT CHODBY | M7.02 | 0 - I
UI23 | TEPLOTA PROSTOR 1 TĚLOCVIČNA | TT3.05 | Ni 1000
UI24 | TEPLOTA PROSTOR 2 TĚLOCVIČNA | TT3.06 | Ni 1000
Digitální vstupy
DI1 | ZAPLAVENÍ PS | LA1.01 | 0 - I
DI2 | PŘEKROČENÍ TEPLOTY ÚT | TA1.02 | 0 - I
DI3 | PŘEKROČENÍ TEPLOTY TUV | TA1.03 | 0 - I
DI4 | MINIMÁLNÍ TLAK STUDENÉ VODY | PA1.05 | 0 - I | PŘEMÍSTĚNÍ VSTUPU NA DI4
Digitální výstupy
DO1 | ZAP/VYP ČERPADLO ÚT CHODBY | M7.02 | 0 - I
DO2 | ZAP/VYP ČERPADLO ÚT TĚLOCVIČNA | M3.03 | 0 - I
DO3 | ZAP/VYP ČERPADLO CIRKULACE TUV | M4.05 | 0 - I
DO4 | ZAP/VYP NABÍJECÍ ČERPADLO TUV | M4.06 | 0 - I
DO5 | ZAP/VYP ČERPADLO ÚT KANCELÁŘE | M6.02 | 0 - I
DO6 | SOLENOIDOVÝ VENTIL DOPLŇOVÁNÍ | YV2.02 | 0 - I
DO7 | SIGNALIZACE SDRUŽENÉ PORUCHY | HL-POR | 0 - I
DO8 | REZERVA |  | 0 - I