HAVARIJNÍ ÚPRAVA OTOPNÉHO SYSTÉMU V                               ADMINISTRATIVNÍ  BUDOVĚ A TĚLOCVIČNĚ                                                 VŠB-TUO NA UL. STUDENSKÁ V OSTRAVĚ PORUBĚ

| # 3. Specifikace materiálu | Strana |
| --- | --- |
| 3. Specifikace materiálu 1 3.1 Vybavení technologie 2 3.2 Specifikace rozvaděče DT–7 3 |  |

## 3.1     Vybavení technologie

| Pozice | Výrobce / Dodavatel | Popis | Počet | MJ | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Ekvitermní regulace ÚT tělocvična |  |  |  |  |  |
| TT3.01 |  | Venkovní čidlo teploty Ni1000, -35 až +50°C, IP43 (Venkovní teplota) | 1 | ks | STÁVAJÍCÍ |
| TT3.02 |  | Snímač teploty do jímky Ni1000, 100 mm, 0-120°C, jímka ½“ (Teplota ÚT výstup tělocvična) | 1 | ks |  |
| YM3.03 |  | Trojcestný regulační ventil DN 32, PN16, kvs=16, servopohon 24V/50Hz, 0-10V (Regulační ventil ÚT tělocvična) | 1 | ks |  |
| M3.04 |  | Čerpadlo 230V/50 Hz, 9-116 W (Čerpadlo ÚT tělocvična) | 1 | ks | DODÁVKA TECHNOLOGIE |
| TT3.05 |  | Prostorový snímač teploty QAA64, Ni1000, 0 až +50°C, IP40 (Teplota prostor 1 tělocvična) | 1 | ks |  |
| TT3.05 |  | Prostorový snímač teploty QAA64, Ni1000, 0 až +50°C, IP40 (Teplota prostor 2 tělocvična) | 1 | ks |  |
| 6. Ekvitermní regulace ÚT kanceláře |  |  |  |  |  |
| TT6.01 |  | Příložný snímač teploty Ni1000, -30 až 130°C, IP42 (Teplota ÚT výstup kanceláře) | 1 | ks |  |
| M6.02 |  | Čerpadlo 230V/50 Hz, 3-84 W (Čerpadlo ÚT kanceláře) | 1 | ks | DODÁVKA TECHNOLOGIE |
| YM6.03 |  | Trojcestný regulační ventil DN 20, PN16, kvs=4, servopohon 24V/50Hz, 0-10V (Regulační ventil ÚT kanceláře) | 1 | ks |  |
| 7. Ekvitermní regulace ÚT chodby |  |  |  |  |  |
| TT7.01 |  | Snímač teploty do jímky Ni1000, 100 mm, 0-120°C, jímka ½“ (Teplota ÚT výstup chodby) | 1 | ks |  |
| M7.02 |  | Čerpadlo 230V/50 Hz, 9-84 W (Čerpadlo ÚT chodby) | 1 | ks | DODÁVKA TECHNOLOGIE |
| YM7.03 |  | Trojcestný regulační ventil DN 32, PN16, kvs=16, servopohon 24V/50Hz, 0-10V (Regulační ventil ÚT chodby) | 1 | ks |  |
| TT7.04 |  | Prostorový snímač teploty QAA24, Ni1000, -0 až +50°C, IP30 (Teplota ÚT chodby) | 1 | ks |  |

## 3.2  Specifikace rozvaděče  DT–7

| Označení |  | DT- 7 - stávající |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Napěťová soustava |  | 1 NPE ~, 230 V, 50Hz,TN-S |  |  |  |
| Instalovaný výkon |  | Pi=Ps= 0,8 kW |  |  |  |
| Krytí |  | IP 54/20 |  |  |  |
| Ochrana proti nebezpečnému dotyku neživých částí |  | Samočinným odpojením od zdroje |  |  |  |
| Přívody, vývody |  | Shora |  |  |  |
| Provedení |  | Nástěnný rozvaděč |  |  |  |
| Rozměry (š / v / h) |  | 600/1000/260 mm |  |  |  |
|  | Náplň | Výrobce | Počet | MJ | Poznámka |
| FA01 | Jednofázový jistič C/25/1 25A | SCHRACK | 1 | ks | STÁVAJÍCÍ |
| FA01 | Vypínací cívka S-FA/230 | SCHRACK | 1 | ks | STÁVAJÍCÍ |
| SB | Nouzové tlačítko MM216876 | SCHRACK | 1 | ks | STÁVAJÍCÍ |
| F | Jednofázový jistič B/6/1 6A | SCHRACK | 4 | ks | STÁVAJÍCÍ |
| F | Jednofázový jistič C/4/1 4A | SCHRACK | 5 | ks | STÁVAJÍCÍ |
| F | Jednofázový jistič C/6/1 6A | SCHRACK | 1 | ks | STÁVAJÍCÍ |
| XC | Zásuvka 230V/16A modulární | SCHRACK | 3 | ks | STÁVAJÍCÍ |
| TC1 | Transformátor 230/24V TVB 130VA | SCHRACK | 1 | ks | STÁVAJÍCÍ |
| TR1 | Napájecí zdroj LP412406, 230/24V DC, 7,5A | SCHRACK | 1 | ks | STÁVAJÍCÍ |
| KA | Pomocné relé RT424524, cívka 24V/50Hz, patice | SCHRACK | 5 | ks | STÁVAJÍCÍ |
| KM | Pomocné relé RT424730, cívka 230V/50Hz, patice | SCHRACK | 4 | ks | STÁVAJÍCÍ |
| FU | Pojistka trubičková v řadové svorce SFR.4 | SCHRACK | 7 | ks | STÁVAJÍCÍ |
| HL1 | Signálka 24V/50 Hz červená | SCHRACK | 1 | ks | STÁVAJÍCÍ |
| FV1 | Přepěťová ochrana s vf filtrem DA-275-DF10 | SALTEK | 1 | ks | STÁVAJÍCÍ |
|  | Kompaktní podstanice PX36-E.D, 36 I/O, BACnet/IP 18xUI, 4xDI, 6xAO, 8xDO, ethernet | SIEMENS | 1 | ks | STÁVAJÍCÍ |
|  | Ovládací panel pro podstanice PXM20 - rozhraní Ethernet, včetně kabelu | SIEMENS | 1 | ks | STÁVAJÍCÍ |
|  | Ethernet switch 4+1 |  | 1 | ks | STÁVAJÍCÍ |
|  | Řadová svorka do 2,5 mm2 | SCHRACK | 78 | ks | STÁVAJÍCÍ |
|  | Řadová svorka N 2,5 mm2 | SCHRACK | 6 | ks | STÁVAJÍCÍ |
|  | Řadová svorka PE 2,5 mm2 | SCHRACK | 6 | ks | STÁVAJÍCÍ |
|  | Řadová svorka do 6 mm2 | SCHRACK | 1 | ks | STÁVAJÍCÍ |
|  | Vývodka PG9 | SCHRACK | 20 | ks | STÁVAJÍCÍ |
|  | Vývodka PG11 | SCHRACK | 8 | ks | STÁVAJÍCÍ |
|  | Vývodka PG13,5 | SCHRACK | 8 | ks | STÁVAJÍCÍ |
|  | Doplněné přístroje | Výrobce | Počet | MJ | Poznámka |
| FU | Pojistka trubičková v řadové svorce SFR.4 |  | 3 | ks |  |
|  | Řadová svorka do 2,5 mm2 | SCHRACK | 3 | ks |  |
|  | Řadová svorka N 2,5 mm2 modrá | SCHRACK | 1 | ks |  |
|  | Řadová svorka PE 2,5 mm2 zelenožlitá | SCHRACK | 1 | ks |  |