## Rozpočet
|  |  |  | Hodnota A |  | Hodnota B
REKAPITULACE
Základní náklady
Dodávka |  |  |  | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% |  |  |  | 0 |  | 0
Montáž - materiál | [5 empty] | 0
Montáž - práce | [5 empty] | 0
Mezisoučet 1 |  |  |  | 0 |  | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | [5 empty] | 0
Nátěry
Mezisoučet 2 |  |  |  | 0 |  | 0
Základní náklady celkem | [5 empty] | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 | [5 empty] | 0
Provozní vlivy 3,00% z pravé strany mezisoučtu 2 | [5 empty] | 0
Vedlejší náklady celkem | [5 empty] | 0
Kompletační činnost
Náklady celkem | [5 empty] | 0
Základ a hodnota DPH 21%
Náklady celkem s DPH | [5 empty] | 0
Součty odstavců |  |  |  | Materiál |  | Montáž
Dodávky uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0
Dodávky zařízení |  |  |  | 0 |  | 0
HZS |  |  |  | 0 |  | 0
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Uzemnění - vnitřní zemnící síť
Svorka páska-páska SR2b FeZn | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Páska FeZn 30x4 (0,95 kg/m), pevně | m | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál - označovací štítky PE | kpl | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
H07V-K 120 mm2 , žlutozelený, pevně | m | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Uzemnění - vnitřní zemnící síť - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky zařízení
Rozvodna VN
Rozváděč 22kV R22-SS.14
Rozváděč R22-SS.14 - 1 pole Typ rozváděče - SM6 24, jeden systém přípojnic Jmenovité napětí - 25 kV Provozní napětí - 22kV Jmenovitý proud přípojnic - 630 A Krátkodobý proud - 16 kA / 1s Dynamický proud - 40 kA Odolnost proti vnitřnímu oblouku - 12,5 kA /1s IAC A-FL SV odfuk spodem Ztráta nepřeruš. provozu : LSC2A Pole bude navazovat na stávající pole 13 typu DM1-S rok výroby 2009. Sestava rozvaděče při pohledu na dveře zleva doprava :Stávající rozváděč pole 13 r. 2009, nové pole IM. | kpl | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Typ IM - vývodové pole se sadou přípojnic 630A - s odpínačem a zemničem s ruční ovládacím mechanismem CIT - s 3 ks kapacitních snímačů přítomnosti napětí včetně optické signalizace VPIS na dveřích - s připojovacími místy pro připojení kabelu 3x jednožilového kabelu max. 240mm2 - rozměry: v x š x hl 1600 x 375 x 940mm skříň č. R22.01 -typ IM, přívodní pole z distribuční spoustavy 22 kV rozměry ( š x v x h ) 500 x 1600 x 1030 mm Skříň obsahuje : 1 sada systém přípojnic 630 A 1 ks uzemňovač s manuálním ovládáním 1 ks odpínač s manuálním ovládáním a s vypínací cívkou 24V DC pro dálkové vypnutí 1 zapínací kontakt polohy ZAPNUT + 1 zapínací kontakt VYPNUT pro odpínač - vyvést na zákaznickou svorkovnici 1 zapínací kontakt polohy ZAPNUT + 1 zapínací kontakt VYPNUT pro uzemňovač - vyvést na zákaznickou svorkovnici 3 ks kapacitní napěťový snímač včetně indikace přítomnosti napětí na dveřích 3 ks svodičů přepětí s připojovacími místy pro připojení kabelu 3x jednožilového kabelu 22-AXEKVCEY 1x120/16mm2
Příslušenství pro R22-SS.14: 3 x zemnící propoj ovládací páka boční plechy spojovací materiál obalový materiál dokumentace uživatelský manuál atesty rozváděče
MONTÁŽ ROZVADĚČE R22-SS.14
Usazení rozvaděče 22 kV na místě | kpl | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozváděč 22kV R22-SS.15, R22-SS.16, R22-SS.31
Rozváděč R22-SS.15, R22-SS.16, R22-SS.31 sestávající ze 3 polí : Typ rozváděče - SM6 24, jeden systém přípojnic Jmenovité napětí - 25 kV Provozní napětí - 22kV Jmenovitý proud přípojnic - 630 A Krátkodobý proud - 16 kA / 1s Dynamický proud - 40 kA Odolnost proti vnitřnímu oblouku - 16 kA /1s IAC A-FLR ADV6 odfuk horem Ztráta nepřeruš. provozu : LSC2A Sestava rozvaděče při pohledu na dveře zleva doprava: pole 16 DM1S – pole 15 IM – pole 31 IMB | kpl | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pole 16 typ DM1-S – vývodové pole se sadou přípojnic 630A - s manuálně ovládaným vypínačem SF1 (SF6) 630A včetně sady pomocných kontaktů vypínače - s vypínací spouští MITOP - s elektronickou ochranou VIP400 - s měřícími transformátory pro ochranu 3x CGA 0-200A - s odpínačem a zemničem s ruční ovládacím mechanismem CS - s 3ks kapacitních snímačů přítomnosti napětí včetně optické signalizace VPIS na dveřích - s vývodovým uzemňovačem - s připojovacími místy pro připojení kabelu 3x jednožilového kabelu max. 240mm2 - s kanálem pro odfuk plynů nad polem zakončeným při pohledu na dveře na levé straně spojovací přírubou. - rozměry: v x š x hl 1690 x 750 x 1230 skříň č. R22.03 - typ QM, vývodové pole na olejový transformátor 1250kVA 22/0,4kV rozměry ( š x v x h ) 375 x 1600 x 1030 mm Skříň obsahuje : 1 sada systém přípojnic 630 A 1 ks uzemňovač s manuálním ovládáním 1 ks pojistkový odpínač s manuálním ovládáním s pojistkami 50A (případně upřesnit podle typu pojistek) 3 ks kapacitní napěťový snímač včetně indikace přítomnosti napětí na dveřích s připojovacími místy pro připojení kabelu 3x jednožilového kabelu 22-AXEKVCEY 1x95/16mm2 | [5 empty] | ;
Pole 15 typ IM – přívodní pole se sadou přípojnic 630A - s odpínačem a zemničem s ruční ovládacím mechanismem CIT - s 3ks kapacitních snímačů přítomnosti napětí včetně optické signalizace VPIS na dveřích - s 3 ks svodičů přepětí HE-30 - s připojovacími místy pro připojení kabelu 3x jednožilového kabelu max. 240mm2 - s kanálem pro odfuk plynů horem - rozměry: v x š x hl 1600 x 500 x 1030mm
Pole 31 typ IMB – vývodové pole pravý vývod se sadou přípojnic 630A - s odpínačem a zemničem s ručním ovládacím mechanismem CI1 - s vypínací cívkou odpínače na 230V AC - s 3ks kapacitních snímačů přítomnosti napětí včetně optické signalizace VPIS na dveřích - s připojovacími místy pro připojení kabelu 3x jednožilového kabelu max. 240mm2 - s kanálem pro odfuk plynů horem zakončeným při pohledu na dveře na pravé straně zaslepením (koncové pole) - rozměry: v x š x hl 1600 x 375 x 1030mm
Příslušenství pro R22-SS.15, R22-SS.16, R22-SS.31 ovládací páka boční plechy spojovací materiál obalový materiál dokumentace uživatelský manuál atesty rozváděče
MONTÁŽ ROZVADĚČE R22-SS.15, R22-SS.16, R22-SS.31
rám pod rozváděč | kg | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Usazení rozvaděče 22 kV na místě | kpl | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabel VN
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PE, 22kV 22-AXEKVCEY 1x240/25mm2, pevně | m | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Koncovka vnitřní pro jednožilové kabely s plastickou izolací a polovodivou vrstvou včetně šroubových kabelových ok pro 240mm2 Al, SADA 3ks, typ POLT-24D/1XI-ML-4-13 | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svazkování jednožilových kabelů 22 kV včetně pásků 20ks | kpl | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabel NN
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÉ TRASY
kabelová příchytka SONAP na 3 kabely o průměru 43mm | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Osvětlení
SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PRŮMYSLOVÉ PRIMA 254PC ET5, KRYTÍ IP66, 2x 54W, 230V AC, PRŮBĚŽNÁ MONTÁŽ | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spojka | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
100 Nosník | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Nosný žlab svítidel LRT3000 FS, OBO (3000mm) | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Závěsný úhelník AHB FT, OBO | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Závěsný řetěz LTK-10G, OBO (10m) | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stropní hák 948 TG6, OBO | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zarážecí kotva galvanicky zinkovaná ocel s vnitřním závitem M6 Délka kotvy: 30mm | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
krabice ACIDUR IP66 5-pólová se svorkovnicí | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Odfukové potrubí vnitřního oblouku z rozváděčů VN
VZT potrubí zinkované třídy III, tloušťka plechu 2mm, průřez 600x400mm, rovné kusy - délka 4900mm, tvarovky 2x koleno 135°, koncový kus délky 400mm s ochranou proti vletu ptáků. Potrubí přizpůsobit přírubě na rozváděči R22-SS.16 - vnější rozměr příruby dle výrobní dokumentace rozváděče VN - předběžně 569 x 402mm. | kpl | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
kontrola těsnosti VZT potrubí | kpl | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
stropní závěsy s 1 příčkou š.620mm | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
zaplechování prostupu VZT potrubí na výstupu z objektu | kpl | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vymezení venkovního prostoru pod výdechem VZT potrubí
11 x betonový základ + 11 x žárově zinkovaný sloupek výšky 1,1m + plastový řetěz délky 13m | kpl | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
výstražná tabulka Zákaz vstupu | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Doplnění do rozváděče +RO
Jistič 1-pólový 16A 10kA LTN-16B-1 | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Prodloužení protipožární zdi o 1m za pole R22-SS.14
demontáž stávajícího koncového sloupku protipožární zdi za polem R22-SS.13 | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
prodloužení protipožární zdi složené z: oboustranný sloupek svařený, zinkovaný: Profil dutý svařovaný černý se čtvercovým průřezem 50/50/2 délka 2000mm profil otevřený rovnoramenný U 25x25x2 délka 2000mm - 2ks příruba 250x250x3 se 4 otvory pr. 12mm profil otevřený rovnoramenný U 30x30x2 délka 1000mm zinkovaný - 1ks Cementovláknitá deska CEMVIN CV CA tl. 6mm šířka 1000/2000 mm - 3 ks hmoždinky do betonu se šrouby M10 - 8 ks Realizace dle stávajících sloupků na rozvodně VN spínací stanice | kpl | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
profil otevřený rovnoramenný U 30x30x2 délka 1000mm zinkovaný - 1ks
hmoždinky do betonu se šrouby M10 - 4 ks
montáž koncového slouku protipožární zdi za pole R22-SS.14 | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ochranné pomůcky
Dielektrický koberec | m2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
zámek pro zajištění ve vypnutém stavu | kpl | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dodávky zařízení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
HZS
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovani a zkouskach | hod | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Nastavení nadproudové ochrany v poli R22-SS.3 a R22-SS.16 | kpl | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | kpl | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zauceni obsluhy | kpl | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zkusebni provoz | kpl | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zakreslení skutečného stavu | kpl | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Vysokonapetove zkousky | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Revizni technik | hod | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HZS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0