## RMR1
TABULKA I/O
Řídící systém |  | RMR1 (m.č. 012 / 1.PP)
I/O | Položka | Popis I/O | Popis signálu
DI 01 | 11.01 | Přívodní ventilátor VO pro VZT T2A - chod | kontakt
DI 02 | 11.01 | Přívodní ventilátor VO pro VZT T2A - výpadek jističe FA01 | kontakt
DI 03 | 11.07 | Dveře otevřeny - m.č. 024 | kontakt
DI 04 | 11.08 | Tlačítko VZT v m.č. 024 | kontakt
DI 05 | 12.01 | Přívodní ventilátor VO pro VZT T3A - chod | kontakt
DI 06 | 12.01 | Přívodní ventilátor VO pro VZT T3A - výpadek jističe FA03 | kontakt
DI 07 | 12.05 | Dveře otevřeny - m.č. 023 | kontakt
DI 08 | 12.06 | Tlačítko VZT v m.č. 023 | kontakt
DI 09 | 13.01 | Přívodní ventilátor VO pro VZT T4A - chod | kontakt
DI 10 | 13.01 | Přívodní ventilátor VO pro VZT T4A - výpadek jističe FA04 | kontakt
DI 11 | 13.04 | Zaplavení prostoru m.č. 010 - elektrodový snímač | kontakt
DI 12 | 13.05 | Zaplavení prostoru m.č. 010 - elektrodový snímač | kontakt
DI 13 | 13.06 | Dveře otevřeny - m.č. 010 | kontakt
DI 14 | 13.07 | Dveře otevřeny - m.č. 010 | kontakt
DI 15 | 13.08 | Tlačítko VZT v m.č. 010 | kontakt
DI 16 | 14.01 | Přívodní ventilátor VO pro VZT T5A - chod | kontakt
DI 17 | 14.01 | Přívodní ventilátor VO pro VZT T5A - výpadek jističe FA05 | kontakt
DI 18 | 14.04 | Zaplavení prostoru m.č. 011 - elektrodový snímač | kontakt
DI 19 | 14.05 | Zaplavení prostoru m.č. 011 - elektrodový snímač | kontakt
DI 20 | 14.06 | Dveře otevřeny - m.č. 011 | kontakt
DI 21 | 14.08 | Tlačítko VZT v m.č. 011 | kontakt
DI 22 | 11.09 | Povel k vypnutí VZT T2A od EPS | kontakt
DI 23 | 12.07 | Povel k vypnutí VZT T3A od EPS | kontakt
DI 24 | 13.09 | Povel k vypnutí VZT T4A od EPS | kontakt
DI 25 | 14.09 | Povel k vypnutí VZT T5A od EPS | kontakt
DI 26 | 9.22 | Tlačítko kvitace na panelu RMR1 | kontakt
DI 27 | 9.23 | Tlačítko pro listování nahoru na panelu RMR1 | kontakt
DI 28 | 9.24 | Tlačítko pro listování dolu na panelu RMR1 | kontakt
DI 29 | 9.81 | Výpadek napájení 24VDC | vstup 24VDC
DI 30 | 15.01 | Výpadek jističe FA06 | kontakt
DI 31 | 15.02 | Výpadek jističe FA07 | kontakt
DI 32 | 15.03 | Výpadek jističe FA08 | kontakt
DI 33 | 15.04 | Výpadek jističe FA09 | kontakt
DI 34 | 15.05 | Výpadek jističe FA10 | kontakt
DI 35 | 15.06 | Výpadek jističe FA11 | kontakt
DI 36 | 15.07 | Výpadek jističe FA12 | kontakt
DI 37 | 15.08 | Výpadek jističe FA13 | kontakt
DI 38 |  | Výpadek jističe FA14 | kontakt
DI 39 |  | Výpadek jističe FA15 | kontakt
DI 40 |  | Výpadek jističe FA16 | kontakt
DI 41 |  | Výpadek jističe FA17 | kontakt
DI 42 |  | REZERVA
DI 43 |  | REZERVA
DI 44 |  | REZERVA
DI 45 |  | REZERVA
DI 46 |  | REZERVA
DI 47 |  | REZERVA
DI 48 |  | REZERVA
DO 01 | 11.01 | Přívodní ventilátor VO pro VZT T2A - zapnout 1. stupeň | beznap. kontakt
DO 02 | 11.01 | Přívodní ventilátor VO pro VZT T2A - zapnout 2. stupeň | beznap. kontakt
DO 03 | 11.08 | Kontrolka VZT v m.č. 024 | výstup 24VDC
DO 04 | 12.01 | Přívodní ventilátor VO pro VZT T3A - zapnout 1. stupeň | beznap. kontakt
DO 05 | 12.01 | Přívodní ventilátor VO pro VZT T3A - zapnout 2. stupeň | beznap. kontakt
DO 06 | 12.06 | Kontrolka VZT v m.č. 023 | výstup 24VDC
DO 07 | 13.01 | Přívodní ventilátor VO pro VZT T4A - zapnout 1. stupeň | beznap. kontakt
DO 08 | 13.01 | Přívodní ventilátor VO pro VZT T4A - zapnout 2. stupeň | beznap. kontakt
DO 09 | 13.08 | Kontrolka VZT v m.č. 010 | výstup 24VDC
DO 10 | 14.01 | Přívodní ventilátor VO pro VZT T5A - zapnout 1. stupeň | beznap. kontakt
DO 11 | 14.01 | Přívodní ventilátor VO pro VZT T5A - zapnout 2. stupeň | beznap. kontakt
DO 12 | 14.08 | Kontrolka VZT v m.č. 011 | výstup 24VDC
DO 13 | 9.21 | Signalizace sdružené poruchy na panelu RMR1 | beznap. kontakt
DO 14 |  | REZERVA
DO 15 |  | REZERVA
DO 16 |  | REZERVA
RS485 01 |  | Čtení teplot a vlhkostí ze senzorů 11.04, 11.05, 11.06, 12.03, 12.04, 13.03, 14.03 | sběrnice
RS485 02 |  | Ovládání LCD displeje na panelu RMR1 | sběrnice

## RMR2.1
TABULKA I/O
Řídící systém |  | RMR2.1 (m.č. 224 / 2.NP)
I/O | Položka | Popis I/O | Popis signálu
AI 01 | 1.57 | Teplota vody - přívod do datového sálu v systému TV1 | Ni1000/5000
AI 02 | 2.57 | Teplota vody - přívod do datového sálu v systému TV2 | Ni1000/5000
AI 03 | 3.57 | Teplota vody - přívod do datového sálu v systému SV1 | Ni1000/5000
AI 04 | 4.57 | Teplota vody - přívod do datového sálu v systému SV2 | Ni1000/5000
AI 05 | 5.57 | Teplota vody - přívod do datového sálu v systému SV3 | Ni1000/5000
AI 06 |  | REZERVA
AI 07 |  | REZERVA
AI 08 |  | REZERVA
DI 01 | 10.33 | Zaplavení prostoru m.č. 223 - kabelový snímač | kontakt
DI 02 | 10.34 | Zaplavení prostoru m.č. 223 - elektrodový snímač | kontakt
DI 03 | 10.35 | Zaplavení prostoru m.č. 223 - elektrodový snímač | kontakt
DI 04 | 10.36 | Zaplavení prostoru m.č. 223 - elektrodový snímač | kontakt
DI 05 | 10.42 | Zaplavení prostoru m.č. 225 - kabelový snímač | kontakt
DI 06 | 10.46 | Zaplavení prostoru m.č. 222 - elektrodový snímač | kontakt
DI 07 | 10.47 | Zaplavení prostoru m.č. 222 - elektrodový snímač | kontakt
DI 08 | 10.50 | Zaplavení prostoru m.č. 227 - elektrodový snímač | kontakt
DI 09 | 10.37 | Požadavek na větrání m.č. 223 od OxyReduct | kontakt
DI 10 | 10.38 | Požadavek na větrání m.č. 223 od OxyReduct | kontakt
DI 11 | 10.39 | Zaplavení prostoru m.č. 223 - kabelový snímač | kontakt
DI 12 | 10.43 | Tlačítko VZT v m.č. 225 | kontakt
DI 13 | 10.44 | Tlačítko VZT v m.č. 219 | kontakt
DI 14 | 10.48 | Tlačítko VZT v m.č. 222 | kontakt
DI 15 | 10.51 | Tlačítko VZT v m.č. 227 | kontakt
DI 16 | 10.53 | Dveře v m.č. 219 otevřeny | kontakt
DI 17 | 10.54 | Dveře v m.č. 225 otevřeny | kontakt
DI 18 | 10.60 | Požadavek na větrání m.č. 227 od OxyReduct | kontakt
DI 19 | 10.61 | Požadavek na větrání m.č. 227 od OxyReduct | kontakt
DI 20 | 9.82 | Výpadek napájení 24VDC | vstup 24VDC
DI 21 |  | REZERVA
DI 22 |  | REZERVA
DI 23 |  | REZERVA
DI 24 |  | REZERVA
DO 01 | 10.43 | Kontrolka VZT v m.č. 225 | výstup 24VDC
DO 02 | 10.44 | Kontrolka VZT v m.č. 219 | výstup 24VDC
DO 03 | 10.48 | Kontrolka VZT v m.č. 222 | výstup 24VDC
DO 04 | 10.51 | Kontrolka VZT v m.č. 227 | výstup 24VDC
DO 05 |  | REZERVA
DO 06 |  | REZERVA
DO 07 |  | REZERVA
DO 08 |  | REZERVA
RS485 01 |  | Čtení teplot a vlhkostí ze senzorů 10.40, 10.41, 10.45, 10.49 | sběrnice
MP-bus 01 | zkrat páteř 1 | Ovládání regulačních ventilů 1.51, 2.51, 3.51, 4.51, 5.51 a čtení teplotních senzorů 1.54, 2.54, 3.54, 4.54, 5.54 | sběrnice
MP-bus 02 | zkrat páteř 2 | Ovládání regulačních ventilů 1.52, 2.52, 3.52, 4.52, 5.52 a čtení teplotních senzorů 1.55, 2.55, 3.55, 4.55, 5.55 | sběrnice
MP-bus 03 | zkrat páteř 3 | Ovládání regulačních ventilů 1.53, 2.53, 3.53, 4.53, 5.53 a čtení teplotních senzorů 1.56, 2.56, 3.56, 4.56, 5.56 | sběrnice
MP-bus 04 | (SGI) | Ovládání regulačních ventilů 3.71, 3.72, 5.71, 5.72 | sběrnice
MP-bus 05 | (SGI) | Ovládání regulačních ventilů 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74 | sběrnice
MP-bus 06 | (ATOS BARBORA 1+2) | Ovládání regulačních ventilů 1.81, 1.82, 2.81, 2.82, 3.81, 3.82, 5.81, 5.82 | sběrnice
MP-bus 07 | (ATOS DATERA) | Ovládání regulačních ventilů 3.91, 3.92, 5.91, 5.92 | sběrnice
MP-bus 08 | (HPE) | Ovládání regulačních ventilů 4.101, 4.102, 5.101, 5.102, 3.111, 3.112, 5.111, 5.112 | sběrnice
MP-bus 09 | (HPE) | Ovládání regulačních ventilů 3.121, 3.122, 5.121, 5.122, 3,131, 3.132, 5.131, 5.132 | sběrnice
MP-bus 10 | (HPE) | Ovládání regulačních ventilů 3.141, 3.142, 5.141, 5.142, 3.151, 3.152, 5.151, 5.152 | sběrnice
MP-bus 11 | (HPE) | Ovládání regulačních ventilů 3.161, 3.162, 5.161, 5.162, 3.171, 3.172, 5.171, 5.172 | sběrnice
MP-bus 12 | (HPE) | Ovládání regulačních ventilů 1.103, 1.104, 2.103, 2.104, 1.113, 1.114, 2.113, 2.114 | sběrnice
MP-bus 13 | (HPE) | Ovládání regulačních ventilů 1.123, 1.124, 2.123, 2.124 | sběrnice
MP-bus 14 | (CESNET) | Ovládání regulačních ventilů 3.181, 3.182, 5.181, 5.182, 3.191, 3.192, 5.191, 5.192 | sběrnice

## RMR2.2
TABULKA I/O
Řídící systém |  | RMR2.2 (m.č. 222 / 2.NP)
I/O | Položka | Popis I/O | Popis signálu
DI 01 | 1.61 | Doplňovací zařízení DZ1 - chod | kontakt
DI 02 | 1.61 | Doplňovací zařízení DZ1 - porucha | kontakt
DI 03 | 2.61 | Doplňovací zařízení DZ2 - chod | kontakt
DI 04 | 2.61 | Doplňovací zařízení DZ2 - porucha | kontakt
DI 05 | 3.61 | Doplňovací zařízení DZ3 - chod | kontakt
DI 06 | 3.61 | Doplňovací zařízení DZ3 - porucha | kontakt
DI 07 | 4.61 | Doplňovací zařízení DZ4 - chod | kontakt
DI 08 | 4.61 | Doplňovací zařízení DZ4 - porucha | kontakt
DI 09 | 5.61 | Doplňovací zařízení DZ5 - chod | kontakt
DI 10 | 5.61 | Doplňovací zařízení DZ5 - porucha | kontakt
DI 11 | 8.61 | Automatická úpravna vody ÚV - chod | kontakt
DI 12 | 8.61 | Automatická úpravna vody ÚV - porucha | kontakt
DI 13 | 8.62 | Zařízení na přípravu glykolové směsi ZPG - chod | kontakt
DI 14 | 8.62 | Zařízení na přípravu glykolové směsi ZPG - porucha | kontakt
DI 15 | 9.42 | Tlačítko kvitace na panelu RMR2.2 | kontakt
DI 16 | 9.43 | Tlačítko pro listování nahoru na panelu RMR2.2 | kontakt
DI 17 | 9.44 | Tlačítko pro listování dolu na panelu RMR2.2 | kontakt
DI 18 | 9.83 | Výpadek napájení 24VDC | vstup 24VDC
DI 19 | 1.61 | Výpadek jističe FA01 | kontakt
DI 20 | 2.61 | Výpadek jističe FA02 | kontakt
DI 21 | 3.61 | Výpadek jističe FA03 | kontakt
DI 22 | 4.61 | Výpadek jističe FA04 | kontakt
DI 23 | 5.61 | Výpadek jističe FA05 | kontakt
DI 24 | 8.61 | Výpadek jističe FA06 | kontakt
DI 25 | 8.62 | Výpadek jističe FA07 | kontakt
DI 26 | 8.62 | Výpadek jističe FA08 | kontakt
DI 27 | 8.62 | Výpadek jističe FA09 | kontakt
DI 28 |  | Výpadek jističe FA10 | kontakt
DI 29 |  | Výpadek jističe FA11 | kontakt
DI 30 |  | Výpadek jističe FA12 | kontakt
DI 31 |  | Výpadek jističe FA13 | kontakt
DI 32 |  | REZERVA
DO 01 | 9.41 | Signalizace sdružené poruchy na panelu RMR2.2 | výstup 24VDC
DO 02 | 1.62 | Otevření solenoidu DZ1 | beznap. kontakt
DO 03 | 2.62 | Otevření solenoidu DZ2 | beznap. kontakt
DO 04 | 3.62 | Otevření solenoidu DZ3 | beznap. kontakt
DO 05 | 4.62 | Otevření solenoidu DZ4 | beznap. kontakt
DO 06 | 5.62 | Otevření solenoidu DZ5 | beznap. kontakt
DO 07 | 8.62 | Čerpadlo 1 ZPG - povel k chodu | beznap. kontakt
DO 08 | 8.62 | Čerpadlo 2 ZPG - povel k chodu | beznap. kontakt
RS485 01 |  | Čtení provozních parametrů DZ1, DZ2, DZ3, DZ4, DZ5, DZ6 | sběrnice
RS485 02 |  | Ovládání LCD displeje na panelu RMR2.2 | sběrnice
MP-bus 01 |  | Ovládání uzavíracích klapek 8.72, 8.73, 8.74, 8.75 | sběrnice

## RMR5.1
TABULKA I/O
Řídící systém |  | RMR5.1 (m.č. 504 / 5.NP)
I/O | Položka | Popis I/O | Popis signálu
AI 01 | 7.12 | Teplota vody - přívod do kaskády tepelných čerpadel | Ni1000/5000
AI 02 | 10.08 | Teplota vzduchu za ohřívačem | Ni1000/5000
AI 03 | 10.21 | Teplota vzduchu před ventilátorem VO | Ni1000/5000
AI 04 |  | REZERVA
AI05 | 1.02 | Tlak média v okruhu TV1 | 0-10VDC
AI06 | 2.02 | Tlak média v okruhu TV2 | 0-10VDC
AI07 | 3.02 | Tlak média v okruhu SV1 | 0-10VDC
AI08 | 4.02 | Tlak média v okruhu SV2 | 0-10VDC
AI09 | 5.02 | Tlak média v okruhu SV3 | 0-10VDC
AI10 | 7.22 | Požadavek na otáčky čerpadla ÚT za TČ | 0-10VDC
AI11 | 60.02 | Tlak média v okruhu TV3 | 0-10VDC
AI12 |  | REZERVA
DI 01 | 1.21 | Čerpadlo Č1.21 pro TV1 - porucha | kontakt
DI 02 | 1.21 | Čerpadlo Č1.21 pro TV1 - výpadek jističe FA01 | kontakt
DI 03 | 1.22 | Čerpadlo Č1.22 pro TV1 - porucha | kontakt
DI 04 | 1.22 | Čerpadlo Č1.22 pro TV1 - výpadek jističe FA02 | kontakt
DI 05 | 2.21 | Čerpadlo Č2.21 pro TV2 - porucha | kontakt
DI 06 | 2.21 | Čerpadlo Č2.21 pro TV2 - výpadek jističe FA03 | kontakt
DI 07 | 2.22 | Čerpadlo Č2.22 pro TV2 - porucha | kontakt
DI 08 | 2.22 | Čerpadlo Č2.22 pro TV2 - výpadek jističe FA04 | kontakt
DI 09 | 7.21 | Čerpadlo ÚT - chod | kontakt
DI 10 | 7.21 | Čerpadlo ÚT - výpadek jističe FA05 | kontakt
DI 11 | 7.31 | Tepelné čerpadlo TČ1 - chod | kontakt
DI 12 | 7.31 | Tepelné čerpadlo TČ1 - porucha | kontakt
DI 13 | 7.32 | Tepelné čerpadlo TČ2 - chod | kontakt
DI 14 | 7.32 | Tepelné čerpadlo TČ2 - porucha | kontakt
DI 15 | 7.33 | Tepelné čerpadlo TČ3 - chod | kontakt
DI 16 | 7.33 | Tepelné čerpadlo TČ3 - porucha | kontakt
DI 17 | 7.34 | Tepelné čerpadlo TČ4 - chod | kontakt
DI 18 | 7.34 | Tepelné čerpadlo TČ4 - porucha | kontakt
DI 19 | 7.35 | Tepelné čerpadlo TČ5 - chod | kontakt
DI 20 | 7.35 | Tepelné čerpadlo TČ5 - porucha | kontakt
DI 21 | 8.02 | Zaplavení prostoru strojovny chlazení - záplavové čidlo | kontakt
DI 22 | 8.03 | Zaplavení prostoru strojovny chlazení - záplavové čidlo | kontakt
DI 23 | 8.06 | Zaplavení prostoru strojovny chlazení - záplavový kabel | kontakt
DI 24 | 9.02 | Tlačítko kvitace na panelu RMR5.1 | kontakt
DI 25 | 9.08 | Přepínač režimu čerpadel pro TV1 na panelu RMR5.1 - vypnuto | kontakt
DI 26 | 9.08 | Přepínač režimu čerpadel pro TV1 na panelu RMR5.1 - manuální režim | kontakt
DI 27 | 9.08 | Přepínač režimu čerpadel pro TV1 na panelu RMR5.1 - automatický režim | kontakt
DI 28 | 9.09 | Přepínač režimu čerpadel pro TV2 na panelu RMR5.1 - vypnuto | kontakt
DI 29 | 9.09 | Přepínač režimu čerpadel pro TV2 na panelu RMR5.1 - manuální režim | kontakt
DI 30 | 9.09 | Přepínač režimu čerpadel pro TV2 na panelu RMR5.1 - automatický režim | kontakt
DI 31 | 9.10 | Přepínač zdroje dochlazení pro TV1 na panelu RMR5.1 - okruh SV1 | kontakt
DI 32 | 9.10 | Přepínač zdroje dochlazení pro TV1 na panelu RMR5.1 - okruh SV3 | kontakt
DI 33 | 9.10 | Přepínač zdroje dochlazení pro TV1 na panelu RMR5.1 - automatická volba | kontakt
DI 34 | 9.11 | Přepínač zdroje dochlazení pro TV2 na panelu RMR5.1 - okruh SV1 | kontakt
DI 35 | 9.11 | Přepínač zdroje dochlazení pro TV2 na panelu RMR5.1 - okruh SV3 | kontakt
DI 36 | 9.11 | Přepínač zdroje dochlazení pro TV2 na panelu RMR5.1 - automatická volba | kontakt
DI 37 | 9.12 | Přepínač zdroje volby okruhu TV na panelu RMR5.1 - okruh TV1 | kontakt
DI 38 | 9.12 | Přepínač zdroje volby okruhu TV na panelu RMR5.1 - okruh TV2 | kontakt
DI 39 | 9.12 | Přepínač zdroje volby okruhu TV na panelu RMR5.1 - okruh TV1 a TV2 | kontakt
DI 40 | 9.13 | Tlačítko pro listování nahoru na panelu RMR5.1 | kontakt
DI 41 | 9.14 | Tlačítko pro listování dolu na panelu RMR5.1 | kontakt
DI 42 | 9.15 | Přepínač ovládání ŘS na panelu RMR5.1 - zapnuto | kontakt
DI 43 | 9.15 | Přepínač ovládání ŘS na panelu RMR5.1 - vypnuto | kontakt
DI 44 | 10.01 | Klapka K1 zavřena | kontakt
DI 45 | 10.01 | Klapka K1 otevřena | kontakt
DI 46 | 10.02 | Klapka K2 zavřena | kontakt
DI 47 | 10.02 | Klapka K2 otevřena | kontakt
DI 48 | 10.03 | Tlaková diference na přívodním filtru FP1 - REZERVA | kontakt
DI 49 | 10.04 | Tlaková diference na přívodním filtru FP2 | kontakt
DI 50 | 10.05 | Mrazová ochrana ohřívače | kontakt
DI 51 | 10.06 | Čerpadlo ohřívače VZT - chod | kontakt
DI 52 | 10.06 | Čerpadlo ohřívače VZT - výpadek jističe FA11 | kontakt
DI 53 | 10.09 | Přívodní ventilátor VP - chod | kontakt
DI 54 | 10.09 | Přívodní ventilátor VP - výpadek jističe FA12 | kontakt
DI 55 | 10.10 | Odtahový ventilátor VO - chod | kontakt
DI 56 | 10.10 | Odtahový ventilátor VO - výpadek jističe FA13 | kontakt
DI 57 | 10.11 | Přívodní ventilátor VP - chod | kontakt
DI 58 | 10.11 | Přívodní ventilátor VP - výpadek jističe FA14 | kontakt
DI 59 | 10.12 | Odtahový ventilátor VO - chod | kontakt
DI 60 | 10.12 | Odtahový ventilátor VO - výpadek jističe FA15 | kontakt
DI 61 | 10.13 | Přívodní ventilátor VP - chod | kontakt
DI 62 | 10.13 | Přívodní ventilátor VP - výpadek jističe FA16 | kontakt
DI 63 | 10.14 | Odtahový ventilátor VO - chod | kontakt
DI 64 | 10.14 | Odtahový ventilátor VO - výpadek jističe FA17 | kontakt
DI 65 | 10.15 | Přívodní ventilátor VP - chod | kontakt
DI 66 | 10.15 | Přívodní ventilátor VP - výpadek jističe FA18 | kontakt
DI 67 | 10.16 | Odtahový ventilátor VO - chod | kontakt
DI 68 | 10.16 | Odtahový ventilátor VO - výpadek jističe FA19 | kontakt
DI 69 | 10.17 | Přívodní ventilátor VP - chod | kontakt
DI 70 | 10.17 | Přívodní ventilátor VP - výpadek jističe FA20 | kontakt
DI 71 | 10.18 | Přívodní ventilátor VP - chod | kontakt
DI 72 | 10.18 | Přívodní ventilátor VP - výpadek jističe FA21 | kontakt
DI 73 | 10.19 | Odtahový ventilátor VO - chod | kontakt
DI 74 | 10.19 | Odtahový ventilátor VO - výpadek jističe FA22 | kontakt
DI 75 | 10.20 | Odtahový ventilátor VO - chod | kontakt
DI 76 | 10.20 | Odtahový ventilátor VO - výpadek jističe FA23 | kontakt
DI 77 | 10.22 | Klapka K3 zavřena | kontakt
DI 78 | 10.22 | Klapka K3 otevřena | kontakt
DI 79 | 10.23 | Klapka K4 zavřena | kontakt
DI 80 | 10.23 | Klapka K4 otevřena | kontakt
DI 81 | 10.28 | Tlačítko VZT v m.č. 504 | kontakt
DI 82 | 10.52 | Dveře otevřeny | kontakt
DI 83 | 10.55 | Povel k vypnutí VZT T9 od EPS | kontakt
DI 84 | 10.56 | Povel k vypnutí VZT T1 od EPS | kontakt
DI 85 | 10.57 | Povel k vypnutí VZT T6 od EPS | kontakt
DI 86 | 10.58 | Povel k vypnutí VZT T7 od EPS | kontakt
DI 87 | 10.59 | Povel k vypnutí VZT T8 od EPS | kontakt
DI 88 | RMR5.1 | Výpadek napájení 24VDC | vstup 24VDC
DI 89 | 8.81 | Výpadek jističe FA06 | kontakt
DI 90 |  | Výpadek jističe FA07 | kontakt
DI 91 |  | Výpadek jističe FA08 | kontakt
DI 92 |  | Výpadek jističe FA09 | kontakt
DI 93 |  | Výpadek jističe FA10 | kontakt
DI 94 | 15.09 | Výpadek jističe FA24 | kontakt
DI 95 | 15.10 | Výpadek jističe FA25 | kontakt
DI 96 |  | Výpadek jističe FA26 | kontakt
DI 97 |  | Výpadek jističe FA27 | kontakt
DI 98 |  | Výpadek jističe FA28 | kontakt
DI 99 |  | Výpadek jističe FA29 | kontakt
DI 100 | 10.03 | Klapka K5 zavřena | kontakt
DI 101 | 10.03 | Klapka K5 otevřena | kontakt
DI 102 |  | REZERVA
DI 103 |  | REZERVA
DI 104 |  | REZERVA
DI 105 | 60.21 | Čerpadlo Č60.21 pro TV3 - porucha | kontakt
DI 106 | 60.21 | Čerpadlo Č60.21 pro TV3 - výpadek jističe FA30 | kontakt
DI 107 | 60.22 | Čerpadlo Č60.22 pro TV3 - porucha | kontakt
DI 108 | 60.22 | Čerpadlo Č60.22 pro TV3 - výpadek jističe FA31 | kontakt
DI 109 |  | REZERVA
DI 110 |  | REZERVA
DI 111 |  | REZERVA
DI 112 |  | REZERVA
AO 01 | 7.21 | Čerpadlo ÚT - ovládání otáček | 0-10VDC
AO 02 | 10.07 | Ovládání regulačního ventilu ohřívače VZT | 0-10VDC
AO 03 | 10.09 | Ovládání otáček ventilátoru VP | 0-10VDC
AO 04 | 10.10 | Ovládání otáček ventilátoru VO | 0-10VDC
AO 05 | 7.22 | Čerpadlo ÚT za TČ - ovládání otáček | 0-10VDC
AO 06 |  | REZERVA
AO 07 |  | REZERVA
AO 08 |  | REZERVA
DO 01 | 1.21 | Čerpadlo Č1.21 pro TV1 - zapnout | beznap. kontakt
DO 02 | 1.22 | Čerpadlo Č1.22 pro TV1 - zapnout | beznap. kontakt
DO 03 | 2.21 | Čerpadlo Č2.21 pro TV2 - zapnout | beznap. kontakt
DO 04 | 2.22 | Čerpadlo Č2.22 pro TV2 - zapnout | beznap. kontakt
DO 05 | 7.21 | Čerpadlo ÚT - zapnout | beznap. kontakt
DO 06 | 9.01 | Signalizace sdružené poruchy na panelu RMR5.1 | výstup 24VDC
DO 07 | 9.03 | Signalizace aktivního okruhu TV1 na panelu RMR5.1 | výstup 24VDC
DO 08 | 9.04 | Signalizace aktivního okruhu TV2 na panelu RMR5.1 | výstup 24VDC
DO 09 | 9.05 | Signalizace aktivního okruhu SV1 na panelu RMR5.1 | výstup 24VDC
DO 10 | 9.06 | Signalizace aktivního okruhu SV2 na panelu RMR5.1 | výstup 24VDC
DO 11 | 9.07 | Signalizace aktivního okruhu SV3 na panelu RMR5.1 | výstup 24VDC
DO 12 | 10.01 | Klapka K1 - zavřít/otevřít | beznap. kontakt
DO 13 | 10.02 | Klapka K2 - zavřít/otevřít | beznap. kontakt
DO 14 | 10.06 | Čerpadlo ohřívače VZT - zapnout | beznap. kontakt
DO 15 | 10.09 | Přívodní ventilátor VP - zapnout | beznap. kontakt
DO 16 | 10.10 | Odtahový ventilátor VO - zapnout | beznap. kontakt
DO 17 | 10.11 | Přívodní ventilátor VP - zapnout 1. stupeň | beznap. kontakt
DO 18 | 10.11 | Přívodní ventilátor VP - zapnout 2. stupeň | beznap. kontakt
DO 19 | 10.12 | Odtahový ventilátor VO - zapnout 1. stupeň | beznap. kontakt
DO 20 | 10.12 | Odtahový ventilátor VO - zapnout 2. stupeň | beznap. kontakt
DO 21 | 10.13 | Přívodní ventilátor VP - zapnout 1. stupeň | beznap. kontakt
DO 22 | 10.13 | Přívodní ventilátor VP - zapnout 2. stupeň | beznap. kontakt
DO 23 | 10.14 | Odtahový ventilátor VO - zapnout 1. stupeň | beznap. kontakt
DO 24 | 10.14 | Odtahový ventilátor VO - zapnout 2. stupeň | beznap. kontakt
DO 25 | 10.15 | Přívodní ventilátor VP - zapnout 1. stupeň | beznap. kontakt
DO 26 | 10.15 | Přívodní ventilátor VP - zapnout 2. stupeň | beznap. kontakt
DO 27 | 10.16 | Odtahový ventilátor VO - zapnout 1. stupeň | beznap. kontakt
DO 28 | 10.16 | Odtahový ventilátor VO - zapnout 2. stupeň | beznap. kontakt
DO 29 | 10.17 | Přívodní ventilátor VP - zapnout 1. stupeň | beznap. kontakt
DO 30 | 10.17 | Přívodní ventilátor VP - zapnout 2. stupeň | beznap. kontakt
DO 31 | 10.18 | Přívodní ventilátor VP - zapnout 1. stupeň | beznap. kontakt
DO 32 | 10.18 | Přívodní ventilátor VP - zapnout 2. stupeň | beznap. kontakt
DO 33 | 10.19 | Odtahový ventilátor VO - zapnout 1. stupeň | beznap. kontakt
DO 34 | 10.19 | Odtahový ventilátor VO - zapnout 2. stupeň | beznap. kontakt
DO 35 | 10.20 | Odtahový ventilátor VO - zapnout 1. stupeň | beznap. kontakt
DO 36 | 10.20 | Odtahový ventilátor VO - zapnout 2. stupeň | beznap. kontakt
DO 37 | 10.22 | Klapka K3 - zavřít/otevřít | beznap. kontakt
DO 38 | 10.23 | Klapka K4 - zavřít/otevřít | beznap. kontakt
DO 39 | 10.28 | Kontrolka VZT v m.č. 504 | výstup 24VDC
DO 40 | 10.03 | Klapka K5 - zavřít/otevřít | beznap. kontakt
DO 41 | 60.21 | Čerpadlo Č60.21 pro TV3 - zapnout | beznap. kontakt
DO 42 | 60.22 | Čerpadlo Č60.22 pro TV3 - zapnout | beznap. kontakt
DO 43 |  | REZERVA
DO 44 |  | REZERVA
DO 45 |  | REZERVA
DO 46 |  | REZERVA
DO 47 |  | REZERVA
DO 48 |  | REZERVA
RS485 01 |  | Ovládání LCD displeje na panelu RMR5.1 | sběrnice
RS485 02 |  | Čtení provozních parametrů TČ1, TČ2, TČ3, TČ4, TČ5 a teploty a vlhkosti ze senzoru 8.01 | sběrnice
RS485 03 |  | Komunikace RS485 / MODBUS RTU pro zdroj PSU1 (24VDC) v rozvaděči RMR5.1 | sběrnice
MP-bus 01 |  | Ovládání uzavíracích klapek 1.31, 1.32, 1.42, ovládání regulačních ventilů 1.17, 1.18, 1.41 a čtení teplotních senzorů 1.33, 1.34, 1.43 | sběrnice
MP-bus 02 |  | Ovládání uzavíracích klapek 2.31, 2.32, 2.42, 2.45, ovládání regulačních ventilů 2.17, 2.18, 2.41 a čtení teplotních senzorů 2.33, 2.34, 2.43 | sběrnice
MP-bus 03 |  | Ovládání uzavíracích klapek 3.33, 3.34, 5.33, 5.34, 7.03, 7.04 a ovládání trojcestného ventilu 5.35 a čtení senzorů tlaku 1.02, 2.02, 3.02, 4.02, 5.02 | sběrnice
MP-bus 04 |  | Ovládání uzavíracích klapek 3.31, 3.32, 5.31, 5.32, 7.01, 7.02, ovládání trojcestného ventilu 3.35 | sběrnice
MP-bus 05 |  | Ovládání uzavíracích klapek 60.31, 60.32, 60.42, 60.45 a ovládáníregulčních ventilů 60.17, 60.18, 60.41 a čtení teplotních senzorů 60.33, 60.34, 60.43 | sběrnice

## RMR5.2
TABULKA I/O
Řídící systém |  | RMR5.2 (m.č. 504 / 2.NP)
I/O | Položka | Popis I/O | Popis signálu
AI 01 | 60.13 | Teplota vody - výstup ze suchého chladiče FRC4 | Ni1000/5000
AI 02 | 60.14 | Teplota vody - výstup ze suchého chladiče FRC5 | Ni1000/5000
AI 03 | 60.15 | Teplota vody - zpátečka suchého chladiče FRC4 (teplá) | Ni1000/5000
AI 04 | 60.16 | Teplota vody - zpátečka suchého chladiče FRC5 (teplá) | Ni1000/5000
AI 05 | 2.13 | Teplota vody - výstup ze suchého chladiče FRC6 | Ni1000/5000
AI 06 | 1.13 | Teplota vody - výstup ze suchého chladiče FRC7 | Ni1000/5000
AI 07 | 2.15 | Teplota vody - zpátečka suchého chladiče FRC6 (teplá) | Ni1000/5000
AI 08 | 1.15 | Teplota vody - zpátečka suchého chladiče FRC7 (teplá) | Ni1000/5000
AI 09 | 6.63 | Teplota vody - výstup z chladícího stroje BCHJ1 (6.61) | Ni1000/5000
AI 10 | 6..64 | Teplota vody - zpátečka do chladícího stroje BCHJ1 (6.61) | Ni1000/5000
AI 11 | 6.73 | Teplota vody - výstup z chladícího stroje BCHJ2 (6.71) | Ni1000/5000
AI 12 | 6.74 | Teplota vody - zpátečka do chladícího stroje BCHJ2 (6.71) | Ni1000/5000
AI 13 | 6.13 | Teplota vody - výstup z chladícího stroje BCHJ3 (6.11) | Ni1000/5000
AI 14 | 6.14 | Teplota vody - zpátečka do chladícího stroje BCHJ3 (6.11) | Ni1000/5000
AI 15 | 6.23 | Teplota vody - výstup z chladícího stroje BCHJ4 (6.21) | Ni1000/5000
AI 16 | 6.24 | Teplota vody - zpátečka do chladícího stroje BCHJ4 (6.21) | Ni1000/5000
AI 17 | 6.33 | Teplota vody - výstup z chladícího stroje BCHJ5 (6.31) | Ni1000/5000
AI 18 | 6.34 | Teplota vody - zpátečka do chladícího stroje BCHJ5 (6.31) | Ni1000/5000
AI 19 | 6.43 | Teplota vody - výstup z chladícího stroje BCHJ6 (6.41) | Ni1000/5000
AI 20 | 6.44 | Teplota vody - zpátečka do chladícího stroje BCHJ6 (6.41) | Ni1000/5000
AI 21 |  | REZERVA | Ni1000/5000
AI 22 |  | REZERVA | Ni1000/5000
AI 23 | 8.04 | Venkovní teplota - sever | Ni1000/5000
AI 24 | 8.05 | Venkovní teplota - jih | Ni1000/5000
DI 01 | 60.11 | Suchý chladič FRC4 - chod | kontakt
DI 02 | 60.11 | Suchý chladič FRC4 - porucha | kontakt
DI 03 | 60.12 | Suchý chladič FRC5 - chod | kontakt
DI 04 | 60.12 | Suchý chladič FRC5 - porucha | kontakt
DI 05 | 2.11 | Suchý chladič FRC6 - chod | kontakt
DI 06 | 2.11 | Suchý chladič FRC6 - porucha | kontakt
DI 07 | 1.11 | Suchý chladič FRC7 - chod | kontakt
DI 08 | 1.11 | Suchý chladič FRC7 - porucha | kontakt
DI 09 | 6.61 | Výrobník chladu BCHJ1 - signal 1 | kontakt
DI 10 | 6.61 | Výrobník chladu BCHJ1 - signal 2 | kontakt
DI 11 | 6.61 | Výrobník chladu BCHJ1 - signal 3 | kontakt
DI 12 | 6.61 | Výrobník chladu BCHJ1 - signal 4 | kontakt
DI 13 | 6.61 | Výrobník chladu BCHJ1 - signal 5 | kontakt
DI 14 | 6.71 | Výrobník chladu BCHJ2 - signal 1 | kontakt
DI 15 | 6.71 | Výrobník chladu BCHJ2 - signal 2 | kontakt
DI 16 | 6.71 | Výrobník chladu BCHJ2 - signal 3 | kontakt
DI 17 | 6.71 | Výrobník chladu BCHJ2 - signal 4 | kontakt
DI 18 | 6.71 | Výrobník chladu BCHJ2 - signal 5 | kontakt
DI 19 | 6.11 | Výrobník chladu BCHJ3 - signal 1 | kontakt
DI 20 | 6.11 | Výrobník chladu BCHJ3 - signal 2 | kontakt
DI 21 | 6.11 | Výrobník chladu BCHJ3 - signal 3 | kontakt
DI 22 | 6.11 | Výrobník chladu BCHJ3 - signal 4 | kontakt
DI 23 | 6.11 | Výrobník chladu BCHJ3 - signal 5 | kontakt
DI 24 | 6.21 | Výrobník chladu BCHJ4 - signal 1 | kontakt
DI 25 | 6.21 | Výrobník chladu BCHJ4 - signal 2 | kontakt
DI 26 | 6.21 | Výrobník chladu BCHJ4 - signal 3 | kontakt
DI 27 | 6.21 | Výrobník chladu BCHJ4 - signal 4 | kontakt
DI 28 | 6.21 | Výrobník chladu BCHJ4 - signal 5 | kontakt
DI 29 | 6.31 | Výrobník chladu BCHJ5 - signal 1 | kontakt
DI 30 | 6.31 | Výrobník chladu BCHJ5 - signal 2 | kontakt
DI 31 | 6.31 | Výrobník chladu BCHJ5 - signal 3 | kontakt
DI 32 | 6.31 | Výrobník chladu BCHJ5 - signal 4 | kontakt
DI 33 | 6.31 | Výrobník chladu BCHJ5 - signal 5 | kontakt
DI 34 | 6.41 | Výrobník chladu BCHJ6 - signal 1 | kontakt
DI 35 | 6.41 | Výrobník chladu BCHJ6 - signal 2 | kontakt
DI 36 | 6.41 | Výrobník chladu BCHJ6 - signal 3 | kontakt
DI 37 | 6.41 | Výrobník chladu BCHJ6 - signal 4 | kontakt
DI 38 | 6.41 | Výrobník chladu BCHJ6 - signal 5 | kontakt
DI 39 | - | REZERVA | kontakt
DI 40 | - | REZERVA | kontakt
DI 41 | - | REZERVA | kontakt
DI 42 | - | REZERVA | kontakt
DI 43 | - | REZERVA | kontakt
DI 44 | RMR5.2 | Výpadek napájení 24VDC | vstup 24VDC
DI 45 |  | Výpadek jističe FA01 | kontakt
DI 46 |  | Výpadek jističe FA02 | kontakt
DI 47 |  | Výpadek jističe FA03 | kontakt
DI 48 |  | Výpadek jističe FA04 | kontakt
DI 49 |  | Výpadek jističe FA05 | kontakt
DI 50 |  | Výpadek jističe FA06 | kontakt
DI 51 |  | Výpadek jističe FA07 | kontakt
DI 52 |  | Výpadek jističe FA08 | kontakt
DI 53 |  | Výpadek jističe FA09 | kontakt
DI 54 |  | Výpadek jističe FA10 | kontakt
DI 55 |  | Výpadek jističe FA11 | kontakt
DI 56 |  | Výpadek jističe FA12 | kontakt
DI 57 |  | RCO1 - ATS v poloze 1 | kontakt
DI 58 |  | RCO1 - ATS v poloze 2 | kontakt
DI 59 |  | RCO1 - ATS v poloze 0 | kontakt
DI 60 |  | RCO1 - Síť A ani B není k dispozici | kontakt
DI 61 |  | RCO1 - Stav přepěťové ochrany SPD | kontakt
DI 62 |  | RCO1 - REZERVA | kontakt
DI 63 |  | RCO1 - REZERVA | kontakt
DI 64 |  | RCO1 - REZERVA | kontakt
DI 65 |  | RCO2 - ATS v poloze 1 | kontakt
DI 66 |  | RCO2 - ATS v poloze 2 | kontakt
DI 67 |  | RCO2 - ATS v poloze 0 | kontakt
DI 68 |  | RCO2 - Síť A ani B není k dispozici | kontakt
DI 69 |  | RCO2 - Stav přepěťové ochrany SPD | kontakt
DI 70 |  | RCO2 - REZERVA | kontakt
DI 71 |  | RCO2 - REZERVA | kontakt
DI 72 |  | RCO2 - REZERVA | kontakt
DI 73 |  | RCO3 - ATS v poloze 1 | kontakt
DI 74 |  | RCO3 - ATS v poloze 2 | kontakt
DI 75 |  | RCO3 - ATS v poloze 0 | kontakt
DI 76 |  | RCO3 - Síť A ani B není k dispozici | kontakt
DI 77 |  | RCO3 - Stav přepěťové ochrany SPD | kontakt
DI 78 |  | RCO3 - REZERVA | kontakt
DI 79 |  | RCO3 - REZERVA | kontakt
DI 80 |  | RCO3 - REZERVA | kontakt
DI 81 |  | RCO4 - ATS v poloze 1 | kontakt
DI 82 |  | RCO4 - ATS v poloze 2 | kontakt
DI 83 |  | RCO4 - ATS v poloze 0 | kontakt
DI 84 |  | RCO4 - Síť A ani B není k dispozici | kontakt
DI 85 |  | RCO4 - Stav přepěťové ochrany SPD | kontakt
DI 86 |  | RCO4 - REZERVA | kontakt
DI 87 |  | RCO4 - REZERVA | kontakt
DI 88 |  | RCO4 - REZERVA | kontakt
DI 89 |  | RCO5 - ATS v poloze 1 | kontakt
DI 90 |  | RCO5 - ATS v poloze 2 | kontakt
DI 91 |  | RCO5 - ATS v poloze 0 | kontakt
DI 92 |  | RCO5 - Síť A ani B není k dispozici | kontakt
DI 93 |  | RCO5 - Stav přepěťové ochrany SPD | kontakt
DI 94 |  | RCO5 - REZERVA | kontakt
DI 95 |  | RCO5 - REZERVA | kontakt
DI 96 |  | RCO5 - REZERVA | kontakt
DI 97 |  | RCO6 - ATS v poloze 1 | kontakt
DI 98 |  | RCO6 - ATS v poloze 2 | kontakt
DI 99 |  | RCO6 - ATS v poloze 0 | kontakt
DI 100 |  | RCO6 - Síť A ani B není k dispozici | kontakt
DI 101 |  | RCO6 - Stav přepěťové ochrany SPD | kontakt
DI 102 |  | RCO6 - REZERVA | kontakt
DI 103 |  | RCO6 - REZERVA | kontakt
DI 104 |  | RCO6 - REZERVA | kontakt
DI 105 |  | RCO7 - ATS v poloze 1 | kontakt
DI 106 |  | RCO7 - ATS v poloze 2 | kontakt
DI 107 |  | RCO7 - ATS v poloze 0 | kontakt
DI 108 |  | RCO7 - Síť A ani B není k dispozici | kontakt
DI 109 |  | RCO7 - Stav přepěťové ochrany SPD | kontakt
DI 110 |  | RCO7 - REZERVA | kontakt
DI 111 |  | RCO7 - REZERVA | kontakt
DI 112 |  | RCO7 - REZERVA | kontakt
DI 113 |  | RCO8 - ATS v poloze 1 | kontakt
DI 114 |  | RCO8 - ATS v poloze 2 | kontakt
DI 115 |  | RCO8 - ATS v poloze 0 | kontakt
DI 116 |  | RCO8 - Síť A ani B není k dispozici | kontakt
DI 117 |  | RCO8 - Stav přepěťové ochrany SPD | kontakt
DI 118 |  | RCO8 - REZERVA | kontakt
DI 119 |  | RCO8 - REZERVA | kontakt
DI 120 |  | RCO8 - REZERVA | kontakt
DI 121 |  | RCO9 - ATS v poloze 1 | kontakt
DI 122 |  | RCO9 - ATS v poloze 2 | kontakt
DI 123 |  | RCO9 - ATS v poloze 0 | kontakt
DI 124 |  | RCO9 - Síť A ani B není k dispozici | kontakt
DI 125 |  | RCO9 - Stav přepěťové ochrany SPD | kontakt
DI 126 |  | RCO9 - REZERVA | kontakt
DI 127 |  | RCO9 - REZERVA | kontakt
DI 128 |  | RCO9 - REZERVA | kontakt
DI 129 |  | RCO10 - ATS v poloze 1 | kontakt
DI 130 |  | RCO10 - ATS v poloze 2 | kontakt
DI 131 |  | RCO10 - ATS v poloze 0 | kontakt
DI 132 |  | RCO10 - Síť A ani B není k dispozici | kontakt
DI 133 |  | RCO10 - Stav přepěťové ochrany SPD | kontakt
DI 134 |  | RCO10 - REZERVA | kontakt
DI 135 |  | RCO10 - REZERVA | kontakt
DI 136 |  | RCO10 - REZERVA | kontakt
DI 137 |  | RCO11 - ATS v poloze 1 | kontakt
DI 138 |  | RCO11 - ATS v poloze 2 | kontakt
DI 139 |  | RCO11 - ATS v poloze 0 | kontakt
DI 140 |  | RCO11 - Síť A ani B není k dispozici | kontakt
DI 141 |  | RCO11 - Stav přepěťové ochrany SPD | kontakt
DI 142 |  | RCO11 - REZERVA | kontakt
DI 143 |  | RCO11 - REZERVA | kontakt
DI 144 |  | RCO11 - REZERVA | kontakt
DI145 |  | RCO12 - ATS v poloze 1 | kontakt
DI146 |  | RCO12 - ATS v poloze 2 | kontakt
DI147 |  | RCO12 - ATS v poloze 0 | kontakt
DI148 |  | RCO12 - Síť A ani B není k dispozici | kontakt
DI149 |  | RCO12 - Stav přepěťové ochrany SPD | kontakt
DI150 |  | RCO12 - REZERVA | kontakt
DI151 |  | RCO12 - REZERVA | kontakt
DI152 |  | RCO12 - REZERVA | kontakt
DI153 |  | RCO13 - ATS v poloze 1 | kontakt
DI154 |  | RCO13 - ATS v poloze 2 | kontakt
DI155 |  | RCO13 - ATS v poloze 0 | kontakt
DI156 |  | RCO13 - Síť A ani B není k dispozici | kontakt
DI157 |  | RCO13 - Stav přepěťové ochrany SPD | kontakt
DI158 |  | RCO13 - REZERVA | kontakt
DI159 |  | RCO13 - REZERVA | kontakt
DI160 |  | RCO13 - REZERVA | kontakt
DO 01 | 60.11 | Suchý chladič FRC4 - zapnout chlazení | beznap. kontakt
DO 02 | 60.11 | Suchý chladič FRC4 - volba setpointu | beznap. kontakt
DO 03 | 60.12 | Suchý chladič FRC5 - zapnout chlazení | beznap. kontakt
DO 04 | 60.12 | Suchý chladič FRC5 - volba setpointu | beznap. kontakt
DO 05 | 2.11 | Suchý chladič FRC6 - zapnout chlazení | beznap. kontakt
DO 06 | 2.11 | Suchý chladič FRC6 - volba setpointu | beznap. kontakt
DO 07 | 1.11 | Suchý chladič FRC7 - zapnout chlazení | beznap. kontakt
DO 08 | 1.11 | Suchý chladič FRC7 - volba setpointu | beznap. kontakt
RS485 01 |  | Čtení provozních parametrů suchých chladičů FRC1, FRC2, FRC3, FRC4, FRC5, FRC6, FRC7 | sběrnice
RS485 02 |  | Čtení provozních parametrů kondenzačních jednotek KJ1, KJ2, KJ3, KJ4, KJ5, KJ6, KJ7, KJ8 | sběrnice
RS485 03 |  | Komunikace RS485 / MODBUS RTU pro zdroj PSU1 (24VDC) v rozvaděči RMR5.2 | sběrnice
MP-bus 01 |  | Ovládání uzavíracích klapek 3.303, 3.304, 5.303, 5.304 a ovládání regulačních ventilů 5.301, 5.302, 5.305 | sběrnice
MP-bus 02 |  | Ovládání regulačních ventilů 3.301, 3.302, 3.305, 4.301, 4.302, 4.305 | sběrnice