## celek
číslo | typ | délka (m) | odkud | kam | poznámka | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | J-H(ST)H...Bd 6x2x0,8mm2 | N2XH 3x1,5mm2 | N2XH 5x1,5mm2 | N2XH 5x2,5mm2 | N2XH 5x4mm2 | JXFE-R 1x2x1mm2 | JXFE-R 2x2x1mm2 | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | JXFE-R 2x2x0,8mm2 | FTP cat 5e | J/A-DQ(ZN)H WBF 10E50/125 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | J-H(ST)H...Bd 6x2x0,8mm2 | N2XH 3x1,5mm2 | N2XH 5x1,5mm2 | N2XH 5x2,5mm2 | N2XH 5x4mm2 | N2XH 5x10mm2 | JXFE-R 1x2x1mm2 | JXFE-R 2x2x1mm2 | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | JXFE-R 2x2x0,8mm2 | FTP cat 5e
Rozvaděč RMR1
WL11.01 | N2XH 5x1,5mm2 | 24 | RMR1 | 11.01 | ventilátor | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL11.02 | N2XH 5x1,5mm2 | 15 | RMR1 | 11.02 | ventilátor | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS11.04 | FTP cat 5e | 12 | RMR1 | 11.04 | teploměr RS485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
WS11.05 | FTP cat 5e | 38 | 11.04 | 11.05 | teploměr RS485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0
WS11.06 | FTP cat 5e | 15 | 11.05 | 11.06 | teploměr RS485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
WS11.07 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 26 | RMR1 | 11.07 | dveřní magnet | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS11.08A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 23 | RMR1 | 11.08 | nástěnný ovladač VZT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS11.08Z | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 23 | RMR1 | 11.08 | nástěnný ovladač VZT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL12.01 | N2XH 5x1,5mm2 | 54 | RMR1 | 12.01 | ventilátor | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS12.03 | FTP cat 5e | 39 | 11.06 | 12.03 | teploměr RS485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0
WS12.04 | FTP cat 5e | 14 | 12.03 | 12.04 | teploměr RS485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
WS12.05 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 47 | RMR1 | 12.05 | dveřní magnet | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS12.06A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 44 | RMR1 | 12.06 | nástěnný ovladač VZT | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS12.06Z | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 44 | RMR1 | 12.06 | nástěnný ovladač VZT | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL13.01 | N2XH 5x1,5mm2 | 69 | RMR1 | 13.01 | ventilátor | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS13.03 | FTP cat 5e | 17 | 14.03 | 13.03 | teploměr RS485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
WS13.04 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 76 | RMR1 | 13.04 | záplavový snímač | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS13.05 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 65 | RMR1 | 13.05 | záplavový snímač | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS13.06 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 76 | RMR1 | 13.06 | dveřní magnet | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS13.07 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 64 | RMR1 | 13.07 | dveřní magnet | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS13.08A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 64 | RMR1 | 13.08 | nástěnný ovladač VZT | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS13.08Z | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 64 | RMR1 | 13.08 | nástěnný ovladač VZT | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL14.01 | N2XH 5x1,5mm2 | 57 | RMR1 | 14.01 | ventilátor | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS14.03 | FTP cat 5e | 25 | 12.04 | 14.03 | teploměr RS485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
WS14.04 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 54 | RMR1 | 14.04 | záplavový snímač | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS14.05 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 65 | RMR1 | 14.05 | záplavový snímač | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS14.06 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 50 | RMR1 | 14.06 | dveřní magnet | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS14.08A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 50 | RMR1 | 14.08 | nástěnný ovladač VZT | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS14.08Z | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 50 | RMR1 | 14.08 | nástěnný ovladač VZT | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL08.11SJ | N2XH 3x1,5mm2 | 16 | RMR1 | 08.11SJ | napájení podstropní klimatizace | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL08.12SJ | N2XH 3x1,5mm2 | 16 | RMR1 | 08.12SJ | napájení podstropní klimatizace | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL08.13SJ | N2XH 3x1,5mm2 | 16 | RMR1 | 08.13SJ | napájení podstropní klimatizace | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL08.14SJ | N2XH 3x1,5mm2 | 16 | RMR1 | 08.14SJ | napájení podstropní klimatizace | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL08.15SJA | N2XH 3x1,5mm2 | 26 | RMR1 | 08.15SJA | napájení podstropní klimatizace | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL08.15SJB | N2XH 3x1,5mm2 | 35 | RMR1 | 08.15SJB | napájení podstropní klimatizace | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL08.16SJA | N2XH 3x1,5mm2 | 48 | RMR1 | 08.16SJA | napájení podstropní klimatizace | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL08.16SJB | N2XH 3x1,5mm2 | 52 | RMR1 | 08.16SJB | napájení podstropní klimatizace | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS105.01 | FTP cat 5e | 44 | RMR1 | 105.01 | LAN - PLC R-MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0
WS106.01 | FTP cat 5e | 27 | RMR1 | 106.01 | LAN - PLC R-MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
WS107.01 | FTP cat 5e | 11 | RMR1 | 107.01 | LAN - PLC R-ATS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
WS108.01 | FTP cat 5e | 56 | RMR1 | 108.01 | LAN - PLC R-PHM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0
WS109.01 | FTP cat 5e | 88 | RMR1 | 109.01 | LAN - PLC TRS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0
WS110.01 | FTP cat 5e | 93 | RMR1 | 110.01 | LAN - PLC TRS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RMR2.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS1.51 | JXFE-R 2x2x0,8mm2 | 1 | 3.51 | 1.51 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
WS1.52 | JXFE-R 2x2x0,8mm2 | 1 | 3.52 | 1.52 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
WS1.53 | JXFE-R 2x2x0,8mm2 | 1 | 3.53 | 1.53 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
WS1.54 | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 26 | 1.51 | 1.54 | teploměr Ni1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
WS1.55 | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 22 | 1.52 | 1.55 | teploměr Ni1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
WS1.56 | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 22 | 1.53 | 1.56 | teploměr Ni1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
WS1.57 | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 45 | RMR2.1 | 1.57 | teploměr Ni1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS2.51 | JXFE-R 2x2x0,8mm2 | 1 | 1.51 | 2.51 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
WS2.52 | JXFE-R 2x2x0,8mm2 | 1 | 1.52 | 2.52 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
WS2.53 | JXFE-R 2x2x0,8mm2 | 1 | 1.53 | 2.53 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
WS2.54 | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 26 | 2.51 | 2.54 | teploměr Ni1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
WS2.55 | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 22 | 2.52 | 2.55 | teploměr Ni1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
WS2.56 | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 22 | 2.53 | 2.56 | teploměr Ni1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
WS2.57 | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 45 | RMR2.1 | 2.57 | teploměr Ni1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS3.51 | JXFE-R 2x2x0,8mm2 | 1 | 5.51 | 3.51 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
WS3.52 | JXFE-R 2x2x0,8mm2 | 1 | 5.52 | 3.52 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
WS3.53 | JXFE-R 2x2x0,8mm2 | 1 | 5.53 | 3.53 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
WS3.54 | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 26 | 3.51 | 3.54 | teploměr Ni1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
WS3.55 | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 22 | 3.52 | 3.55 | teploměr Ni1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
WS3.56 | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 22 | 3.53 | 3.56 | teploměr Ni1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
WS3.57 | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 44 | RMR2.1 | 3.57 | teploměr Ni1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS4.51 | JXFE-R 2x2x0,8mm2 | 22 | RMR2.1 | 4.51 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
WS4.52 | JXFE-R 2x2x0,8mm2 | 30 | RMR2.1 | 4.52 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
WS4.53 | JXFE-R 2x2x0,8mm2 | 38 | RMR2.1 | 4.53 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
WS4.54 | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 26 | 4.51 | 4.54 | teploměr Ni1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
WS4.55 | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 22 | 4.52 | 4.55 | teploměr Ni1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
WS4.56 | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 22 | 4.53 | 4.56 | teploměr Ni1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
WS4.57 | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 43 | RMR2.1 | 4.57 | teploměr Ni1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS5.51 | JXFE-R 2x2x0,8mm2 | 1 | 4.51 | 5.51 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
WS5.52 | JXFE-R 2x2x0,8mm2 | 1 | 4.52 | 5.52 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
WS5.53 | JXFE-R 2x2x0,8mm2 | 1 | 4.53 | 5.53 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
WS5.54 | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 26 | 5.51 | 5.54 | teploměr Ni1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
WS5.55 | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 22 | 5.52 | 5.55 | teploměr Ni1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
WS5.56 | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 22 | 5.53 | 5.56 | teploměr Ni1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
WS5.57 | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 44 | RMR2.1 | 5.57 | teploměr Ni1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS10.33 | JXFE-R 2x2x0,8mm2 | 14 | RMR2.1 | 10.33 | ŘJ záplavový kabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
WS10.34 | JXFE-R 2x2x0,8mm2 | 48 | RMR2.1 | 10.34 | záplavový snímač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
WS10.35 | JXFE-R 2x2x0,8mm2 | 66 | RMR2.1 | 10.35 | záplavový snímač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
WS10.36 | JXFE-R 2x2x0,8mm2 | 18 | RMR2.1 | 10.36 | záplavový snímač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
WS10.37 | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 38 | RMR2.1 | 10.37 | OxyCompact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0
WS10.38 | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 35 | RMR2.1 | 10.38 | OxyCompact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
WS10.39 | JXFE-R 2x2x0,8mm2 | 46 | RMR2.1 | 10.39 | ŘJ záplavový kabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
WS10.40 | FTP cat 5e | 20 | 10.45 | 10.40 | teploměr THT2 I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
WS10.41 | FTP cat 5e | 22 | RMR2.1 | 10.41 | teploměr THT2 I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
WS10.42 | JXFE-R 2x2x0,8mm2 | 48 | RMR2.1 | 10.42 | ŘJ záplavový kabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
WS10.43A | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 48 | RMR2.1 | 10.43 | nástěnný ovladač VZT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0
WS10.43Z | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 52 | RMR2.1 | 10.43 | nástěnný ovladač VZT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0
WS10.44A | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 36 | RMR2.1 | 10.44 | nástěnný ovladač VZT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
WS10.44Z | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 36 | RMR2.1 | 10.44 | nástěnný ovladač VZT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
WS10.45 | FTP cat 5e | 26 | 10.49 | 10.45 | teploměr THT2 I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
WS10.46 | JXFE-R 2x2x0,8mm2 | 46 | RMR2.1 | 10.46 | záplavový snímač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
WS10.47 | JXFE-R 2x2x0,8mm2 | 53 | RMR2.1 | 10.47 | záplavový snímač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0
WS10.48A | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 45 | RMR2.1 | 10.48 | nástěnný ovladač VZT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
WS10.48Z | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 45 | RMR2.1 | 10.48 | nástěnný ovladač VZT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
WS10.49 | FTP cat 5e | 21 | 10.41 | 10.49 | teploměr THT2 I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
WS10.50 | JXFE-R 2x2x0,8mm2 | 35 | RMR2.1 | 10.50 | záplavový snímač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
WS10.51A | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 36 | RMR2.1 | 10.51 | nástěnný ovladač VZT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
WS10.51Z | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 36 | RMR2.1 | 10.51 | nástěnný ovladač VZT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
WS10.53 | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 37 | RMR2.1 | 10.53 | dveřní magnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0
WS10.54 | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 53 | RMR2.1 | 10.54 | dveřní magnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0
WS10.60 | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 37 | RMR2.1 | 10.60 | OxyCompact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0
WS10.61 | JXFE-R 1x2x0,8mm2 | 34 | RMR2.1 | 10.61 | OxyCompact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0
WS10.62 | FTP cat 5e | 31 | RMR2.1 | 10.62 | teploměr THT2 I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0
WS10.63 | FTP cat 5e | 25 | 10.62 | 10.63 | teploměr THT2 I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
WS10.64 | FTP cat 5e | 42 | 10.63 | 10.64 | teploměr THT2 I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
WS10.65 | FTP cat 5e | 25 | 10.64 | 10.65 | teploměr THT2 I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RMR2.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL1.61 | N2XH 3x1,5mm2 | 26 | RMR2.2 | 1.61 | napájení doplňovací zařízení | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS1.61A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 26 | RMR2.2 | 1.61 | doplňovací zařízení | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS1.61Z | FTP cat 5e | 13 | 2.61 | 1.61 | doplňovací zařízení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
WL1.62 | N2XH 3x1,5mm2 | 26 | RMR2.2 | 1.62 | solenoid | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL2.61 | N2XH 3x1,5mm2 | 26 | RMR2.2 | 2.61 | napájení doplňovací zařízení | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS2.61A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 26 | RMR2.2 | 2.61 | doplňovací zařízení | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS2.61Z | FTP cat 5e | 13 | 3.61 | 2.61 | doplňovací zařízení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
WL2.62 | N2XH 3x1,5mm2 | 26 | RMR2.2 | 2.62 | solenoid | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL3.61 | N2XH 3x1,5mm2 | 25 | RMR2.2 | 3.61 | napájení doplňovací zařízení | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS3.61A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 25 | RMR2.2 | 3.61 | doplňovací zařízení | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS3.61Z | FTP cat 5e | 13 | 4.61 | 3.61 | doplňovací zařízení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
WL3.62 | N2XH 3x1,5mm2 | 25 | RMR2.2 | 3.62 | solenoid | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL4.61 | N2XH 3x1,5mm2 | 25 | RMR2.2 | 4.61 | napájení doplňovací zařízení | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS4.61A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 25 | RMR2.2 | 4.61 | doplňovací zařízení | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS4.61Z | FTP cat 5e | 13 | 5.61 | 4.61 | doplňovací zařízení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
WL4.62 | N2XH 3x1,5mm2 | 25 | RMR2.2 | 4.62 | solenoid | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL5.61 | N2XH 3x1,5mm2 | 23 | RMR2.2 | 5.61 | napájení doplňovací zařízení | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS5.61A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 23 | RMR2.2 | 5.61 | doplňovací zařízení | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS5.61Z | FTP cat 5e | 23 | RMR2.2 | 5.61 | doplňovací zařízení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
WL5.62 | N2XH 3x1,5mm2 | 23 | RMR2.2 | 5.62 | solenoid | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL60.61 | N2XH 3x1,5mm2 | 30 | RMR2.2 | 60.61 | napájení doplňovací zařízení | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS60.61A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 30 | RMR2.2 | 60.61 | doplňovací zařízení | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS60.61Z | FTP cat 5e | 30 | RMR2.2 | 60.61 | doplňovací zařízení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
WL60.62 | N2XH 3x1,5mm2 | 30 | RMR2.2 | 60.62 | solenoid | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL8.61 | N2XH 3x1,5mm2 | 17 | RMR2.2 | 8.61 | napájení úpravny vody | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS8.61 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 17 | RMR2.2 | 8.61 | úpravna vody | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL8.62Z | N2XH 5x2,5mm2 | 20 | RMR2.2 | 8.62 | napájení ZPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL8.62Y | N2XH 5x2,5mm2 | 20 | RMR2.2 | 8.62 | napájení čerpadla 1 ZPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL8.62X | N2XH 5x2,5mm2 | 20 | RMR2.2 | 8.62 | napájení čerpadla 2 ZPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS8.62 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 20 | RMR2.2 | 8.62 | jednotka přípravy glykolu ZPG | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS8.72 | JXFE-R 2x2x0,8mm2 | 1 | 8.75 | 8.72 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
WS8.73 | JXFE-R 2x2x0,8mm2 | 22 | RMR2.2 | 8.73 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
WS8.74 | JXFE-R 2x2x0,8mm2 | 1 | 8.72 | 8.74 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
WS8.75 | JXFE-R 2x2x0,8mm2 | 1 | 8.73 | 8.75 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RMR5.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS1.01 | JXFE-R 1x2x1mm2 | 26 | RMR5.1 | 1.01 | M-bus - ŘJ měřič tepla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS1.02 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 43 | RMR5.1 | 1.02 | senzor tlaku | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS1.17 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 28 | RMR5.1 | 1.17 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
WS1.18 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 1 | 1.17 | 1.18 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
WL1.21 | N2XH 5x4mm2 | 45 | RMR5.1 | 1.21 | elektronické čerpadlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS1.21A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 45 | RMR5.1 | 1.21 | elektronické čerpadlo | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS1.21Z | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 45 | RMR5.1 | 1.21 | elektronické čerpadlo | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL1.22 | N2XH 5x4mm2 | 45 | RMR5.1 | 1.22 | elektronické čerpadlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS1.22A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 45 | RMR5.1 | 1.22 | elektronické čerpadlo | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS1.22Z | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 45 | RMR5.1 | 1.22 | elektronické čerpadlo | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS1.31 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 19 | 1.18 | 1.31 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
WL1.31 | N2XH 3x1,5mm2 | 40 | RMR5.1 | 1.31 | servoppohon - napájení 24VAC | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS1.32 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 1 | 1.31 | 1.32 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
WL1.32 | N2XH 3x1,5mm2 | 41 | RMR5.1 | 1.32 | servopohon - napájení 24VAC | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS1.33 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 21 | 1.17 | 1.33 | teploměr Ni1000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS1.34 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 24 | 1.18 | 1.34 | teploměr Ni1000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS1.41 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 21 | 1.32 | 1.41 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
WS1.42 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 1 | 1.41 | 1.42 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
WL1.42 | N2XH 3x1,5mm2 | 44 | RMR5.1 | 1.42 | servopohon - napájení 24VAC | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS1.43 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 1 | 1.41 | 1.43 | teploměr Ni1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS2.01 | JXFE-R 1x2x1mm2 | 1 | 1.01 | 2.01 | M-bus - ŘJ měřič tepla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS2.02 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 43 | RMR5.1 | 2.02 | senzor tlaku | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS2.17 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 28 | RMR5.1 | 2.17 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
WS2.18 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 1 | 2.17 | 2.18 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
WL2.21 | N2XH 5x4mm2 | 45 | RMR5.1 | 2.21 | elektronické čerpadlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS2.21A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 45 | RMR5.1 | 2.21 | elektronické čerpadlo | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS2.21Z | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 45 | RMR5.1 | 2.21 | elektronické čerpadlo | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL2.22 | N2XH 5x4mm2 | 45 | RMR5.1 | 2.22 | elektronické čerpadlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS2.22A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 45 | RMR5.1 | 2.22 | elektronické čerpadlo | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS2.22Z | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 45 | RMR5.1 | 2.22 | elektronické čerpadlo | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS2.31 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 19 | 2.18 | 2.31 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
WL2.31 | N2XH 3x1,5mm2 | 40 | RMR5.1 | 2.31 | servoppohon - napájení 24VAC | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS2.32 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 1 | 2.31 | 2.32 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
WL2.32 | N2XH 3x1,5mm2 | 41 | RMR5.1 | 2.32 | servopohon - napájení 24VAC | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS2.33 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 17 | 2.17 | 2.33 | teploměr Ni1000 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS2.34 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 21 | 2.18 | 2.34 | teploměr Ni1000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS2.41 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 21 | 2.32 | 2.41 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
WS2.42 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 1 | 2.41 | 2.42 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
WS2.45 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 6 | 2.42 | 2.45 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
WL2.42 | N2XH 3x1,5mm2 | 44 | RMR5.1 | 2.42 | servopohon - napájení 24VAC | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS2.43 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 1 | 2.41 | 2.43 | teploměr Ni1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS3.01 | JXFE-R 1x2x1mm2 | 1 | 2.01 | 3.01 | M-bus - ŘJ měřič tepla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS3.02 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 33 | RMR5.1 | 3.02 | senzor tlaku | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS3.31 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 2 | 5.32 | 3.31 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
WL3.31 | N2XH 3x1,5mm2 | 35 | RMR5.1 | 3.31 | servopohon - napájení 24VAC | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS3.32 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 1 | 3.31 | 3.32 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
WL3.32 | N2XH 3x1,5mm2 | 35 | RMR5.1 | 3.32 | servopohon - napájení 24VAC | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS3.33 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 1 | 5.34 | 3.33 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
WL3.33 | N2XH 3x1,5mm2 | 35 | RMR5.1 | 3.33 | servopohon - napájení 24VAC | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS3.34 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 1 | 3.33 | 3.34 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
WL3.34 | N2XH 3x1,5mm2 | 35 | RMR5.1 | 3.34 | servopohon - napájení 24VAC | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS3.35 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 18 | 3.32 | 3.35 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS4.01 | JXFE-R 1x2x1mm2 | 1 | 3.01 | 4.01 | M-bus - ŘJ měřič tepla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS4.02 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 30 | RMR5.1 | 4.02 | senzor tlaku | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS5.01 | JXFE-R 1x2x1mm2 | 1 | 4.01 | 5.01 | M-bus - ŘJ měřič tepla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS5.02 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 32 | RMR5.1 | 5.02 | senzor tlaku | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS5.31 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 35 | RMR5.1 | 5.31 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
WL5.31 | N2XH 3x1,5mm2 | 35 | RMR5.1 | 5.31 | servopohon - napájení 24VAC | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS5.32 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 1 | 5.31 | 5.32 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
WL5.32 | N2XH 3x1,5mm2 | 35 | RMR5.1 | 5.32 | servopohon - napájení 24VAC | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS5.33 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 35 | RMR5.1 | 5.33 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
WL5.33 | N2XH 3x1,5mm2 | 35 | RMR5.1 | 5.33 | servopohon - napájení 24VAC | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS5.34 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 1 | 5.33 | 5.34 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
WL5.34 | N2XH 3x1,5mm2 | 35 | RMR5.1 | 5.34 | servopohon - napájení 24VAC | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS5.35 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 17 | 3.34 | 5.35 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS7.01 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 22 | 3.35 | 7.01 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
WS7.02 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 2 | 7.01 | 7.02 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
WS7.03 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 22 | 5.35 | 7.03 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
WS7.04 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 2 | 7.03 | 7.04 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
WS7.12 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 49 | RMR5.1 | 7.12 | teploměr Ni1000 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL7.21 | N2XH 5x1,5mm2 | 46 | RMR5.1 | 7.21 | čerpadlo - napájení 400VAC | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS7.21Y | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 46 | RMR5.1 | 7.21 | čerpadlo | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS7.21Z | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 46 | RMR5.1 | 7.21 | čerpadlo | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS7.31A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 54 | RMR5.1 | 7.31 | ŘJ tepelné čerpadlo | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS7.31Z | FTP cat 5e | 11 | 7.32 | 7.31 | ŘJ tepelné čerpadlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
WS7.32A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 55 | RMR5.1 | 7.32 | ŘJ tepelné čerpadlo | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS7.32Z | FTP cat 5e | 11 | 7.33 | 7.32 | ŘJ tepelné čerpadlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
WS7.33A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 57 | RMR5.1 | 7.33 | ŘJ tepelné čerpadlo | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS7.33Z | FTP cat 5e | 11 | 7.34 | 7.33 | ŘJ tepelné čerpadlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
WS7.34A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 58 | RMR5.1 | 7.34 | ŘJ tepelné čerpadlo | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS7.34Z | FTP cat 5e | 11 | 7.35 | 7.34 | ŘJ tepelné čerpadlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
WS7.35A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 60 | RMR5.1 | 7.35 | ŘJ tepelné čerpadlo | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS7.35Z | FTP cat 5e | 12 | 8.01 | 7.35 | ŘJ tepelné čerpadlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS8.01 | FTP cat 5e | 27 | RMR5.1 | 8.01 | teploměr Ni1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
WS8.02 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 46 | RMR5.1 | 8.02 | záplavový snímač | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS8.03 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 58 | RMR5.1 | 8.03 | záplavový snímač | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS8.06 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 11 | RMR5.1 | 8.06 | ŘJ záplavový kabel | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS9.91 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 10 | RMR5.2 | RMR5.1 | Převodník M-Bus/LAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS10.01A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 23 | RMR5.1 | 10.01 | klapka VZT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS10.01Z | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 23 | RMR5.1 | 10.01 | klapka VZT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS10.02A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 27 | RMR5.1 | 10.02 | klapka VZT | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS10.02Z | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 27 | RMR5.1 | 10.02 | klapka VZT | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS10.03 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 23 | RMR5.1 | 10.03 | tlaková diference | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS10.04 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 26 | RMR5.1 | 10.04 | tlaková diference | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS10.05 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 26 | RMR5.1 | 10.05 | mrazová ochrana | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL10.06 | N2XH 3x1,5mm2 | 26 | RMR5.1 | 10.06 | ohřívač VZT | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS10.07 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 26 | RMR5.1 | 10.07 | regulační ventil VZT | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS10.08 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 25 | RMR5.1 | 10.08 | teploměr Ni1000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL10.09 | N2XH 3x1,5mm2 | 24 | RMR5.1 | 10.09 | ventilátor - napájení 230VAC | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS10.09 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 24 | RMR5.1 | 10.09 | ventilátor | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL10.10 | N2XH 3x1,5mm2 | 18 | RMR5.1 | 10.10 | ventilátor - napájení 230VAC | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS10.10 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 18 | RMR5.1 | 10.10 | ventilátor | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL10.11 | N2XH 5x1,5mm2 | 25 | RMR5.1 | 10.11 | ventilátor - napájení 230VAC | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL10.12 | N2XH 5x1,5mm2 | 18 | RMR5.1 | 10.12 | ventilátor - napájení 230VAC | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL10.13 | N2XH 5x1,5mm2 | 26 | RMR5.1 | 10.13 | ventilátor - napájení 230VAC | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL10.14 | N2XH 5x1,5mm2 | 19 | RMR5.1 | 10.14 | ventilátor - napájení 230VAC | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL10.15 | N2XH 5x1,5mm2 | 27 | RMR5.1 | 10.15 | ventilátor - napájení 230VAC | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL10.16 | N2XH 5x1,5mm2 | 18 | RMR5.1 | 10.16 | ventilátor - napájení 230VAC | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL10.17 | N2XH 5x1,5mm2 | 26 | RMR5.1 | 10.17 | ventilátor - napájení 230VAC | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL10.18 | N2XH 5x1,5mm2 | 26 | RMR5.1 | 10.18 | ventilátor - napájení 230VAC | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL10.19 | N2XH 5x1,5mm2 | 19 | RMR5.1 | 10.19 | ventilátor - napájení 230VAC | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL10.20 | N2XH 5x1,5mm2 | 19 | RMR5.1 | 10.20 | ventilátor - napájení 230VAC | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS10.21 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 45 | RMR5.1 | 10.21 | teploměr Ni1000 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS10.22A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 69 | RMR5.1 | 10.22 | klapka VZT | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS10.22Z | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 69 | RMR5.1 | 10.22 | klapka VZT | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS10.23A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 42 | RMR5.1 | 10.23 | klapka VZT | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS10.23Z | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 42 | RMR5.1 | 10.23 | klapka VZT | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS10.28A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 53 | RMR5.1 | 10.28 | nástěnný ovladač VZT | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS10.28Z | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 53 | RMR5.1 | 10.28 | nástěnný ovladač VZT | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS10.52 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 49 | RMR5.1 | 10.52 | dveřní magnet | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL8.17SJ | N2XH 3x1,5mm2 | 64 | RMR5.1 | 8.17SJ | napájení podstropní klimatizace | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL8.18SJ | N2XH 3x1,5mm2 | 64 | RMR5.1 | 8.18SJ | napájení podstropní klimatizace | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL60.21 | N2XH 5x10mm2 | 25 | RMR5.1 | 60.21 | elektronické čerpadlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS60.21A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 25 | RMR5.1 | 60.21 | elektronické čerpadlo | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS60.21Z | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 25 | RMR5.1 | 60.21 | elektronické čerpadlo | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL60.22 | N2XH 5x10mm2 | 25 | RMR5.1 | 60.22 | elektronické čerpadlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS60.22A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 25 | RMR5.1 | 60.22 | elektronické čerpadlo | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS60.22Z | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 25 | RMR5.1 | 60.22 | elektronické čerpadlo | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS60.01 | JXFE-R 1x2x1mm2 | 18 | RMR5.1 | 60.01 | M-bus - ŘJ měřič tepla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
WS60.02 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 22 | RMR5.1 | 60.02 | senzor tlaku | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS60.17 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 28 | RMR5.1 | 60.17 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
WS60.18 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 20 | 60.17 | 60.18 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
WS60.41 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 10 | 60.18 | 60.41 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
WS60.42 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 10 | 60.41 | 60.42 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
WS60.45 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 10 | 60.42 | 60.45 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
WS60.31 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 10 | 60.45 | 60.31 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
WS60.32 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 10 | 60.31 | 60.32 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS60.33 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 12 | 60.17 | 60.33 | teploměr Ni1000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS60.34 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 20 | 60.18 | 60.43 | teploměr Ni1000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS60.43 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 12 | 60.41 | 60.43 | teploměr Ni1000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WL60.42 | N2XH 3x1,5mm2 | 25 | RMR5.1 | 60.42 | servopohon - napájení 24VAC | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RMR5.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS1.11A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 57 | RMR5.2 | 1.11 | ŘJ suchý chladič | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS1.11X | FTP cat 5e | 57 | RMR5.2 | 1.11 | ŘJ suchý chladič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0
WS1.11Y | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 57 | RMR5.2 | 1.11 | ŘJ suchý chladič | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS1.12A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 53 | RMR5.2 | 1.12 | ŘJ suchý chladič | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS1.12X | FTP cat 5e | 18 | 1.11 | 1.12 | ŘJ suchý chladič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
WS1.12Y | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 53 | RMR5.2 | 1.12 | ŘJ suchý chladič | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS1.13 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 50 | RMR5.2 | 1.13 | teploměr Ni1000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS1.14 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 45 | RMR5.2 | 1.14 | teploměr Ni1000 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS1.15 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 48 | RMR5.2 | 1.15 | teploměr Ni1000 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS1.16 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 46 | RMR5.2 | 1.16 | teploměr Ni1000 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS2.11A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 55 | RMR5.2 | 2.11 | ŘJ suchý chladič | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS2.11X | FTP cat 5e | 18 | 1.12 | 2.11 | ŘJ suchý chladič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
WS2.11Y | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 55 | RMR5.2 | 2.11 | ŘJ suchý chladič | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS2.12A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 59 | RMR5.2 | 2.12 | ŘJ suchý chladič | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS2.12X | FTP cat 5e | 18 | 2.11 | 2.12 | ŘJ suchý chladič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
WS2.12Y | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 59 | RMR5.2 | 2.12 | ŘJ suchý chladič | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS2.13 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 51 | RMR5.2 | 2.13 | teploměr Ni1000 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS2.14 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 55 | RMR5.2 | 2.14 | teploměr Ni1000 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS2.15 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 51 | RMR5.2 | 2.15 | teploměr Ni1000 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS2.16 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 55 | RMR5.2 | 2.16 | teploměr Ni1000 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS6.11A | J-H(ST)H...Bd 6x2x0,8mm2 | 97 | RMR5.2 | 6.11 | ŘJ BCHJ | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS6.11B | FTP cat 5e | 20 | 6.11 | 6.21 | pLAN BCHJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
WS6.11C | FTP cat 5e | 20 | 6.21 | 6.31 | pLAN BCHJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
WS6.11D | FTP cat 5e | 20 | 6.31 | 6.41 | pLAN BCHJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
WS6.11X | J-H(ST)H...Bd 6x2x0,8mm2 | 97 | 6.11 | 6.12 | BCHJ - FRC ovl. signal. | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS6.11Z | FTP cat 5e | 97 | RMR5.2 | 6.11 | LAN - ŘJ BCHJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0
WS6.12 | FTP cat 5e | 22 | 6.22 | 6.12 | ŘJ suchý chladič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
WS6.13 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 93 | RMR5.2 | 6.13 | teploměr Ni1000 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS6.14 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 93 | RMR5.2 | 6.14 | teploměr Ni1000 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS6.21A | J-H(ST)H...Bd 6x2x0,8mm2 | 89 | RMR5.2 | 6.21 | ŘJ BCHJ | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS6.21X | J-H(ST)H...Bd 6x2x0,8mm2 | 89 | 6.21 | 6.22 | BCHJ - FRC ovl. signal. | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS6.21Z | FTP cat 5e | 89 | RMR5.2 | 6.21 | LAN - ŘJ BCHJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0
WS6.22 | FTP cat 5e | 22 | 6.32 | 6.22 | ŘJ suchý chladič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
WS6.23 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 85 | RMR5.2 | 6.23 | teploměr Ni1000 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS6.24 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 85 | RMR5.2 | 6.24 | teploměr Ni1000 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS6.31A | J-H(ST)H...Bd 6x2x0,8mm2 | 81 | RMR5.2 | 6.31 | ŘJ BCHJ | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS6.31X | J-H(ST)H...Bd 6x2x0,8mm2 | 81 | 6.31 | 6.32 | BCHJ - FRC ovl. signal. | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS6.31Z | FTP cat 5e | 81 | RMR5.2 | 6.31 | LAN - ŘJ BCHJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0
WS6.32 | FTP cat 5e | 22 | 6.42 | 6.32 | ŘJ suchý chladič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
WS6.33 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 77 | RMR5.2 | 6.33 | teploměr Ni1000 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS6.34 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 77 | RMR5.2 | 6.34 | teploměr Ni1000 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS6.41A | J-H(ST)H...Bd 6x2x0,8mm2 | 73 | RMR5.2 | 6.41 | ŘJ BCHJ | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS6.41B | FTP cat 5e | 20 | 6.41 | 6.51 | pLAN BCHJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
WS6.41X | J-H(ST)H...Bd 6x2x0,8mm2 | 73 | 6.41 | 6.42 | BCHJ - FRC ovl. signal. | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS6.41Z | FTP cat 5e | 73 | RMR5.2 | 6.41 | LAN - ŘJ BCHJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0
WS6.42 | FTP cat 5e | 31 | 2.12 | 6.42 | ŘJ suchý chladič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0
WS6.43 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 69 | RMR5.2 | 6.43 | teploměr Ni1000 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS6.44 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 69 | RMR5.2 | 6.44 | teploměr Ni1000 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS6.51A | J-H(ST)H...Bd 6x2x0,8mm2 | 63 | RMR5.2 | 6.51 | ŘJ BCHJ | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS6.51Z | FTP cat 5e | 63 | RMR5.2 | 6.51 | LAN - ŘJ BCHJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0
WS6.53 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 63 | RMR5.2 | 6.53 | teploměr Ni1000 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS6.54 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 63 | RMR5.2 | 6.54 | teploměr Ni1000 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS6.61A | J-H(ST)H...Bd 6x2x0,8mm2 | 107 | RMR5.2 | 6.61 | ŘJ BCHJ | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS6.61B | FTP cat 5e | 20 | 6.61 | 6.71 | pLAN BCHJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
WS6.61C | FTP cat 5e | 20 | 6.71 | 6.51 | pLAN BCHJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
WS6.61Z | FTP cat 5e | 107 | RMR5.2 | 6.61 | LAN - ŘJ BCHJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0
WS6.63 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 106 | RMR5.2 | 6.63 | teploměr Ni1000 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS6.64 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 106 | RMR5.2 | 6.64 | teploměr Ni1000 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS6.71 | J-H(ST)H...Bd 6x2x0,8mm2 | 103 | RMR5.2 | 6.71 | ŘJ BCHJ | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS6.71Z | FTP cat 5e | 103 | RMR5.2 | 6.71 | LAN - ŘJ BCHJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0
WS6.73 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 102 | RMR5.2 | 6.73 | teploměr Ni1000 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS6.74 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 102 | RMR5.2 | 6.74 | teploměr Ni1000 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS8.04 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 68 | RMR5.2 | 8.04 | teploměr Ni1000 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS8.05 | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 68 | RMR5.2 | 8.05 | teploměr Ni1000 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS8.11 | FTP cat 5e | 54 | RMR5.2 | 8.11 | ŘJ kondenzační jednotka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
WL8.11KJ | N2XH 5x2,5mm2 | 54 | RMR5.2 | 8.11 | Napájení kondenzační jednotky | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS8.12 | FTP cat 5e | 4 | 8.11 | 8.12 | ŘJ kondenzační jednotka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
WL8.12KJ | N2XH 5x2,5mm2 | 56 | RMR5.2 | 8.12 | Napájení kondenzační jednotky | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS8.13 | FTP cat 5e | 4 | 8.12 | 8.13 | ŘJ kondenzační jednotka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
WL8.13KJ | N2XH 5x2,5mm2 | 58 | RMR5.2 | 8.13 | Napájení kondenzační jednotky | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS8.14 | FTP cat 5e | 4 | 8.13 | 8.14 | ŘJ kondenzační jednotka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
WL8.14KJ | N2XH 5x2,5mm2 | 60 | RMR5.2 | 8.14 | Napájení kondenzační jednotky | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS8.15 | FTP cat 5e | 4 | 8.14 | 8.15 | ŘJ kondenzační jednotka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
WL8.15KJ | N2XH 5x2,5mm2 | 62 | RMR5.2 | 8.15 | Napájení kondenzační jednotky | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS8.16 | FTP cat 5e | 4 | 8.15 | 8.16 | ŘJ kondenzační jednotka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
WL8.16KJ | N2XH 5x2,5mm2 | 64 | RMR5.2 | 8.16 | Napájení kondenzační jednotky | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS8.17 | FTP cat 5e | 4 | 8.16 | 8.17 | ŘJ kondenzační jednotka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
WL8.17KJ | N2XH 5x2,5mm2 | 66 | RMR5.2 | 8.17 | Napájení kondenzační jednotky | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS8.18 | FTP cat 5e | 4 | 8.17 | 8.18 | ŘJ kondenzační jednotka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
WL8.18KJ | N2XH 5x2,5mm2 | 68 | RMR5.2 | 8.18 | Napájení kondenzační jednotky | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS118.01 | FTP cat 5e | 21 | RMR5.2 | 118.01 | LAN - PLC R-ATS 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
WS203.01 | FTP cat 5e | 11 | RMR5.2 | 203.01 | LAN - PLC RMR5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS5.301 | N2XH 5x2,5mm2 | 80 | RMR5.2 | 5.301 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS5.302 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 14 | 5.301 | 5.302 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
WS5.305 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 14 | 5.302 | 5.305 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
WS3.303 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 14 | 5.305 | 3.303 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
WS3.304 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 14 | 3.303 | 3.304 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
WS5.303 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 14 | 3.304 | 5.303 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
WS5.304 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 14 | 5.303 | 5.304 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS3.301 | N2XH 5x2,5mm2 | 80 | RMR5.2 | 3.301 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS3.302 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 14 | 3.301 | 3.302 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
WS3.305 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 14 | 3.302 | 3.305 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
WS4.301 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 14 | 3.305 | 4.301 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
WS4.302 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 14 | 4.301 | 4.302 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
WS4.305 | JXFE-R 2x2x1mm2 | 14 | 4.302 | 4.305 | servopohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS3.21A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 70 | RMR5.2 | 3.21 | elektronické čerpadlo | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS3.21Z | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 70 | RMR5.2 | 3.21 | elektronické čerpadlo | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS3.22A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 70 | RMR5.2 | 3.22 | elektronické čerpadlo | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS3.22Z | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 70 | RMR5.2 | 3.22 | elektronické čerpadlo | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS4.21A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 60 | RMR5.2 | 4.21 | elektronické čerpadlo | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS4.21Z | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 60 | RMR5.2 | 4.21 | elektronické čerpadlo | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS4.22A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 60 | RMR5.2 | 4.22 | elektronické čerpadlo | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS4.22Z | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 60 | RMR5.2 | 4.22 | elektronické čerpadlo | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS5.21A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 70 | RMR5.2 | 5.21 | elektronické čerpadlo | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS5.21Z | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 70 | RMR5.2 | 5.21 | elektronické čerpadlo | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS5.22A | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 70 | RMR5.2 | 5.22 | elektronické čerpadlo | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS5.22Z | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 70 | RMR5.2 | 5.22 | elektronické čerpadlo | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč R-LAN | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS8.21 | FTP cat 5e |  | R-LAN | 8.21 | LAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS8.22 | FTP cat 5e |  | R-LAN | 8.22 | LAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS8.23 | FTP cat 5e |  | R-LAN | 8.23 | LAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS8.24 | FTP cat 5e |  | R-LAN | 8.24 | LAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS8.25 | FTP cat 5e |  | R-LAN | 8.25 | LAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS8.26 | FTP cat 5e |  | R-LAN | 8.26 | LAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS8.31 | FTP cat 5e |  | R-LAN | 8.31 | LAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS8.32 | FTP cat 5e |  | R-LAN | 8.32 | LAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč R-POC | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS8.41 | FTP cat 5e | 42 | R-POC | OXY | LAN - OxyCompact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
WS111.01 | FTP cat 5e | 14 | R-POC | 111.01 | LAN - RDSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
WS112.01 | FTP cat 5e | 32 | R-POC | 112.01 | LAN - R-AV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
WS113.01 | FTP cat 5e | 24 | R-POC | 113.01 | LAN - R-AV2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
WS114.01 | FTP cat 5e | 15 | R-POC | 114.01 | LAN - R-AV3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
WS115.01 | FTP cat 5e | 14 | R-POC | 115.01 | LAN - R-AV4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
WS116.01 | FTP cat 5e | 13 | R-POC | 116.01 | LAN - R-AV5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
WS117.01 | FTP cat 5e | 51 | R-POC | 117.01 | LAN - PDR6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0
WS200.01A | J/A-DQ(ZN)H WBF 10E50/125 | 38 | R-POC | RMR1 | LAN - optika RMR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
WS200.01B | FTP cat 5e | 38 | R-POC | RMR1 | LAN - rezerva FTP RMR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0
WS200.01C | FTP cat 5e | 38 | R-POC | RMR1 | LAN - rezerva FTP RMR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0
WS200.01D | FTP cat 5e | 38 | R-POC | RMR1 | LAN - rezerva FTP RMR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0
WS200.01E | FTP cat 5e | 38 | R-POC | RMR1 | LAN - rezerva FTP RMR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0
WS201.01 | FTP cat 5e | 14 | R-POC | 201.01 | LAN - PLC RMR2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
WS202.01 | FTP cat 5e | 44 | R-POC | 202.01 | LAN - PLC RMR2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0
WS204.01A | J/A-DQ(ZN)H WBF 10E50/125 | 71 | R-POC | RMR5.2 | LAN - optika RMR5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71
WS204.01B | FTP cat 5e | 71 | R-POC | RMR5.2 | LAN - rezerva FTP RMR5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0
WS204.01C | FTP cat 5e | 71 | R-POC | RMR5.2 | LAN - rezerva FTP RMR5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0
WS204.01D | FTP cat 5e | 71 | R-POC | RMR5.2 | LAN - rezerva FTP RMR5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0
WS204.01E | FTP cat 5e | 71 | R-POC | RMR5.2 | LAN - rezerva FTP RMR5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0
WS206.01 | FTP cat 6e | 30 | R-POC | m.č. 225 | BMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS206.02 | FTP cat 5e | 30 | R-POC | m.č. 225 | BMS (rezerva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
Rozvaděč R-MA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS300.01 | FTP cat 5e | 20 | R-MA | 300.01 | COP A - signalizace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
WS300.02 | FTP cat 5e | 20 | R-MA | 300.02 | SYP - signalizace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
WD300.01 | FTP cat 5e | 20 | R-MA | 300.01 | COP A - data/web | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
WD300.02 | FTP cat 5e | 20 | R-MA | 300.02 | SYP - data/web | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
WD301.01 | FTP cat 5e | 35 | R-MA | 301.01 | A01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
WD301.02 | FTP cat 5e | 35 | R-MA | 300.02 | A02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0
WD301.03 | FTP cat 5e | 35 | R-MA | 300.03 | A03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
WD301.04 | FTP cat 5e | 35 | R-MA | 300.04 | A04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
WD301.05 | FTP cat 5e | 40 | R-MA | 300.05 | A05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
WD301.06 | FTP cat 5e | 40 | R-MA | 300.06 | A06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
WD301.07 | FTP cat 5e | 40 | R-MA | 300.07 | A07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
WD301.08 | FTP cat 5e | 40 | R-MA | 300.08 | A08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
WD301.09 | FTP cat 5e | 40 | R-MA | 300.09 | A09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
WD301.10 | FTP cat 5e | 40 | R-MA | 300.10 | A10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
WD301.11 | FTP cat 5e | 40 | R-MA | 300.11 | A11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
WD301.21 | FTP cat 5e | 60 | R-MA | 300.21 | A21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
WD301.22 | FTP cat 5e | 60 | R-MA | 300.22 | A22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
WD301.23 | FTP cat 5e | 60 | R-MA | 300.23 | A23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
WD301.24 | FTP cat 5e | 60 | R-MA | 300.24 | A24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
WD301.25 | FTP cat 5e | 60 | R-MA | 300.25 | A25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč R-MB | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WS310.01 | FTP cat 5e | 20 | R-MB | 310.01 | COP B - signalizace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
WD310.01 | FTP cat 5e | 20 | R-MB | 310.01 | COP B - data/web | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
WD311.01 | FTP cat 5e | 35 | R-MB | 311.01 | B01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
WD311.02 | FTP cat 5e | 35 | R-MB | 311.02 | B02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0
WD311.03 | FTP cat 5e | 35 | R-MB | 311.03 | B03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
WD311.04 | FTP cat 5e | 35 | R-MB | 311.04 | B04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
WD311.05 | FTP cat 5e | 40 | R-MB | 311.05 | B05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
WD311.06 | FTP cat 5e | 40 | R-MB | 311.06 | B06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
WD311.07 | FTP cat 5e | 40 | R-MB | 311.07 | B07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
WD311.08 | FTP cat 5e | 40 | R-MB | 311.08 | B08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
WD311.09 | FTP cat 5e | 40 | R-MB | 311.09 | B09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
WD311.10 | FTP cat 5e | 40 | R-MB | 311.10 | B10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
WD311.11 | FTP cat 5e | 40 | R-MB | 311.11 | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
WD311.21 | FTP cat 5e | 60 | R-MB | 311.21 | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
WD311.22 | FTP cat 5e | 60 | R-MB | 311.22 | B22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
WD311.23 | FTP cat 5e | 60 | R-MB | 311.23 | B23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
WD311.24 | FTP cat 5e | 60 | R-MB | 311.24 | B24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
WD311.25 | FTP cat 5e | 60 | R-MB | 311.25 | B25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16376 |  |  |  | 6084 | 953 | 1303 | 488 | 708 | 180 | 48 | 560 | 1139 | 501 | 4223 | 109 | 952 | 0 | 60 | 0 | 160 | 0 | 50 | 18 | 258 | 0 | 0 | 30
[14 empty] | 1140 | 470
[5 empty] | J-H(ST)H...Bd 2x2x0,8mm2 | 6084 | [11 empty] | 952
[5 empty] | J-H(ST)H...Bd 6x2x0,8mm2 | 953 | [11 empty] | 0
[5 empty] | N2XH 3x1,5mm2 | 1303 | [11 empty] | 60
[5 empty] | N2XH 5x1,5mm2 | 488 | [11 empty] | 0
[5 empty] | N2XH 5x2,5mm2 | 708 | [11 empty] | 160
[5 empty] | N2XH 5x4mm2 | 180 | [11 empty] | 50
[5 empty] | JXFE-R 1x2x1mm2 | 48 | [11 empty] | 18
[5 empty] | JXFE-R 2x2x1mm2 | 560 | [11 empty] | 258
[5 empty] | JXFE-R 2x2x0,8mm2 | 30
[5 empty] | FTP cat 5e | 2000 | [11 empty] | 30