Technická zpráva ocelové konstrukce

Showroom a výtah u pavilonu K, VŠB TU Ostrava, 17. Listopadu 15

Akce:	Ocelová hala – Showroom  a výtah u pavilonu K, VŠB TU Ostrava, 17. Listopadu 15

Objednatel:	Ing. Jiří Fidler

Vypracoval:	Ing. Jakub Flodr

Ing. David Mikolášek Ph.D.

Kontroloval:	Ing. David Mikolášek Ph.D.

Autorizoval:

Datum:	Říjen  2018

1. Předmět projektu

Projekt řeší nosnou ocelovou konstrukci novostavby haly showroomu s výtahovou věží o půdorysném rozměru 30,4x8m. Z jedné strany přiléhá ke konstrukci stávající budova a spojení mezi konstrukcemi je staticky nezávislé. Celková výška výtahové šachty je +7,480m. V přiléhající části je výška +3,860m. Střecha nad výtahovou částí je plochá se sklonem 0º . Střecha v přiléhající části je pultová se sklonem 2º. Hlavní nosnou konstrukci tvoří tuhé rámové vazby na sloupech HEA240. V ocelové hale je projektován výtah dle dodaných podkladů se jedná v současném stavu o návrh nosníku IPE360 a hmotnost závěsu je stanovena na 4500kg v rámci dalšího stupně projektové dokumentace je nutné určit přesný typ zvedacího zařízení. Kotvení sloupů je uvažováno vetknuté uložené pomocí chemických kotev HILTI, nebo předem zabetonovaných kotev, přesný návrh kotvení bude v rámci dokumentace DPS . Vodorovné účinky jsou přenášeny do základů pomocí smykových zarážek z profilu HEA100. Příčné vazníky rámových vazeb jsou tvořeny profily PSH IPE220 v mezilehlých polích a na koncích konstrukce. V místě spojení věže a přiléhající části jsou příčné vazby tvořeny IPE330, podélné nosníky jsou tvořeny profily IPE330. Materiál všech prvků je S355J2. Všem nosným prolamovaným nosnkíkům musí být konstrukčně bráněno klopení. Pro nosníky PSH IPE220 jsou uprostřed rozpětí umístěny nosníky PSH IPE180, které brání klopení. Montážní styky jsou navrženy šroubované. Střešní ztužidlo je navrženo jako systém diagonál CFRHS100x100x5 mezi poli 1-2 a 4-5 dle výkresové dokumentace. Stěnová ztužidla jsou uvažována jako systém diagonál z profilů z CFRHS100x100x5 a jsou v ose 1,2 a v přiléhající časti je zavětrováno pole 4-5 pouze v ose A. Celá nosná OK je navržena šroubovaná. Předpokládaná hmotnost nosné ok je 18.660 kg.

2. Podklady

Při zpracování projektu se vycházelo z následujících podkladů:

- Showroom.dwg ze dne 7.8.2018.

- prolamovane_nosniky_smernice.pdf.

3. Seznam norem a použité odborné literatury

3.1. Použité normy

[1] 	ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. ČNI, 2004.

[2] 	ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. ČNI, 2004.

[3] 		ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006.

[4] 	ČSN EN 1993-1-8 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků. ČNI, 2006.

[5] 	ČSN EN 1993-1-6 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí. ČNI, 2008.

[6] 	ČSN EN 1090-2 +A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce. ČNI, 2012.

3.2. Odborná literatura

[7] 	Macháček, J. et al.: Navrhování ocelových konstrukcí Příručka k ČSN EN 1993-1-1 a ČSN EN 193-1-8. Navrhování hliníkových konstrukcí - Příručka k ČSN EN 1991-1. ČKAIT, 2009. ISBN 978-80-87093-86-3.

[8] 	Marek, P. et al.: Kovové konstrukce pozemních staveb, SNTL, 1985.

[9] 	Navrhování ocelových a dřevěných konstrukcí podle evropských norem, publikace vydaná ke stejnojmennému školení, ČVUT, Praha, 2007. ISBN 978-80-01-03887-1.

[10] 	Ocelové, hliníkové a dřevěné konstrukce v evropských normách, publikace vydaná ke stejnojmennému školení, ČVUT, Praha, 2008. ISBN 978-80-01-03926-5.

4. Druh a jakost použitých materiálů

Nosné ocelové konstrukce jsou navrženy převážně z válcovaných profilů materiálu 
S 355J2. V konstrukci jsou použity také prolamované nosníky v téže kvalite S 355J2. Šrouby v přípojích budou pozinkované a budou mít pevnost 8.8 popř. 10.9 (momentové přípoje s předpětím). Dle ČSN EN 1090-2 je OK zařazena do třídy provedení EXC2. Ocelová konstrukce musí být vyrobena firmou, která má veškerá potřebná oprávnění pro výrobu ocelových konstrukcí.

5. Popis konstrukce

Předmětem statického výpočtu je návrh a posouzení rozhodujících nosných prvků ocelové konstrukce haly showroomu VŠB – TU Ostrava. Jedná se o vetknutě uloženou ocelovou nosnou konstrukci s tuhými rámovými vazbami. Konstrukce je založena v 1 N.P. a je kotvena do železobetonových základů o vyhovující kvalitě a únosnosti. Nosná konstrukce haly je je připojena k již stojící budově a není s ní nijak konstrukčně spojena a v místě kontaktu konstrukcí musí být provedena dostatečná dilatace, aby zděná část konstrukce nijak neovlivňovala ocelovou konstrukci haly.

Hlavní nosná konstrukce je tvořena rámy se sloupy HEA240 a příčnými vazníky z PSH IPE220, případně IPE330 a v podélném směru jsou rámy tuze spoleny pomoci IPE330. Vzdálenost rámů je 1x 3,1m, 1x2,67m a 4x6,0m.

Tuhost hlavní konstrukce zajišťují tuhé spoje sloupů a vazníku přes navařené IPE profily.

Kotvení sloupů je realizováno pomocí patních plechů a systému předem zabetonovaných kotevních šroubů M24 10.9, případně systému kotvení HILTI. Posouzení a podrobné info ke kotevnímu systému bude součástí dokumentace DPS.

Opláštění je uvažováno pomocí bezpečnostních skel CONNEX 6.6.1. Podrobné řešení detailů uchycení s vyřešením dilatace bude předmětem řešení DPS. Šrouby a veškeré detaily pro střešní a stěnové bezpečnostní panely CONNEC budou zvoleny dle doporučení výrobce skleněného opláštění.

5.1 Vizualizace konstrukce haly - OK

5.2 Výkaz Materiálu

Výkaz materiálu

| Jméno | Hmotnost [kg] | Povrch [mm2] | Objem [m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkový součet : | 16223,3 | 438835432,351 | 2,0667e+00 |

| Vysvětlivky symbolů |  |
| --- | --- |
| Povrch | Pozn.: pro výpočet plochy povrchu se uvažuje pouze jeden povrch každého 2D dílce |

| Průřez | Materiál | Jednotková hmotnost [kg/m] | Délka [mm] | Hmotnost [kg] | Povrch [mm2] | Objemová hmotnost [kg/m3] | Objem [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEA240 - HEA240 | S 355 | 60,3 | 87659,996 | 5284,8 | 120094207,764 | 7850,0 | 6,7323e-01 |
| IPE360 - IPE360 | S 355 | 57,1 | 68219,955 | 3893,3 | 92298500,061 | 7850,0 | 4,9596e-01 |
| PSH IPE180 - I ng (270; 91; 91; 8; 8; 5) | S 355 | 22,0 | 39129,997 | 860,8 | 34958744,049 | 7850,0 | 1,0965e-01 |
| PSH IPE220 - I ng (330; 110; 110; 9; 9; 6) | S 355 | 30,3 | 88485,611 | 2682,9 | 96290039,063 | 7850,0 | 3,4177e-01 |
| PSH IPE160 - I ng (240; 82; 82; 7; 7; 5) | S 355 | 18,4 | 12000,000 | 220,4 | 9576000,214 | 7850,0 | 2,8075e-02 |
| CFRHS90x90x4 - CFRHS100X100X5 | S 355 | 14,4 | 104470,078 | 1505,7 | 40012042,999 | 7850,0 | 1,9181e-01 |
| IPE330 - IPE330 | S 355 | 49,1 | 33723,953 | 1657,2 | 42288299,561 | 7850,0 | 2,1111e-01 |
| IPE240 - IPE240 | S 355 | 30,7 | 3500,000 | 107,4 | 3226048,708 | 7850,0 | 1,3685e-02 |

Pro spoje a sváry je započítán přídavek cca 15%. Výsledná hmotnost hlavní nosné konstrukce je 18660 kg.

6. Statické řešení

6.1 Globální analýza konstrukce

Nosná konstrukce je řešena s využitím prostorového prutového modelu. Lineární výpočet je proveden metodou konečných prvků s využitím software  Scia Engineer 2018. Zatížení je uvažováno v souladu s EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí (včetně změn) a dále podle technologických požadavků. Také byla provedena komplexní globální nelineární analýza zohledňující imperfekce konstrukce a počáteční naklonění konstrukce odpovídajícím požadavkům dle [3].

6.2 Statické řešení

Nosná konstrukce haly tvoří vetknuté sloupy s tuhou příčnou a podélnou vazbou. Globální tuhost konstrukce je zajištěna pomocí tuhosti jednotlivých rámú a střešních a stěnových ztužidel. Veškeré montážní spoje jsou uvažovány jako šroubované. Rozmístění základních nosných prvků je provedeno dle požadavků zadavatele specifikovaných v dodaných podkladech. Napojení sloupů a příčníků je provedeno pomocí tuhých spojů přes navařené profily s čelními deskami. Nosná ocelová konstrukce haly není nijak staticky napojena na zděnou administrativní část budovy. V místě napojení musí být vhodným způsobem provedena dilatace.

Kotvení sloupů je uvažováno vetknuté. Kotvení je provedeno pomocí patní desky a 4 předem zabetonovaných kotevních šroubů průměru 24mm, případně systému HILTI.

7. Ocelové konstrukce

7.1 Materiál

Nosné ocelové konstrukce jsou navrženy převážně z válcovaných profilů materiálu S 355J2. Šrouby v přípojích budou pozinkované a budou mít pevnost 8.8 popř. 10.9 (momentové přípoje s předpětím). Dle ČSN EN 1090-2 je OK zařazena do třídy provedení EXC2. Ocelová konstrukce musí být vyrobena firmou, která má veškerá potřebná oprávnění pro výrobu ocelových konstrukcí.

7.2 Posouzení nosných profilů

Všechny nosné ocelové prvky jsou navrženy na vnitřní síly z globální statické analýzy a posouzeny podle platných norem skupiny ČSN EN 1993.

8. Kotvení

Železobetonová konstrukce není předmětem posudku OK a je předpokládána vyhovující únosnost spodní stavby.

9. Ochrana proti korozi

Všechny nově instalované ocelové prvky budou chráněny nátěrovým systémem nebo žárovým pozinkováním. Po montáži konstrukce musí být provedeny odborné opravy poškozených částí nátěrového systému.

Šrouby jsou předepsány v žárově pozinkované úpravě.

10. Výroba

Ocelová konstrukce je navržena ve výrobní skupině EXC1 podle normy ČSN EN 1090-2 +A1.

Přesnost montáže a osazení konstrukce a navazujících konstrukcí musí odpovídat ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení.

11. Montáž ocelové konstrukce

Montáž ocelové konstrukce musí být prováděna odborně způsobilou firmou za účasti kvalifikovaných osob a pod vedením osoby s patřičnou autorizací. Montáž musí respektovat obecná pravidla pro montáž ocelových konstrukcí a musí být v souladu se statickou funkcí jednotlivých prvků.

Po montáži konstrukce musí být provedeny odborné opravy poškozených částí nátěrového systému.

Konstrukční řešení montáže

Obecně je nutné dbát na to, aby nedošlo k poškození prvků nosné konstrukce a zděné administrativní části haly, pokud již bude v době montáže OK ve výstavbě nebo bude již dokončená. Pro montáž budou vytvořeny montážní výkresy.

12. Bezpečnost práce

Při provádění veškerých stavebních prací je třeba se řídit závaznými ustanoveními platných norem a podmínkami bezpečnosti práce, které jsou obsaženy zejména v těchto dokumentech:

Při pohybu po střešní konstrukci bude každý pracovník popř. technik, nebo zúčastněná osoba řádně zabezpečena proti pádu ze střešní konstrukce (úvazek atd.).

- Zákoník práce v platném znění

- Zákon č. 309/2006 Sb. „O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“.

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., „Podmínky ochrany zdraví při práci“.

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. „O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“.

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“.

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané pracovní pomůcky. Dále je třeba ohraničit staveniště včetně výstražných tabulek se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám na vstupech.

13. Závěr

Uživatel navržené a posouzené konstrukce si musí být plně vědom podmínek a předpokladů užívání objektu, ty jsou obecně platné podle stávajících norem ČSN EN a dalších předpisů, případné výjimky jsou definovány v této zprávě. Konstrukce musí být za provozu a používání řádně udržována. Celkový stav konstrukce bude zjišťován pravidelně se opakujícími prohlídkami prováděnými odborně způsobilou osobou. Prohlídky ocelových konstrukcí budou prováděny jako:

- Preventivní,

- Podrobné.

Preventivní prohlídka bude u konstrukcí mimořádně dynamicky namáhaných, nebo u kterých je nutno zajistit zachování jejich směrových, výškových, případně jiných technologických požadavků, prováděna jednou za šest měsíců. U ostatních konstrukcí pak nejméně jedenkrát za pět let. Podrobná prohlídka bude provedena jedenkrát za tři roky u konstrukcí dynamicky namáhaných a u konstrukcí na poddolovaném území. U ostatních konstrukcí bude podrobná prohlídka provedena jedenkrát za deset let. V případě, že preventivní prohlídka objeví závadu, která by mohla vést k narušení funkčnosti ocelové konstrukce, bude neprodleně provedena prohlídka podrobná a to i v případě, že dosud nevypršel stanovený časový interval pro provádění podrobných prohlídek ocelových konstrukcí. Rozsah preventivní a podrobné prohlídky přesně vymezuje příslušná norma. Součástí pravidelných prohlídek prováděných investorem, majitele nebo provozovatelem objektu je mimo jiné i kontrola funkčnosti střešních vpustí, žlabů a přepadů. V zimním období je nutná kontrola zatížení střešní konstrukce výškou sněhové pokrývky v porovnání s návrhovou hodnotou zatížení střechy a případné odklízení sněhu při nadnormativních hodnotách.

Stavba je navržena dle následujících parametrů (EN 1990):

- úroveň kontroly při navrhování ... DSL1

- úroveň kontroly při provádění ... IL 2

- návrhová životnost ... kategorie 4 (50 let)

- třída následků ... CC2 - třída spolehlivosti ... RC2

Posuzovaná konstrukce vychází z podkladů stavebního projektu a zatěžovacích údajů platných pro navrhování v daném území. Navržené řešení odpovídá předpisům a normám platným na území států Evropské unie. Konstrukce haly je spočtena a navržena pro stupeň DSP – dokumentace pro stavební povolení. Pro stupeň DPS je nutné dopracovat detaily a komplexní řešení konstrukce včetně všech návazností. Pro provedení stavby a konstrukce je nutné vypracovat výrobní dokumentaci celé konstrukce ocelové haly včetně detailů spojů a založení stavby, veškeré změny na konstrukci, detailech, materiálech musí být konzultována s projektantem a statikem. Navržená nosná OK haly vyhovuje na I. mezní stav únosnosti a na II. mezní stav použitelnosti.

V Ostravě říjen 2018

………………………….			Ing. Jakub Flodr

………………………….

Ing. David Mikolášek

14. Poznámky

A) Imperfekce jsou nastaveny podle normy.