## VV
VŠB – Technická univerzita Ostrava IT4Innovations národní superpočítačové centrum 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
ROZŠÍŘENÍ KAPACIT DATOVÉHO CENTRA
Soupis materiálu a výkonů
Číslo pozice | Pozice výkres | Práce/ materiál | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena bez DPH | Cena bez DPH
D.2.6 |  |  | Chlazení
1 |  |  | Zařízení |  |  |  | 0
1.01 | 301 | M | Vzduchem chlazená bloková jednotky. 375,5 kW 16/9°C, 35% propylenglykol, 105,9kPa včetně Freecoolingu 300 kW při 0°C, plynule řízený kompresor, chladivo s GWP<10 a třídy hořlavosti nejvýše A2L. Provozní hmotnost 6800 kg, délka x šířka x výška 6000x2450x2550 mm. Další parametry viz. TZ a výkresová dok. | ks | 6 |  | 0
1.02 | 101 | M | Vzduchem chlazený adiabatický suchý chladič. 535kW, 29/34°C, 35% MEG, 94,9kPa. Další parametry viz. TZ a výkresová dok. | ks | 4 |  | 0
1.03 | 302 | M | Vzduchem chlazený adiabatický suchý chladič. 360kW, 16/9°C, 35% propylenglykol, 71,1kPa. Další parametry viz. TZ a výkresová dok. | ks | 3 |  | 0
1.04 | 605 | M | Elektronické oběhové čerpadlo. 184m3/h, H=50m, Sací hrdlo DN125, Výtlak DN100, s plynulou regulací výkonu. Další parametry viz. TZ a výkresová dok. | ks | 2 |  | 0
1.05 | 701.703 | M | Elektronické oběhové čerpadlo. 106m3/h, H=41,9m, hrdla DN80, s plynulou regulací výkonu v provedení do venkovního prostředí, opatřeno stříškou proti vnikání vody. Další parametry viz. TZ a výkresová dok. | ks | 4 |  | 0
1.06 | 604 | M | Nerezový šroubovaný výměník. 750kW, okruh1 34/29°C 50kPa, 187m3/h, okruh2 16/9,18 kPa, 97,8 m3/h Další parametry viz. TZ a výkresová dok. | ks | 1 |  | 0
1.07 | 603 | M | Expanzní automat pro udržování tlaku v soustavě. Řídící jednotka čerpadlového expanzního automatu s jedním čerpadlem a ovládáním . Délka (mm): 580; Šířka (mm): 530; Výška (mm): 680; Hmotnost (kg): 25; DN připojení: 2 x G 1 | ks | 1 |  | 0
1.08 | 603 | M | Základní nádoba 600 l k expanznímu automatu. Základní nádoba čerpadlového expanzního automatu. Výška (mm): 1810; Průměr (mm): 740; Hmotnost (kg): 96,8; Objem (l): 600; DN připojení: G 1; Barva: šedá | ks | 1 |  | 0
1.09 | 606 | M | Tlaková expanzní nádoba s vyměnitelným vakem pro soustavy vody, neprůtočná. Výška (mm): 745; Průměr (mm): 480; Hmotnost (kg): 14; Objem (l): 80; DN připojení: G 1; Barva: modrá | ks | 1 |  | 0
1.1 | 702 | M | Elektronické oběhové čerpadlo. 53m3/h, H=41,9m, hrdla DN80, s plynulou regulací výkonu v provedení do venkovního prostředí, opatřeno stříškou proti vnikání vody. Další parametry viz. TZ a výkresová dok. | ks | 1 |  | 0
1.11 |  | P | Instalace Expanzního automatu Položka obsahuje - montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu rozvaděče, připojení a zkoušky. | ks | 1 |  | 0
1.12 |  | P | Instalace nádoby 600l Položka obsahuje - montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu rozvaděče, připojení a zkoušky. | ks | 1 |  | 0
1.13 |  | P | Instalace expanzní nádoby 80l Položka obsahuje - montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu rozvaděče, připojení a zkoušky. | ks | 1 |  | 0
1.14 |  | P | Instalace blokové chladící jednotky Položka obsahuje - montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu rozvaděče, připojení a zkoušky. | ks | 6 |  | 0
1.15 |  | P | Instalace suchého chladiče 535 kW Položka obsahuje - montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu rozvaděče, připojení a zkoušky. | ks | 4 |  | 0
1.16 |  | P | Instalace suchého chladiče 360 kW | ks | 3 |  | 0
1.17 |  | P | Instalace oběhového čerpadla 106 m3/h Položka obsahuje - montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu rozvaděče, připojení a zkoušky. | ks | 6 |  | 0
1.18 |  | P | Instalace oběhového čerpadla 184 m3/h Položka obsahuje - montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu rozvaděče, připojení a zkoušky. | ks | 2 |  | 0
1.19 |  | P | Instalace nerezového výměníku Položka obsahuje - montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu rozvaděče, připojení a zkoušky. | ks | 1 |  | 0
1.2 |  | P | Instalace oběhového čerpadla 53 m3/h Položka obsahuje - montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu rozvaděče, připojení a zkoušky. | ks | 2 |  | 0
2 |  |  | Ocelové potrubí |  |  |  | 0
2.01 |  | M | Potrubí ocelové bezešvé DN200, lakované pomocí práškové barvy a jejího zapečení, na koncích opatřeno drážkami dle specifikace drážkových spojů pro systémové spojky | m | 118 |  | 0
2.02 |  | M | Potrubí ocelové bezešvé DN150, lakované pomocí práškové barvy a jejího zapečení, na koncích opatřeno drážkami dle specifikace drážkových spojů pro systémové spojky | m | 374 |  | 0
2.03 |  | M | Potrubí ocelové bezešvé DN100, lakované pomocí práškové barvy a jejího zapečení, na koncích opatřeno drážkami dle specifikace drážkových spojů pro systémové spojky | m | 12 |  | 0
2.04 |  | P | Montáž nového potrubí DN200 Položka obshuje: montáže, manipulace, dopravu, uskladnění, povrchové úpravy, doměrky, úpravy potrubí | m | 118 |  | 0
2.05 |  | P | Montáž nového potrubí DN150 Položka obshuje: montáže, manipulace, dopravu, uskladnění, povrchové úpravy, doměrky, úpravy potrubí | m | 374 |  | 0
2.06 |  | P | Montáž nového potrubí DN100 Položka obshuje: montáže, manipulace, dopravu, uskladnění, povrchové úpravy, doměrky, úpravy potrubí | m | 12 |  | 0
3 |  |  | Tepelné izolace potrubí - izolováno včetně armatur a spojů |  |  |  | 0
3.01 |  | M | Tepelná izolace pro chlazení faktor difuzního odpor > 5000, součinitel tepelné vodivosti < 0,038 W/mK, pouzdro 160x32mm | m | 374 |  | 0
3.02 |  | M | Tepelná izolace pro chlazení faktor difuzního odpor > 5000, součinitel tepelné vodivosti < 0,038 W/mK, pouzdro 219x32mm | m | 118 |  | 0
3.03 |  | M | Oplechování venkovní trasy potrubí AL plechem pro DN200 | m | 16 |  | 0
3.04 |  | M | Oplechování venkovní trasy potrubí AL plechem pro DN150 | m | 338 |  | 0
3.05 |  | P | Montáž tepelných izolací pro potrubí DN200 Položka obshuje: montáže, manipulace, dopravu, uskladnění | m | 118 |  | 0
3.06 |  | P | Montáž tepelných izolací pro potrubí DN150 Položka obshuje: montáže, manipulace, dopravu, uskladnění | m | 374 |  | 0
3.07 |  | P | Montáž oplechování na potrubí Položka obshuje: montáže, manipulace, dopravu, uskladnění | m | 354 |  | 0
4 |  |  | Tvarovky, spojky, klapky, armatury |  |  |  | 0
4.01 |  | M | Pružná spojky s technologií Installation-Ready, velikost DN200, rychlomontáž bez rozložení na jednotlivé díly, jen optická kontrola dotažení bez nutnosti použití momentového klíče/nářadí, utažení = dosednutí vodorovných stykových ploch kov na kov. Určené pro HVAC systém. Spojky obsahují pár vysokopevnostních šroubů s úpravou hlavy šroubu pro automatické zachycení šroubu. | ks | 105 |  | 0
4.02 |  | M | Pružná spojky s technologií Installation-Ready, velikost DN150, rychlomontáž bez rozložení na jednotlivé díly, jen optická kontrola dotažení bez nutnosti použití momentového klíče/nářadí, utažení = dosednutí vodorovných stykových ploch kov na kov. Určené pro HVAC systém. Spojky obsahují pár vysokopevnostních šroubů s úpravou hlavy šroubu pro automatické zachycení šroubu. | ks | 664 |  | 0
4.03 |  | M | Pružná spojky s technologií Installation-Ready, velikost DN125, rychlomontáž bez rozložení na jednotlivé díly, jen optická kontrola dotažení bez nutnosti použití momentového klíče/nářadí, utažení = dosednutí vodorovných stykových ploch kov na kov. Určené pro HVAC systém. Spojky obsahují pár vysokopevnostních šroubů s úpravou hlavy šroubu pro automatické zachycení šroubu. | ks | 22 |  | 0
4.04 |  | M | Pružná spojky s technologií Installation-Ready, velikost DN100, rychlomontáž bez rozložení na jednotlivé díly, jen optická kontrola dotažení bez nutnosti použití momentového klíče/nářadí, utažení = dosednutí vodorovných stykových ploch kov na kov. Určené pro HVAC systém. Spojky obsahují pár vysokopevnostních šroubů s úpravou hlavy šroubu pro automatické zachycení šroubu. | ks | 48 |  | 0
4.05 |  | M | Pružná spojky s technologií Installation-Ready, velikost DN80, rychlomontáž bez rozložení na jednotlivé díly, jen optická kontrola dotažení bez nutnosti použití momentového klíče/nářadí, utažení = dosednutí vodorovných stykových ploch kov na kov. Určené pro HVAC systém. Spojky obsahují pár vysokopevnostních šroubů s úpravou hlavy šroubu pro automatické zachycení šroubu. | ks | 28 |  | 0
4.06 |  | M | Pevné spojky s technologií Installation-Ready, velikost DN200, rychlomontáž bez rozložení na jednotlivé díly, jen optická kontrola dotažení bez nutnosti použití momentového klíče/nářadí, utažení = dosednutí šikmých stykových ploch kov na kov, bez nutnosti střídat strany při utahování. Určené pro HVAC systém. Spojky obsahují pár vysokopevnostních šroubů s úpravou hlavy šroubu pro automatické zachycení šroubu. | ks | 44 |  | 0
4.07 |  | M | Pevné spojky s technologií Installation-Ready, velikost DN150, rychlomontáž bez rozložení na jednotlivé díly, jen optická kontrola dotažení bez nutnosti použití momentového klíče/nářadí, utažení = dosednutí šikmých stykových ploch kov na kov, bez nutnosti střídat strany při utahování. Určené pro HVAC systém. Spojky obsahují pár vysokopevnostních šroubů s úpravou hlavy šroubu pro automatické zachycení šroubu. | ks | 173 |  | 0
4.08 |  | M | Pevné spojky s technologií Installation-Ready, velikost DN125, rychlomontáž bez rozložení na jednotlivé díly, jen optická kontrola dotažení bez nutnosti použití momentového klíče/nářadí, utažení = dosednutí šikmých stykových ploch kov na kov, bez nutnosti střídat strany při utahování. Určené pro HVAC systém. Spojky obsahují pár vysokopevnostních šroubů s úpravou hlavy šroubu pro automatické zachycení šroubu. | ks | 5 |  | 0
4.09 |  | M | Pevné spojky s technologií Installation-Ready, velikost DN100, rychlomontáž bez rozložení na jednotlivé díly, jen optická kontrola dotažení bez nutnosti použití momentového klíče/nářadí, utažení = dosednutí šikmých stykových ploch kov na kov, bez nutnosti střídat strany při utahování. Určené pro HVAC systém. Spojky obsahují pár vysokopevnostních šroubů s úpravou hlavy šroubu pro automatické zachycení šroubu. | ks | 12 |  | 0
4.1 |  | M | Pevné spojky s technologií Installation-Ready, velikost DN80, rychlomontáž bez rozložení na jednotlivé díly, jen optická kontrola dotažení bez nutnosti použití momentového klíče/nářadí, utažení = dosednutí šikmých stykových ploch kov na kov, bez nutnosti střídat strany při utahování. Určené pro HVAC systém. Spojky obsahují pár vysokopevnostních šroubů s úpravou hlavy šroubu pro automatické zachycení šroubu. | ks | 4 |  | 0
4.11 |  | M | Redukce DN200 – DN150 z šedé tvárné litiny s povrchovou úpravou opatřené drážkou na systémové spojky | ks | 14 |  | 0
4.12 |  | M | Redukce DN200 – DN100 z šedé tvárné litiny s povrchovou úpravou opatřené drážkou na systémové spojky | ks | 6 |  | 0
4.13 |  | M | Redukce DN150 – DN125 z šedé tvárné litiny s povrchovou úpravou opatřené drážkou na systémové spojky | ks | 30 |  | 0
4.14 |  | M | Redukce DN150 – DN100 z šedé tvárné litiny s povrchovou úpravou opatřené drážkou na systémové spojky | ks | 26 |  | 0
4.15 |  | M | Redukce DN125 – DN100 z šedé tvárné litiny s povrchovou úpravou opatřené drážkou na systémové spojky | ks | 2 |  | 0
4.16 |  | M | Redukce DN150 – DN80 z šedé tvárné litiny s povrchovou úpravou opatřené drážkou na systémové spojky | ks | 24 |  | 0
4.17 |  | M | Redukce DN150 – DN65 z šedé tvárné litiny s povrchovou úpravou opatřené drážkou na systémové spojky | ks | 14 |  | 0
4.18 |  | M | Uzavírací klapka s technologií Installatino-Ready, drážkovaná, DN200, s centrickým diskem, celoobvodové těsnění nepřerušené osou disku, bezúkapová v celém rozsahu pracovních tlaků i teplot. | ks | 10 |  | 0
4.19 |  | M | Uzavírací klapka s technologií Installatino-Ready, drážkovaná, DN150, s centrickým diskem, celoobvodové těsnění nepřerušené osou disku, bezúkapová v celém rozsahu pracovních tlaků i teplot. | ks | 52 |  | 0
4.2 |  | M | Uzavírací klapka s technologií Installation-Ready, drážkovaná, DN200, s centrickým diskem, celoobvodové těsnění nepřerušené osou disku, bezúkapová v celém rozsahu pracovních tlaků i teplot, servopohon napájení 24VDC/VAC, komunikace MP-bus | ks | 2 |  | 0
4.21 |  | M | Uzavírací klapka s technologií Installatino-Ready, drážkovaná, DN150, s centrickým diskem, celoobvodové těsnění nepřerušené osou disku, bezúkapová v celém rozsahu pracovních tlaků i teplot, servopohon napájení 24VDC/VAC, komunikace MP-bus | ks | 14 |  | 0
4.22 |  | M | Koleno 90° DN200 vybaveno technologií QuickVic, která umožňuje rychlou orientaci při montáži pomocí záchytných bodů na těle tvarovek. Určené pro HVAC systém. Z šedé tvárné litiny s povrchovou úpravou opatřené drážkou na systémové spojky | ks | 40 |  | 0
4.23 |  | M | Koleno 90° DN150 vybaveno technologií QuickVic, která umožňuje rychlou orientaci při montáži pomocí záchytných bodů na těle tvarovek. Určené pro HVAC systém. Z šedé tvárné litiny s povrchovou úpravou opatřené drážkou na systémové spojky | ks | 200 |  | 0
4.24 |  | M | Koleno 90° DN100 vybaveno technologií QuickVic, která umožňuje rychlou orientaci při montáži pomocí záchytných bodů na těle tvarovek. Určené pro HVAC systém. Z šedé tvárné litiny s povrchovou úpravou opatřené drážkou na systémové spojky | ks | 2 |  | 0
4.25 |  | M | Koleno 45° DN200 vybaveno technologií QuickVic, která umožňuje rychlou orientaci při montáži pomocí záchytných bodů na těle tvarovek. Určené pro HVAC systém. Z šedé tvárné litiny s povrchovou úpravou opatřené drážkou na systémové spojky | ks | 12 |  | 0
4.26 |  | M | Koleno 45° DN150 vybaveno technologií QuickVic, která umožňuje rychlou orientaci při montáži pomocí záchytných bodů na těle tvarovek. Určené pro HVAC systém. Z šedé tvárné litiny s povrchovou úpravou opatřené drážkou na systémové spojky | ks | 29 |  | 0
4.27 |  | M | T-kus DN200 vybaven technologií QuickVic, která umožňuje rychlou orientaci při montáži pomocí záchytných bodů na těle tvarovek. Určené pro HVAC systém. Z šedé tvárné litiny s povrchovou úpravou opatřené drážkou na systémové spojky | ks | 12 |  | 0
4.28 |  | M | T-kus DN150 vybaven technologií QuickVic, která umožňuje rychlou orientaci při montáži pomocí záchytných bodů na těle tvarovek. Určené pro HVAC systém. Z šedé tvárné litiny s povrchovou úpravou opatřené drážkou na systémové spojky | ks | 56 |  | 0
4.29 |  | M | Příruba DN100 z šedé tvárné litiny s povrchovou úpravou opatřené drážkou na systémové spojky | ks | 20 |  | 0
4.3 |  | M | Příruba DN125 z šedé tvárné litiny s povrchovou úpravou opatřené drážkou na systémové spojky | ks | 10 |  | 0
4.31 |  | M | Příruba DN150 z šedé tvárné litiny s povrchovou úpravou opatřené drážkou na systémové spojky | ks | 12 |  | 0
4.32 |  | M | Příruba DN65 z šedé tvárné litiny s povrchovou úpravou opatřené drážkou na systémové spojky | ks | 12 |  | 0
4.33 |  | M | Příruba DN200 z šedé tvárné litiny s povrchovou úpravou opatřené drážkou na systémové spojky | ks | 2 |  | 0
4.34 |  | M | Vyvažovací ventil s drážkou DN125 | ks | 7 |  | 0
4.35 |  | M | Vyvažovací ventil s drážkou DN100 | ks | 1 |  | 0
4.36 |  | M | Filtr drážkovaný, DN200, s nerezovým sítem, čištění filtru pomocí dvou šroubů, povrchová úprava | ks | 2 |  | 0
4.37 |  | M | Filtr drážkovaný, DN150, s nerezovým sítem, čištění filtru pomocí dvou šroubů, povrchová úprava | ks | 7 |  | 0
4.38 |  | M | Sací difuzor DN250-DN125 s drážkou | ks | 2 |  | 0
4.39 |  | M | Sací difuzor DN150-DN80 s drážkou | ks | 0 |  | 0
4.4 |  | M | Zpětná klapka DN200 s přítlačnou pružinou, ventil určen pro vodorovnou i svislou montáž, povrchová úprava černý lak. | ks | 2 |  | 0
4.41 |  | M | Zpětná klapka DN150 s přítlačnou pružinou, ventil určen pro vodorovnou i svislou montáž, povrchová úprava černý lak. | ks | 6 |  | 0
4.42 |  | M | Návarky pro MaR | ks | 35 |  | 0
4.43 |  | M | Odvzdušňovací ventil 3/8" | ks | 14 |  | 0
4.44 |  | M | Vypouštěcí kohout 3/4" | ks | 14 |  | 0
4.45 |  | M | Teploměr -30-60°C | ks | 14 |  | 0
4.46 |  | M | Tlakoměr 0-600kPa, včetně man. smyčky a 3-cest. man. kohoutu | ks | 24 |  | 0
4.47 |  | M | Propylenglykol 35% | l | 50200 |  | 0
4.48 |  | M | Dvoucestný ventil DN150 vč. servopohonu, servopohon napájení 24VDC/VAC, komunikace MP-bus | ks | 4 |  | 0
4.49 | 610 | M | Trojcestný rozdělovací ventil DN125 vč. servopohonu, servopohon napájení 24VDC/VAC, komunikace MP-bus | ks | 1 |  | 0
4.5 |  | M | Regulačný dvoucestný ventil DN200, servopohon napájení 24VDC/VAC, komunikace MP-bus | ks | 3 |  | 0
4.51 | 608 | M | Měrič spotřeby chladu DN150, komunikace m-bus | ks | 1 |  | 0
4.52 | 503,208,304 | M | Měrič spotřeby chladu DN125, komunikace m-bus | ks | 4 |  | 0
4.53 | 402 | M | Měrič spotřeby chladu DN100, komunikace m-bus | ks | 1 |  | 0
4.54 |  | P | Práce a plnění glykolu viz 4,47 | kpl | 1 |  | 0
4.55 |  | P | Montáž spojek viz 4,01 - 4,41 a výkresová dokumentace | kpl | 1 |  | 0
4.56 |  | P | Montáž klapek viz 4,01 - 4,41 a výkresová dokumentace | kpl | 1 |  | 0
4.57 |  | P | Instalace servopohonů viz 4,20; 4,21; 4,48-4,50 | kpl | 1 |  | 0
4.58 |  | P | Montáže armatur, ventilů, návarků a ostatních položek uvedených v bodech 4,00 | kpl | 1 |  | 0
5 |  |  | Tlumiče hluku |  |  |  | 0
5.01 |  |  | Modulární disipativní tlumič hluku v samonosné konstrukci doplněný o refrakční lamely, provedený podle akustické studie. V případě dodání tišších chladících jednotek, než je uvedeno v projektové dokumentaci, je možné tlumič modifikovat. Dodavatel garantuje splnění akustických parametrů daných akustickou studií a závazným stanoviskem hygieny. | m2 | 579 |  | 0
5.02 |  |  | Montáž tlumiče hluku Položka obsahuje, dodávku, montáž, instalaci, dopravu, uskladnění, úpravy konstrukcí pro uchycení | m2 | 579 |  | 0
6 |  |  | ZTI |  |  |  | 0
6.01 |  | M | Potrubí HDPE DN32, včetně izolací | m | 106 |  | 0
6.02 |  | M | Potrubí HDPE DN25, včetně izolací | m | 2 |  | 0
6.03 |  | M | Potrubí HDPE DN15, včetně izolací | m | 16 |  | 0
6.04 |  | M | Koleno 90° HDPE DN32 | ks | 26 |  | 0
6.05 |  | M | Koleno 90° HDPE DN25 | ks | 5 |  | 0
6.06 |  | M | Koleno 90° HDPE DN15 | ks | 16 |  | 0
6.07 |  | M | Tkus HDPE DN25-DN32-DN25 | ks | 1 |  | 0
6.08 |  | M | Tkus HDPE DN25-DN25-DN25 | ks | 2 |  | 0
6.09 |  | M | Vodoměr DN25 - 1,6 l/s, m-bus, včetně kabeláže | ks | 1 |  | 0
6.1 |  | M | Filtr s proplachem DN25 | ks | 1 |  | 0
6.11 |  | M | Tlakový regulátor DN32 | ks | 1 |  | 0
6.12 |  | M | Tlakoměr | ks | 1 |  | 0
6.13 |  | M | Přechodka LT DN80 na LT DN25 | ks | 1 |  | 0
6.14 |  | M | Přechodka LT DN32/HDPE DN32 | ks | 1 |  | 0
6.15 |  | M | Přechodka HDPE DN32/LT DN32 | ks | 6 |  | 0
6.16 |  | M | Přechodka HDPE DN20/LT DN20 | ks | 4 |  | 0
6.17 |  | M | Kulový ventil uzavírací DN32 | ks | 1 |  | 0
6.18 |  | M | Kulový ventil DN25 | ks | 1 |  | 0
6.19 |  | M | Uzavírací ventil DN20 | ks | 4 |  | 0
6.2 |  | M | Rozšíření DN25-DN32 | ks | 1 |  | 0
6.21 |  | M | Zpětný ventil DN32 | ks | 1 |  | 0
6.22 |  | M | T-kus DN32-DN32-DN32 | ks | 1 |  | 0
6.23 |  | M | T-kus DN80 LT | ks | 1 |  | 0
6.24 |  | M | Vypouštěcí ventil DN15 | ks | 2 |  | 0
6.25 |  | M | Vypouštěcí ventil DN15 pro HDPE DN32 | ks | 7 |  | 0
6.26 |  | P | Instalace ZTI viz prvky 6,01 - 6,25 | kpl | 1 |  | 0
7 |  |  | Demontáže |  |  |  | 0
7.01 |  | P | Demontáže blokové chladící jednotky 4400x1500x2000, váha cca 2300 kg cena obsahuje, manipulace, jeřábové práce, odpojení, ekologickou likvidaci | ks | 7 |  | 0
7.02 |  | P | Demontáž deskového suchého chladiče 5200x2400x1400, váha 1200 kg cena obsahuje, manipulace, jeřábové práce, odpojení, ekologickou likvidaci | ks | 4 |  | 0
7.03 |  | P | Demontáž suchého chladiče do V 4700x2206x2500, váaha 2200 kg cena obsahuje, manipulace, jeřábové práce, odpojení, ekologickou likvidaci | ks | 4 |  | 0
7.04 |  | P | Demontáž stávajícího potrubí DN150 včetně izolací cena obsahuje, manipulace, jeřábové práce, odpojení, ekologickou likvidaci | m | 60 |  | 0
7.05 |  | P | Demontáž stávajícího potrubí DN125 včetně izolací cena obsahuje, manipulace, jeřábové práce, odpojení, ekologickou likvidaci | m | 40 |  | 0
7.06 |  | P | Demontáže ostatních prvků a zařízení podle výkresové dokumentace | kpl | 1 |  | 0
7.07 |  | P | Likvidace původního Propylenglykol 35% včetně manipulace a dopravy | l | 35300 |  | 0
8 |  |  | VON |  |  |  | 0
8.01 |  | P/M | Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť položka obsahuje: Vybudování zařízení staveniště (nutného pro výkon činnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů - vybavení staveniště, připojení na inženýrské sítě, zabezpečení staveniště), stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby, provozní náklady (spotřeba energií, ostraha, nájmy, poplatky, údržba, mobilní WC, zázemí dodavatele, oplocení zařízení staveniště plotem výšky 2m), včetně čištění komunikací, průběžného a závěrečného úklidu stavby, vyklizení staveniště (včetně vybourání a odvozu veškerého zařízení, uvedení do původního stavu) | kpl | 1 |  | 0
8.02 |  | P/M | Stanovení rizik a postupy BOZP dodavatele díla | kpl | 1 |  | 0
8.03 |  | P/M | Plán organizace výstavby - včetně konzultací s objednatelem, předložený s předstihem 14 dní před zahájemín prací | kpl | 1 |  | 0
8.04 |  | P/M | Plán výluk stávajících zařízení a přepojovacích prací - včetně konzultací s objednatelem a průběžných aktualizací, předložený s předstihem 14 dní před zahájemín prací | kpl | 1 |  | 0
8.05 |  | P/M | Požární ucpávky prostupů požárně dělícími konstrukcemi, včetně přdání polohopisu | kpl | 1 |  | 0
8.06 |  | P/M | Izolační závěsy, ocelové pomocné konstrukce, kotvení potrubí | kpl | 1 |  | 0
8.07 |  | P/M | Vynášecí a roznášení ocelové konstrukce pro zařízení viz. projektová dokumentace | kpl | 1 |  | 0
8.08 |  | P/M | Orientační štítky, značky toku media | kpl | 1 |  | 0
8.09 |  | P/M | Tlaková zkouška viz TZ a KZP | kpl | 1 |  | 0
8.1 |  | P/M | Funkční zkouška viz TZ a KZP | kpl | 1 |  | 0
8.11 |  | P/M | Řízení zakázky | kpl | 1 |  | 0
8.12 |  | P/M | Měření hluku podle požadavků a stanoviska hygieny | kpl | 1 |  | 0
8.13 |  | P/M | Proměření a seřízení hydrauliky všech hydraulických zařízení viz TZ a výkresová dok. | kpl | 1 |  | 0
8.14 |  | P/M | Zkušební provoz, zkoušky a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
8.15 |  | P/M | Projekt skutečného provedení stavby provedený v BIMu. Model stavby bude předán zhotoviteli na začátku realizce. Zhotovitel je povinen zakreslit i části technologie chlazení, které zůstávají v okruzích stávající, tak aby část chlazení byla kompletní. | kpl | 1 |  | 0
8.16 |  | P/M | Kompletní předání včetně pasportu, provozních řádů a předávací dokumentace | kpl | 1 |  | 0
8.17 |  | P/M | Doprava nemrznoucí směsi viz 4,47 | kpl | 1 |  | 0
8.18 |  | P/M | Doprava mimostaveništní | kpl | 1 |  | 0
8.19 |  | P/M | Vnitrostaveništní přesun | kpl | 1 |  | 0
8.2 |  | P/M | Doprava jeřábem | kpl | 1 |  | 0
8.21 |  | P/M | Koordinace s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0
8.22 |  | P/M | Provozní vlivy - provádění prací s rizikem pádu (ext. 5NP) | kpl | 1 |  | 0
8.23 |  | P/M | Prostupy nosnými kontrukcemi viz výkresová dokumentace | kpl | 1 |  | 0
8.24 |  | P/M | Prostupy nenosnými kontrukcemi viz výkresová dokumentace | kpl | 1 |  | 0
8.25 |  | P/M | Průběžný a finální úklid v rozsahu dodávky | kpl | 1 |  | 0
8.26 |  | P/M | Projekt realizační a výrobně-dílenská dokumentace včetně předání investorovi jednoho tištěného paré | kpl | 1 |  | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  | 0