- OBSAH :

1.	Obecná část	2

2.	Členění dokumentace	2

3.	Technická zpráva	3

3.1	ELEKTROINSTALACE	3

3.1.1	Hlavní technické údaje	3

3.1.2	Napojení + měření spotřeby elektrické energie	4

3.1.3	Hlavní kabelové trasy	4

3.1.4	Rozvodnice	4

3.1.5	Ochranné pospojování	4

3.1.6	Ochrana proti přepětí	4

3.1.7	Zásuvkové okruhy	4

3.1.8	Světelné okruhy	4

4.	Závěr	5

# Obecná část

- Zodpovědné osoby

Projekt vypracoval Seifert Marek – projektování elektrických zařízení.

Za obsah projektu a návrh technického řešení zodpovídá :

Seifert Marek

D.1.4 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

# Členění dokumentace

Projekt je rozdělen do následujících částí :

ELEKTROINSTALACE		-	Napojení + měření spotřeby elektrické energie

- 	Hlavní kabelové trasy

- Rozvodnice

- Ochranné pospojování

- Ochrana proti přepětí

- Zásuvkové okruhy

- Světelné okruhy

# Technická zpráva

## ELEKTROINSTALACE

### Hlavní technické údaje

- 	Rozvodné soustavy   : 	3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V   /   TN – C

3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V   /   TN – S

- Ochranná opatření :

Automatické odpojení od zdroje v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3.

Základní ochrana :

- Izolací živých částí						dle ČSN 332000-4-41 ed.3

- Kryty nebo přepážkami					dle ČSN 332000-4-41 ed.3

Ochrana při poruše je zajištěna :

- Ochranným uzemněním					dle ČSN 332000-4-41 ed.3

- Ochranným pospojováním				dle ČSN 332000-4-41 ed.3

- Automatickým odpojením v případě poruchy		dle ČSN 332000-4-41 ed.3

Doplňková ochrana neživých částí :

- Proudovým chráničem (RCD)				dle ČSN 332000-4-41 ed.3

Určení vnějších vlivů :					dle ČSN 332000-5-51ed.3

Je provedeno společně pro všechny místnosti shodného začlenění.

Vnitřní prostory

AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1,

AS-nevyskytuje se,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1-prostory s normálními vnějšími vlivy.

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem : prostory normální.

Vnitřní prostory s umývadlem

Nutno řešit v souladu s ČSN 332000-7-701 . Vnější vlivy byly stanoveny v souladu s ČSN 332000-5-51 ed.3 . Opatření vyplývající z vlivů , které nejsou dle čl.512.2 ČSN 332000-5-51 ed.3 normální.

Závěr :

V případě jakýchkoliv změn ve využití prostor , ve stavební konstrukci , volby materiálu ,

v dalším období stavební přípravy a vlastní stavby je nutno toto určení vnějších vlivů

doplnit.

- Instalovaný výkon – Pi = 21,0 kW

- Výpočtový ( soudobý ) výkon – Pp = 12,6 kW

- Jmenovitý proud – In = 19,1 A

### Napojení + měření spotřeby elektrické energie

Napojení bude provedeno ze stávajících podružných rozvodnic umístěných v m.č.J111 – 1rt8, v m.č.J112-1rt6, v m.č.J113-1rt4 a v chodbě společných prostor před řešenými místnostmi RM01.

Z rozvodnic rt budou vyvedeny technologické vývody, z rozvodnice RM01 bude vyveden běžný zásuvkový okruh a dva okruhy světelné.

Měření spotřeby elektrické energie nebude zřizováno, jelikož místo napojení je v již měřené části.

### Hlavní kabelové trasy

Hlavní kabelové trasy budou provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY, CYKYLO (ke svítidlům ve stropě) a vodiči CYA zelenožluté barvy, jenž budou uloženy pevně pod omítkou, ve stávajícím technickém kanále a v parapetním žlabu 110x70.

### Rozvodnice

Rozvodnice budou doplněny v souladu s výkresovou částí.

### Ochranné pospojování

OP bude umístěna poblíž každé rozvodnice rt. Do této skříně bude staženo ochranné pospojování dotčených prostor. Hlavní vedení do těchto skříní bude provedeno vodičem CYA 16mm2 zelenožluté barvy (propoj mezi  rozvodnicí rt a skříňkou OP).

Zbylé trasy budou provedeny vodiči CYA 6 mm2 zelenožluté barvy.

### Ochrana proti přepětí

Do rozvodnic rt bude nainstalován sdružený svodič přepětí T1+T2.

Osazení 3.stupně do koncových zásuvek nebylo požadováno.

### Zásuvkové okruhy

V řešeném objektu budou zřízeny zásuvkové okruhy, jenž budou provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY 3Jx2,5 mm2.

Vlastní ukončení jednotlivých zásuvkových vývodů bude provedeno dvojnásobnými zásuvkami 16A/230V s natočením.

### Světelné okruhy

Pro potřeby jednotlivých osvětlovacích soustav, které jsou nově navrhovány budou zřízeny světelné okruhy, jenž budou provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY 3Jx1,5 mm2, CYKYLO 3Jx1,5mm2.

Ovládání jednotlivých osvětlovacích soustav bude vždy při vstupu do místnosti.

Vlastní ukončení jednotlivých ovládacích vývodů bude provedeno spínači 10A/230V.

Doporučuji rovněž použití fluorescenčních tabulek s vyznačením směru úniku.

# Závěr

Instalace je provedena v souladu s příslušnými normami ČSN a všemi jejich dodatky v den výstavby.

Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.