## List1
E L E K T R O I N S T A L A C E
STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "K", VŠB-TU OSTRAVA
REKAPITULACE NÁKLADŮ
Cena mont. prací | [5 empty] | 0
Součet | [5 empty] | 0
Základní cena | [5 empty] | 0
Zkoušky , revize | [5 empty] | 0
Cena celkem | [5 empty] | 0
DPH 21%z |  |  | 0.21 |  |  | 0
Cena včetně DPH | [5 empty] | 0
S O U H R N N Á K L A D Ů VŠB
REVIZE, ODZKOUŠENÍ | [5 empty] | 0
PSV ELEKTROMONTÁŽE | [5 empty] | 0
SPECIFIKACE ELEKTROM. | [5 empty] | 0
CENA MONT. PRACÍ | [5 empty] | 0
PSV Specifikace materiálů PAVILON "K", 2NP VŠB
Rozváděč RMS-K 2 bod 1
"- stávající oceloplechový rozváděč, o rozměrech 800x2000x500mm
přivod spodem, vývody vrchem, krytí IP 40/20, nový nátěr-slonová kost
přezbrojení dle v.č. EL-13 až EL-19
2 | m2 | upravený krycí plech |  |  |  | 0 | 0
3 | ks | svorky pro o 120 |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | přístr rošt, DIN lišty, pom příp |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | tříf jistič s vyp cívkou, 160A, In = 100A |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | připojovací sada |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | přepěťová ochrana 1 + 2 stupeň |  |  |  | 0 | 0
2 | ks | tříf jistič B/3, 80A |  |  |  | 0 | 0
2 | ks | tříf jistič B/3, 63A |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | tříf jistič B/3, 50A |  |  |  | 0 | 0
10 | ks | tříf jistič B/3, 40A |  |  |  | 0 | 0
2 | ks | tříf jistič B/3, 32A |  |  |  | 0 | 0
4 | ks | tříf jistič B/3, 25A |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | tříf jistič B/3, 20A |  |  |  | 0 | 0
44 | ks | jistič B/1, 16A |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | jistič B/1, 10A |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | jistič B/1, 6A |  |  |  | 0 | 0
29 | ks | jistič B/1, 10A |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | jistič B/1, 6A |  |  |  | 0 | 0
9 | ks | jistič C/1, 10A |  |  |  | 0 | 0
2 | ks | jistič D/1, 10A |  |  |  | 0 | 0
6 | ks | proud chráníč -40-4-030, 40A |  |  |  | 0 | 0
4 | kg | barva slonová kost |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | zelená signálka |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | červené STOP tlačítko |  |  |  | 0 | 0
0
Rozváděč RMS-K 2.1
"- oceloplechový rozváděč, o rozměrech 510x650x250mm
přivod a vývody vrchem, krytí IP 40/20, nátěr-slonová kost,v.č. EL-20,-21
1 | ks | skříň |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | tříf jistič s vyp cívkou, ***C/3, 32A |  |  |  | 0 | 0
10 | ks | tříf jistič B/3, 40A |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | tříf jistič B/3, 32A |  |  |  | 0 | 0
5 | ks | tříf jistič B/3, 25A |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | tříf jistič B/3, 20A |  |  |  | 0 | 0
6 | ks | jistič B/1, 16A |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | jistič C/1, 10A |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | jistič B/1, 6A |  |  |  | 0 | 0
2 | ks | proud chráníč -25-4-030, 25A |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | zelená signálka |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | červené STOP tlačítko |  |  |  | 0 | 0
0
Rozváděč RMS-Sh
"- oceloplechový rozváděč, o rozměrech 510x650x250mm
přivod a vývody vrchem, krytí IP 40/20, nátěr-slonová kost,v.č. EL-22,-24
1 | ks | skříň |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | tříf vypínač s vyp cívkou,3x100A |  |  |  | 0 | 0
2 | ks | tříf jistič C/3, 32A |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | tříf jistič B/3, 32A |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | tříf jistič C/3, 25A |  |  |  | 0 | 0
2 | ks | tříf jistič C/3, 16A |  |  |  | 0 | 0
4 | ks | jistič B/1, 16A |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | jistič C/1, 10A |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | jistič B/1, 6A |  |  |  | 0 | 0
2 | ks | proud chránič *-ID-4p-40A,tř B 30mA |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | proud chráníč -25-4-030, 25A |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | zelená signálka |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | červené STOP tlačítko |  |  |  | 0 | 0
0
Doplnění rozvaděče RK, v.č. EL-25
1 | ks | tříf jistič C/3, 80A |  |  |  | 0 | 0
Přezbrojení 1RM 02-pole7, v.č. EL-12
3 | ks | poj patrona 160A |  |  |  | 0 | 0
3 | ks | svorky pro o 120 |  |  |  | 0 | 0
0
8 | ks | typová zásuvková skříň s proud chráničm
zás 2x16A,230V, 1x5/16A,400V
1x32A,400V, jističe 2x1B/16A, 1x3B/16A,
|  | 1x3B/32A, 1x proud chr **-40/4/003 |  |  |  | 0 | 0
Rozváděče celkem | [6 empty] | 0
Elektroinstalační materiál
9 | ks | jednopĺový vypínač |  |  |  | 0 | 0
2 | ks | střídavý přepínač |  |  |  | 0 | 0
10 | ks | sériový ovládač |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | křížový ovládač |  |  |  | 0 | 0
2 | ks | střídavý dvojitý přepínač |  |  |  | 0 | 0
3 | ks | jednopĺový vypínač v krabici IP43 |  |  |  | 0 | 0
5 | ks | zásuvka v krabici IP43 |  |  |  | 0 | 0
23 | ks | zásuvka s přep ochr 230V, 16A, |  |  |  | 0 | 0
84 | ks | dvojitá zásuvka |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | trojfáz vyp 100A, 400V, IP43 |  |  |  | 0 | 0
2 | ks | trojfáz vyp 63A, 400V, IP43 |  |  |  | 0 | 0
3 | ks | trojfáz vyp 32A, 400V, IP43 |  |  |  | 0 | 0
12 | ks | trojfáz vyp 25A, 400V, IP43 |  |  |  | 0 | 0
138 | ks | přístrojová krabice |  |  |  | 0 | 0
124 | ks | svorkovnicová krabice |  |  |  | 0 | 0
98 | ks | svorkovnicová krabice IP43, |  |  |  | 0 | 0
50 | m | kabel žlab 500/100, vč upev konstr |  |  |  | 0 | 0
90 | m | kabel žlab 250/100, vč upev konstr |  |  |  | 0 | 0
980 | kg | pom konst (kab příchytky, kab lávky, žlaby) |  |  |  | 0 | 0
130 | kg | sádra |  |  |  | 0 | 0
20 | m | ochranná trubka do podlahy |  |  |  | 0 | 0
2 | ks | protipož prostup stropem (podlahou) |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | trojfáz zásuvka, 32A 400V, IP43, v podalze |  |  |  | 0 | 0
4 | ks | typová podl zás kr 3xzás 16A,230V
|  | 3xdatová zásuvka |  |  |  | 0 | 0
2 | ks | svorka hlav pospoj HOP |  |  |  | 0 | 0
0
Svítidla
30 | ks | LED svítidlo 230V, QC 120W, IP20, ozn. "A"
HLED STINE 1200x1200, přisazené RAL 9006 "
|  | jemná struktura mat |  |  |  | 0 | 0
28 | ks | LED svítidlo 230V, 1x40W, IP20, ozn. "B"
HLED MIKROPRIZMA 1500, přisazené
|  | vč víček, RAL 9006, jemná struktura |  |  |  | 0 | 0
12 | ks | LED svítidlo 230V, QC 70W, IP20, ozn. "C"
HLED STINE 1200x1200, přisazené RAL 9006 "
|  | jemná struktura mat |  |  |  | 0 | 0
14 | ks | reflektoroé LED svítidllo 1xLED 43,9W, ozn. "R" |  |  |  | 0 | 0
14 | ks | reflektor **** TUBE B |  |  |  | 0 | 0
14 | ks | optika, *****7365/H51-50 |  |  |  | 0 | 0
5 | ks | zářivkové svítidlo s vyp 230V, 11W, IP20, ozn."F" |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | nástěnné LED svítidlo 230V, 20W, IP42, ozn."V" |  |  |  | 0 | 0
0
Upozornění
Typy svítidel nutno odsouhlasit s odpovědnými zástupci investora
Náčrt svítidel je součástí rozpočtu
Kabely, vodiče
125 | m | CYKY 3x120+70 (doměřit dle trasy) |  |  |  | 0 | 0
190 | m | CYKY 5Cx25 |  |  |  | 0 | 0
195 | m | CYKY 5Cx16 |  |  |  | 0 | 0
360 | m | CYKY 5Cx10 |  |  |  | 0 | 0
245 | m | CYKY 5Cx6 |  |  |  | 0 | 0
50 | m | CYKY 5Cx4 |  |  |  | 0 | 0
65 | m | CYKY 5Cx2,5 |  |  |  | 0 | 0
1570 | m | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | 0 | 0
1985 | m | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | 0 | 0
160 | m | CYKY 3Ax2,5 |  |  |  | 0 | 0
85 | m | CYKY 2Ax1,5 |  |  |  | 0 | 0
85 | m | CY 6 zž |  |  |  | 0 | 0
95 | m | CY 25 zž |  |  |  | 0 | 0
2 | ks | kabel koncovka 4x120 |  |  |  | 0 | 0
0
Vnější ochrana před bleskem - doplnění jímací soustavy "k"
3 | kg | drát FeZn o 8mm |  | (6m) |  | 0 | 0
1 | ks | jímací tyč JR3 |  |  |  | 0 | 0
5 | ks | podpěry PV 21c |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | bet podst pro JR2 102340 |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | podložka pod bet pod 102050 |  |  |  | 0 | 0
6 | ks | svorka spojovací SS |  |  |  | 0 | 0
0
Vnější ochrana před bleskem - Showroom
40 | kg | drát FeZn o 8mm |  | (90m) |  | 0 | 0
15 | kg | drát FeZn o 10mm |  | (30m) |  | 0 | 0
70 | ks | podpěry |  |  |  | 0 | 0
21 | ks | svorka spojovací v zemi |  |  |  | 0 | 0
13 | ks | svorka zkušební |  |  |  | 0 | 0
30 | ks | svorka spojovací SS |  |  |  | 0 | 0
13 | ks | svorka připoj kov konstr |  |  |  | 0 | 0
6 | ks | pomocný jímač |  |  |  | 0 | 0
105 | kg | pásek FeZn 30x4 |  |  | (90m) | 0 | 0
13 | ks | plast štítek |  |  |  | 0 | 0
0
PSV Specifikace celkem | [6 empty] | 0
PSV ELEKTROMONTÁŽE
9 | ks | jednopĺový vypínač |  |  |  | 0 | 0
2 | ks | střídavý přepínač |  |  |  | 0 | 0
10 | ks | sériový ovládač |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | křížový ovládač |  |  |  | 0 | 0
2 | ks | střídavý dvojitý přepínač |  |  |  | 0 | 0
3 | ks | jednopĺový vypínač v krabici IP43 |  |  |  | 0 | 0
5 | ks | zásuvka v krabici IP43 |  |  |  | 0 | 0
23 | ks | zásuvka s přep ochr 230V, 16A, |  |  |  | 0 | 0
84 | ks | dvojitá zásuvka |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | trojfáz vyp 100A, 400V, IP43 |  |  |  | 0 | 0
2 | ks | trojfáz vyp 63A, 400V, IP43 |  |  |  | 0 | 0
3 | ks | trojfáz vyp 32A, 400V, IP43 |  |  |  | 0 | 0
12 | ks | trojfáz vyp 25A, 400V, IP43 |  |  |  | 0 | 0
138 | ks | přístrojová krabice |  |  |  | 0 | 0
124 | ks | svorkovnicová krabice |  |  |  | 0 | 0
98 | ks | svorkovnicová krabice IP43, |  |  |  | 0 | 0
50 | m | kabel žlab 500/100, vč upev konstr |  |  |  | 0 | 0
90 | m | kabel žlab 250/100, vč upev konstr |  |  |  | 0 | 0
980 | kg | pom konst (kab příchytky, kab lávky, žlaby) |  |  |  | 0 | 0
20 | m | ochranná trubka do podlahy |  |  |  | 0 | 0
2 | ks | protipož prostup stropem (podlahou) |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | trojfáz zásuvka, 32A 400V, IP43, v podalze |  |  |  | 0 | 0
4 | ks | typová podl zás kr 3xzás 16A,230V |  |  |  | 0 | 0
125 | m | CYKY 3x120+70 (doměřit dle trasy) |  |  |  | 0 | 0
190 | m | CYKY 5Cx25 |  |  |  | 0 | 0
195 | m | CYKY 5Cx16 |  |  |  | 0 | 0
360 | m | CYKY 5Cx10 |  |  |  | 0 | 0
245 | m | CYKY 5Cx6 |  |  |  | 0 | 0
50 | m | CYKY 5Cx4 |  |  |  | 0 | 0
65 | m | CYKY 5Cx2,5 |  |  |  | 0 | 0
1570 | m | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | 0 | 0
1985 | m | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | 0 | 0
160 | m | CYKY 3Ax2,5 |  |  |  | 0 | 0
85 | m | CYKY 2Ax1,5 |  |  |  | 0 | 0
85 | m | CY 6 zž |  |  |  | 0 | 0
95 | m | CY 25 zž |  |  |  | 0 | 0
2 | ks | kabel koncovka 4x120 |  |  |  | 0 | 0
12 | hod | montáž RMS-K2.1 |  |  |  | 0 | 0
12 | hod | montáž RMS-Sh ------- bod 2 |  |  |  | 0 | 0
2 | ks | svorka hlav pospoj HOP |  |  |  | 0 | 0
6 | ks | připojení pohonu vrat |  |  |  | 0 | 0
4 | ks | připojení pohonu žaluzijí |  |  |  | 0 | 0
6 | ks | připojení ovládání oken |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | připojení ventilátoru v Showroomu |  |  |  | 0 | 0
0
Svítidla
30 | ks | LED svítidlo 230V, QC 120W, IP20, ozn. "A"
HLED STINE 1200x1200, přisazené RAL 9006 "
|  | jemná struktura mat |  |  |  | 0 | 0
28 | ks | LED svítidlo 230V, 1x40W, IP20, ozn. "B"
HLED MIKROPRIZMA 1500, přisazené
|  | vč víček, RAL 9006, jemná struktura |  |  |  | 0 | 0
12 | ks | LED svítidlo 230V, QC 70W, IP20, ozn. "C"
HLED STINE 1200x1200, přisazené RAL 9006 "
|  | jemná struktura mat |  |  |  | 0 | 0
14 | ks | reflektoroé LED svítidllo 1xLED 43,9W, ozn. "R" |  |  |  | 0 | 0
14 | ks | reflektor **** TUBE B |  |  |  | 0 | 0
14 | ks | optika, *****7365/H51-50 |  |  |  | 0 | 0
5 | ks | zářivkové svítidlo s vyp 230V, 11W, IP20, ozn."F" |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | nástěnné LED svítidlo 230V, 20W, IP42, ozn."V" |  |  |  | 0 | 0
0
Vnější ochrana před bleskem - doplnění jímací soustavy "K"
3 | kg | drát FeZn o 8mm |  | (6m) |  | 0 | 0
1 | ks | jímací tyč JR3 |  |  |  | 0 | 0
5 | ks | podpěry PV 21c |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | bet podst pro JR3 ***** |  |  |  | 0 | 0
1 | ks | podložka pod bet pod ******* |  |  |  | 0 | 0
6 | ks | svorka spojovací SS |  |  |  | 0 | 0
0
Vnější ochrana před bleskem - Showroom
90 | m | drát FeZn o 8mm |  |  |  | 0 | 0
30 | m | drát FeZn o 10mm |  |  |  | 0 | 0
70 | ks | podpěry |  |  |  | 0 | 0
21 | ks | svorka spojovací v zemi |  |  |  | 0 | 0
13 | ks | svorka zkušební |  |  |  | 0 | 0
30 | ks | svorka spojovací SS |  |  |  | 0 | 0
13 | ks | svorka připoj kov konstr |  |  |  | 0 | 0
6 | ks | pomocný jímač |  |  |  | 0 | 0
90 | m | pásek FeZn 30x4 |  |  |  | 0 | 0
13 | ks | plast štítek |  |  |  | 0 | 0
0
Demontáže
15 | hod | úpravy vývodu v poli 7, FU 7.6 |  |  |  | 0 | 0
35 | hod | demontáž stáv výzbroje pro RMS-K2 |  |  |  | 0 | 0
120 | hod | demontáž stáv elinstalace, |  |  |  | 0 | 0
0
Úpravy a přezbrojéní stáv rozváděče
45 | hod | výzbroj pro RMS-K2………… bod 4 |  |  |  | 0 | 0
5 | m2 | nátěr rozváděče |  |  |  | 0 | 0
6 | hod | dozbrojení RMS-K |  |  |  | 0 | 0
0
Zednické výpomoci
490 | m | drážky, vč zapravení |  |  |  | 0 | 0
266 | ks | kapsy |  |  |  | 0 | 0
42 | ks | průraz stěnou (vrtání) |  |  |  | 0 | 0
0
1 | ks | ekologická likvidace elektromateriálu |  |  |  | 0 | 0
Poznámka
Zemní práce pro uložení zemnícího pásku okolo Showroomu zabezpečí stavba
Montáže celkem | [6 empty] | 0
.