| KATEGORIZACE STAVEB |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba je v souladu s vyhláškou o kategorizaci staveb zařazena do níže uvedené kategorie. V souladu s § 40 odst. 1 zákona o PO není státní požární dozor vykonáván na stavbách kategorie 0 a I. |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt |  |  | Kategorie | Třída využití |  |  | Vykonáván SPD § 40 odst. 1 zákona o PO |
| Stávající objekty školy |  |  | III |  |  |  | ANO |
| Zásobník LPG s výparníkem |  |  | I | - |  |  | NE |
| Požárně bezpečnostní řešení stavby |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentace pro provedení stavby |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval: |  | Kontroloval: |  |  |  |  |  |
| Ing. Jan Peterek autorizovaný inženýr ČKAIT pro požární bezpečnost staveb č. 1103080 +420 777 721 967 peterek@kbkfire.cz |  | Ing. Petr Bebčák autorizovaný inženýr ČKAIT pro požární bezpečnost staveb č. 1102270 +420 777 881 892 bebcakp@kbkfire.cz |  |  |  |  |  |
| Investor |  | Objednatel |  |  |  |  |  |
| VŠB-TU Ostrava 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava IČ 619 89 100 |  | MARPO s.r.o. 28.října 66/201, 709 00 Ostrava IČ 410 33 078 |  |  |  |  |  |
| Stavba |  |  |  |  |  |  |  |
| Zkušební indikativní pec Lumírova 630/13, Ostrava-Výškovice |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum | 27.11.2025 |  |  |  | Číslo |  |  |

|  | Přílohy – výkresy požární bezpečnosti | Číslo dokumentu |
| --- | --- | --- |
|  | Projekt nevyžaduje samostatnou výkresovou dokumentaci požární bezpečnosti. |  |

1	Úvod	4

1.1	Kategorizace stavby	4

1.2	Výchozí podklady	4

2	Popis stavby	6

2.1	Popis stávajícího stavu	6

2.2	Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení	6

2.3	Technologické řešení – popis technických a technologických zařízení	7

3	Řešení požární bezpečnosti instalace zkušební pece	13

3.1	Posouzení změn z hlediska ČSN 73 0834	15

3.2	Stavební konstrukce	16

3.3	Další požadavky z hlediska PBS	21

3.4	Posouzení technického vybavení budov	21

4	Řešení požární bezpečnosti zásobníku propanu	23

5	Závěr	26

Seznam interních příloh

Příloha 1 – Výkresová dokumentace	27

Seznam obrázků

Obrázek 1 – Zkušební pec	7

Obrázek 2 – Umístění nadzemního zásobníku LPG	12

Obrázek 3 – Venkovní technologie LPG	13

Obrázek 4 – Legenda, venkovní technologie LPG	13

Obrázek 5 - Řešený prostor (N 1.13) dle dokumentace pro provedení stavby z roku 2013	14

Obrázek 6 - Požární riziko požárního úseku N 1.13	15

Obrázek 7 – Řešení únikových cest dle prováděcí dokumentace z roku 2013	16

Obrázek 8 – Umístění technické místnosti a velikost otvorů v obvodovém plášti	17

Obrázek 9 – Určení odstupových vzdáleností	17

Obrázek 10 – Požárně nebezpečný prostor od otvoru	17

Obrázek 11 – Umístění technologie	18

Obrázek 12 – Rozměry zařízení	18

Obrázek 13 – Množství hořlavých látek ve ventilátoru	18

Obrázek 14 – Určení odstupových vzdáleností	19

Obrázek 15 – Požárně nebezpečný prostor od ventilátoru	19

Obrázek 16 – Požadavky na vnitřní odběrná místa dle prováděcí dokumentace z roku 2013	20

Obrázek 17 – Požadavky na přenosné hasicí přístroje dle prováděcí dokumentace z roku 2013	20

Obrázek 18 – Odvzdušňovací potrubí – jižní pohled, zóny nebezpečí výbuchu	22

Obrázek 19 – Odvzdušňovací potrubí – východní pohled, zóny nebezpečí výbuchu	23

Obrázek 19 – Velikost technologie zásobníku plynu, včetně ochranných prostorů technologie	24

Obrázek 20 – Posouzení mezní plochy požárního úseku dle ČSN 73 0804	24

Seznam tabulek

Tabulka 1 - Určení třídy využití dle vyhlášky o kategorizaci staveb	4

# Úvod

Dokumentace řeší požární bezpečnost projektu „Zkušební indikativní pec“. Předmětem projektu je umístění zkušební pece uvnitř stávající budovy F areálu Fakulty bezpečnostního inženýrství (dále jen FBI) VŠB – Technické univerzity Ostrava. Na fasádě objektu bude umístěn odtahový komín ze zkušební pece, digestoře a dopalovací jednotky (společný pro všechna zařízení). Před vstupem do komínu bude potrubí procházet přes ventilátor, který bude usazen vně budovy F. Na přilehlém travnatém pozemku bude umístěn zásobník propanu.

Zařízení bude sloužit jako neakreditovaná indikativní zkušební pec pro vývoj a testování zkušebních vzorků vlastních i třetích stran. Pec slouží pro zkoušky stanovení požární odolnosti ve zmenšeném měřítku. Teplota vnitřního prostoru pece je max. 1 180 °C po dobu max. 180 minut.

Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno v souladu vyhláškou o dokumentaci staveb [2.] a § 41 vyhlášky o požární prevenci [5.], přičemž rozsah zpracování požárně bezpečnostního řešení je z důvodu rozsahu a velikosti stavebních úprav, přiměřeně omezen.

## Kategorizace stavby

### Budova

Řešený objekt F je součástí soustavy propojených objektů FBI (ozn. A, B, C, D, E, E, F). Jedná se o objekty s celkovou zastavěnou plochou větší než cca 4670 m2 a výškou h = 15,5 m. Objekt slouží jako vysokoškolské zařízení s učebnami, administrativními prostorami a laboratořemi. Dle projektových dokumentací PBŘ se v objektu může vyskytovat cca 2140 osob (údaj z výkresové dokumentace projektu rekonstrukce a zateplení pavilonů FBI z roku 2017).

Dle § 5 odst. 3 písm. c) vyhlášky o kategorizaci staveb [7.] je objekt zařazen do 3 třídy využití.

Tabulka 1 - Určení třídy využití dle vyhlášky o kategorizaci staveb

| Prostor | Vyhláška |  |  |  |  | Projekt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| určený pro spánek | NE | NE | ANO | ANO | - | NE |
| určený pro veřejnost | NE | ANO | NE | ANO | - | ANO |
| určený pro osoby, vyžadující asistenci při evakuaci | NE | NE | NE | NE | ANO | NE |
| Třída využití | 1 (a) | 2 (b) | 3 (c) | 4 (d) | 5 (e) | 3 |

Dle § 9 písm. a) vyhlášky o kategorizaci staveb [7.] se jedná o objekt určený pro více než 1000 osob  objekt je zařazen do III. kategorie staveb.

### Zásobník plynu

﻿Stavba zásobníku hořlavých nebo hoření podporujících plynů s vnitřním objemem do 5 m3 podle § 7 odst. 3 písm. d) vyhlášky o kategorizaci staveb je stavbou kategorie I.

## Výchozí podklady

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

- Nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

- ČSN 01 3495 Výkresy ve Stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb. Praha: český normalizační institut, červen 1997. 20 s.

- ČSN 73 0802 ed. 2. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Praha: Česká agentura pro standardizaci, 2023. 126 s.

- ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb – Obecné požadavky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016. 64 s.

  - ČSN 73 0810 O1. Požární bezpečnost staveb – Obecné požadavky. Praha: Česká agentura pro standardizaci, 2020. 2 s.

- ČSN 73 0818. Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami. Praha: Český normalizační institut, 1997. 32 s.

  - ČSN 73 0818 – Z1. Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami. Praha: Český normalizační institut, 2002. 2 s.

- ČSN 73 0834. Požární bezpečnost staveb – Změny staveb. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 32 s.

  - ČSN 73 0834 – Z1. Požární bezpečnost staveb – Změny staveb. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 16 s.

  - ČSN 73 0834 – Z2. Požární bezpečnost staveb – Změny staveb. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013. 2 s.

- ČSN 73 0848. Požární bezpečnost staveb – Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody. Praha: Česká agentura pro standardizaci, 2023. 40 s.

- ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. Praha: Český normalizační institut, 1995. 12 s.

- ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. Praha: Český normalizační institut, 2003. 32 s.

- ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň. Praha: Česká agentura pro standardizaci, 2019. 48 s.

- ČSN EN 13501-2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017. 68 s.

- ČSN EN 13501-3+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 20 s.

- ČSN EN 13501-5 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016. 36 s.

- ČSN EN 13501-6 ed. 2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, řídících a komunikačních kabelů. Praha: Česká agentura pro standardizaci, 2019. 28 s.

- R, Zoufal a kol. Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů. PAVUS: Centrum technické normalizace pro požární ochranu. Praha: 2009. ISBN 978-80-904481-0-0

Podklady dodané projektantem v elektronické podobě:

- MARPO s.r.o. Průvodní list – Zkušební indikativní pec (stupeň DPS). Ostrava: MARPO s.r.o., 11/2025. Zodpovědný projektant Ing. arch. Jiří Bobek, zpracovatel Ing. Přemysl Holý.

- MARPO s.r.o. Souhrnná technická zpráva – Zkušební indikativní pec (stupeň DPS). Ostrava: MARPO s.r.o., 11/2025. Zodpovědný projektant Ing. arch. Jiří Bobek, zpracovatel Ing. Přemysl Holý.

- MARPO s.r.o. Technická zpráva – Objekt SO-101 Zkušební pec včetně stavebních prací (část D.1.1.1, stupeň DPS). Ostrava: MARPO s.r.o., 11/2025. Zodpovědný projektant Ing. arch. Jiří Bobek, zpracovatel Ing. Přemysl Holý

- MARPO s.r.o. Technická zpráva – Objekt SO-101 Zkušební pec včetně stavebních prací, požadavky na objekt a stavební konstrukce (část D.1.1.2, stupeň DPS). Ostrava: MARPO s.r.o., 11/2025. Zodpovědný projektant Ing. arch. Jiří Bobek, zpracovatel Ing. Přemysl Holý.

- MARPO s.r.o. Technická zpráva – Objekt SO-201 Zásobník LPG, plynovodní přípojka (část D.1.1.1, stupeň DPS). Ostrava: MARPO s.r.o., 11/2025. Zodpovědný projektant Ing. arch. Jiří Bobek, zpracovatel Ing. Přemysl Holý.

- MARPO s.r.o. Technická zpráva – Objekt SO-201 Zásobník LPG, plynovodní přípojka, požadavky na objekt a stavební konstrukce (část D.1.1.2, stupeň DPS). Ostrava: MARPO s.r.o., 11/2025. Zodpovědný projektant Ing. arch. Jiří Bobek, zpracovatel Ing. Přemysl Holý.

- NOVÁK, Petr. Technická zpráva – Zkušební indikativní pec (část D, stupeň DPS). Zábřeh: Petr Novák, 10/2025. Zodpovědný projektant Ing. Petr Novák, ČKAIT 1201657. Investor VŠB – Technická univerzita Ostrava.

- ŽEŽULE, František. Technická zpráva – Technologie indikativní pece (SO-101, část D.2. PC-01, stupeň DPS). Klatovy: Ing. František Žežule, 10/2025. Zpracovatel Ing. František Žežule, autorizace ČKAIT 0200384.

- Požárně bezpečnostní řešení stavby: Zkušební indikativní pec, propanová stanice – plynoinstalace. Dokumentace pro územní souhlas. Trnečka V. Hodonín: 19.5.2024

- Požárně bezpečnostní řešení stavby, dokumentace pro stavební povolení: Celková rekonstrukce FBI – III. etapa, pavilon F. K.B.K fire: Ing. Peterek, ing. Bebčák. Ostrava: 03/2010 (revize 15-III-10, ev. č. 1004012/PO2), včetně výkresové dokumentace (stanovisko HZS MSK, č.j. HSOS-3089-2/2010)

- Požárně bezpečnostní řešení stavby, dokumentace pro provedení stavby: Celková rekonstrukce FBI – II. etapa, pavilon F a I – VŠB-TU Ostrava. K.B.K fire: Ing. Peterek, ing Bebčák. Ostrava: 03/2013 (revize 27.3.2013), včetně výkresové dokumentace

- Požárně bezpečnostní řešení stavby, dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: Zkušební indikativní pec. K.B.K fire: Ing. Peterek, ing Bebčák. Ostrava: 31.05.2024

- K.B.K. fire s.r.o. Požárně bezpečnostní řešení stavby – Zkušební indikativní pec (stupeň dokumentace pro povolení stavby). Ostrava: K.B.K. fire s.r.o., 30.07.2025. Zodpovědný projektant Ing. Jan Peterek, zpracovatel Ing. Jan Peterek, kontrola Ing. Petr Bebčák. (schváleno HZS MSK, č.j.: HSOS-3441-3/2024)

Veškeré podklady jsou uloženy u zpracovatele požárně bezpečnostního řešení stavby.

# Popis stavby

§ 41 odst. 2 písm. b) vyhlášky o požární prevenci – stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě

Předmětem projektu je instalace indikativní pece a navazující technologie pro její provoz v areálu Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Indikativní pec bude nainstalována v F 101 – Těžké laboratoři. Elektrorozvaděče, zařízení pro obsluhu a záznamová zařízení budou instalovány v místnosti F 106 – Velín. Spaliny z dopalovací komory budou po jejich ochlazení sekundárním vzduchem vyvedeny obvodovou zdí před budovu přes spalinový ventilátor do komína.

Na volné ploše u objektu F bude instalován nadzemní zásobník propanu, který bude pomocí dvou potrubí napojen na technologie těžké laboratoře.

## Popis stávajícího stavu

Nosnou konstrukci 3-podlažního objektu rozměrů cca 31,3 x 15,4 m tvoří ocelobetonový skelet. Prostorový 3D rám, který se skládá ze svislých ocelobetonových sloupů a vodorovné konstrukce tvoří zmonolitněné filigránové železobetonové stropy v kombinaci se spřaženými ocelobetonovými příčlemi a průvlaky. Prostorová tuhost objektu je pak zajištěna soustavou svislých, podélných a příčných ztužidel a také tuhých stropních desek. Konstrukce je v podélném i příčném směru posuzovaná jako rám s neposuvnými styčníky, což právě zajišťují soustavy podélných a svislých ztužidel a tuhé stropní desky.

Konstrukčně se jedná v pavilonu F o podélný trojtrakt s modulovou osou v podélním směru (ve směru průvlaků) 3x550+300+ 2x550 cm, v příčním směru potom 600+240+600 cm. Konstrukční výška je v 1.NP 435 cm s výjimkou v těžké laboratoři, kde je 795 cm (přes 2 podlaží). V 2.NP je konstrukční výška 360 cm a v 3.NP je 390 cm.

Pavilon F je nepodsklepený. Obvodové zdivo je z keramických tvárnic. Vnitřní stěny jsou vyzdívané z keramických bloků a cihel. Na cihelné zdivo jsou provedeny dvouvrstvé štukové omítky s vápenným pačokem a malbou. V místě zařizovacích předmětů je proveden keramický obklad.

V chodbách je položená dlažba, v učebnách je použito zátěžové PVC. Dveře jsou typové plné s povrchem z lamina. Některé dveře do schodiště a některých místností jsou s požární odolností. Zárubně jsou ocelové typové. Okna jsou v převážné míře z profilů PVC, prosklené stěny jsou z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem. Okna východní a západní fasády jsou opatřena vnějšími hliníkovými horizontálními žaluziemi.

Neprůhledné části fasády jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem na bázi polystyrénu. Střecha je zateplena deskami z polystyrénu.

## Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

﻿Zkušební pec se umístí do těžké laboratoře na stávající podlahu. V obvodové stěně se provede prostup pro odkouření z pece. Komín pro odkouření a odtah z digestoře bude umístěn na podpěrách, které budou ukotveny do nových betonových základů před jižní fasádou pavilonu F. Komín bude kotven do fasády.

Elektroinstalace – Místem napojení nové rozvodnice pro řešenou indikativní pec je rozvodna NN (m. č. F109) a její hlavní rozvodnice RH, pole č.3. V tomto místě dojde k demontáži stávajícího rezervního pojistkového odpínače a na takto uvolněnou pozici bude nainstalován jistič 3x80A s charakteristikou C.

Z takto nově vzniklého odjištěného místa bude vyveden silový kabel typové řady CYKY, jenž bude veden v kazetovém podhledu do místnosti č. F106. Společně se silovým kabelem bude veden ochranný vodič CYA zelenožluté barvy z MET objektu, umístěné v místnosti č. F109. Ukončení bude v nové rozvodnici R, jenž je součástí dodávky indikativní pece

﻿Na protější travnaté ploše bude umístěn nadzemní zásobník propanu, zásobující technologie těžké laboratoře. Zásobník bude ocelová tlaková nádrž, kotvený bude do betonových základových pásů. Prostor kolem zásobníku bude oplocen plotem z ocelových sloupků a pletiva, ve spodní části s podhrabovými deskami. Celková výška plotu bude 1800 mm.

Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty

- SO-101 Zkušební pec včetně stavebních prací

V rámci SO-101 budou také provedeny komíny umístěné na fasádě pavilonu F, betonové základy pod ventilátory, ventilátory a úpravy v místnosti F 101.

- SO-201 Zásobník LPG, plynovodní přípojka

V rámci SO-201 budou provedeny konstrukce: zásobník propanu, výparníková stanice základy pro zásobník a výparníkovou stanici, zpevněná plochy pod zásobníkem, oplocení kolem zásobníku, přípojka plynu, přípojka elektro, DUP.

### Stavební konstrukce

Bourací práce – ﻿V jižní obvodové stěně objektu F se vybourá prostup pro průchod potrubí odkouření od pece. Nadpraží prostupu bude zajištěno vložením ocelových překladů. U JV rohu budovy F se odstraní okapový chodník a betonová dlažba chodníku vedoucího do místnosti č. F 120. Vybourá se opláštění boční stěna místnosti F 120, stěny a střecha, které jsou provedeny ze sendvičových panelů s jádrem z PUR pěny.

Svislé konstrukce – ﻿Po osazení potrubí odkouření přes obvodové zdivo, se otvor kolem potrubí doplní tuhou minerální vlnou. Povrch minerální vlny se na obou površích opatří omítkou. Vybouraná boční stěna místnosti F 120 se nahradí novým sendvičovým panelem s ocelovým povrchem a jádrem z minerální vlny.

Vodorovné konstrukce – ﻿Nad bouraným otvorem v obvodovém zdivu se osadí překlady z ocelových válcovaných nosníků. Nosníky budou uloženy na ocelové plotny podlité cementovou maltou.

Úprava povrchů – Tuhá minerální vlna kolem potrubí odkouření se z vnitřní strany opatří dvouvrstvou vápenocementovou omítkou vyztuženou betonářským pletivem. Tuhá minerální vlna kolem potrubí odkouření se z vnější strany opatří stěrkovým lepidlem a tenkovrstvou omítkou v barvě okolní fasády. Venkovní zateplená fasáda narušená prostupy bude opravena do původního stavu.

Podlahy – ﻿ ﻿V místnosti F 101 budou v místě pojezdu jeřábu vyztuženy podlahové instalační kanály. Do kanálů bude vložen ocelový profil z tenkostěnného U, do kterého budou vloženy probíhající rozvody v kanálech. Ocelový profil se zalije betonem. Tenkostěnné U bude přiklopeno dalším ocelovým tenkostěnným U, které bude tvořit podpěru stávajícímu plechu zakrývající podlahové kanály.

Podhledy – ﻿Z důvodu protáhnutí kabelů ze stávajícího do nového rozvaděče, se v místnostech F 106 a F 109 rozkryje kazetový podhled. Po osazení kabelových rozvodů se podhledy vrátí do původní podoby.

Zámečnické výrobky – Budou dodány 3 ks tlakových lahví s dusíkem o objemu 50 l, přetlak 20 MPa.

## Technologické řešení – popis technických a technologických zařízení

Indikativní pec bude nainstalována F 101 – Těžké laboratoři. Elektrorozvaděče budou instalovány v místnosti F 106 – Velín. Spaliny z pece a dopalovací komory budou po jejich ochlazení sekundárním vzduchem vyvedeny obvodovou zdí před budovu přes spalinový ventilátor do komína.

### Technologie pece (uvnitř objektu)

Obrázek 1 – Zkušební pec

Předmětem dodávky technologie je kombinovaná zkušební pec o vnitřních rozměrech komory 1 x 1 x 1,5 m pro provádění zkoušek požární odolnosti svislých i vodorovných stavebních konstrukcí a dopalovací komora pro dopalování spalin vzniklých z hoření zkušebního vzorku. Zařízení bude sloužit jako neakreditovaná indikativní zkušební pec pro edukativní účely a pro vývoj a testování zkušebních vzorků. Pec je určena ke zkouškám při teplotě vnitřního prostoru pece do max. 1 180 °C po dobu max. 180 minut. Na peci bude umístěn jeden až dva pozorovací otvory vnitřního prostoru. Na bočních stěnách pece budou umístěny hořáky na plyn – propan, dodávající tepelnou energii pro zajištění požadované teploty v peci při zkoušce. Spaliny budou z vnitřního prostoru pece odváděny otvorem ve spodní části zadní stěny a navazujícím spalinovým kanálem budou vstupovat do dopalovací komory s pracovní teplotou 1 100 °C. Spaliny z dopalovací komory budou zchlazeny směsí zplodin a vzduchu z digestoře, která je umístěna nad pecí (nad zkušebním vzorkem). Takto zchlazená směs spalin a vzduchu bude následně odváděna odtahovými potrubím mimo halu do odtahového ventilátoru a dále do komína. S filtračním zařízením spalin a vzduchu z digestoře není v současném stavu počítáno. Předpokládá se, že spaliny z pece budou eliminovány v dopalovací jednotce (teplota 1 100 °C, čas pobytu více než 1 s, přebytek O2).

Obrázek 2 - Schéma technologie

Ocelová konstrukce pece je obdélníkového průřezu. Strop pece, zadní a boční stěny jsou sestaveny z panelů svařených z plechů a válcovaných profilů. Čelní stěna nebo strop pece jsou tvořeny zkušebním rámem, do kterého je namontován zkušební vzorek. Utěsnění čelní stěny nebo stropu pece je zajištěno těsnicí šňůrou umístěnou po obvodu čelní stěny anebo vláknitými keramickými moduly. Rám je k čelní stěně přitlačen pomocí šroubů s křídlovými maticemi, vodorovný zkušební rám je přitlačen ke střeše pece vlastní vahou.

Vyzdívka pece a dopalovací komory je provedena z materiálů s nízkou akumulací tepla v kvalitě a skladbě odpovídající teplotnímu zatížení a způsobu provozování zkušební pece. Veškeré materiály tepelné izolace zajišťují dostatečnou odolnost proti opakovanému cyklickému působení rychlého ohřevu na vysokou teplotu a následnému prudkému ochlazení.

Pec je vybavena rozvodem dusíku s armaturami pro zahlcení prostoru pece dusíkem v případě potřeby.

Součástí dodávky je potřebné vybavení pro záznam výstupů zkoušek (počítač, monitorů, softwarové vybavení včetně všech nutných licencí aj.).

Zkušební pec je navržena v souladu s požadavky evropské normy ČSN EN 1363-1:2021, (ISO 834-1:1999), která definuje podmínky zkoušek požární odolnosti, a evropské normy ČSN EN 1363-2:2000, která definuje alternativní a doplňkové postupy.

Zařízení dále splňuje veškeré příslušné normy týkající se konstrukce průmyslových tepelných zařízení, zejména EN ISO 13577-2 průmyslové pece a přidružená zařízení Bezpečnost-Část: Zařízení ke spalování manipulaci s palivy.

#### Zařízení pro vyvolání dodatečného zatížení zkušebního vzorku

Stavební nosníky budou testovány při teplotě podle zadané křivky a také zatěžovány definovanou silou, která bude vyvozená pomocí hydraulického zatěžovacího zařízení

Hydraulické zatěžovací zařízení se skládá z hydraulického agregátu, soustavou hydraulických rozvaděčů a ventilů, hydraulických rozvodů, 1 ks přímočarého hydroválce a odměřování lineárního vysunutí. Předpokládá se použití hydraulické kapaliny (oleje) typu HFD, konktrétně HFD-U_QUINTOLUBRIC 888-46. Pro navržený hydraulický obvod (hydraulický agregát a hydraulický válec 80/56-150) je uvažováno s objemem cca 100 l.

Hydraulický agregát s nádrží je umístěn na boční stěně dopalovací komory. Hydraulické rozvody budou směřovat k peci. Hydroválec bude uchycen na ocelovém nosném rámu. Přívod a odvod hydraulické kapaliny bude zajištěn pomocí izolovaných pancéřovaných hydraulických hadic a bezúkapových rychlospojek.

Poznámka zpracovatele PBŘ: Dle výše uvedeného se v celém zařízení vyskytuje 100 l oleje (hořlavé kapaliny IV. třídy nebezpečnosti). V souladu s čl. 1 ČSN 65 0201, se tato norma nevztahuje na požární úseky, v nichž je méně než 250 litrů hořlavých kapalin, aniž by z tohoto obsahu bylo více než 20 litrů nízkovroucích kapalin a 50 litrů hořlavých kapalin I. třídy nebezpečnosti. ČSN 65 0201 není tedy na požární úsek aplikována. Pro zvýšení požární bezpečnosti bude hydraulický agregát umístěn v záchytné jímce provedené z materiálu třídy reakce na oheň A1 nebo A2 dle EN 13501-1 a bude umožňovat zachycení celého objemu oleje.

#### Systém provozu zařízení

Na pec se naistaluje zkušební vzorek. Vzorek lze nainstalovat horizontálně (místo stropu pece), nebo vertikálně (místo čelní stěny pece), případně může mít vzorek tvar L, je naistalován místo stropu a čelní stěny pece.

Nad pecí je nainstalována digestoř pro odvod zplodin uvolňujících se z neohřívané strany vzorku. Předpokládá se, že se zkušební vzorky nechají dohořet v peci, nebo se vnitřní prostor pece zahltí dusíkem pro uhašení vzorku v peci, případně se vzorky z pece vytáhnout a uhasí před pecí hasicím přístrojem.

Digestoř nad pecí bude mít dvě polohy: za pecí a nad pecí při provozu pece.

Zařízení bude v provozu maximálně 3 x týdně. Po dobu maximálně 3 x 6 hodin (3 hodiny předehřev dopalovací komory + 3 hodiny zkouška na peci a dopalovací komoře + vychlazení pece a dopalovací komory vzduchem). Celková doba provozu se předpokládá maximálně 18 hodin týdně.

Režimy zařízení:

- Předehřev dopalovací komory, pec vypnutá, 0 až 180 minuta

Po dobu 3 hodin se provádí předehřev dopalovací komory s plynovým hořákem o příkonu max. 321,5 kW na teplotu 1 100°C. Hořák je využíván průměrně na 50 % (161,5 kW), hořák plynule mění výkon dle požadavku regulátoru teploty, tak aby nedošlo k příliš rychlému ohřátí komory a tím poškození vyzdívky. Při předehřevu odchází z komory pouze spaliny LPG následně zchlazené vzduchem na cca 157 °C (max. 300 °C). Digestoř je v provozu.

Obrázek 3 – Parametry zařízení, předehřev

- Ohřev v peci a dopalování v dopalovací komoře, 180 až 190 minuta, 190 až 360 minuta

Následuje start zkušební pece o max. 100 % příkonu topného sytému 909 kW a start odsávání digestoře. Hořáky v peci ohřívají jednu stranu vzorku. Maximální příkon pece je využíván prvních cca 10 minut po startu, po zbytek zkoušky (cca 2 hodiny 50 minut) je příkon pece využíván na cca 50 % (454,5 kW). Po celou dobu zkoušky je v provozu také hořák v dopalovací komoře na cca 60 % (193,5 kW). Prohořením nebo poškozením vzorku zkouška končí.

Teplota odcházejících zchlazených spalin z pece a dopalovací komory je po celou dobu udržována do max. 360 °C.

Teplota směsi vzduchu a zplodin se při zkoušce pohybuje v rozsahu 20 – 100 °C. Tato směs je smíchána se spalinami z dopalovací komory.

Obrázek 4 – Parametry zařízení, ohřev

- Vychlazení pece a dopalovací komory, do následujícího dne

Po ukončení zkoušky pece následuje zahašení zkušebního vzorku v peci dusíkem, z venku vhodnou metodou podle typu vzorku. Po dostatečném zahašení bude pec vychlazena do cca teploty okolí v hale a zkušební vzorek bude z pece vyjmut a zlikvidován.

Tepelný výkon pece a dopalovací komory je v této časové etapě 0 % příkonu, tj. 0 kW.

Digestoř je stále v provozu, dokud teplota v dopalovací komoře neklesne pod 250°C.

#### Účel zařízení

Zařízení se buduje jako testovací pro zkoušky požární odolnosti stavebních konstrukcí. Při zkouškách budou ověřovány mezní stavy požární odolnosti zkoušených materiálů / konstrukcí. Při případných zkouškách bude vydán neakreditovaný protokol o požární odolnosti zkoušeného materiálu / konstrukce

Předpokládá se, že v individuální indikativní pecí se budou zkoušet zejména klasické stavební materiály, na druhou stranu nelze zcela vyloučit zkoušky atypických materiálů (ty v seznamu níže nejsou uvedeny).

Předpokládané testované materiály:

- Běžné stavební konstrukce– ocelové, betonové, železobetonové, zděné a dřevěné (dřevěné a ocelové konstrukce mohu mít nátěry nebo impregnace, například požární nátěr).

- Různé typy desek– sádrokartonové desky, desky na bázi dřeva, (vláknité, cementotřískové, překližky, OSB desky), dřevěné laminované desky, laminované desky, plastové a jiné.

- Izolační materiály – tepelně izolační materiály na bázi pěnových plastů, minerální nebo skelné izolace, kůže, textil a jiné.

- Plasty (EPS, XPS, ABS, PIR, PUR, pryž, PVC, PE, PP, PA6, PMMA apod.)

- Jiné materiály – pryč, textil, kůže, koženka, aj.

#### Technická data

Topný systém

- Příkon plynového topného systému zkušební pece: 909 kW

- Počet hořáků zkušební pece: 6 ks

- Příkon plynového topného systému dopalovací komory: 321,5 kW

- Počet hořáků zkušební dopalovací komory: 1 ks

- Maximální příkon obou topných systémů: 1 230,5 kW

Palivo

- Palivo: Propan

- Výhřevnost: min. 92 875 kJ.m-3 (46 300 kJ.kg-1)

- Tlak v přívodním potrubí: 150 kPa

- Maximální spotřeba: do 50 m3.h-1*

- Přívodní potrubí: DN50, v místě napojení zredukován na DN25.

Přívod čerstvého vzduchu do místností

Pro provoz zkušební pece je nutné zajistit dostatečný přívod vzduchu do místnosti

- Pro provoz digestoře: cca 5 000 m3.h-1*

- Ventilátor spalovacího vzduchu pro hořáky: cca 1 600 m3.h-1*

- Ventilátor pro chlazení spalin: cca 1 100 m3.h-1*

Celkem: cca 7 700 m3.h-1*

Odtahový systém z pece a dopalovací komory

- Maximální množství zchlazených spalin vstupujících do komína: cca 7 700 m3.h-1* to je cca 17 848 m3.h-1 o teplotě 360 °C

- Průměr komína: 800 mm

- Výška komína: cca 14 m od podlahy

- Složení spalin odcházejících z komína za dopalovací komorou:

  - 85 % Chladící vzduchu

  - 15 % Spaliny propanu (CO2, H2O, N2, O2) + NOx + CO

V případě zahoření vzorku přibydou zplodiny ze vzorku v odhadovaném rozsahu 1 % - 20 % maximálního množství zchlazených spalin.

Odsávání zplodin digestoří nad zkoušeným vzorkem

- Maximální množství směsi spalin a vzduchu odváděné digestoří: cca 5 000 m3.h-1* to je cca 6 830 m3.h-1 při teplotě 100 °C

- Průměr odtahového potrubí od digestoře: 500 mm

- Odtahové potrubí je společné s odtahovým potrubím z dopalovací komory

- Složení směsi odcházejících z odtahového potrubí digestoře:

  - 100 % nasávaný vzduch z haly

V případě zahoření vzorku přibydou krátkodobě (několik minut) spaliny propanu a zplodiny ze vzorku odhadovaném rozsahu 10 % - 40 % maximálního průtoku digestoří.

Voda pro chlazení přístrojů

- Kvalita: pitná voda

- Minimální množství: 1,5 l/min-1

- Tlak vody v přívodním potrubí: min. 2,5 bar

- Beztlaký odvod vody do kanalizace (voda slouží k chlazení měřících přístrojů)

Tlakový vzduch

- Množství: 			200 l/min-1 (po dobu cca 10 sekund)

- Tlak v přívodním potrubí: 	6 bar

Dusík pro zahlcení pece

- Tlaková lahev o objemu 50 litrů

- Tlak 200 bar

*) objemy v m3 při 0C, 101 325 Pa

#### Průchody stěnou/podlahou haly

Pro zařízení budou zhotoveny nové průchody stěnou nebo podlahou haly a po instalaci technologie zařízení budou opět zakryty:

- Přívod plynu 				potrubí DN50 – stěnou / podlahou

- Odvzdušnění plynu 1 			potrubí 22x1,5 – stěnou

- Odvzdušnění plynu 2			potrubí 22x1,5 – stěnou

- Potrubí odtahu z dopalovací komory	průměr 806 mm průměr 1008 mm s tepelnou izolací – stěnou

- Rozvody tlakového vzduchu		napojení uvnitř haly

- Rozvody vody				napojení uvnitř haly

- Odpad vody				napojení uvnitř haly

- Přívod elektrického proudu			napojení uvnitř haly – stěnou /podlahou

### Technologie dodávky plynu (venkovní technologie)

Obrázek 5 - Umístění technologie zásobníku LPG

Jedná se o stavbu – úložiště PROPANU s jedním zásobníkem 4850 l (cca 2105 kg) a výparníkovou stanicí (vstupní tlak 1,56 MPa, výstupní tlak 150,0 kPa). Zásobník, včetně výparníkové stanice, bude umístěn na betonových patkách. Úložiště bude oploceno.

Ze zásobníku propanu bude propan dodáván do nově instalované indikativní pece a také do stávajícího SBI testu. Obě zařízení budou/jsou umístěny v těžké laboratoři (místnost číslo F101) v pavilonu F.

Požadavky na dodávku propanu do laboratoře jsou

- pro indikativní pec

  - tlak v přívodním potrubí 150 kPa, maximální průtok 101,5 kg/h (při 101 kPa a 0 °C).

- pro SBI test

  - požadovaný tlak 300 kPa (3 bary), průměrný průtok 2,6 kg/h (0,7 g/s; reálná spotřeba při zkouškách), maximální průtok 9 kg/h (2,5 g/s; krátkodobá spotřeba při kalibraci).

﻿Na základě uvedených požadavků (požadovaný tlak, průtok/spotřeba) bude dodávka propanu do těžké laboratoře (místnost číslo F101) řešena pomocí dvou samostatných potrubí. Jedno pro indikativní pec, druhé pro SBI test. Ze zásobníku budou vyvedena dvě potrubí, jedno pro kapalnou fázi propanu, druhé pro plynnou fázi propanu. Potrubí s kapalnou fází povede ze zásobníku do výparníku (jmenovitý výkon 170 kg/hod = 2 200 kW/hod). Za výparníkem se rozdělí na dvě potrubí. V potrubí mezi zásobníkem a výparníkem bude kapalná fáze, za výparníkem už jen plynná fáze.

První potrubí (pro indikativní pec) povede přes regulátor I. stupně (výstup 150 kPa), poté vstoupí pod zem a povede do těžké laboratoře.

Druhé potrubí (pro SBI test) povede z výparníku přes regulátor I. stupně (výstup 300 kPa), potom se spojí s potrubím, které bude vycházet přímo ze zásobníku (plynná fáze, regulátor I. stupně 300 kPa), následně potrubí vstoupí pod zem a povede do těžké laboratoře.

Součástí potrubí jsou pojistné a uzavírací ventily. Pod zem vstupují dvě samostatná potrubí (pro indikativní pec, pro SBI test), uložena budou v jednom výkopu, vedena budou souběžně v chráničkách. Ve stejném výkopu povede i rozvod elektřiny zajišťující silové napájení výparníku. Rozdělení potrubí (indikativní pec, SBI test) je provedeno z důvodu vysoké spotřeby indikativní pece a rozdílných požadavků na minimální tlak (150 kPa - indikativní pec; 300 kPa - SBI test).

Na žádném z potrubí se nepředpokládá instalace čerpadla či jiného zařízení pro zvýšení pohybu propanu (předpokládá se zkoušení přes den při teplotách do - 10 °C). Při běžné (reálné) spotřebě může být SBI test, s ohledem na požadovaný malý průtok (cca 2,6 ﻿kg/h), zásobován nepřetržitě přímo ze zásobníku (plynná fáze bez spuštěného výparníku). V případě zvýšené spotřeby propanu pro SBI test (zejména v zimním období při odběru nad cca 5 kg/h) pravděpodobně nebude možné odebírat propan nepřetržitě. Po cca 30 minutách provozu musí následovat cca 30minutová přestávka potřebná pro vytvoření plynné fáze. Z tohoto důvodu bude zajištěna možnost odběru propanu pro SBI test i z výparníku.

Před vstupem do těžké laboratoře bude vně objektu instalován DUP (dílčí uzávěr plynu). Jedná se o plechovou skříň o rozměrech 1 200 mm x 1 000 mm x 300 mm. Do skříně budou vstupovat obě potrubí (pro indikativní pec a SBI test). Ve skříni budou na každém potrubí umístěny dva uzavírací ventily, jeden manuální a jeden elektrický (bezpečnostní). Nejprve bude umístěn manuální, za ním elektrický (ve směru pohybu propanu). Elektrické ventily se musí uzavírat při ztrátě napětí. Uzavírány budou na základě reakce detekčních systémů úniku plynu (od indikativní pece a SBI testu).

V rámci těžké laboratoře povedou potrubí k indikativní peci po vnitřních stěnách. Potrubí k SBI testu povede nejprve po stěnách těžké laboratoře, následně prostoupí do tlakové stanice propanu (místnost číslo F120), kde se připojí na stávající rozvod k SBI testu. V místnosti tlakové stanice propanu bude provedena úprava stávajícího zařízení, tak aby mohl být SBI test napojen na zásobník propanu (nové řešení) nebo být napájen z tlakových lahví (stávající řešení).

Stáčecí místo cisternového vozidla pro plnění zásobníku je umístěno přímo na komunikaci vedoucí na parkoviště. V případě stáčení bude zajištěn přístup na parkoviště pomocí druhého vjezdu.

Obrázek 8 – Schéma plynovodu

# Řešení požární bezpečnosti instalace zkušební pece

Stávající objekt F byl uveden do užívání v roce 2015. Jedná se o třípodlažní nepodsklepený objekt s ocelobetonovou nosnou konstrukci, betonovými a zděnými svislými i vodorovnými konstrukcemi. V objektu se nachází těžká laboratoř (SBI test), laboratoře, speciální učebny, příruční sklady laboratoří, technické a sociální zázemí.

Požární bezpečnost byla řešena dle ČSN 73 0802. Dle této normy se jedná o třípodlažní objekt s nehořlavým konstrukčním systémem a výškou h = 7,3 m. V prostorách objektu je z hlediska požární bezpečnosti instalováno níže uvedené zařízení:

- opticko-kouřové hlásiče požáru napojené na systém EPS,

- elektromagnety pro držení požárních dveří v otevřené poloze (ovládání systémem EPS),

- zařízení pro akustické vyhlášení poplachu (domácí rozhlas s nuceným odposlechem),

- přirozené větrání chráněné únikové cesty,

- nouzové osvětlení únikových cest (chodby, schodiště apod.).

Zateplení obvodového pláště je provedeno v souladu s čl. 3.1.3.1 ČSN 73 0810:2009 zateplovacím systémem s tepelnou izolací z EPS a splňuje následující požadavky:

  - zateplovací kontaktní systém tvoří jeden ucelený celek třídy reakce na oheň B dle ČSN EN 13 501-1

  - povrchová vrstva vykazuje index šíření plamene po povrchu is = 0 mm.min-1

Předmětem projektu je instalace zkušební pece uvnitř těžké laboratoře v 1.NP objektu (N 1.13-III).

Instalace technologie bude provedena uvnitř požárního úseku (N 1.13-III), kdy nedochází k zásahům do nosných konstrukcí objektu, ani do hranic požárního úseku. Nově jsou vybudovány jen prostupy obvodovou stěnou potrubních rozvodů a prostupy kabelových rozvodů uvnitř objektu pro napájení nové technologie.

Požární bezpečnost je v souladu s čl. 1 ČSN 73 0834 řešena jako změna staveb skupiny 1 - viz. kapitola 3.1 tohoto PBŘ. Instalací nové technologie nedochází k navýšení požárního zatížení, počtu osob ani záměně projektové normy. Je instalováno technologické zařízení uvnitř objektu, s drobnými zásahy do stavebních konstrukcí (prostupy technologie obvodovými konstrukcemi), nevyžadující vytváření nových požárních úseků.

Obrázek 9 - Řešený prostor (N 1.13) dle dokumentace pro provedení stavby z roku 2013

Obrázek 10 – Umístění nové technologie v požárním úseku N 1.13

Obrázek 11 - Požární riziko požárního úseku N 1.13

Venkovní technologie související s projektem jsou řešeny samostatnou projektovou dokumentaci požární bezpečnosti.

## Posouzení změn z hlediska ČSN 73 0834

Ve smyslu čl. 3.2 ČSN 73 0834 je z hlediska požární bezpečnosti staveb změnou užívání objektu, prostoru nebo provozu pouze změna, která u měněného prostoru vede:

- ke zvýšení požárního rizika (pn.an.c) o 15 kg.m-2 – pro řešený prostor těžké laboratoře bylo navrhováno požární zatížení dle pol. 2.3 tabulky A.1 ČSN 73 0802, tj. školní laboratoře, dílny a obdobné prostory  pn = 45 kg.m-2, an = 1,1; zkušební pec slouží pro výuku žáků a školní potřeby; využití řešeného prostoru se nemění

V prostoru požárního úseku bude nově instalováno zařízení s hydraulickým olejem (viz. kapitola 2.3.1.1, str. 8 tohoto PBŘ). Dle čl. 1 ČSN 65 0201 se zjednodušeně může předpokládat, že 1 litr hořlavé kapaliny představuje 2,5 kg nahodilého požárního zatížení při přepočtu na ekvivalentní výhřevnost dřeva. Tzn., že 100 l oleje představuje 250 kg dřeva, které se nachází na ploše požárního úseku  nahodilé požární zatížení, pn,oleje = 250/198  1,3 kg.m-2.

Nedochází tedy ke zvýšení požárního rizika více než 15 kg.m-2  podmínka není splněna.

- k navýšení počtu osob o více než 20 % - únikové cesty v těžké laboratoři byly navrhovány pro 53 osob; instalací technologie pece dochází ke zmenšení lochy, na které se mohou osoby vyskytovat  počet osob není navyšován; technologie bude umístěna tak, aby byly zachovány únikové cesty o minimální šířce 0,9 m a průchozí výšce 2,1 m

Obrázek 12 – Řešení únikových cest dle prováděcí dokumentace z roku 2013

Nedochází k navýšení počtu osob  podmínka není splněna.

- ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu o více než 12 osob – řešenými úpravami nedochází ke změnám v přístupnosti požárních úseků osobami s omezenou schopností pohybu. Podmínka není splněna.

- k záměně věcně příslušné projektové normy – řešený prostor byl, a i nadále zůstává laboratoří. Nedochází ke záměně věcně příslušné projektové normy. Podmínka není splněna.

- ke změně objektu nástavbou, vestavbou apod. – řešenými úpravami nedochází ke změně nástavbou, vestavbou apod. Podmínka není splněna.

Jelikož nejsou splněny požadavky čl. 3.2 ČSN 73 0834 – viz. výše, nejsou popisované stavební úpravy z hlediska požární bezpečnosti považovány za změnu stavby. V souladu s čl. 3.3 ČSN 73 0834 se jedná o změnu staveb skupiny I, nedochází k rozsáhlým stavebním úpravám objektu, ke změně užívání objektu (čl. 3.2 ČSN 74 0834 – viz výše) a jejím předmětem je:

- doplnění vybavení laboratoře o novou technologii zkušební pece

## Stavební konstrukce

Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují požadavky kapitoly 4 ČSN 730834:

- požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty, nebo oddělující prostory dotčené změnou stavy od neměněných nesmí být snížena pod původní hodnotu, nepožaduje se však požární odolnost větší jak 45 minut – VYHOVUJE, nejsou provedeny zásahy do nosných konstrukcí, ani požárně dělících kromě vybudování prostupů technologických rozvodů obvodovým pláštěm

- třída reakce na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen, na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru jako hořící odkapávají a odpadávají – VYHOVUJE; stávající konstrukce nejsou měněny; nejsou prováděny nové povrchové úpravy

- šířky a výšky kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více jak 10 %, nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje normám – VYHOVUJE, není prováděno zvětšování otvorů v obvodovém plášti

Před budovou je instalována nová technologie spalinové cesty s ventilátorem. Jedná se o technologii související s provozem těžké laboratoře – instalované pece, přičemž technologie je umístěna v blízkosti stávajících otvorů v obvodovém plášti patřící požárnímu úseku N 1.15.

Jedná se o větrací otvory prostoru technické místnosti (N 1.15) o rozměru 210 x 500 mm. Dle dokumentace požární bezpečnosti objektu bylo pro požární úsek stanoveno požární riziko – pv = 30 kg.m-2. Dále jsou stanoveny odstupové vzdálenosti (dle principů ČSN 73 0802 a EN 1991-1-2) od uvedených větracích otvorů.

Obrázek 13 – Umístění technické místnosti a velikost otvorů v obvodovém plášti

Obrázek 14 – Určení odstupových vzdáleností

Obrázek 15 – Požárně nebezpečný prostor od otvoru

Požárně nebezpečný prostor je zakreslen na obrázku výše a zasahuje do nově instalované „nehořlavé“ technologie (jak komínové těleso, tak samotný ventilátor je z vnější strany tvořen výrobky třídy reakce na oheň A1 dle EN 13501-1)  vyhovuje čl. 10.2.2 písm. a) ČSN 73 0802.

Na fasádě objektu se nachází stávající přístřešek pro tlakové lahve, který je opláštěn sendvičovými panely s PUR izolací. Sklad souží pro uložení tlakových lahví s propanem pro zařízení SBI-testu. Nově bude technologie SBI testu napojena také na budované rozvody propanu. Sklad lahví bude zachován. Stávající obvodové panely instalované mezi přístřeškem na nově instalovaným ventilátorem budou nahrazeny novými sendvičovými panely s minerální izolací – konstrukcí druhu DP1.

Odstupové vzdálenosti od nové technologie směrem k objektu

Venkovní technologie se skládá z komína (výrobek třídy reakce na oheň A1) a oplechovaného ventilátoru. Výrobek ventilátoru je umístěn v nehořlavém krytu. Uvnitř krytu se nachází ventilátor, jehož součástí jsou „hořlavé“ materiály uvedené na následujících obrázcích (Obrázek 16, str. 21). Ventilátor se nachází ve vzdálenosti 1,47 m od obvodového pláště budovy F a 890 mm od obvodového pláště přístřešku – viz. následující obrázek (Obrázek 14, str.20).

Dle vyjádření dodavatele zařízení obsahuje venkovní ventilátor cca 10 kg hořlavých látek (při řešení na straně bezpečnosti je uvažováno, že všechny níže uvedené materiály jsou hořlavé; pro potřeby plastu uvažováno se součinitelem K = 2,5 ).

Obrázek 16 – Umístění technologie a její rozměry

Obrázek 17 – Množství hořlavých látek ve ventilátoru

Pro výše určení odstupových vzdáleností je uvažováno s rozměry 0,93 x 2,32 x 1,18 m. I když se dá předpokládat požár el. motoru ventilátoru, který je umístěn nad terénem, je pro výúočet uvažováno s celkovouo výškou, tj. od úrovně terénu po horní hranu. Toto řešení je na straně bezpečnosti. Jelikož se technologie nachází na volném prostranství, lze předpokládat požár dle křivky vnějšího požáru.

Obrázek 18 – Určení odstupových vzdáleností

Pro venkovní technologii byla určena odstupová vzdálenost 1,09 m, Požárně nebezpečný prostor nezasahuje do zděného obvodového pláště s kontaktním zateplovacím systémem třídy reakce na oheň B dle EN 13501-1. Zasahuje do stávajícího přístřešku, který má obvodové konstrukce provedeny ze sendvičových panelů. Stěna přístřešku, do které požárně nebezpečný prostor zasahuje bude splňovat požadavky konstrukce druhu DP1, tj. minerální tepelná izolace.

Dle čl. 10.2.2 ČSN 73 0802 mohou být v požárně nebezpečném prostoru umístěny obvodové stěny bez požárně otevřených ploch, jejichž povrchové úpravy jsou z výrobků třídy reakce na oheň A1, přičemž povrchová úprava musí vykazovat index šíření plamene is = 0 mm.min-1  obvodový plášť přístřešku bude tyto podmínky splňovat.

Obrázek 19 – Požárně nebezpečný prostor od ventilátoru

- nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) budou utěsněny v souladu s ČSN 730802 – VYHOVUJE, prostupy požárně dělícími konstrukcemi uvnitř objektu nejsou nově budovány

Pro zařízení je potřeba zhotovit nové průchody obvodovou stěnou nebo podlahou haly a po instalaci technologie zařízení je opět zakrýt:

- Přívod plynu 				potrubí DN50 – obvodovou stěnou

- Odvzdušnění plynu 1 			potrubí 22x1,5 – obvodovou stěnou

- Odvzdušnění plynu 2			potrubí 22x1,5 – obvodovou stěnou

- Potrubí odtahu z dopalovací komory	průměr 806 mm, průměr 1008 mm s tepelnou izolací – obvodovou stěnou

- Potrubí z digestoře			potrubí průměr 530 mm – obvodovou stěnou

Vzhledem ke skutečnosti, že objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem třídy reakce na oheň B (tepelný izolant třídy reakce na oheň E, tj. EPS) bude okolo otvorů do vzdálenosti min. 900 mm stávající zateplení nahrazeno konstrukcí druhu DP1, tj. minerální izolací.

Nové prostupy kabelových rozvodů požárně dělícími konstrukcemi uvnitř objektu budou utěsněny v souladu s ČSN 73 0810, tj. kapitolou 3.2.1, str. 21 tohoto PBŘ.

- nově instalované VZT zařízení v objektech dělených či nedělených do požárních úseků nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 730872, případné nově instalované VZT rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F – VYHOVUJE

Součástí technologie zkušební pece jsou i VZT rozvody / spalinové cesty:

- VZT zařízení (spalinovod) - Spaliny z pece budou z vnitřního prostoru pece odváděny otvorem ve spodní části zadní stěny pece a navazujícím spalinovým kanálem budou vstupovat do dopalovací komory a přes odtahový ventilátor dále do komína. Průměr komína: cca 800 mm, výška cca 12 m

Teplota odcházejících spalin z dopalovací komory je po celou dobu udržována do 300°C (přichlazování vzduchem).

Poznámka: Ventilátor a komín jsou instalovány venku před budovou – viz. výše.

- VZT zařízení (digestoř) – Znečištěný vzduch nad pecí bude zachycován digestoří nad stropem pece (nad zkušebním vzorkem) a bude odváděn odtahovým potrubím mimo prostor haly. Průměr odtahového potrubí od digestoře je cca 500 mm. Výška odtahového potrubí od digestoře je cca 12 m

Potrubní rozvody prostupují obvodovou stěnou a venku vystupují nad úroveň střechy objektu. Jsou provedeny z výrobků třídy reakce na oheň A1 (ocelové).

- nově zřizované prostupy všemi stropy musí být utěsněny v souladu s ČSN 730810 – VYHOVUJE – prostupy požárně dělícími konstrukcemi uvnitř objektu nejsou nově budovány

- v měněné části objektu nejsou únikové cesty zúženy ani prodlouženy, nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita – VYHOVUJE, do únikových cest není zasahováno; technologie bude umístěna tak, aby byly zachovány únikové cesty o minimální šířce 0,9 m a průchozí výšce 2,1 m

- jsou vytvořeny požární úseky v souladu s čl. 3.3 b) a ČSN 730802 a 730804 – VYHOVUJE – řešené úpravy nevyžadují vytvoření nových požárních úseků

- nejsou zhoršeny původní parametry zařízení umožňující požární zásah, zejména příjezdové komunikace, vnější odběrné místa požární vody apod. – VYHOVUJE, řešené úpravy nezhoršují původní parametry požární bezpečnosti; v řešených prostorách budou i nadále instalovány přenosné hasicí přístroje dle schválené dokumentace požární bezpečnosti

Obrázek 20 – Požadavky na vnitřní odběrná místa dle prováděcí dokumentace z roku 2013

Obrázek 21 – Požadavky na přenosné hasicí přístroje dle prováděcí dokumentace z roku 2013

### Prostupy požárně dělícími konstrukcemi

Prostupy rozvodů a instalací (např. el. rozvodů), technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., budou utěsněny v souladu s požadavky ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810, a to zejména:

- realizací výrobku (systému) certifikované požární přepážky nebo ucpávky, nebo

- dotěsněním (například dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 dle ČSN EN 1350-1 v celé tloušťce konstrukce, a to pouze pokud

- se jedná o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (například stěny nebo stropu) maximálně 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (například teplá nebo studená voda, topení, chlazení apod.)

  - potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 bez požadavků na průměr potrubí, anebo

  - potrubí jiné reakce na oheň s vnějším průměrem potrubí maximálně 30 mm

  - izolace potrubí v místě prostupů (pokud jsou) musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2, a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce

- se jedná o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm (platí i pro prostup v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci) - konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

## Další požadavky z hlediska PBS

### Požárně bezpečnostní zařízení

V řešeném požárním úseku jsou instalovány bodové hlásiče požáru systému EPS. Instalované zařízení musí být umístěno tak, aby nedošlo k ovlivnění funkčnosti systému. Součástí dokumentace pro uvedení zařízení do provozu bude i vyjádření projektanta systému EPS prokazující, že systém EPS není instalací zařízení ovlivněn.

V řešením požárním úseku jsou nově vedeny rozvody plynu vedoucím do k peci. Zároveň dojde k napojení stávající technologie SBI testu na nový zdroj plynu.

Instalací zkušební pece nedochází ke změně požadavků na vybavení objektu požárně bezpečnostními zařízeními. Vzhledem ke skutečnosti, že přívod plynu bude v běžném provozu (pec není provozována, obsluha není přítomna v laboratoři) uzavřen, není vyžadováno napojení uzavírací armatury (uzávěru plynu) na systém EPS.

## Posouzení technického vybavení budov

### Elektroinstalace

Elektroinstalace bude instalována v provedení do daného prostředí dle protokol o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51. Správnost provedení elektroinstalace bude dokladována revizní zprávou elektroinstalace, která bude předložena při kolaudačním řízení.

Pro instalované zařízení budou v prostoru haly instalovány nové el. rozvaděče. Dle ČSN 73 0848 nemusí tyto rozvaděče splňovat požadavky na funkční integritu, nemusí tvořit samostatný požární úsek. Na kabelové rozvody uvnitř požárního úseku nejsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska požární bezpečnosti.

Rozvody el. energie budou provedeny v souladu s koncepcí řešení požární bezpečnosti celého objektu. Budou umožňovat vypnutí el. energie stávajícími objektovými vypínacími prvky.

### Rozvody plynu

Vnitřní STL rozvody budou provedeny jako ocelové potrubí DN 50 v souladu s TPG 402 01, ČSN 38 6462 a požadavků norem řady ČSN 73 08xx – viz. níže. Rozvod začíná napojením na dílčí uzávěr plynu, jehož součástí jsou i bezpečnostní pojistný ventil a bezpečnostní uzavírací ventil.

Vnitřní rozvod bude proveden ocelovým potrubím.

Potrubní rozvody budou z hlediska požární bezpečnosti splňovat následující požadavky:

- potrubní pro rozvod hořlavých plynů musí být

  - svařované

  - provedeno z výrobků třídy reakce na oheň A1  VYHOVUJE, potrubí bude provedeno jako ocelové

- u vstupu do objektu bude umístěno zařízení zajišťující vypnutí dodávky hořlavých plynů do hořícího prostoru  VYHOVUJE, v době, kdy není zkušební pec provozována (není přítomna obsluha) je přívod plynu do objektu uzavřen; přívod plynu do objektu bude zajištěn jen v době provozování pece, tj. v přítomnosti obsluhy

Odvzdušňovací potrubí plynu je vedeno mimo objekt. Kolem výfukových potrubí jsou protokolem o určení vnějších vlivů stanoveny zóny (ZÓNA 1 a ZÓNA 2). V zónách nebezpečí výbuchu se nenachází zdroje zapálení / technologie, kromě odtahu spalin (VZT potrubí). Dle vyjádření dodavatele pece může být maximální povrchová teplota potrubí 80 °C. Odfukové porubí může být využíváno při servisních činnostech a při najíždění pece, kdy povrchová teplota odtahového potrubí nedosahuje mezních hodnot. Prostup VZT potrubí obvodovou stěnou bude těsněn tak, aby nemohlo dojít k zpětnému průniku plynu do laboratoře.

# Řešení požární bezpečnosti zásobníku propanu

Pro zásobník plynu byla v rámci DUR zpracována samostatná dokumentace. Oproti této dokumentaci dochází k úpravám, a to zejména ve způsobu vedení plynu do budovy F. Nově jsou od zásobníku vedeny dvě potrubí:

- pro indikativní pec

  - tlak v přívodním potrubí 150 kPa, maximální průtok 101,5 kg.h-1 (při 101 kPa a 0 °C).

- pro SBI test

  - požadovaný tlak 300 kPa (3 bary), průměrný průtok 2,6 kg.h-1 (0,7 g.s-1; reálná spotřeba při zkouškách), maximální průtok 9 kg.h-1 (2,5 g.s-1; krátkodobá spotřeba při kalibraci).

﻿Součástí potrubí jsou pojistné a uzavírací ventily. Na žádném z potrubí se nepředpokládá instalace čerpadla či jiného zařízení pro zvýšení pohybu propanu (předpokládá se zkoušení přes den při teplotách do - 10 °C). Potrubní rozvod bude před vstupem do těžké laboratoře, vně objektu, zakončen v DUP (dílčí uzávěr plynu). Jedná se o plechovou skříň o rozměrech 1 200 mm x 1 000 mm x 300 mm. Do skříně budou vstupovat obě potrubí (pro indikativní pec a SBI test). Ve skříni budou na každém potrubí umístěny dva uzavírací ventily, jeden manuální a jeden elektrický (bezpečnostní). Elektrické ventily se musí uzavírat při ztrátě napětí.

Technologie zásobníku bude svým provedením splňovat požadavky TPG 402 01 a ČSN 73 0804, a to zejména:

- Jedná se o venkovní nadzemní zásobníkovou tlakovou stanici – otevřené technologické zařízení (zásobník, výparník) tvořící jeden požární úsek o ploše S = 57 m2

Obrázek 22 – Velikost technologie zásobníku plynu, včetně ochranných prostorů technologie

    - ﻿﻿Konstrukce otevřených výrobních technologických zařízení musí být z nehořlavých stavebních výrobků.  v areálu se nenachází stavební konstrukce budov; jedná se o technologii umístěnou na volném prostranství bez přístřešků apod.; oplocení, případně podpůrné konstrukce budu provedeny jako nehořlavé

    - Požární odolnost podpůrných konstrukcí není vyžadována.

    - Velikost požárního úseku dle 7.5 ČSN 73 0804 vyhovuje požadavkům požární bezpečnosti.

Obrázek 23 – Posouzení mezní plochy požárního úseku dle ČSN 73 0804

    - Vzhledem k rozměrům požárního úseku a jeho charakteru (otevřené zařízení na volném prostranství) je bez dalšího průkazu konstatováno, že únikové cesty vyhoví požadavkům požární bezpečnosti.

    - Odstupová vzdálenost zásobníkové tlakové stanice je totožná s ochranným prostorem, tj. 3 m (viz. dále) a nesmí zasahovat do požárně nebezpečného prostoru jiného objektu.

V blízkosti oploceného areálu zásobníku se nenachází žádný objekt. Ochranný prostor zásobníku je ohraničen oplocením. Areál se nachází ve vzdálenostech (měřeno od oplocení):

      - min. 2,1 od hranice pozemku investora

      - min. 2,1 m od zpevněné vnitroareálové (areál FBI) komunikace

      - min. 11 m od budovy F areálu FBI

      - min. 8,8 m od nové technologie komína

Požárně nebezpečný prostor budovy F, popř. nově instalované technologie zkušební pece nezasahuje do oploceného areálu zásobníku plynu.

- Venkovní nadzemní zásobník

  - Bude certifikován dle NV č. 219/2016 Sb. [8.] a označen značkou CE

  - Bude určen pro propan

  - ﻿﻿Bude opatřen povrchovou úpravou chránící zásobník proti korozi (pasivní ochrana) a proti nežádoucímu oteplení (např. bílý nebo reflexní nátěr odrážející sluneční záření).

  - Bude opatřen

    - ﻿armaturou pro plnění plynu, včetně zpětného ventilu;

    - armaturou pro odsávání plynu;

    - armaturou pro odběr plynu;

    - armaturou pro měření maximální dovolené hladiny při plnění;

    - tlakoměrem;

    - pojistným ventilem;

    - stavoznakem.

    - zařízením proti přeplnění

﻿Uvedené armatury mohou být nahrazeny kombinovanou armaturou, která svou konstrukcí nahradí funkci jednotlivých armatur

﻿Na stavoznaku musí být vyznačena červenou značkou hladina dovoleného plnění.

Zásobník bude plněn maximálně na 85 % objemu.

  - Bude uzemněn

  - Pro zásobníky o velikosti max. 5 m3

    - se bezpečnostní pásmo neurčuje

    - ochranný prostor je stanoven na 3 m (viz. Obrázek 21, str. 24)

  - ﻿Na oplocení zásobníku budou umístěny výstražné značky a nápisy, jejichž text upozorňuje na příslušné nebezpečí (nebezpečí požáru a výbuchu a zákaz kouření, zákaz vstupu do ochranného prostoru nepovolaným osobám apod.), podle ČSN ISO 3864 (01 8010).

  - Pro zásobník bude zpracován provozní řád, jehož součástí bude zákaz ﻿umístění a skladování zápalných zdrojů, hořlavých, výbušných, žíravých, radioaktivních a jedovatých látek v ochranném prostoru. Dále zde nesmí být umisťovány oxidovadla a tlakové lahve.

  - V blízkostí stavby zásobníku se nenachází okna, dveře, otvory do sklepa, větrací šachty, otevřené šachty a kanály, světlíky, kanalizační vpustě a prohlubně, kde by se mohl LPG hromadit.

  - ﻿Terén kolem zásobníku musí být do vzdálenosti nejméně 5 m bez vegetace.

    - Zásobník bude uložen na zhutněné a zpevněné ploše na níž se nenacházejí nebezpečné zdroje iniciace výbuchu nebo požáru je zabráněno vsáknutí uniklého kapalného propanu do terénu pod zásobníkem.

  - ﻿Zásobník bude oplocen. Oploceni bude provedeno minimálně na hraně ochranného prostoru a bude mít výšku min. 1,6 m (navrhováno 1,8 m).

- Výparník

  - ﻿Ochranný prostor výparníku je 3 m (viz. Obrázek 21, str. 24)

  - Bude uzemněn

  - Výstroj výparníku bude tvořit minimálně:

    - uzávěr na vstupu;

    - zařízení proti vniknutí kapalné fáze na výstup z výparníku (plovákový uzávěr, termické nebo indukční čidlo atd.)

    - teploměr pro měření teploty topného média ve výparníku;

    - ﻿samočinný regulátor teploty topného média;

    - hlídač havarijní teploty topného média (může být součástí zdroje tepla);

    - pojistný ventil na potrubí plynné fáze;

    - tlakoměr na potrubí plynné fáze s uzávěrem;

    - uzávěr na výstupu.

- Rozvod plynu bude proveden taktéž dle požadavku TPG 402 01

  - Jedná se o středotlaké potrubí (p = 0,15 MPa, p = 0,3 MPa)

  - ﻿Každý objekt musí mít samostatný hlavní uzávěr LPG.

    - ﻿Uzávěr pro objekt (hlavní uzávěr LPG) se přednostně umísťuje v přístavku, výklenku, skříňce apod. Musí být zabezpečen proti neoprávněné manipulaci.

Před vstupem do těžké laboratoře bude vně objektu instalován DUP (dílčí uzávěr plynu). Jedná se o plechovou skříň o rozměrech 1 200 mm x 1 000 mm x 300 mm. Do skříně budou vstupovat obě potrubí (pro indikativní pec a SBI test). Ve skříni budou na každém potrubí umístěny dva uzavírací ventily

  - Před uvedením do provozu budou provedeny tlakové zkoušky

- Stáčení plynu

  - Stáčecí místo cisternového vozidla pro plnění zásobníku je umístěno přímo na komunikaci vedoucí na parkoviště, a to ve vzdálenosti min. 3 m od oplocení areálu zásobníku – viz. Obrázek 2 str. 12. V případě stáčení bude zajištěn přístup na parkoviště pomocí druhého vjezdu.

  - Areál zásobníku bude vybaven zařízením pro uzemnění cisterny.

  - Pro stáčení propanu do zásobníku bude zpracován stáčecí řád.

# Závěr

Požárně bezpečnostní řešení projektu „Zkušební indikativní pec“ VYHOVÍ požadavkům požární bezpečnosti za předpokladu dodržení údajů uvedených v tomto požárně bezpečnostním řešení.

Ostrava, 27.11.2025

Ing. Jan Peterek

Příloha 1 – Výkresová dokumentace

Příloha 2 – Technický list oleje