Technická specifikace

Soustava boxů pro instalaci aditivních technologií SLA a FDM pro prototypovou výrobu

Předmětem dodávky je soustava tří boxů určených pro instalaci 3D tiskáren a souvisejících technologií, doplněná o úložný systém pro dlouhodobé skladování filamentů v kontrolovaných podmínkách. Každý z boxů bude konstrukčně uzpůsoben pro bezpečný provoz SLA nebo FDM technologie, zejména z hlediska účinného zachytávání, filtrování nebo odvodu výparů vznikajících během tisku a následného vytvrzování. Boxy musí být vhodné pro práci s materiály generujícími VOC (těkavé organické látky) a musí zajistit jejich zachycení nebo odvod tak, aby nebyly překročeny hygienické limity expozice na pracovišti. Je-li to s ohledem na technické řešení dodavatele relevantní, musí být umožněno napojení jednotlivých boxů na odtahové potrubí (viz příloha č. 7 Zadávací dokumentace – Výkres D.1.4.3a Vzduchotechnika). Součástí dodávky je rovněž úložný systém pro příslušenství nezbytné pro provoz a údržbu tiskových zařízení, včetně vybavení pro manipulaci 
s pryskyřicemi a dalšími pomocnými nástroji.

Součástí předmětu plnění je také doprava do místa instalace, montáž zařízení a dle technického řešení také napojení na vzduchotechniku a ověření funkčnosti celého systému.

Výrobce boxů: doplní účastník

Přesné typové označení boxu pro SLA technologii:	doplní účastník

Přesné typové označení boxu pro FDM technologii I.:	doplní účastník

Přesné typové označení boxu pro FDM technologii II.:	doplní účastník

Soustava boxů pro instalaci aditivních technologií SLA a FDM pro prototypovou výrobu musí mít minimálně následující součásti a musí splňovat alespoň následující parametry:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Stanovení rozměrů |  |  |
| Celková délka soustavy nesmí přesáhnout 4300 mm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Celková výška soustavy nesmí přesáhnout 2600 mm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Celková hloubka soustavy nesmí přesáhnout 800 mm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Box pro SLA technologii |  |  |
| Místo pro uložení SLA tiskárny o velikosti 240×240×400 mm (ŠxHxV) a hmotnosti 15 kg. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Místo pro uložení mycí a vytvrzovací stanice o velikosti 240×240×400 mm (ŠxHxV) a hmotnosti 5 kg. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Box musí být vybaven průhledným čelním oknem, které lze manuálně otevírat výsuvem nebo výklopem. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Min. dvě zásuvky 230 VAC ve vnitřním prostoru boxu pro napájení SLA tiskárny a vytvrzovací stanice. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Panelová průchodka pro RJ 45 ve vnitřním prostoru boxu pro připojení SLA tiskárny. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konstrukční a funkční řešení boxu musí zajistit, aby při uzavřeném stavu a běžném provozu zařízení nedocházelo k nekontrolovanému úniku výparů do okolního prostoru. Tento požadavek musí být splněn vhodnou kombinací konstrukční těsnosti, řízeného proudění vzduchu a systému odvodu nebo filtrace výparů. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Systém musí umožňovat uživatelsky řízené proudění vzduchu v pracovním prostoru boxu, který umožní automatizované odvětrání nebo filtraci výparů po ukončení tiskového procesu před otevřením komory. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pracovní prostor musí být vybaven řiditelným osvětlením bez UV složky záření, které je vhodné pro práci s fotopolymerními pryskyřicemi a zamezuje jejich neúmyslnému osvitu a předčasnému vytvrzení. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pracovní deska musí být opatřena zvýšeným okrajem a musí mít chemicky odolný, hydrofobní povrch. Materiál pracovní desky musí být mechanicky odolný a rezistentní vůči fotopolymerním pryskyřicím, isopropylalkoholu (IPA) a běžným čisticím prostředkům. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Obsluha obou zařízení (tiskárny a mycí/vytvrzovací stanice) musí být možná bez nutnosti manipulace s jejich umístěním; zařízení mohou být uložena vedle sebe nebo nad sebou; v případě police nad sebou musí být police vyhotovena ze stejného materiálu a provedení jako pracovní deska (včetně zvýšeného okraje). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pod pracovním prostorem bude skříň pro osobní ochranné pracovní prostředky, příslušenství a zásob pryskyřic. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Box musí být mobilní a vybaven zátěžovými otočnými kolečky dimenzovanými na hmotnost konstrukce systému, tiskárny a minimálně 40 kg uloženého materiálu. Minimálně dvě kolečka musí být vybavena brzdou umožňující bezpečné zajištění zařízení v pracovní poloze. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Box pro FDM technologii I. |  |  |
| Místo pro uložení FDM tiskárny o velikosti 500x550x650 mm (ŠxHxV) a hmotnosti 25 kg | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Systém musí být vybaven průhledným čelním oknem, které lze manuálně otevírat výsuvem nebo výklopem. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Min. jedna zásuvka 230 VAC ve vnitřním prostoru boxu pro napájení FDM tiskárny. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Panelová průchodka pro RJ 45 ve vnitřním prostoru boxu pro připojení FMA tiskárny. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konstrukční a funkční řešení boxu musí zajistit, aby při uzavřeném stavu a běžném provozu zařízení nedocházelo k nekontrolovanému úniku výparů do okolního prostoru. Tento požadavek musí být splněn vhodnou kombinací konstrukční těsnosti, řízeného proudění vzduchu a systému odvodu nebo filtrace výparů. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Systém umožňující uživatelsky řízené proudění vzduchu v pracovním prostoru boxu, který umožní automatizované odvětrání nebo filtraci výparů po ukončení tiskového procesu před otevřením komory. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Řiditelné osvětlení pracovního prostoru. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Box musí být mobilní a vybaven zátěžovými otočnými kolečky dimenzovanými na hmotnost konstrukce boxu, tiskárny a minimálně 25 kg uloženého materiálu. Minimálně dvě kolečka musí být vybavena brzdou umožňující bezpečné zajištění zařízení v pracovní poloze. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Box pro FDM technologii II. |  |  |
| Místo pro uložení FDM tiskárny o velikosti 750x750x950 mm (ŠxHxV) a hmotnosti 30 kg | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Box musí být vybaven průhledným čelním oknem, které lze manuálně otevírat výsuvem nebo výklopem. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Min. jedna zásuvka 230 VAC ve vnitřním prostoru boxu pro napájení FDM tiskárny. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Panelová průchodka pro RJ 45 ve vnitřním prostoru boxu pro připojení FMA tiskárny. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konstrukční a funkční řešení boxu musí zajistit, aby při uzavřeném stavu a běžném provozu zařízení nedocházelo k nekontrolovanému úniku výparů do okolního prostoru. Tento požadavek musí být splněn vhodnou kombinací konstrukční těsnosti, řízeného proudění vzduchu a systému odvodu nebo filtrace výparů. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Systém umožňující uživatelsky řízené proudění vzduchu v pracovním prostoru boxu, který umožní automatizované odvětrání nebo filtraci výparů po ukončení tiskového procesu před otevřením komory. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Řiditelné osvětlení pracovního prostoru. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Box musí být mobilní a vybaven zátěžovými otočnými kolečky dimenzovanými na hmotnost konstrukce boxu, tiskárny a minimálně 25 kg uloženého materiálu. Minimálně dvě kolečka musí být vybavena brzdou umožňující bezpečné zajištění zařízení v pracovní poloze. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Úložný systém pro filamenty |  |  |
| Prachotěsné či vzduchotěsné provedení umožňující instalaci systému pro regulaci teploty a vlhkosti. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vnitřní prostor systému musí obsahovat vysoušecí médium (např. silica gel nebo ekvivalent) pro absorpci vlhkosti z vnitřního prostoru, které zabraňuje znehodnocení uloženého materiálu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Systém musí obsahovat police nebo jiný nosný systém umožňující uložení až 80 cívek filamentu. Parametry cívek: maximální průměr 210 mm, maximální šířka 75 mm a maximální hmotnost 1 kg na cívku. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Systém musí být mobilní a vybaven zátěžovými otočnými kolečky dimenzovanými na hmotnost konstrukce systému a minimálně 80 kg uloženého materiálu. Minimálně dvě kolečka musí být vybavena brzdou umožňující bezpečné zajištění zařízení v pracovní poloze. | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní účastník v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.