## ÚPRAVY OBJEKTU IET -VŠB-TU
|  |  |  | MNO- |  | CENA V KČ |  | HMOTNOST V KG
POZICE | ČÍSLO | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | ŽSTVÍ | Jednot- | Celkem |  | Jednot- | Celkem
| VÝKRESU |  |  |  | ková | Dodávka | Montáž | ková
Zařízení č.21 - VĚTRÁNÍ S CHLAZENÍM NOVÉ LABORATOŘE (m.č.2.01b) VE 2.NP.
21.01 | D.1.4.2-05,06 | Kombinovaná klimatizační jednotka pro přívod a odvod vzduchu vč. Deskového výměníku ZZT s bypassem, dvou filtrů F7 na přívodu a G4 na odvodu, s přímým výparníkem - chladičem s reverzibilním chodem (ohřevem) ve venkovním provedení - ležaté, ventilátory - volnoběžná kola - motory vč. FM (volně), elektrický ohřívač vzduchu vč. dvou modulů regulace, pružné manžety a uzavírací klapy na přívodu i odvodu vzduchu (bez servopohonů), na sání čerstvého vzduchu tlumící komora délky 600mm (útlum při 250Hz 6dB) a sací kus s žaluzií, na výfuku znehodnoceného vzduchu tlumící komora délky 1000mm (útlum při 250Hz 6dB) a výfukový kus s žaluzií, plášť - panely s aluzinkového plechu, tl. Izolace 50mm - L= 4,00, T3=1,1 W/m2K, TB2=0,66, L1=0,04 l/s.m2, s rámem výšky 100mm, provedení pravé - schéma zařízení viz. výkresy + sifony s el. vyhříváním a termostaty - 3ks. Jednotka splňuje ErP 2018 Typ: | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 705 | 705
Technická data: - Qvp=795-2650 m3/hod
- Qvo=250-1250 m3/hod
- pzextp= 250 Pa
- pzexto= 150 Pa
- ti= 22/26°C (zima/léto)
- te= -15/30°C
- Qt= 12x2 kW (el. Topné tyče vč dvou modulů regulace)
- Qchl/top= 6,8/8,0 kW (přímý výparník - reverzibilní - R410a)
- Pip = 1,5 kW/400V/50Hz
- Pio =1,5 kW/400V/50Hz
- účinost rekuperace statická 82,0 %
21.02 | D.1.4.2-05 | Vnější kompresor kondenzátorová jednotka-venkovní, Qchl=7,1kW (invertor), Qt=8,0kW, vč. Sady exp. Ventilu, příkon 2,0kW/230V/50Hz, vč.: | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67
| D.1.4.2-05 | - rozhraní pro připojení k VZT jednotce pro ovládání naoětím 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
| D.1.4.2-05 | - rám pod jednotku - o.k. pozinkovaná + guma na podložení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
Potrubí pro vedení chladu vč. izolace, chladiva R410a, kabeláže a uchycení
|  | - plyn : 15,9 mm | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6.6
|  | - kapalina : 9,5 mm | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 4.2
|  | Zprovoznění celého systému chlazení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
21.03 | D.1.4.2-05 | Kyselinovzdorný plastový ventilátor vel. 315 hrdlo DN250 - materiál PP/PE, Qv=1200m3/hod,pz=240Pa,el.příkon 0,25kW/400V/50Hz, vč.: montážní stoličky, stříšky motoru, izolátorů chvění, tlum. vložky 2ks nerez. spon, výfukového nádstavce a revizního vypínače. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26
21.04 | D.1.4.2-05 | Kyselinovzdorný nevýbušný plastový ventilátor vel.315 - hrdlo DN250-EX provedení - materiál PEEL9011, Qv=1200m3/hod,pz=240Pa,el.příkon 0,25kW/400V/50Hz, vč.: montážní stoličky, stříšky motoru, izolátorů chvění, tlum. vložky 2ks nerez. spon, výfukového nádstavce a revizního vypínače. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26
21.05 | D.1.4.2-05,06 | Střešní ventilátor radiální s plastovým krytem a základnou 290x290mm - DN 100, Qv=100 m3/hod, pz=270Pa,el.příkon 0,74 kW/230V/50Hz, vč.: | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6
| - | - Podstavec atyp pozink. plech + konstrukce 290x290mm výška 500 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
| D.1.4.2-05,06 | - Zpětná klapka motýlová DN 100 - pozink plech, acelová pružina | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
| D.1.4.2-05,06 | - Spojovací manžeta dvoudílná pozinkovaná vyložená pryží DN 100 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
21.06 | D.1.4.2-05,06 | Rám pod VZT jednotku poz.č.21.01 a potrubí VZT s tlumiči hluku - o.k. pozinkovaná + guma na podložení - složená z více kusů - montáž na střeše pomocí pozink spojovacího Materiálu. Rozměr 9200x1600 - UPE 140 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440
21.07 | D.1.4.2-05,06 | Rám pod potrtubí VZT vč. příčníků - o.k. pozinkovaná + guma na podložení - složená z více kusů - montáž na střeše pomocí pozink spoj. Materiálu. Rozměr 5000x900 - UPE120 + nohy 300mm - 6ks | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150
21.08 | D.1.4.2-03 | Zpětná klapka pastová horizontální motýlová samotížná DN280mm - materiál PP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5
21.09 | D.1.4.2-03 | Zpětná klapka pastová horizontální motýlová samotížná DN280mm - EX- materiál PEEL9011 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8
21.10 | D.1.4.2-05,06 | Vložka tlumiče buňková o rozměru 197x497x1500 s náběhy na obou koncích, Útlum ve 250Hz 24dB mat. pozink plech a min. vlna | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30
21.11 | D.1.4.2-05,06 | Tlumič hluku DN 280-síla tlumící vrstvy 50mm-délka 1000mm - Pozinkovaný plech | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 56
21.12 | D.1.4.2-05 | Tlumič hluku potrubní plastovy DN 280 - délka 1000mm - materiál PP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4
21.13 | D.1.4.2-03 | Regulační klapka těsná DN 315 - pro montáž servopohonu - pozinkovaný plech, pryžové těsnění | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8
21.14 | D.1.4.2-03 | Výřivá výusť 600x600 (vel. 600) s prohnutými stavitelnými lamelami vč. připojovací komory s horizontálním napojením s reg. klapou DN 250, vnější průměr lamel DN 550 -mat. práškově lakovaný plech RAL 9010, komora z pozink plechu | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 42
21.15 | D.1.4.2-03 | Výustka průmyslová lakovaná jenořadá bez reg. 700x400 mm, RAL 7035 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6
21.16 | D.1.4.2-03 | Plenum box s horizontálním připojením pro výustku700x400 - hrdlo DN 315, výška 420 - pozink plech. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 7.8
21.17 | D.1.4.2-05,06 | Střešní průchod pro potrubí DN 100 pro rovnou střechu vč. Základny - pozink. plech | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| D.1.4.2-05,06 | + objímka - krytka na střešní průchod DN 100 - dvoudílná - pozink plech. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
21.18 | D.1.4.2-03,06 | Regulační klapka škrtící plastová DN 280mm - násuvná mat.PP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8
21.19 | D.1.4.2-03,06 | Regulační klapka DN 280 - ruční - pozinkovaný plech | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5
21.20 | D.1.4.2-03 | Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 250, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6
21.21 | D.1.4.2-03,06 | Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 315, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6
Zařízení č.22 -KLIMATIZACE (CHLAZENÍ) NOVÉ LABORATOŘE VE 2.NP.
Klimatizační zařízení Mitsubishi Electric - Split systém invertor sestávající se:
22.01 | D.1.4.2-05 | Vnější kompresor kondenzátorová jednotka - venkovní, Standard inverter, Qchl=7,1 kW, Qt=8,0kW, el. 2,25 kW/230V/50Hz, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67
| D.1.4.2-05 | - rám pod jednotku - o.k. pozinkovaná + guma na podložení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
22.02 | D.1.4.2-03 | Vnitřní klimatiz. jednotka kazetová, Qchl=7,1 Kw, Qt=8,0 kW, Qv=840 až 1260 m3/hod, vč. Dekor. panelu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31
22.03 | D.1.4.2-03 | Kabelový ovladač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
Potrubí z Cu pro vedení chladiva (vč. chladiva R410a , izolace + doplnění chladiva)
|  | - plyn : 15,9 mm | bm | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 45
|  | - kapalina : 9,5 mm | bm | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 27.5
|  | Prodrátování vnitřních a venkovní jednotky + ovladače | bm | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 10.5
|  | Zprovoznění celého systému | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.23 -VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE (CHLAZENÍ) ROZŠÍŘENÉ MÍSTNOSTI DOKTORANTŮ VE 3.NP.
Klimatizační zařízení Mitsubishi Electric - Split systém invertor sestávající se:
23.01 | D.1.4.2-05 | Vnější kompresor kondenzátorová jednotka - venkovní, Standard inverter, Qchl=3,5 kW, Qt=4,0kW, el. 1,1 kW/230V/50Hz, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35
| D.1.4.2-05 | - rám pod jednotku - o.k. pozinkovaná + guma na podložení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
23.02 | D.1.4.2-04 | Vnitřní klimatiz. jednotka kazetová, Qchl=3,5 Kw, Qt=4,0 kW, Qv=480 až 660 m3/hod, vč. Dekor. panelu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
23.03 | D.1.4.2-04 | Kabelový ovladač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
Potrubí z Cu pro vedení chladiva (vč. chladiva R410a , izolace + doplnění chladiva)
|  | - plyn : 9,5 mm | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9
|  | - kapalina : 6,4 mm | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5.5
|  | Prodrátování vnitřních a venkovní jednotky + ovladače | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5
|  | Zprovoznění celého systému | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.04 | D.1.4.2-04,05 | Střešní prostup pro DN 125 (průměr 150mm) + 1 ks kolena DN 150-90° a 1 ks kolena DN 150-45° | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
23.05 | D.1.4.2-04 | Výřivá výusť 600x600 (vel. 300) s prohnutými stavitelnými lamelami vč. připojovací komory s horizontálním napojením s reg. klapou DN 160, vnější průměr lamel DN 260 -mat. práškově lakovaný plech RAL 9010, komora z pozink plechu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
23.06 | D.1.4.2-04 | Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 160, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.8
23.07 | D.1.4.2-04 | Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 203, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3.6
| D.1.4.2-04 | Talířový ventil DN200 ocelový, lakovaný - bílý - odvodní - jen přesun (demontáž a oopětovná montáž) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D.1.4.2-04 | Zregulování stávajících regulátorů průtoku vzduchu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D.1.4.2-04 | Demontáž části potrubí VZT DN 160 délky cca 1100mm + pomocné práce | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.24 - neobsazeno
Zařízení č.25 -OSTATNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU.
25.01 | D.1.4.2-02 | Nerezový zákryt (materiál A316) 1000x700x400 mm, s hrdlem DN 100 shora, průtok vzduchu 100 m3/hod. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
25.02 | D.1.4.2-02 | Regulační klapka DN100 - ruční, pozinkovaný plech | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
25.03 | D.1.4.2-02 | Demontáž ramene Fumex v m.č.1.15 a opětovná montáž v m.č.2.01b + pomocné práce | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.04 | D.1.4.2-02 | Hadice ohebná DN 100, AL plech | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.34
25.05 | D.1.4.2-02 | Regulační klapka DN280 - ruční, pozinkovaný plech | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5
25.06 | D.1.4.2-02 | Výustka průmyslová lakovaná jenořadá bez reg. 600x400 mm, RAL 7035 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 4.27
25.07 | D.1.4.2-02 | Plenum box s horizontálním připojením pro výustku 600x400 - hrdlo DN 250, výška 370 - pozink plech. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2
25.08 | D.1.4.2-02 | Hadice ohebná DN 250, AL plech | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85
| D.1.4.2-02 | Demontáž části potrubí VZT DN 280 délky cca 1200mm + pomocné práce | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D.1.4.2-03 | Demontáž části potrubí DN 160 (oblouk DN 160-90°) koleno a obeb. hadice DN 160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
|  | Opětovná montáž oheb. Hadice DN 160 | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35
POTRUBÍ VZT :
-z plastu (PP) :
(Kruhové potrubí z PP násuvné včetně tvarovek)
| D.1.4.2-03 | TR 125-PP | bm | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2.56
(Kruhové potrubí z PP násuvné včetně tvarovek)
| D.1.4.2-03 až 06 | TR 280-PP | bm | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 63.92
Čtyřhrané z pozink plechu:
(nad šířku 300mm s prolisy, přírubové spoje s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem, v rozích šroubované a po obvodu opatřené převlečnou těsnící lištou,uchycení co 3 m pomocí zavitových tyčí přes silenbloky - pryž., potrubí kde může vznikat kondenzace bude ve vodotěsném vyspádovaném provedení do nejnižších míst, součástí potrubí budou veškeré kotvící materiály ke stavebním konstrukcím, netěsnost potrubí na 100m max. 2%. )
| D.1.4.2-03 až 06 | Do obvodu 1500/tvarovek (%): 30 | bm | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 541.5
| D.1.4.2-03 až 06 | Do obvodu 1890/tvarovek (%): 30 | bm | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 34.2
| D.1.4.2-05,06 | Do obvodu 3500/tvarovek (%): 100 | bm | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 41.8
Kruhové vč. 30% tvarovek (vč. Spojek - vsuvek) :
(vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí, součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící materiály ke stav. konstrukcím)
| D.1.4.2-02 až 06 | TR SPIRO f 100 | bm | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 24.16
| D.1.4.2-03 | TR SPIRO f 125 | bm | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 10.815
| D.1.4.2-03,04 | TR SPIRO f 160 | bm | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 12.555
| D.1.4.2-02 | TR SPIRO f 250 | bm | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 14.91
| D.1.4.2-03 až 06 | TR SPIRO f 280 | bm | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 122.67
| D.1.4.2-02,03,06 | TR SPIRO f 315 | bm | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 44.73
|  | Montážní a závěsový materiál na bm | bm | 126.45 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 101.16
|  | Celkem: |  |  |  | 0 | 0 | potrubí: | 1028.61
[8 empty] | ostatní: | 1939.98
Nátěry
| I | Nátěry potrubí v pobyt místnostech ve složení: 1x S2008,2xS2013(RAL určí architekt) | m2 | 0 | 0 | 0
|  | Nátěry celkem |  |  |  | 0
Přesun hmot
|  | - Potrubí | t | 1.0286 | 0 | 0
|  | - ostatní | t | 1.94 | 0 | 0
Izolace:
| D.1.4.2-05,06 | Tepelná izolace z min. vlny tl. 80 mm s oplechováním pozink. Plechem | m2 | 27 | 0 | 0
| D.1.4.2-03,04,06 | Tepelná izolace - z vypěňovaného kaučuku tl. 19mm (uvnitř objektu) | m2 | 29 | 0 | 0
| D.1.4.2-05,06 | Protipožární izolace - oboustranně odolná v provedení EI30 s atestem vč. Oplechování a tep. Izolace tl.40mm | m2 | 20 | 0 | 0
|  | Izolace Celkem |  |  |  | 0
Stavební výpomoc:
| D.1.4.2-02 až 06 | Průchody potrubí přes stěny - obalení potrubí v průchodu izolací (např. 0,5cm po obvodu použít trvale pružný tmel. | ks | 12 | 0 | 0
|  | Stavební výpomoc celkem |  |  |  | 0
| D.1.4.2-02 až 06 | HZS - odstranění drobných závad, zaregulování apod. Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin potvrzených v montážním deníku | hod. | 16 | 0 |  | 0
| D.1.4.2-02 až 06 | Zaregulování průtoků vzduchu | hod. | 8 | 0 |  | 0

## Hlavička
Dílčí rozpočet - vzduchotechnika
STAVEBNÍ ÚPRAVY objektu IET v areálu VŠB – TU Ostrava-Poruba
1 | Dodávka | 0
2 | Dopravné 5,0% z položky 1 | 0
3 | Nátěry | 0
4 | Dodávka celkem | 0
5 | Montáž | 0
6 | Přesun hmot - potrubí | 0
7 | Přesun hmot - ostatní | 0
8 | PPV 1% z pol. 5 | 0
9 | Montáž celkem | 0
10 | Dodávka + montáž | 0
11 | HZS | 0
12 | Izolace | 0
13 | Stavební výpomoc | 0
14 | Zaregulování průtoků vzduchu | 0
15 | Celkem invest. náklady VZT | 0
Ceny bez DPH dle podkladů výrobců a dodavatelů.
| V Ostravě | 2019-04-08
| Vypracoval: | ing. Marcel HEJTMÁNEK