TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Název zakázky:	STAVEBNÍ ÚPRAVY objektu IET, areál VŠB-TU Ostrava - Poruba

Číslo a název PS - SO:	D1.4.5 Slaboproud

Profese:				ESO

Stupeň dokumentace:		DPS

Vypracoval:				Ing. Josef Nezval

Zodpovědný projektant:		Ing. Josef Nezval

Český Těšín, 03/2017

Obsah

1.1.	Základní technické údaje	2

1.2.	Strukturovaná kabeláž ( SK )	2

1.3.	Úpravy systému EPS	3

1.4.	Měření a regulace (MaR)	3

2.	Technické požadavky na dodávky a montážní práce	5

3.	Dokumentace skutečného provedení stavby	5

4.	Závěr	5

Slaboproudá elektroinstalace

Technická dokumentace řeší slaboproudé rozvody v rekonstruovaných místnostech.

Nově navržen je rozvod:

- Strukturované kabeláže (SK)

- Úpravy systému EPS

- Měření a regulace (MaR)

Hlavní horizontální trasy nově řešené slaboproudé kabeláže v jednotlivých podlažích jsou řešeny ve trubkách PVC, instalovaných pod omítkou a nad podhledem.

Podružné trasy v rekonstruovaných místnostech jsou navrženy v MNF trubkách pod omítkou. V těchto podružných trasách je veškeré kabeláž slaboproudých rozvodů zatažena do trubek MNF průměrů 16, 23, 29 a 36 mm. (výjimku tvoří kabely typu CYKY). Průměr trubky je nutné volit tak, aby bylo možné snadné zatažení určeného počtu kabelů do trubky, a nehrozilo nebezpečí poškození kabelu při protahování.

## Základní technické údaje

| Zdroje elektrické energie: | Svorky přívodních napájecích kabelů pro rozvaděče R |
| --- | --- |
| Rozvodné soustavy: | 1NPE, AC, 50Hz, 400/230V / TN-S (instalační vývody z R) |
| Rozdělovací uzly soustav: | Hlavní rozváděč RMS |
| Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím za normálního provozu: | Krytím, izolací, ve smyslu ČSN 33-2000-4-41ed.2 |
| Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím v případě poruchy: | Samočinným odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky a proudovým chráničem ve smyslu ČSN 33-2000-4-41 ed.2 |
| Ochrana před přepětím: | V RH je umístěn I a II. stupeň , v podr. rozv. je umístěn II. stupeň, vybrané zásuvkové obvody obsahují III. stupeň |
| Měření spotřeby elektrické energie: | V RE na straně NN |
| Stupeň dodávky el. energie: | č.1 pro EZS, PS |
| Vnější vlivy: | viz. protokol |

## Strukturovaná kabeláž ( SK )

Systém strukturované kabeláže bude v celém objektu instalován za účelem snadného šíření datových a hlasových služeb k jednotlivým uživatelům objektu. Celý systém bude realizován kabely a koncovými prvky, které splňují předepsané parametry pro kategorii 6A. Celý systém bude proveden čtyř párovými kabely STP.

Ze stávajícího datového rozvaděče v serverovně v 1np, bude nová kabeláž po objektu rozvedena tzv. hvězdicovou topologii. Nově se osadí datové zásuvky do prostrou nové laboratoře 2.01b, 2.17 a rozšířené kanceláře 3.03. Rozmístění jednotlivých účastnických zásuvek je zřejmé z výkresové části této projektové dokumentace.

Obecně se v rámci tohoto projektu počítá s osazením dvou-zásuvek RJ45. Použité materiály a technologie budou v souladu s platnými ČSN.  Stávající rozvaděč se doplní o 1ks patch panel a 1ks vyvazovacím panelem. Maximální vzdálenost účastnické přípojky od datového rozvaděče je 95 m.

## Úpravy systému EPS

Stávající opticko-kouřové hlásiče v prostoru nové místností laboratoře a rozšířené kanceláře v 3.np se demontují a po osazení nového podhledu zpětně osadí na střed místnosti a zapojí do stávající hláskové linky EPS. Po dobu rekonstrukce bude zajištěna funkce celého sytému EPS.

Nově bude ze systému EPS vyveden signál pro vypnutí nové VZT jednotky pro novou laboratoř při vyhlášení poplachu.

# Technické požadavky na dodávky a montážní práce

Dodavatel musí zajistit dodávky a montážní práce v souladu s platným zněním zákona č. 22/1997 Sb. - Technické požadavky na výrobky. Před uvedením elektroinstalace do provozu je nutné provést výchozí revizi.

# Dokumentace skutečného provedení stavby

Součástí výchozí revize a dodávky elektromontážních prací je dokumentovat skutečné provedení stavby ve smyslu ČSN 33-2000-4-41 ed.2. V rámci realizace dílčích částí rozvodů provede dodavatel elektro (respektive stavební dozor) fotodokumentaci.

# Závěr

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny dle platných ČSN. Před uvedením instalovaného zařízení do provozu nutno provést výchozí revizi dle ČSN 331500. Před započetím zemních prací nutno vytýčit a zabezpečit veškeré podzemní sítě. Projektová dokumentace opravena dle skutečného provedení alespoň v jednom vyhotovení bude předána uživateli.