| Investor: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17.listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo stavby: Areál VŠB – TU Ostrava, parcela č.1738/15, k.ú. Poruba |  |  |  |
| Generální projektant: ING. PAVEL OBROUČKA NAD OSTRAVICÍ 1825/3, 710 00 SLEZSKÁ OSTRAVA TEL : 603 915 288, e-mail : obrucka@arkos-ova.cz |  | stupeň: | DPS |
|  |  | datum: | 03/2017 |
| Vypracoval: Ing. Marcel Hejtmánek | Kontroloval: Ing. Petr Kudlík | č.zakázky: | A.44 |
| Zodpovědný projektant: Ing.Pavel Obroučka |  |  |  |
| název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY objektu IET v areálu VŠB – TU Ostrava-Poruba |  |  |  |
| Část PD: D1.4.2 ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ A VZT |  |  |  |
| ## TECHNICKÁ ZPRÁVA |  | č.přílohy: D1.4.2- 01 |  |

- ÚVOD A VÝCHOZÍ PODKLADY.

1.1. ÚVOD.

Dokumentace pro provedení stavby vychází z předchozího stupně PD a  z požadavků investora na stavební úpravy v pavilonu IET v areálu VŠB-TU Ostrava.

Návrh koncepce větrání  a klimatizace v upravovaných částech pavilonu IET  vychází z hyg. předpisů a techn. norem a požadavků uživatele - investora. Technická zařízení jsou navržena v souladu s techn. normami ČSN, EN příp. katalogovými listy  zahraničních výrobců klimatizačních zařízení a jsou v souladu  s dispozičním řešením odsouhlaseným zodpovědným projektantem.

1.2. VÝCHOZÍ PODKLADY.

- Půdorysy podlaží a řezy ACAD  a předchozí stupeň PD VZT

- Konzultace s uživatelem a projektanty ostatních profesí

- Příslušné předpisy, normy – viz. přehled na konci zprávy

- Klimatické podmínky  :  -  Teplota venkovního vzduchu – léto + 30 C

-  Teplota venkovního vzduchu – zima -15 C

-  Entalpie vzduchu  53,2 J kg-1

- POPIS  NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ.

2.1. ZAŘÍZENÍ č.21 -  VĚTRÁNÍ S CHLAZENÍM NOVÉ  LABORATOŘE (m.č.2.01b)  VE

2.NP.

Uvedená laboratoř ve 2.N.P. bude větraná samostatným  VZT zařízením nuceně rovnotlace s přívodem filtrovaného  ohřátého  či ochlazeného vzduchu, který bude zabezpečen přívodní a odvodní sestavnou jednotkou v nástřešním provedení umístěnou na střeše objektu.

Sestavná přívodní a odvodní jednotka vybavena dvěma filtry (přívodní a odvodní),  deskovým výměníkem ZZT (zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu) s by-passem, chladičem – přímým výparníkem, který bude propojen s venkovní kompresor-kondenzátorovou jednotkou umístěnou rovněž na střeše objektu, dvěma ventilátory – s volnoběžnými koly plynule řiditelnými otáčkami pomocí FM a el.. ohřívačem vzduchu. Jako chladivo bude použito povolené R410a. Kompresorová jednotka bude vybavena plynulou regulací výkonu. Část vzduchu bude odsávána pomocí centrální jednotky (v době kdy nebudou zapnuté odvody vzduchu od laboratorních technologií) a část vzduchu bude odsávána pomocí dvou odvodních ventilátorů umístěných na střeše objektu, které odsávají laboratorní digestoře  a odsávací rameno FUMEX. Jeden z ventilátorů vč. potrubí bude kyselinovzdorný – plastový nástřešní a druhý bude v nevýbušném provedení nástřešním provedení napojený na pozinkované potrubí VZT. Rozvody vzduchu budou pomocí VZT potrubí VZT s distribučními elementy. Sání vzduchu čerstvého vzduchu a výfuk znehodnoceného vzduchu se bude dít nad střechu objektu přímo z jednotky případně se samostatných odvodních ventilátorů.   Otáčky přívodního a odvodního ventilátoru budou odvislé podle počtu zapnutých odvodních ventilátorů digestoří. V přívodním potrubí bude instalována regulační klapka, která bude otevřena při zapnutí obou laboratorních digestoří resp. jejich ventilátorů, její ovládání zajistí MaR.  Celý systém pracuje vždy se 100% čerstvého vzduchu. Celý systém větrání bude pracovat v několika režimech :

- vše vypnuto

- běžné větrání – přívodní jednotka resp. přívodní ventilátor (795 m3/hod) a odvodní ventilátor na stejný vzduchový výkon. Regulační  klapka v přívodním potrubí v laboratoři zavřena.

- běžné větrání zvýšený výkon – přívodní jednotka resp. přívodní ventilátor (1250 m3/hod) a odvodní ventilátor na stejný vzduchový výkon. Regulační  klapka v přívodním potrubí zavřena.

- zapnuta jedna s digestoří  resp. její odvodní ventilátor – přívodní jednotka pracuje na střední výkon resp. přívodní ventilátor (1500 m3/hod) a odvodní ventilátor na 250 m3/hod. Regulační  klapka v přívodním potrubí zavřena.

- zapnuty obě digestoře  resp. jejich odvodní ventilátory – přívodní jednotka pracuje na plný výkon resp. přívodní ventilátor (2650 m3/hod) a odvodní ventilátor na 250 m3/hod. Regulační  klapka v přívodním potrubí otevřena.

Celý systém bude řídit systém MaR.

V laboratořích bude navíc umístěna cirkulační kazetová jednotka chlazení – Split systém – napojená na samostatnou  venkovní kompresor-kondenzátorovou jednotku – viz popis zařízení č.22.

Hlavní technické parametry :

- vzduchový výkon zařízení : - celkem   - přívod  795-2650 m3/hod

- odvod   250-1250 m3/hod

- digestoře 2x 1200 m3/hod

- odsávací rameno 50 m3/hod

- výměna vzduchu :  6 až 21x/hod. (dle zapnutého režimu odsávání resp. lab.digestoří)

- teplota prostoru výpočtová - zima : 20°C– zákl. tep. ztráty kryje ÚT

- léto   :  26 ± 1°C

- rychlost vzduchu v oblasti pobytu osob :   0.3 až 0.35 m/s

- instalovaný topný výkon :     - jednotka   24,0 kW (elektrický)

- instalovaný chladící/topný výkon :  7,1/8,0 kW (reverzibilní jednotka chlazení)

- el. příkon : - jednotka  - přívod+odvod :   1,5+1,5 kW/400V/50Hz

- odvodní ventilátory 0,25kW/400V/50Hz + 0,25/400V/50Hz+

+0,074kW/230V/50Hz

- kompresor chlazení 2,0kW/230V/50Hz

2.2. ZAŘÍZENÍ č.22 -   KLIMATIZACE (CHLAZENÍ) NOVÉ LABORATOŘE VE 2.NP.

Nová laboratoř bude větrána zařízení č.23 a navíc  z důvodů vysokých tep. zisků z oslunění chlazena  a to pomocí jedné kazetové výparníkové jednotky Split systému, která bude napojena Cu potrubím s  izolací s chladivem R410a na venkovní kompresor-kondenzátorovou jednotku. umístěnou na střeše objektu. Systém jsou vybaven plynulou regulací chodu venkovní jednotky – invertorem a systémem umožňujícím provoz jak topení, tak chlazení. Ovládání vnitřní jednotky bude pomocí programovatelného mikroprocesorového stěnového kabelového ovladače.

Hlavní technické parametry :

- vzduchový výkon zařízení : - až 1020 m3/hod - cirkulace

- výměna vzduchu :  - cirkulace až 4 x/hod.

- teplota prostoru výpočtová: - zima : 20°C– zákl. tep. ztráty kryje ÚT

- léto   : 26  1 oC

- instalovaný chladící/topný výkon : 7,1/8,0 kW

-    el. příkon : 2,22kW/230V/50Hz

2.3. ZAŘÍZENÍ č.23 -   VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE (CHLAZENÍ) ROZŠÍŘENÉ

MÍSTNOSTI DOKTORANTŮ VE 3.NP.

Rozšířená místnost doktorantů bude větrána původním systémem větraní (zař.č.5) s mírně zvýšeným vzduchovým výkonem ze 150m3/hod na 250m3/hod a přidáním jednoho distribučního elementu napojeným na původní systém přívodu vzduchu. Vzhledem k zvýšenému výkonu bude potřeba přenastavit patřičné regulátory přívodu a odvodu vzduchu a případně na přívodní jednotce zvýšit vzduchový výkon. Také odvodní talíř. ventil bude případně posunu v rámci napojení ohebnou hadicí.

Z důvodů vysokých tep. zisků z oslunění vlivem dalšího okna bude místnost chlazena  navíc (původní jednotka chlazení zůstává) a to pomocí jedné kazetové výparníkové jednotky Split systému, která bude napojena Cu potrubím s  izolací s chladivem R410a na venkovní kompresor-kondenzátorovou jednotku. umístěnou na střeše objektu. Systém jsou vybaven plynulou regulací chodu venkovní jednotky – invertorem a systémem umožňujícím provoz jak topení, tak chlazení. Ovládání vnitřní jednotky bude pomocí programovatelného mikroprocesorového stěnového kabelového ovladače jako další zóna v místnosti s ohledem na jiný druh zastíněný nového okna.

Hlavní technické parametry :

- vzduchový výkon zařízení : - celkem   - přívod  250  m3/hod

- odvod  250  m3/hod

- vzduchový výkon zařízení : - až 2x 660 m3/hod - cirkulace

- výměna vzduchu :  - větrání  1,8 x/hod.

- cirkulace celkem až 9 x/hod

- teplota prostoru výpočtová: - zima : 20°C– zákl. tep. ztráty kryje ÚT

- léto   : 26  1 oC

- instalovaný chladící/topný výkon : 	- původní 4,5/5,0 kW

- nový 3,5/4,0 kW

-     el. příkon : 1,09kW/230V/50Hz

2.4. ZAŘÍZENÍ č.24 -  NEOSAZENO

2.5. ZAŘÍZENÍ č.25 -   OSTATNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU.

V místnosti č. 1.15 v 1.NP bude demontováno jedno rameno FUMEX a nově namontováno v nové laboratoři ve 2.NP. (m.č.2.01b). V místnost dle požadavků laboratoře (investora) bude instalován nerezový zákryt s napojením na místo původního odsávacího ramena. V potrubí bude instalována regulační klapka. Max. odsávaný výkon bude jenom cca 50-100m3/hod.

V místnosti č.1.17 bude upraveno odsávací potrubí s napojením nové odsávací  větve pomocí potrubí DN 250 a mřížky 600x300 mm s cílem zajistit odvod vzduchu nad nově umístěnou odstředivkou.  Tato úprava bude funkční i při spuštěném havarijním větrání. Předpokládané odsávané množství vzduchu nad odstředivkou je 400m3/hod. V celé místnosti zůstane zachované odsávané množství vzduchu 550m3/hod dle původní projektové dokumentace (při hav. větrání 1100m3/hod).

V místnosti č. 2.17 bude napojeno rameno FUMEX a to z vedlejší laboratoře (m.č. 2.16) a to z odsávání digestoře. Systém bude po dohodě s technickým manažerem VŠB-IET fungovat tak, že bude-li zapnuto odsávání ramena FUMEX (otevřena klapka), tak je nutné  vypnut odsávání digestoře (zavřena klapka u digestoře) a obráceně. V obou případech bude zapnutý odsávací ventilátor – ovládání je jen v m.č.2.16.  Vlastní napojení ramene je provedeno rozbočením potrubí u digestoře a nbapojením ramene potrubí DN 125 (pozink. potrubí, oheb. hadice a plastové potrubí  - od podhledu k rameni).

- POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE.

3.1.  ELEKTROTECHNIKA.

Projektant elektro a MaR byl seznámen s požadavky na spínáním jednotlivých zařízení VZT jejich způsobu jištění. Jednotlivé příkony jsou uvedeny v popisu jednotlivých zařízení nebo na výkresech. Veškerá zařízení a vyústění VZT na střeše budou uzemněna dle ČSN.

3.2. ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ.

ÚT zajistí krytí zákl. tep. ztrát v nové laboratoři a místnosti doktorantů.

3.3. ZRAVOTECHNIKA.

Zajistit odvody kondenzátu od vnitřních kazetových klimatizačních jednotek – přes sifony HL s  kuličkou.

3.4. STAVBA.

Zajistí prostupy ve stavebních konstrukcích pro potrubí VZT a provede podhledy dle požadavku VZT a architekta vč. revizních a servisních otvorů. Na střeše zajistí provedení základů pod ventilátory a ocelové konstrukce pro VZT jednotku a kompresorové jednotky chlazení.

- MATERIÁL, NÁTĚRY, TLUMENÍ HLUKU A   PROTIHLUKOVÁ A PROTIPOŽÁRNÍ   OPATŘENÍ.

4.1. MATERIÁL.

Potrubí pro běžné větrání  je navrženo z pozink. plechu sk. IB – ON 120405. Budou použity lištové pozink  příruby. Potrubí kruhové je možno do sebe spojovat zasunutím  - pomocí spojek  a následným zatmelením a přelepením smršťovací páskou. Tloušťky izolací budou ve vnitřním prostoru min. 20 mm. Potrubí pro vedení freonového chladiva je měděné s izolací (vypěněný kaučuk). Potrubí pro odvody od technologií (digestoř na kyseliny) bude provedeno z PP, v případě od digestoře na rozpouštědla a od ramene FUMEX pomocí plech pozink. potrubí.

4.2. NÁTĚRY.

Nátěry se budou provádět dle specifikace. V zásadě platí že bude opatřené nátěrem jen viditelné  nezaizolované potrubí dle přání investora.

4.3. PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ.

Objekt pavilonu IET  přístavby leží v zóně bez bydlení z čehož vyplývají max. přípustné hodnoty hluku dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění novely NV č.217/2016 Sb. O ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Hluk emitovaný VZT zařízením uvnitř budovy nepřesáhne 40 dB(A) ve vzdálenosti 1,5 m od zdrojů, což je méně než 50 dB(A) - VYHOVUJE. V technologické  místnosti chladící jednotky 57 dB(A). Útlum bude zabezpečen především tlumiči hluku vloženými do potrubí VZT a vlastním útlumem potrubní sítě event konstrukcí akust. podhledu. Ostatní zařízení budou důsledně v potrubí osazena tlumiči hluku a izolací vč. zabránění přenosu vibrací do stavebních  konstrukcí.

Hluk emitovaný VZT zařízením vně budovy nepřesáhne 51 dB(A) ve vzdálenosti 1 m od zdrojů (výustě od VZT zařízení) a 58 dB(A) ve vzdálenosti 2 m u kompresorových jednotek chlazení. U ventilátorů pro odsávání lab. digestoří max.60 dB(A) ve 2m. U nejbližšího exponovaného místa – okno kanceláře bude tedy ekvivalentní hladina akustického tlaku „A“ od VZT zařízení menší jak 50 dB(A) 1 m před oknem – VYHOVUJE.  Útlum bude opět zabezpečen především tlumiči hluku vloženými do potrubí VZT a vlastním útlumem potrubní sítě včetně všech výše popsaných úprav.

- 4.4. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ.

Ve smyslu ČSN 73 0873 se potrubí procházející různými požárními úseky bude  izolovat protipožární izolací (případně bude obezděno) s požární odolností min. 30min.

- MĚŘENÍ A REGULACE.

Větrací jednotka (zař.č.21)  bude ovládána systémem MaR (regulací teploty vzduchu vč. regulace teplovodního ohříváku vč. ovládání klapek resp. přepínání režimů  a otáček ventilátorů s vazbou na odtahové ventilátory, signalizaci poruch apod. – toto bude řeší samostatná dokumentace MaR. Jednotlivé režimy jsou popsány v kapitole 2.1.

Klimatizační (chladící - cirkulační) jednotky systému SPLIT (zař.č.22 a 23) budou vybaveny vlastní regulací.

- MONTÁŽNÍ PRÁCE.

VZT jednotku a kompresorové jednotky podložit gumou. Není-li uvedeno na výkrese jinak provést závěsy VZT potrubí co 2m u hadic co 1m. Vzduchové výkony ve vyústkách  zaregulovat dle výkresů. Přesné rozmístění výustí a klimatizačních jednotek v podhledu viz stavební výkresy – podhledy.

- STAVEBNÍ PRÁCE.

Prostupy pro VZT potrubí provést o cca 50mm větší než profil potrubí. Prostupy těsnit trvale pružnou výplní. Zajistit kryté skladovací prostory pro VZT zařízení. Cena lešení pro montáž VZT na 1,9m není zahrnuta v rozpočtu VZT.

- ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ.

Výrobce – dodavatel VZT zařízení dodá uživateli předpisy pro provoz a údržbu zařízení. Investor zajistí náhradní díly (filtry) na zvláštní objednávku. Uživatel zajistí pravidelnou prohlídku jednotek odborným servisem.

- SEZNAM POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.

- NV č. 361/2007 Sb., se změnami NV č.68/2010Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany

zdraví zaměstnanců při práci.

-    NV č. 272/2011 Sb. ve znění novely NV č. 217/2016, O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

-	ČSN 12 7010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení.

-	ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní prostory.

-	ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

-   Nařízení evropské komise (EU) č. 1253/2014  Požadavky na ekodesign větracích jednotek

V Ostravě 27.4.2017                                                                  Ing. Hejtmánek Marcel