D.1.2.a) Technická zpráva

a)	Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny	3

b)	Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky	3

c)	Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce	4

d)	Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů	4

e)	Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby	4

f)	Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů	4

g)	Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí	4

h)	Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software	5

i)	Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat)			5

D.1.2.c) Statické posouzení

a)	Zatížení konstrukce	6

a.1	Plošné zatížení užitné	6

a.2	Plošné zatížení stálé	6

a.3	Plošné zatížení celkem	6

b)	Návrh a posouzení nových konstrukcí	7

b.1	Návrh a posudek TR Plech	9

b.2	Návrh a posudek ocelového nosníku OV1	10

c)	Posouzení stávajících konstrukcí	13

c.1	Posudek stávající ocelové výměny OV2	13

c.2	Posudek stávajícího průvlaku P158	18

c.3	Posudek stávajícího průvlaku P159	22

D.1.2.d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí

- D.1.2.a) Technická zpráva

# Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny

Předmětem projektu jsou stavební úpravy a dispoziční změny v objektu IET v areálu VŠB-TU Ostrava – Poruba. Dispozičními a stavebními úpravami se rozumí:

-ve 2. NP bude zčásti zastropením zrcadla a z části z plochy foyeru vytvořena nová laboratoř

-ve 2. NP v místnosti odlučování a čištění spalin bude pomocí skleněné příčky vytvořena malá místnost pro umístění chladící jednotky

-ve 3NP v místnosti doktorandů bude vybouráním stávající příčky tato místnost rozšířena na úkor stávající haly.

-Místnost 3.06 a 3.07 budou spojeny novými dveřmi

Toto statické řešení se zabývá především zastropením Stropu nad 1.NP a vytvoření podlahy pro novou laboratoř.

## Popis navrženého konstrukčního systému stavby

Stávající objekt se nachází v areálu VŠB-TU Ostrava. Objekt je třípodlažní nepodsklepený. Nosnou konstrukci tvoří ŽB montovaný skelet a dutinové stropní panely. Objekt je založen na základovém roštu a pilotách. Prostorovou tuhost objektu zajišťují ŽB stěny, které jsou provedeny mezi ŽB sloupy nebo jsou předsazeny sloupům. Obvodový plášť je tvořen ŽB panely a prosklenými fasádami. Plášť je proveden před ŽB skelet a je samonosný případně kotvený do ŽB sloupu. Plášť nepřitěžuje ŽB průvlaky svisle. Toto je nutné, především v místech budoucích úprav, ověřit.

Mezi osami sloupu D-E a 1-1´ ve stropu nad 1.NP je vynechán strop. Otvor je o rozměrech 3,375x4,25m. Zde bude strop doplněn. Strop bude doplněn ocelovými I profily a TR plechem a bude zmonolitněn betonem. Otvor je lemován stávajícím průvlakem P158 navazuje na P159 a ocelovou výměnou HEB 260. Ocelové nosníky tedy budou kotveny do průvlaku P158 a HEB260. Stávající průvlaky na přitížení vyhoví. Jejich únosnost je však hraniční proto je nutné dodržovat tl. podlah a monolitických vrstev, tak aby nedocházelo k přetěžování konstrukce.

Součástí úprav bude také provedení podélného otvoru 1500mm x 340mm ve ztužující stěně pod stropem. Tento otvor je možné provést řezáním bez statických úprav.

## Výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny

Stávající objekt se nachází v areálu VŠB-TU Ostrava. Objekt je třípodlažní nepodsklepený. Nosnou konstrukci tvoří ŽB montovaný skelet a dutinové stropní panely. Objekt je založen na základovém roštu a pilotách. Prostorovou tuhost objektu zajišťují ŽB stěny, které jsou provedeny mezi ŽB sloupy nebo jsou předsazeny sloupům. Obvodový plášť je tvořen ŽB panely a prosklenými fasádami. Plášť je proveden před ŽB skelet a je samonosný případně kotvený do ŽB sloupu. Plášť nepřitěžuje ŽB průvlaky. Mezi osami sloupu D-E a 1-1´ ve stropu nad 1.NP je vynechán strop. Otvor je o rozměrech 3,375x4,25m. Zde bude strop doplněn. Strop bude doplněn ocelovými I profily a TR plechem a bude zmonolitněn betonem. Otvor je lemován stávajícím průvlakem P158 navazuje na P159 a ocelovou výměnou HEB 260. Ocelové nosníky tedy budou kotveny do průvlaku P158 a HEB260.Vše výše zmíněné je nutné ověřit před realizací stavebních úprav.

# Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

Mezi osami sloupu D-E a 1-1´ ve stropu nad 1.NP je vynechán strop. Otvor je o rozměrech 3,375x4,25m. Zde bude strop doplněn. Strop bude doplněn ocelovými I profily Ič200 po vzdálenosti 1,085m. Mezi nosníky bude uložen TR plech 135/310/0,75. Tato konstrukce bude zmonolitněna betonem až po horní okraj I nosníku tj. cca 50mm nad vlnu TR plechu. Dobetonávka bude vyztužena síti kari 6/150/15. Síť bude bodové navařena na I nosníky. Otvor je lemován stávajícím průvlakem P158 navazuje na P159 a ocelovou výměnou HEB 260. Ocelové nosníky tedy budou kotveny do průvlaku P158 a HEB260. Průvlak P158 je železobetonový výšky 450 a šířky 400mm s ozubem. Do průvlaku budou nakotveny ocelové kotvení prvky, do kterých budou I nosníky uloženy. Plotny budou kotveny chemickou kotvou 2xM16 do hloubky 150mm. Schéma kotvení je součástí statického posouzení. Na druhé straně budou I nosníky uloženy na spodní přírubu ocelové výměny HEB 260. Stávající průvlaky na přitížení vyhoví. Na jedné straně je však nutné posílit ozuby pro uložení průvlaku a výměny. Posílení bude provedeno ocelovým prvkem, který bude nakotven chemickými kotvami do stávajícího sloupu. Schéma kotvení je součástí statického posouzení.

Ocelové konstrukce jsou navrženy z oceli S235 TR plech z oceli S310. Ocelové konstrukce budou opatřeny nátěrem do vnitřního prostředí a budou chráněny požárním SDK.

ŽB dobetonávka bude z betonu C20/25 XC1 a bude vyztužena síti kari 6/150/150.

# Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

## Užitná charakteristická zatížení podlahových ploch a stropů nadzemních podlaží

Užitná zatížení byla užita v souladu s platnými ČSN EN. V učebnách bylo uvažováno plošné zatížení užitné 3,0 kN/m2.

# Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů

Veškeré stavební konstrukce je třeba provádět pod vedením autorizovaného stavbyvedoucího, který zajistí bezpečnost práce při provádění těchto konstrukcí.

Při provádění veškerých stavebních konstrukcí je nutné dodržovat veškeré příslušné normy k provádění jednotlivých typů stavebních konstrukcí. Především budou dodrženy normy ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí, ČSN EN 206-1-Beton, ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva, ČSN 73 2604 -Kontrola a údržba ocelových konstrukcí, ČSN EN 1090-2+A1 - Technické požadavky na ocelové konstrukce.

Při použití jakéhokoliv systémového řešení např. Hilti atd, je nutné dodržovat technologické postupy provádění a konstrukční zásady stému

Při použití jakéhokoliv systémového řešení je nutné dodržovat technologické postupy provádění a konstrukční zásady sytému.

# Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

Stavební práce provádět dle platných ČSN a ČSN EN určené pro provádění jednotlivých typů konstrukcí z jednotlivých typů materiálu. Nutno dodržovat požadavky dodavatelů konstrukcí.

Při stavebních pracích, musí být dodržená příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce na staveništi.

# Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů

Bourací práce musí být prováděny dle platných ČSN EN, předpisů, a zažitých postupů.

Při bourání jakýchkoliv konstrukcí (příček stěn) je vždy nutné ověřit, zda je tato konstrukce nezatížená jinou konstrukcí (stropem, krovem, příčkou v horním podlaží). V případě že je konstrukce zatížená je nutno provést podchycení této konstrukce.

Při bourání stávajících konstrukcí je nutné zajistit stabilitu konstrukcí, které zůstanou ponechány. Při bouracích pracích, stejně tak jako při ostatních stavebních pracích, musí být dodržená příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce na staveništi.

# Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Kontrolu a přejímku zakrývaných konstrukcí provádí v rozsahu své působnosti osoba vykonávající stavební dozor a to v součinnosti s dodavatelskou firmou. Dále pak autorský dozor tedy generální projektant stavby.

# Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software

- ČSN EN 1990 	Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991-1-1 	Zatížení konstrukcí- Část 1-1: Obecná zatížení- Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

- ČSN EN 1991-1-4 	Zatížení konstrukcí- Část 1-4: Obecná zatížení- Zatížení Větrem

- ČSN EN 1992-1-1	Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1993-1-1	Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1995-1-1	Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1997-1	Navrhování geotechnických konstrukcí- Část 1: Obecná pravidla

- ČSN EN 1997-2	Navrhování geotechnických konstrukcí- Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

- EN 206-1 		Beton – Část 1: 	Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

# Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat)

Před prováděním stavby bude zpracována dílenská dokumentace. Tato dokumentace bude odsouhlasena generálním projektantem stavby. Před prováděním dílenské dokumentace je nutné veškeré prvky stávající zaměřit.

Před prováděním rekonstrukce je nutné, aby realizační firma provedla podrobný stavebně technický průzkum především a ve spolupráci se stavebním dozorem provedla upřesnění některých detailů a technických řešení přímo při realizaci rekonstrukce. Je třeba ověřit a prověřit veškeré stavební konstrukce jejich skladby, kvalitu a působení.

Je nutné ověřit veškeré stávající konstrukce uváděné v projektu.

- D.1.2.c) Statické posouzení

# Zatížení konstrukce

## Plošné zatížení užitné

## Plošné zatížení stálé

### Zatížení stálé pro strop nad 1.NP – stávající stav pro panel A01 a A02

### Zatížení stálé pro strop nad 1.NP – nový stav pro doplnění stropu

## Plošné zatížení celkem

#### Zatížení stálé pro strop nad 1.NP – stávající stav

#### Zatížení stálé pro strop nad 1.NP – nový stav

# Návrh a posouzení nových konstrukcí

Stávající stav

Nový stav

## Návrh a posudek TR Plech

Označení konstrukce:	TR Plech

Navržen profil:		TRP 135/310/0,75

Třída oceli:			S 235

Rozpětí:				L = 1,09 m (délka pro statický výpočet)

### Zatížení konstrukce

### Výpočet vnitřních sil

Délka nosníku:	L = 1,09 m

MEdmax=18⋅Xd⋅L2 = 1/8∙11,06∙1,092 = 1,63 kNm/m

VEdmax=12⋅Xd⋅L = 1/2∙11,06∙1,09 = 6,00 kN/m

ymax=5384⋅Xk⋅L4E⋅Iy = 5/384∙7,86∙1,094∙109/(210,00∙2,83E+06) = 0,24 mm

### Návrh a posudek stropní konstrukce

Navržen profil:			TRP 135/310/0,75

Moment setrvačnosti průřezu:	Iy = 2,83E+06 mm4

Modul průřezu:			Wy = 2,85E+04 mm3

Mez kluzu oceli:			fy = 235,00 kN

Součinitel materiálu:		γM0 = 1,00

Modul pružnosti oceli:		E = 210,00 GPa

#### Posudek na ohyb

Únosnost průřezu v ohybu

Mc,Rd=Wy⋅fydγM0 = 2,85E+04∙235,00∙10-6/1,00 = 6,70 kNm/m

Jednotkový posudek:

MEd,maxMc,Rd≤1= 1,63/6,70 = 0,24 < 1						vyhoví

#### Posudek na průhyb

Maximální dovolený průhyb:	ydov = L / 300 = 1,09∙103/ 300 = 3,62 mm

Posudek:

ymax≤ydov = 0,24 < 3,62 mm						vyhoví

## Návrh a posudek ocelového nosníku OV1

Označení prvku:		OV1

Navržen profil:		1 x I 200

Třída oceli:			S 235

Délka prvku:			L = 4,38 m (délka pro statický výpočet)

### Zatížení konstrukce

#### Rekapitulace plošné zatížení

#### Zatížení liniové na konstrukci

Roznášecí šířka:		a = 1,08 m (vzdálenost nosníku)

fyd=fykγM0

### Výpočet vnitřních sil

Délka nosníku:	L = 4,38 m

MEdmax=18⋅Xd⋅L2 = 1/8∙12,38∙4,382 = 29,69 kNm

VEdmax=12⋅Xd⋅L = 1/2∙12,38∙4,38 = 27,11 kN

ymax=5384⋅Xk⋅L4E⋅Iy = 5/384∙8,81∙4,384∙109/(210,00∙2,14E+07) = 9,39 mm

### Návrh a posudek prvku

Navržen profil:			1 x I 200

Moment setrvačnosti průřezu:	Iy = 2,14E+07 mm4

Modul průřezu:			Wy = 2,14E+05 mm3

Smyková plocha průřezu:		Av = 1,60E+03 mm3

Mez kluzu oceli:			fy = 235,00 MPa

Součinitel materiálu:		γM0 = 1,00

Modul pružnosti oceli:		E = 210,00 GPa

#### Posudek na ohyb

Únosnost průřezu v ohybu

Mc,Rd=Wy⋅fydγM0 = 2,14E+05∙235,00∙10-6/1,00 = 50,29 kNm

Jednotkový posudek:

MEd,maxMc,Rd≤1= 29,69/50,29 = 0,59 < 1						vyhoví

#### Posudek na klopení

Je stabilizováno proti klopení

#### Posudek na smyk

Únosnost ve smyku

Vpl,Rd=Av⋅(fy3)γMo = 1,60E+03∙(235,00/√3) 10-3/ 1,00 = 217,49 kN

Jednotkový posudek:

VEd,maxVpl,Rd≤1 = 27,11/217,49 = 0,12 < 1						vyhoví

#### Posudek na průhyb

Maximální dovolený průhyb:	ydov = L / 300 = 4,38∙103/ 300 = 14,60 mm

Posudek:

ymax≤ydov = 9,40 < 14,60 mm						vyhoví

### Kotvení

# Posouzení stávajících konstrukcí

## Posudek stávající ocelové výměny OV2

Označení prvku:		OV2

Navržen profil:		1 x HEB 260

Třída oceli:			S 235

Délka prvku:			L = 6,80 m (délka pro statický výpočet)

### Zatížení konstrukce

#### Zatížení liniové

#### Zatížení silové

### Výpočet vnitřních sil

Schéma konstrukce:

Maximální ohybový moment:	MEd,max = 191,20 kNm

Maximální posouvající síla:	VEd,max = 116,60 kN

Maximální deformace:		ymax = 21,60 mm

Reakce

### Návrh a posudek prvku

Navržen profil:			1 x HEB 260

Moment setrvačnosti průřezu:	Iy = 1,49E+08 mm4

Modul průřezu:			Wy = 1,15E+06 mm3

Smyková plocha průřezu:		Av = 0,00E+00 mm3

Mez kluzu oceli:			fy = 235,00 MPa

Součinitel materiálu:		γM0 = 1,00

Modul pružnosti oceli:		E = 210,00 GPa

#### Posudek na ohyb

Únosnost průřezu v ohybu

Mc,Rd=Wy⋅fydγM0 = 1,15E+06∙235,00∙10-6/1,00 = 269,78 kNm

Jednotkový posudek:

MEd,maxMc,Rd≤1= 191,20/269,78 = 0,71 < 1					vyhoví

#### Posudek na průhyb

Maximální dovolený průhyb:	ydov = L / 300 = 6,80∙103/ 300 = 22,67 mm

Posudek:

ymax≤ydov = 21,60 < 22,67 mm						vyhoví

Stávající nosník na přitížení vyhoví. Je nutné však posílit ozub u sloupu, na který je nosník uložen. Dochází zde ke zvýšení reakce z 43,2 na 108,3kN.

### Kotvení

## Posudek stávajícího průvlaku P158

Označení nosníku:		P158

Rozměry:			šířka: bn = 400 mm,	výška: hn = 450 mm

Materiál:			beton: C30/37/XC1,

Výztuž				hlavní: (R) 10 505,	smyková: W kari drát

Délka nosníku:			L = 5,55 m (délka pro statický výpočet)

### Zatížení konstrukce

#### Zatížení liniové na konstrukci

Roznášecí šířka:		a = 2,59 m (vzdálenost nosníku)

Zatížení užitné bylo redukováno součinitelem 0,7 pro MSU. Toto bylo provedeno v souladu s ČSN EN 1990 Výraz 6.10a.

#### Zatížení silové na konstrukci

### Výpočet vnitřních sil

Schéma konstrukce:

Maximální ohybový moment:		MEd,max+ = 134,70 kNm

Maximální posouvající síla:		VEd,max = 105,42 kN

Reakce

### Posudek nosníku

#### Materiálové charakteristiky:

Pevnost betonu v tlaku:		fck = 30,00 MPa

Pevnost betonu v tlaku:		fcd=fckγc = 30,00/1,5 = 20,00 MPa

Modul pružnosti betonu:		Ec = 32000 MPa

Moment setrvačnosti průřezu:	Ic=112⋅bn⋅hn3 = 3,04E+09 mm4

Pevnost oceli hlavní výztuž:	fyk = 500,00 MPa

Výpočtová hodnota:		fyd=fykγs = 500,00/1,15 = 434,78 MPa

Pevnost oceli smyková výztuž:	fywk = 500,00 MPa

Výpočtová hodnota:		fywd=fywkγs = 500,00/1,15 = 434,78 MPa

#### Posudek dolní výztuže – na kladný ohybový moment

Max. kladný ohyb. moment:	MEd = 134,70 kNm

Výška nosníku:			hn = 450 mm

Krytí výztuže:			cnom = 25 mm

Průměr výztuže:			ds = 16 mm

Účinná výška průřezu:		d=h−cnom−dw−ds2 = (500-25-8-16/2)/103 = 0,409 m

Tahová síla:			Fs=MEd(d⋅0,9) = 134,70 / (0,409∙0,9) = 365,93 kN

Minimální plocha výztuže:	As,min=Fsfyd = 365,93∙103 / 434,78 = 842 mm2

Navrženo:			4xΦ16 - (R) 10 505

Plocha výztuže:			As=ns⋅π⋅d24 = 4∙3,14∙162/4 = 804 mm2

Výška tlačené oblasti:	x=fyd⋅Asη⋅λ⋅bn⋅fcd = (434,78∙804)/(1∙0,8∙400∙20,00∙103) = 0,055 m

Moment únosnosti:

MRd=fyd⋅As⋅(d−0,5⋅0,8⋅x) = 434,78∙804∙(0,409-0,5∙0,8∙0,055)/103 = 135,37 kNm

Posudek:

MEd≤MRd = 134,70 < 135,37 kNm					vyhoví

hn = 450 mm

4xΦ16 - (R) 10 505

bn = 400 mm

#### Návrh smykové výztuže – na maximální posouvající sílu

Maximální posouvající síla:	VEd = 105,42 kN

Maximální normálová síla:	NEd = 0 kN

Výška nosníku:			hn = 450 mm

Šířka nosníku:			bn = 400 mm

Krytí výztuže:			cnom = 25 mm

Průměr hlavní výztuže:		ds = 16 mm

Počet prutů hl. výztuže:		ns = 4 kusů

Průměr třmínku:			dw = 8 mm

Účinná výška průřezu:		d=h−cnom−dw−ds2 = (450-25-8-16/2)/103 = 0,409 m

Rameno vnitřních sil:		z=0,9⋅d = 0,9∙0,409 = 0,368 m

Navrženo třmínky:	Φ8 á=100mm - W kari drát 2-střižný

Plocha výztuže:			Asw,st=nw,st⋅π⋅d24 = 2∙3,14∙82/4 = 101 mm2

Sklon tlakových diagonál voleno:	cotθ = 1,75

Smyková únosnost svislých třmínku:

VRd,s,st=Asw,st⋅fwyd⋅z⋅cotθast = 101∙434,78∙0,368∙1,75/100 = 281,56 kN

Posudek:

VEd≤VRd,s = 105,42 < 281,56 kN						vyhoví

Stávající průvlak vyhoví na přitížení. Průvlak je však na samotné hranici únosnosti. Proto je nutné dodržovat tl. podlah, aby nedocházelo k přitížení průvlaku.

### Podklad vyztužení průvlaku

## Posudek stávajícího průvlaku P159

Označení nosníku:		P159

Rozměry:			šířka: bn = 400 mm,	výška: hn = 450 mm

Materiál:			beton: C30/37/XC1,

Výztuž				hlavní: (R) 10 505,	smyková: W kari drát

Délka nosníku:			L = 1,40 m (délka pro statický výpočet)

### Zatížení konstrukce

#### Zatížení liniové na konstrukci

Roznášecí šířka:		a = 2,59 m (vzdálenost nosníku)

Zatížení užitné bylo redukováno součinitelem 0,7 pro MSU. Toto bylo provedeno v souladu s ČSN EN 1990 Výraz 6.10a.

#### Zatížení silové na konstrukci

### Výpočet vnitřních sil

Schéma konstrukce:

Maximální ohybový moment:		MEd,max- = 180,31 kNm

Maximální posouvající síla:		VEd,max = 155,40 kN

### Posudek nosníku

#### Materiálové charakteristiky:

Pevnost betonu v tlaku:		fck = 30,00 MPa

Pevnost betonu v tlaku:		fcd=fckγc = 30,00/1,5 = 20,00 MPa

Modul pružnosti betonu:		Ec = 32000 MPa

Moment setrvačnosti průřezu:	Ic=112⋅bn⋅hn3 = 3,04E+09 mm4

Pevnost oceli hlavní výztuž:	fyk = 500,00 MPa

Výpočtová hodnota:		fyd=fykγs = 500,00/1,15 = 434,78 MPa

Pevnost oceli smyková výztuž:	fywk = 500,00 MPa

Výpočtová hodnota:		fywd=fywkγs = 500,00/1,15 = 434,78 MPa

#### Posudek horní výztuže – na záporný ohybový moment

Max. záporný ohyb. moment:	MEd = 180,31 kNm

Výška nosníku:			hn = 450 mm

Krytí výztuže:			cnom = 25 mm

Průměr výztuže:			ds = 20 mm

Účinná výška průřezu:		d=h−cnom−dw−ds2 = (450-25-8-20/2)/103 = 0,407 m

Tahová síla:			Fs=MEd(d⋅0,9) = 180,31 / (0,407∙0,9) = 492,25 kN

Minimální plocha výztuže:	As,min=Fsfyd = 492,25∙103 / 434,78 = 1132 mm2

Navrženo:			4xΦ20 - (R) 10 505

Plocha výztuže:			As=ns⋅π⋅d24 = 4∙3,14∙202/4 = 1257 mm2

Výška tlačené oblasti:	x=fyd⋅Asη⋅λ⋅bn⋅fcd = (434,78∙1132)/(1∙0,8∙400∙20,00∙103) = 0,085 m

Moment únosnosti:

MRd=fyd⋅As⋅(d−0,5⋅0,8⋅x) = 434,78∙1257∙(0,407-0,5∙0,8∙0,085)/103 = 203,71 kNm

Posudek:

MEd≤MRd = 180,31 < 203,71 kNm					vyhoví

Konstrukční požadavky:	As,min1 = 246 mm2/m´< 1257 mm2/m´

As,min2 = 212 mm2/m´< 1257 mm2/m´

As,max = 7200 mm2/m´> 1257 mm2/m´		vyhoví

4xΦ20 - (R) 10 505

hn = 450 mm

bn = 400 mm

#### Návrh smykové výztuže – na maximální posouvající sílu

Maximální posouvající síla:	VEd = 155,40 kN

Maximální normálová síla:	NEd = 0 kN

Výška nosníku:			hn = 450 mm

Šířka nosníku:			bn = 400 mm

Krytí výztuže:			cnom = 25 mm

Průměr hlavní výztuže:		ds = 20 mm

Počet prutů hl. výztuže:		ns = 4 kusů

Průměr třmínku:			dw = 8 mm

Účinná výška průřezu:		d=h−cnom−dw−ds2 = (450-25-8-20/2)/103 = 0,407 m

Rameno vnitřních sil:		z=0,9⋅d = 0,9∙0,407 = 0,366 m

Navrženo třmínky:	Φ8 á=150mm - W kari drát 2-střižný

Plocha výztuže:			Asw,st=nw,st⋅π⋅d24 = 2∙3,14∙82/4 = 101 mm2

Sklon tlakových diagonál voleno:	cotθ = 1,75

Smyková únosnost svislých třmínku:

VRd,s,st=Asw,st⋅fwyd⋅z⋅cotθast = 101∙434,78∙0,366∙1,75/150 = 186,79 kN

Posudek:

VEd≤VRd,s = 155,40 < 186,79 kN						vyhoví

Stávající průvlak vyhoví na přitížení.

### Podklad vyztužení průvlaku

- D.1.2.d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí

V budoucím užívání stavby budou v pravidelných intervalech max. 5let kontrolovány veškeré nosné konstrukce stavby.