TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Název zakázky:	STAVEBNÍ ÚPRAVY objektu IET, areál VŠB-TU Ostrava - Poruba

Číslo a název PS - SO:	D1.4.6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Stupeň dokumentace:		DPS

Vypracoval:			Ing. Josef Nezval

Zodpovědný projektant:		Ing. Josef Nezval

Český Těšín, 04/2017

Obsah

1.	Všeobecné údaje	2

2.	Silnoproudá elektroinstalace	2

2.1.	Základní technické údaje	3

2.2.	Demontáže a přesuny	3

2.3.	Energetická bilance	3

2.4.	Napojení	3

2.5.	Popis elektroinstalace	4

2.6.	Elektroinstalace zásuvkových rozvodů	4

2.7.	Spotřebičové elektrorozvody	4

2.8.	Protipožární ucpávky	4

2.9.	Doplňující pospojování	4

3.	Technické požadavky na dodávky a montážní práce	5

4.	Dokumentace skutečného provedení stavby	5

5.	Závěr	5

# Všeobecné údaje

Projekt elektroinstalace řeší instalaci umělého osvětlení, zásuvkovou instalaci, pospojování. Součástí elektroinstalace je rovněž napojení drobných elektrospotřebičů v rámci stavební části. Základními podklady pro zpracování elektroinstalace byly stavební výkresy.

# Silnoproudá elektroinstalace

Předmětem projektu je:

- úprava rozvaděčů RMS3.1

- nový rozvaděč RMS2.3

- světelné rozvody v upravovaných místnostech,

-	zásuvkové rozvody v upravovaných místnostech,

-	napojení VZT

- napojení technologie,

- nouzové osvětlení

- ochranní pospojování

Při realizaci stavby je nutné, aby zhotovitel elektroinstalace provedl koordinaci s ostatními profesemi, případně si nechal vytýčit technologická zařízení, aby nedošlo ke kolizi zejména s osvětlením a elektrickými přístroji.

## Základní technické údaje

| Zdroje elektrické energie: | Svorky přívodních napájecích kabelů pro rozvaděče R1.20 |
| --- | --- |
| Rozvodné soustavy: | 3PEN, AC, 50Hz, 400/230V, TN-C (přívod z RH) 3NPE, AC, 50Hz, 400/230V / TN-C-S 3NPE, AC, 50Hz, 400/230V / TN-S (instalační vývody z R1.20) |
| Rozdělovací uzly soustav: | Rozváděč R201 |
| Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím za normálního provozu: | Krytím, izolací, ve smyslu ČSN 33-2000-4-41 ed.2 |
| Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím v případě poruchy: | Automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky a proudovým chráničem ve smyslu ČSN 33-2000-4-41 ed.2 |
| Ochrana před přepětím: | stávající |
| Měření spotřeby elektrické energie: | - |
| Stupeň dodávky el. energie: | č.3 pro instalační rozvody, č.1 pro nouzové osvětlení |
| Kompenzace účiníku cos: | Individuelně kompenzovaná svítidla, centrální rozvodně |
| Filtrace vyšších harmonických: | Neřeší tato PD (předpokládají se kompatibilní spotřebiče ) |
| Osvětlenost: | Hygienická minima ve smyslu ČSN EN 12464-1 |
| Vnější vlivy: | viz. Stávající protokol |

## Demontáže a přesuny

2.np

Stávající elektroinstalace se v prostoru nové laboratoře kompletně demontuje dle půdorysu. Jedná se o demontáž osvětlení a zásuvkové elektroinstalace. Provede se přesunutí 1ks nouzového svítidla z prostoru budoucí laboratoře do chodby.

3.np

Stávající elektroinstalace se v prostoru rušené příčky demontuje, jedná se o nouzové svítidlo, ovladač osvětlení, ovladač žaluzií a ovladač klimatizace. Ovladače se přesunou na SDK příčku. Nouzové svítidlo se přesune nad nové dveře.

## Energetická bilance

Rekonstrukcí dojde k navýšení instalovaného příkonu o cca 36kW, navýšení bude pokryto z příkonové rezervy v rozvaděči RH. V hlavní rozvodně je dostatečná příkonová rezerva.

## Napojení

Přívody pro nový rozvaděče RMS2.3 v místnosti laboratoře se provede kabelem CYKY 5x10 ze stávajícího rozvaděče RH (rozvodna 1.np). Dále se provede nový přívod kabelem CYKY 5x10 pro rozvaděč RMaR(nová VZT jednotka) v 2.np z rozvaděče RH(rozvodna 1.np).

## Popis elektroinstalace

Elektroinstalace umělého osvětlení

Navržený počet svítidel v jednotlivých místnostech odpovídá předepsanému osvětlení dle ČSN EN 12464-1.

Návrh podle ČSN EN 12464-1 uvažuje intenzity osvětlení

|  | místnost | Em | UGRL | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | laboratoř | 500 | 19 | 80 |
|  | kancelář | 500 | 19 | 80 |

Osvětlení bude provedeno LED svítidly. Svítidla budou umístěna v podhledech nebo přímo na stropech. Rozvody budou provedeny vodiči CYKY. Vodiče budou uloženy v elektroinstalační lištách a trubkách a ve stávajícím žlabu. Ovládání osvětlení bude od vstupů do prostor.  Vypínače umístit 1,2m nad podlahou. Napojení se provede z rozvaděčů RMS2.3 a RMS3.1.

Elektroinstalace nouzového osvětlení

Nouzové osvětlovací soustavy jsou navrženy v souladu s ČSN EN 12464-1 a vyhláškou č. 48/82 Sb. ČÚBP. Nouzové (únikové) osvětlení musí svítit nejpozději do 15s od výpadku hlavní osvětlovací soustavy. Únikové východy jsou označeny svítidly s piktogramy. Svítidla nouzového osvětlení se osadí do výše 2,2m nad podlahou.

## Elektroinstalace zásuvkových rozvodů

Zásuvková instalace bude provedena vodiči CYKY pod omítkou, v elektroinstalačních lištách, kanálech podle charakteru jednotlivých prostorů a požadavků technologie. Provede se nový zásuvkový rozvod pro laboratoře. Napojení se provede z rozvaděčů RMS2.3 a RMS3.1.

## Spotřebičové elektrorozvody

Řeší připojení pevně instalovaných spotřebičů techniky prostředí stavby. Jedná se o připojení nové vzduchotechniky, klimatizací a technologie laboratoří. Vývody jsou přesně specifikovány v grafické části. Koncové prvky jsou definovány v legendách. Návrh respektuje požadavky vnějších vlivů a požadavky investora.

## Protipožární ucpávky

Prostupy kabelových vedení požárně dělícími konstrukcemi v hlavních a sdružených trasách, v prostorách posuzovaných podle ČSN 0802 a ČSN 73 0804 - je požadováno použití ucpávek.

## Doplňující pospojování

Slouží jako stupňování základní ochrany na ochranu zvýšenou. Doplňující pospojování bude  provedeno vodičem CYA, kterým budou propojeny veškeré kovové části v místnosti přístupné dotyku jako jsou potrubí, ocelová konstrukce podesty, technologická zařízení, baterie apod.

## Hromosvody a uzemnění

Nové jednotky na střeše budou chráněny oddáleným hromosvodem dle souboru norem ČSN EN 62 305-1 až ČSN EN 62 305-4. Dodavatel hromosvodu si vyžádá technické podmínky pro montáž jímací části na střešní krytinu. Nové jímací vedení se připojí na stávající soustavu.

# Technické požadavky na dodávky a montážní práce

Dodavatel musí zajistit dodávky a montážní práce v souladu s platným zněním zákona č. 22/1997 Sb. - Technické požadavky na výrobky. Před uvedením elektroinstalace do provozu je nutné provést výchozí revizi.

# Dokumentace skutečného provedení stavby

Součástí výchozí revize a dodávky elektromontážních prací je dokumentovat skutečné provedení stavby ve smyslu ČSN 33-2000-4-41ed.2. V rámci realizace dílčích částí rozvodů provede dodavatel elektro (respektive stavební dozor) fotodokumentaci.

# Závěr

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny dle platných ČSN. Před uvedením instalovaného zařízení do provozu nutno provést výchozí revizi dle ČSN 331500. Před započetím zemních prací nutno vytýčit a zabezpečit veškeré podzemní sítě. Projektová dokumentace opravena dle skutečného provedení alespoň v jednom vyhotovení bude předána uživateli.