## List1
Označení | Referenční výrobek | Dodávka |  | Množství | M.J.
Měření a regulace
Označení |  |  | Provozní prvky MaR
BT 01.01 | QAP21.2 | MaR | Kabelové teplotní čidlo LG-Ni1000, 1,5m, -30…+180°C | 1 | ks
|  | MaR | Jímka pro teplotní čidlo | 1 | ks
BT 01.02 | QAP21.2 | MaR | Kabelové teplotní čidlo LG-Ni1000, 1,5m, -30…+180°C | 1 | ks
|  | MaR | Jímka pro teplotní čidlo | 1 | ks
BT 01.03 | QAC22 | MaR | Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50…+70°C | 1 | ks
BT 01.04 | QAA24 | MaR | Prostorové teplotní čidlo LG-Ni1000, 0…+50°C | 1 | ks
SL 01.05 | LRNH31S41 | MaR | Čidlo zaplavení kontaktní | 1 | ks
YM 02.01 |  | Technologie | Servopohon pro ventil 24V/AC 0-10V s havariní funkcí | 1 | ks
BT 02.02 |  | Technologie | Kabelové teplotní čidlo Ni1000 Ohm (5000ppm). | 1 | ks
BT 02.03 | QAZ21.5220 | MaR | Kabelové teplotní čidlo Ni1000 Ohm (5000ppm). | 1 | ks
|  | MaR | Jímka pro teplotní čidlo | 1 | ks
ST 02.04 | RAK-TW.1200B-H | MaR | Kapilárový termostat jímkový/příložný, 40-120 st. C, nastavení žádané hodnoty pod krytem | 1 | ks
|  | MaR | Jímka pro kapilarová termostat | 1 | ks
BP 02.05 |  | Technologie | Čidlo tlaku 0-6bar signál 0-10V | 1 | ks
M 02.07 |  | Technologie | Čerpadlo 230V | 1 | ks
YV 02.10 |  | Technologie | Solenoidový ventil 230 V/AC | 1 | ks
YV 02.11 |  | Technologie | Solenoidový ventil 230 V/AC | 1 | ks
YM 03.01 |  | Technologie | Servopohon pro ventil 24V/AC 0-10V s havariní funkcí | 1 | ks
BT 03.02 |  | Technologie | QPonorné teplotní čidlo LG-Ni1000, l = 125mm, PN16 | 1 | ks
ST 03.04 | RAK-TW.1200B-H | MaR | Kapilárový termostat jímkový/příložný, 40-120 st. C, nastavení žádané hodnoty pod krytem | 1 | ks
|  | MaR | Jímka pro kapilarová termostat | 1 | ks
BT 03.05 |  | Technologie | Kabelové teplotní čidlo Ni1000 Ohm (5000ppm). | 1 | ks
BT 03.06 |  | Technologie | Kabelové teplotní čidlo Ni1000 Ohm (5000ppm). | 1 | ks
BT 03.07 |  | Technologie | Kabelové teplotní čidlo Ni1000 Ohm (5000ppm). | 1 | ks
BT 03.08 |  | Technologie | Kabelové teplotní čidlo Ni1000 Ohm (5000ppm). | 1 | ks
BT 03.09 |  | Technologie | Kabelové teplotní čidlo Ni1000 Ohm (5000ppm). | 1 | ks
BT 03.10 |  | Technologie | Kabelové teplotní čidlo Ni1000 Ohm (5000ppm). | 1 | ks
M 03.11 |  | Technologie | Čerpadlo 400V | 1 | ks
M 03.12 |  | Technologie | Čerpadlo 230V | 1 | ks
BT 03.15 | QAZ21.5220 | MaR | Kabelové teplotní čidlo Ni1000 Ohm (5000ppm). | 1 | ks
|  | MaR | Jímka pro teplotní čidlo | 1 | ks
BT 03.16 | QAZ21.5220 | MaR | Kabelové teplotní čidlo Ni1000 Ohm (5000ppm). | 1 | ks
|  | MaR | Jímka pro teplotní čidlo | 1 | ks
BT 03.20 | ZPA | MaR | Snímač tlaku kontaktní | 1 | ks
Řidící systém MaR
R 1 | PXC50-E.D | MaR | Podstanice 52 I/O, BACnet/IP, plně kompatibilní se s řídící systémem Siemens PXC E.D | 1 | ks
R 2 | PXM20-E | MaR | Ovládací panel pro podstanice PX - rozhraní Ethernet | 1 | ks
R 3 | TXS1.12F10 | MaR | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A | 1 | ks
R 4-6 | TXM1.8U | MaR | Univerzální modul, 8 I/O | 3 | ks
R 7 | TXM1.16D | MaR | Modul digitálních vstupů, 16 I/O | 1 | ks
R 8 | TXM1.6R | MaR | Modul digitálních výstupů, 6 I/O | 1 | ks
| TXA1.K24 | MaR | Adresovací kolíčky 1 ... 24, + 2 resetovací | 1 | ks
| TXA1.LA4 | MaR | Popisné štítky, A4 | 4 | ks
|  | MaR | Zpracování uživatelských programů | 46 | ks
|  | MaR | Oživení a provedení zkoušek | 46 | ks
Dispečerské pracoviště
| ALFA-PXC50 | MaR | Rozšíření stávajícího dispečinku o 1 podstanici | 1 | ks
|  | MaR | Úprava komunikace s stávajícími regulátory pro jednotlivé pavilony | 1 | ks
Rozvaděč DT3
|  | MaR | Oceloplechová skříň dle evropské normy | 1 | kpl
Rozměry skříně (š x v x h): 800x2000x400
Vybavení rozváděče dle Schéma zapojení MaR
Kabely a nosný materiál MaR
|  | MaR | JYTY-O 2x1 | 590 | m
|  | MaR | JYTY-O 4x1 | 150 | m
|  | MaR | CYKY-J 3x1,5 | 120 | m
|  | MaR | CYKY-J 4x1,5 | 30 | m
|  | MaR | CYKY-J 5x1,5 | 60 | m
|  | MaR | UTP kabel cat6 | 90 | m
|  | MaR | CY 6 zžl | 50 | m
|  | MaR | Kabelový žlab plechový rozměry: 62x50mm | 50 | ks
|  | MaR | Kabelový žlab plechový rozměry: 125x100mm | 50 | ks
|  | MaR | Trubka plastová ohebná | 150 | ks
|  | MaR | Trubka plastová pevná | 150 | ks
|  | MaR | Podružný materiál | 1 | kpl
Hodinové a zúčtovací sazby
|  | MaR | Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách | 1 | kpl
|  | MaR | Zapojení ethernetové linky v rozvaděči dle spolupráce s technikem VŠB | 1 | kpl
|  | MaR | Zaučení obsluhy | 1 | kpl
|  | MaR | Komplexní zkoušky (test 1:1) | 1 | kpl
|  | MaR | Projekt skutečného provedení | 1 | kpl
|  | MaR | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci komplexni vyzkouseni | 8 | hod
|  | MaR | Revize | 1 | kpl
|  | MaR | Nespecifikované práce | 1 | kpl