TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rekonstrukce PS v budově "Stará menza"

SO-01 PS V BUDOVĚ "T"

VŠB-TU Ostrava, 17. Listopadu 15/2172, 700 33 Ostrava

D.1.4.5   Měření a regulace

Stupeň projektu:	     Projekt pro realizaci stavby

Vypracoval:				  Tomáš Trlida

Prosinec 2017

Obsah:

1.	Úvod	3

1.1	Výchozí podklady	3

1.2	Popis projektovaného zařízení	3

1.2.1	Rozsah projektovaného zařízení	3

1.3	Základní elektrické údaje	3

1.3.1	Provedení použitých přístrojů	4

2.	Technické řešení	4

2.1	Ústřední regulační člen	4

2.2	Rozvaděč MaR	5

2.3	Regulační okruhy	5

2.3.1	Havarijní stavy	5

2.3.2	Regulace ÚT	5

2.3.3	Regulace TUV	5

2.3.4	Regulace tlaku	5

2.4	Poruchové a havarijní stavy	6

2.4.1	Poruchy předávací stanice stanice:	6

2.4.2	Poruchy okruh ÚT:	6

2.4.3	Poruchy okruh TUV:	6

2.4.4	Výpadek fáze:	6

3.	Demontáž zařízení MaR	6

4.	Kabelové rozvody	6

4.1	Rozvody silnoproudých instalací	6

4.2	Rozvody instalací MaR	7

5.	Obsluha zařízení a jeho kontrola	7

5.1	Dispečerské pracoviště	7

5.2	Telefonní pevná linka	7

5.3	Měření spotřeby	7

6.	Požadavky na ostatní profese	8

6.1	Požadavky na profesi topení	8

6.2	Požadavky na profesi elektro	8

6.3	Požadavky na profesi slaboproud	8

6.4	Požadavky investor	8

7.	Závěrečná ustanovení	8

8.	Předpisy a normy	9

# Úvod

## Výchozí podklady

Tento projekt řeší dílčí část stavby a je nedílnou součástí souboru projektové dokumentace pro objekt „Rekonstrukce PS v budově „Stará menza“ SO-01 PS v budově T".

Základním zadáním je technické řešení řídicího systému výměníkové stanice a přenos na stávající dispečerské pracoviště.

Hlavní podklady jsou :

- Strojně-technické podklady

- Dispoziční výkresy technologie

## Popis projektovaného zařízení

Nově navržené zařízení je v následujících odstavcích popsáno pouze z hlediska měření a regulace, případně vazby silnoproudého ovládání. Popis technologických úprav je dostatečně zevrubný ve strojní části projektu.

### Rozsah projektovaného zařízení

Projekt měření a regulace řeší dodávku a montáž zařízení:

-     Typ a vyzbrojení rozvaděčů MaR

-     Specifikaci autonomního řídícího systému

-  Specifikaci zařízení MaR, včetně regulačních armatur a kabelů

## Základní elektrické údaje

Při realizaci projektu se vycházelo z těchto elektrických skutečností.

El. soustava:

3/N/PE, AC, 50Hz, 230/400V/TN-S

~24V  SELV

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000–4-41 ed.2:

Bude provedeno ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje, kde:

- Základní ochrana (ochrana před nebezpečným dotykem živých částí):

Základní izolace živých částí dle přílohy A, čl. A.1

Přepážky nebo kryty dle přílohy A, čl. A.2

- Ochrana při poruše (ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí):

Automatické odpojení v případě poruchy čl. 411.3 až 3.6

Ochranné uzemnění a ochranné pospojování čl. 411.3

V určených případech je použita doplňková ochrana:

- proudovými chrániči (30 mA),

- doplňující ochranné pospojování.

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3:

Viz protokol o určení vnějších vlivů.

### Provedení použitých přístrojů

- Přístroje třídy I:	akční členy, signalizační prvky

- Přístroje třídy II:	akční členy, signalizační prvky

- Přístroje třídy III:	čidla

# Technické řešení

Pro regulaci bude použit regulátor plně kompatibilních se stávajícím řídicím systémem Siemens osazeným na VŠB Ostrava. Regulátor bude plně komunikovat přes ethernetovou síť se stávajícím dispečinkem Visonik Alfa umístěným na VŠB v Ostravě-Porubě.

Jednotlivé regulační okruhy, technologické části a ostatní zařízení jsou řešeny s použitím regulační a řídicí techniky jak je dále uvedeno.

## Ústřední regulační člen

Základem řídicího systému předávací stanice, je podstanice. Tato volně programovatelná jednotka umožňuje plně využít všechny funkce zařízení v požadovaných technologických funkcích. Pro možnost sledování a změnu hodnot slouží obslužné tablo.

Tyto volně programovatelné automatizační podstanice slouží k řízení a regulaci technických zařízení budov.

Kromě volně programovatelných řídicích a regulačních funkcí tyto jednotky obsahují integrované funkce vyšší řídicí úrovně, jako je:

• Správa alarmů se směrováním alarmů celou sítí. Tři typy alarmů (jednoduchý, základní a rozšířený) s bezpečnostním řízením přenosu a automatickým monitorováním přenosu

• Časové programy

• Historická data

• Funkce pro dálkový přístup

• Ochrana přístupu pro celou síť s přiřazováním uživatelských profilů a kategorií

Programování

Podstanice se programují pomocí programovacího jazyka D-MAP (podle normy CEN 1131). Všechny funkční bloky, dostupné v knihovnách, jsou graficky propojeny s řídicími programy pro technologie.

Komunikace

Přístroje komunikují po otevřené sběrnici mezinárodně standardizovaným protokolem BACnet. Komunikace probíhá mezi podstanicemi navzájem, mezi podstanicemi a ovládacími panely a mezi podstanicemi a rozhraním pro řídicí úroveň (PC).

Ovládání

Ovládací panel umožňuje komfortní obsluhu a ovládání automatizačních podstanic přes komunikaci po síti BACnet. Je vhodný pro každodenní obsluhu, tak pro servisní zásahy.

## Rozvaděč MaR

Stávající rozvaděč MaR bude demontován a nahrazen novým rozvaděčem MaR.  Rozvaděč bude vybaven řídicím systémem, vstupními a výstupními moduly a všechny jistící, ovládací a pomocné prvky MaR. Dále bude v rozvaděči umístěn ethernetový switch pro napojení do ethernetové sítě. Dodávka dle zvyklostí a požadavků VŠB.

## Regulační okruhy

Pro realizaci tohoto projektu byly použity tyto regulační okruhy.

### Havarijní stavy

V případě vybavení poruchového stavu dojde k odstavení příslušného zařízení.

Po pominutí stavu dojde k postupnému automatickému nájezdu zařízení.

### Regulace ÚT

Regulační okruhy jsou řízeny programovatelným regulátorem. Regulace topných okruhů pracuje v ekvitermní závislosti na venkovním teploměru, umístěným na severní straně budovy ve výšce min. 4 m.

Směšování ÚT z topné vody, řídí směšovací ventil s  pohonem. Výstupní teplota za směšovacím ventilem je snímána ponorným

Charakteristické funkce:

Regulace vstupní teploty média s ohledem na dynamiku budovy

Nastavitelné minimální a maximální omezení vstupní teploty média

Ochrana čerpadla periodickým spouštěním čerpadla

Nastavitelná topná křivka

### Regulace TUV

Ohřev TUV bude řešen z horkovodu ve dvou deskových ohřívačích řízených společnou regulační armaturou s havarijní funkcí na rozdělovači horkovodu. Výstup z ohřívače bude napojen do zásobníku. Nabíjení zásobníku bude řešeno čerpadlem s elektronickým ovládáním. Výstup čerpadla bude napojen společně s výstupem cirkulačního čerpadla do ohřívače. Nabíjecí čerpadlo bude řízeno dle teploty nabití zásobníku.

### Regulace tlaku

Tlakové podmínky systému ÚT jsou snímány snímačem tlaku. Regulace tlaku se provádí pomocí dopouštění nebo odpouštění vody do systému.

## Poruchové a havarijní stavy

### Poruchy předávací stanice stanice:

-   Výpadek fáze

-   Přehřátí vody

-   Zaplavení prostoru

-   Přehřátí prostoru

-   Tlak vody v systému

### Poruchy okruh ÚT:

- Porucha čerpadla ÚT

- Přehřátí vody ÚT

-     Výpadek fáze

### Poruchy okruh TUV:

- Porucha čerpadla  TUV

- Přehřátí vody TUV

-     Výpadek fáze

### Výpadek fáze:

Je-li detekován výpadek fáze, podstanice vydá povel k odstavení regulace. Po pominutí výpadku je automaticky obnoven provoz regulace.

# Demontáž zařízení MaR

Stávající rozvaděč MaR bude demontován a nahrazen novým. Déle budou demontovány všechny provozní prvky, které budou nahrazeny novými. Kabeláž a nosná konstrukce budou demontovány a nahrazeny novou.

# Kabelové rozvody

V projektovaném zařízení se předpokládá použití těchto způsobů kabelových rozvodů silnoproudu, čidel a akčních členů.

## Rozvody silnoproudých instalací

Silnoproudé rozvody musejí být vedeny odděleně od instalace MaR pokud nesouvisejí přímo s řízením akčních členů. Za silnoproudé rozvody se nepovažují vývody čerpadel a servopohonů přímo spouštěných z regulátoru do štítkových proudových hodnot zatížitelnosti jednotlivých výstupů.

Trojfázové přívody k přístrojům a jednofázové přívody s vyšším než štítkovým proudem ovládacích kontaktů regulátoru musejí být vedeny odděleně v samostatných kabelových trasách nebo samostatných oddílech společné kabelové trasy.

Křižování jednotlivých druhů vedení je možné při dodržení odstupu povrchů křižujících se kabelů.

Do této skupiny jsou zahrnuty i veškeré napájecí kabely pro zařízení, která budou napojena do společného rozváděče MaR/silnoproud.

## Rozvody instalací MaR

Vodiče mohou být vedeny spolu se sdělovacími vodiči, například v telefonních rozvodech. Vodiče k čidlům nejsou zdrojem rušení a ani nejsou rušeny sdělovacími vedeními jiných provozovatelů.

Rozvody vedené v technologickém prostoru, budou taženy ve vkladových lištách nebo instalačních žlabech. Pomocné rozvody  ke vzdáleným čidlům budou ve vodičích JYTY 2x1 mm2 na kabelových příchytkách.

K servopohonům a čerpadlům budou použity přívody (JYTY 7x1mm2 a CYKY 7x1,5mm2). Signalizační čidla budou tažena na úrovni bezpotenciálových signálů, tedy k připojení postačí kabely nestíněné s minimální dimenzí 1mm2. Veškeré rozvody budou taženy povrchově. Při možném souběhu s rozvody teploměrů je nutno dodržovat obecně platné předpisy, delší trasy je nutno vést odděleně.

# Obsluha zařízení a jeho kontrola

Předpokládá se že zařízení MaR bude bez trvalé obsluhy pouze s pochůzkovou kontrolou. Případné poruchy a havarijní stavy řeší řídicí systém samostatně.

## Dispečerské pracoviště

Stávající dispečerské pracoviště Visonik Alfa umístěným na VŠB v Ostravě-Porubě bude rozšířeno o vizualizaci výměníkové stanice. Dispečerské bude umožňovat sledování poruch, hodnot a ovládání jednotlivých zařízení.

## Telefonní pevná linka

V prostoru předávací stanice bude nainstalován telefon pevné linky). Tento tel. Přístroj, kabeláž a zapojení bude součástí projektu slaboproud.

## Měření spotřeby

V prostoru stanice budou umístěny měřiče spotřeby (dodávka ÚT). Měření a regulace zajistí napájení těchto měřičů (230VAC) a provede kabeláž komunikace mezi měřičem a rozvaděčem. V rozvaděči budou měřiče napojeny do ethernetového switche dle komptability a požadavků VŠB.

# Požadavky na ostatní profese

## Požadavky na profesi topení

- Výroba a montáž návarků pro čidla tlaku a ponorné teplotní čidla

- Montáž ventilů a servopohonů

- Montáž čerpadel

- Dodávka a montáž měřičů spotřeby

## Požadavky na profesi elektro

- Zajistit napájení rozvaděče MaR

## Požadavky na profesi slaboproud

- Dodávka napojení a zapojení telefonního přístroje v PS

## Požadavky investor

- Spolupráce při napojení rozvaděče na ethernetovou síť

# Závěrečná ustanovení

Do provozu lze uvést jen takové zařízení, které prošlo výchozí revizí dle ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500. Zařízení musí vyhovovat všem platným požadavkům elektrotechnických předpisů a norem ČSN, musí být před uvedením do provozu přezkoušeno, zda je provedeno v souladu s dokumentací, zda jako celek má požadované vlastnosti, zda při jeho provozu nemůže dojít k ohrožení života nebo zdraví osob a zda neruší jiná zařízení.

Zařízení musí být udržováno v takovém stavu, aby byla zajištěna jeho správná činnost a aby byly dodrženy požadavky elektrické a mechanické bezpečnosti, jakož i všechny ostatní požadavky podle příslušných předpisů.

Pracovníci musí mít příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci pro tuto činnost dle ČSN EN 50110-1 ed.2 a dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Při montáži a provozování zařízení je nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečné práce podle ČSN EN 50110-1 ed.2. Veškeré práce na elektrickém zařízení, tj. údržba, kontrola, opravy atd. mohou být prováděny pouze při respektování ustanovení normy ČSN EN 50110-1 ed.2.

Stanovení lhůt provádění pravidelných revizí a kontrol el. zařízení:

| Revize, kontrola části: | Lhůty co: | Stanovuje: |
| --- | --- | --- |
| Revize elektrického zařízení | 3 roky | ČSN 33 1500 |

Tabulka: provádění revizí a prohlídek řešeného objektu

# Předpisy a normy

Projektová dokumentace byla zpracovaná podle platných norem ČSN a proto je třeba i montážní práce provést v souladu s těmito normami, stejně jako s montážními pokyny.

Při předávání objektu uživateli je povinna montážní organizace seznámit uživatele s technickým zařízením, s jeho obsluhou a údržbou. Současně s tímto musí předat projektovou dokumentaci skutečného provedení (DSPS) a výchozí revizní zprávu. Montážní organizace je povinna předat technickou dokumentaci v rozsahu odpovídajícímu technickému zařízení včetně návodů pro údržbu a obsluhu.

Dokumentace je provedena podle platných zákonů a vyhlášek a podle předpisů ČSN vydaných v době zpracování PD.

- ČSN 33 0165 (Z3) Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

- ČSN 33 0340 Elektrotechnické předpisy. Ochranné kryty elektrických zařízení a předmětů

- ČSN 33 1310 ed.2 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

- ČSN 33 1500 (Z4) Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 1600 ed.2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

- ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-4-41, ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-42 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla

- ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

- ČSN 33 2000-4-444 Elektrická instalace nízkého napětí – Část 4-444: Bezpečnost – ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

- ČSN 33 2000-4-473 (Z1) Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

- ČSN 33 2000-5-523 ed.2 Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

- ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

- ČSN 33 2030 Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

- ČSN 60 204-32 ed.2 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů

- ČSN 33 2312 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich

- ČSN 34 1610 Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

- ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ČSN EN 50110-2 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky

- ČSN EN 61439 Rozvaděče nízkého napětí (soubor norem 1-4)

- ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem (soubor norem 1-4)

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Veřejné budovy

- ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

- Vyhláška č. 50/1978 Sb. O odborné způsobilosti v energetice

- Vyhláška č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby

- Vyhláška č. 268/2011 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. O požární prevenci

- Zákon č. 458/2000 Sb. Energetický zákon

- Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník

- Zákon č. 262.2006 Sb. Zákoník práce

- Zákon č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky

- Zákon 142/91Sb. O Československých státních normách - platnost a závaznost norem ve znění pozdějších předpisů

Přehled uvedených norem a legislativy není vyčerpávající, při souběhu platnosti dvou platných norem v době zpracování se obecně doporučuje postupovat dle novější.