## DT3
Soupis vstupů a výstupů DT 3
Regulátor | Poř. číslo | Signál | Typ | Položka | Typ | Popis
PXC50-E.D
TXM1.8U
| $01.01 | AO | 0-10 V | YM 02.01 | SKD62E | Ovl.reg. ventil ÚT
| $01.02 | AO | 0-10 V | YM 03.01 | SKD62E | Ovl.reg. ventil TUV
| $01.03 |  |  |  |  | Rezerva
| $01.04 |  |  |  |  | Rezerva
| $01.05 |  |  |  |  | Rezerva
| $01.06 |  |  |  |  | Rezerva
| $01.07 |  |  |  |  | Rezerva
| $01.08 | AI | 0-10 V | BP 02.05 | QBE9200 | Tlak vody v systému ÚT
TXM1.8U
| $02.01 | AI | Pt1000 | BT 01.03 | QAC22 | Venkovní teplota
| $02.02 | AI | Pt1000 | BT 01.04 | QAA24 | Teplota prostor PS
| $02.03 | AI | Pt1000 | BT 01.01 | QAP21.1 | Teplota vody PS přívod
| $02.04 | AI | Pt1000 | BT 01.02 | QAP21.1 | Teplota vody PS zpátečka
| $02.05 | AI | Pt1000 | BT 02.02 | QAZ21.5220 | Teplota vody ÚT přívod
| $02.06 | AI | Pt1000 | BT 02.03 | QAZ21.5220 | Teplota vody ÚT zpátečka
| $02.07 | AI | Pt1000 | BT 03.02 | QAE26.91 | Teplota vody TUV přívod
| $02.08 | AI | Pt1000 | BT 03.16 | QAZ21.5220 | Teplota vody TUV cirkulace
TXM1.8U
| $03.01 | AI | Pt1000 | BT 03.15 | QAZ21.5220 | Teplota vody TUV cirkulace zpátečka
| $03.02 | AI | Pt1000 | BT 03.05 | QAZ21.5220 | Teplota vody TUV zásobník 1 horní
| $03.03 | AI | Pt1000 | BT 03.06 | QAZ21.5220 | Teplota vody TUV zásobník 1 dolní
| $03.04 | AI | Pt1000 | BT 03.07 | QAZ21.5220 | Teplota vody TUV zásobník 2 horní
| $03.05 | AI | Pt1000 | BT 03.08 | QAZ21.5220 | Teplota vody TUV zásobník 2 dolní
| $03.06 | AI | Pt1000 | BT 03.09 | QAZ21.5220 | Teplota vody TUV zásobník 3 horní
| $03.07 | AI | Pt1000 | BT 03.10 | QAZ21.5220 | Teplota vody TUV zásobník 3 dolní
| $03.08 |  |  |  |  | Rezerva
TXM1.16D
| $05.01 | DI | 0 - 1 |  | SB KVIT | Kvitace poruchy
| $05.02 | DI | 0 - 1 |  | KA10 | Výpadek fáze DT3
| $05.03 | DI | 0 - 1 | ST 02.04 | RAK-TR.1000B-H | Přehřátí vody ÚT
| $05.04 | DI | 0 - 1 | ST 03.04 | RAK-TR.1000B-H | Přehřátí vody TUV
| $05.05 | DI | 0 - 1 | M 02.07 |  | Porucha čerpadla ÚT
| $05.06 | DI | 0 - 1 | M 03.11 |  | Porucha čerpadla TUV nabíjecí
| $05.07 | DI | 0 - 1 | M 03.12 |  | Porucha čerpadla TUV cirkulace
| $05.08 | DI | 0 - 1 | SL 01.05 |  | Zaplavení prostoru PS
| $05.09 | DI | 0 - 1 | SP 03.20 |  | Min tlak studené vody TUV
| $05.10 |  |  |  |  | Rezerva
| $05.11 |  |  |  |  | Rezerva
| $05.12 |  |  |  |  | Rezerva
| $05.13 |  |  |  |  | Rezerva
| $05.14 |  |  |  |  | Rezerva
| $05.15 |  |  |  |  | Rezerva
| $05.16 |  |  |  |  | Rezerva
TXM1.6R
| $07.01 | / | ON/OFF | HL POR |  | Souhrnná porucha
| $07.02 | / | ON/OFF | M 02.07 |  | Ovl. čerpadla ÚT
| $07.03 | / | ON/OFF | M 03.11 |  | Ovl. čerpadla TUV nabíjecí
| $07.04 | / | ON/OFF | M 03.12 |  | Ovl. čerpadla TUV cirkulace
| $07.05 | / | ON/OFF | YV 02.10 |  | Doplňování vody do systému
| $07.06 | / | ON/OFF | YV 02.11 |  | Odpouštění vody z systému