## BUDOVA KOLEJÍ-BLOK A
|  |  |  | MNO- |  | CENA V KČ |  | HMOTNOST V KG
POSICE | ČÍSLO | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | ŽSTVÍ | Jednot- | Celkem |  | Jednot- | Celkem
| VÝKRESU |  |  |  | ková | Dodávka | Montáž | ková
Zařízení č. 1 - VĚTRÁNÍ KOUPELEN A WC NA POKOJÍCH HOSTŮ.
1.01 | PPS-34/15- | Radiální ventilátor pro jednotrubní systém z bílého plastu - horní vývod DN 80
| -D.1.4.3.b-01-04,06 | Qv=100m3/h, 50Pa el. m. 27W/230V/50Hz, filtr, krytí IPX5, těsná zpětná klapka vč.: | ks | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 144
1.02 | PPS-34/15- | Radiální ventilátor pro jednotrubní systém z bílého plastu - horní vývod DN 80, protipožární
| -D.1.4.3.b-01-04,06 | pouzdro, Qv=100m3/h, 50Pa el. m. 27W/230V/50Hz, filtr, krytí IPX5, těsná zpětná klapka vč.: | ks | 96 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 268.8
|  | - doběhový spínač (2-20min) | ks | 168 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16.8
1.03 | PPS-34/15- | Hadice ohebná polotuhá z AL. Plechu DN80 | bm | 96 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 11.52
-D.1.4.3.b-01-04,06
1.04 | PPS-34/15- | Protidešťová stříška DN 400, s pozink. Plechu se sítem proti ptákům | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 63
-D.1.4.3.b-05,06
1.05 | PPS-34/15- | Výfuková hlavice DN 280, pozink.plech. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 8.8
-D.1.4.3.b-05,06
| PPS-34/15- | Nádstavec s přírubou DN80, pozink. plech | ks | 168 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 50.4
-D.1.4.3.b-01-04
| PPS-34/15- | Nádstavec s přírubou DN100, pozink. plech | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35
-D.1.4.3.b-01-04
| PPS-34/15- | Nádstavec s přírubou DN125, pozink. plech | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
-D.1.4.3.b-01-04
ZAŘÍZENÍ č. 2 - VĚTRÁNÍ SPOLEČNÝCH KUCHYNĚK.
2.01 | PPS-34/15- | Radiální ventilátor pro jednotrubní systém z bílého plastu - horní vývod DN 80
| -D.1.4.3.b-01-04,06 | Qv=100m3/h, 50Pa el. m. 27W/230V/50Hz, filtr, krytí IPX5, těsná zpětná klapka vč.: | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48
|  | - doběhový spínač (2-20min) | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.4
2.02 |  | neobsazemo
2.03 | PPS-34/15- | Hadice ohebná polotuhá z AL. Plechu DN80 | bm | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 1.68
-D.1.4.3.b-02-04,06
2.04 | PPS-34/15- | Výfuková hlavice DN 280, pozink.plech. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 8.8
-D.1.4.3.b-05,06
| PPS-34/15- | Nádstavec s přírubou DN80, pozink. plech | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 7.2
-D.1.4.3.b-01-04
ZAŘÍZENÍ č. 3 - VĚTRÁNÍ PŘEDSÍNÍ POKOJŮ.
3.03 | PPS-34/15- | Stěnová mřížka z Al. Profilů 300x100, rozteč lamel 12,5mm | ks | 392 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 352.8
| -D.1.4.3.b-01-04 | vč.upevňovací rámeček z ocel. Plechu 300x100 | ks | 392 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 137.2
3.04 | PPS-34/15- | Větrací požární mřížka vypěňovací EW30DP1 rozměr 300x100 | ks | 196 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 450.8
-D.1.4.3.b-01-04
ZAŘÍZENÍ č.5 - VĚTRÁNÍ CHÚC TYPU „B“ – ZADNÍ SCHODIŠTĚ V
BLOKU "A"
5.01 | PPS-34/15- | Rad. Hlukově izolovaný ventilátor čtvercový 800x800mm, vstup a boční výstup 678x678mm,
| -D.1.4.3.b-01,06 | tl. Izolace 20mm, pozink. Plech, volnoběžné kolo, Qv=8450m3/h,pz=500Pa, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92
el.příkon 2,437kW/400V/50Hz, vč.:
|  | - termistorvá ochrana motoru ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
5.02 | PPS-34/15- | Regulační kapka těsná 678x678mm, hřídel pro servo, mat. hliník a pryž. těsnění, vč.: | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2
| -D.1.4.3.b-01,06 | - servopohon s vratnou pružinou 10Nm, 230V/50Hz | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5
5.03 | PPS-34/15- | Regulační kapka těsná 1000x710mm, hřídel pro servo, mat. hliník a pryž. těsnění, vč.: | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 12.2
| -D.1.4.3.b-04 | - servopohon s vratnou pružinou 10Nm, 230V/50Hz | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5
5.04 | PPS-34/15- | Krycí mřížka z pozink drátu, oka 10x10mm vel. 1000x710, vč. Upevň. rámku-vše pozinkováno | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2
-D.1.4.3.b-04
5.05 | PPS-34/15- | Výustka průmyslová lakovaná z ocel. Plechu jednořadá 525x145 s reg. R1, bílá | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 46.76
| -D.1.4.3.b-01-04,06 | (Pozn.: Protidešťové žaluzie, trouby pro prostup stěnou a samočinná žaluzie je
dodávkou stavby).
ZAŘÍZENÍ č. 6 - VĚTRÁNÍ OSTATNÍCH WC A KOUPELEN V 1.N.P. A
ÚKLIDOVÝCH MÍSTNOSTÍ V BLOKU „A“.
6.01 | PPS-34/15- | Radiální ventilátor pro jednotrubní systém z bílého plastu - horní vývod DN 80
| -D.1.4.3.b-01 | Qv=100m3/h, 50Pa el. m. 27W/230V/50Hz, filtr, krytí IPX5, těsná zpětná klapka vč.: | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
6.02a | PPS-34/15- | Radiální ventilátor pro jednotrubní systém z bílého plastu - horní vývod DN 80
| -D.1.4.3.b-01 | Qv=100m3/h, 50Pa el. m. 11W/230V/50Hz, filtr, krytí IPX5, těsná zpětná klapka vč.: | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
6.02b | PPS-34/15- | Radiální ventilátor pro jednotrubní systém z bílého plastu - zadní vývod DN 80
| -D.1.4.3.b-01 | Qv=100m3/h, 50Pa el. m. 11W/230V/50Hz, filtr, krytí IPX5, těsná zpětná klapka vč.: | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
|  | - doběhový spínač (2-20min) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5
6.03 | PPS-34/15- | Stěnová mřížka z Al. Profilů 300x100, rozteč lamel 12,5mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3.6
| -D.1.4.3.b-01 | vč.upevňovací rámeček z ocel. Plechu 300x100 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 1.4
6.04 | PPS-34/15- | Hadice ohebná polotuhá z AL. Plechu DN80 | bm | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 2.136
-D.1.4.3.b-01
POTRUBÍ VZT :
- kruhové vč. tvarovek do 20%
(vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 mm, uchycení max. po
3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí, součástí potrubí budou
veškeré nosné a kotvící materiály ke stav. konstrukcím)
| PPS-34/15- | Trouba f 100 | bm | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 14.24
| -D.1.4.3.b-01 | Trouba f 125 | bm | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.861
Čtyřhrané z pozink plechu:
(nad šířku 300mm s prolisy, přírubové spoje s tvarových listů dotěsněné pryží
a tmelem, v rozích šroubované a po obvodu opatřené převlečnou těsnící lištou,
uchycení co 3 m pomocí zavitových tyčí přes silenbloky - pryž., potrubí kde
může vznikat kondenzace bude ve vodotěsném vyspádovaném provedení do
nejnižších míst, součástí potrubí budou veškeré kotvící materiály ke stavebním
konstrukcím, netěsnost potrubí na 100m max. 2%. )
| PPS-34/15- | Do obvodu 1050/tvarovek (%):
| -D.1.4.3.b-01-04,06 | 20 | bm | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31.5
| PPS-34/15- | Do obvodu 1500/tvarovek (%):
| -D.1.4.3.b-01-04,06 | 20 | bm | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 157.5
| PPS-34/15- | Do obvodu 3500/tvarovek (%):
| -D.1.4.3.b-01-04,06 | 90 | bm | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 38 | 49.78
|  | Montážní a závěsový materiál na bm | bm | 24.27 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 19.416
Čtyřhrané z protipožární z desek tl. 25 mm - odolnost 30min. z atestem:
| PPS-34/15- | - z atestem PO 30 min., vč. Závěsového, spoj mat. a tmelů | m2 | 490 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12250
-D.1.4.3.b-01-04,06
|  | Celkem: |  |  |  | 0 | 0 | potrubí: | 12523.297
[8 empty] | ostatní: | 1767.046
Nátěry
| I | Nátěry všech nenatřených pozic ve složení: 1x S2008,2xS2013 | m2 | 16 | 0 | 0
(viditelných bez vrchního nátěru a izolací) RAL upřesní architekt
|  | Nátěry celkem |  |  |  | 0
Přesun hmot
|  | - Potrubí | t | 12.5233 | 0 | 0
|  | - ostatní | t | 1.767 | 0 | 0
Izolace:
| A | Tepelná izolace s Al polepem tl. 20 mm z pěněného polyethylenu (λ=0,036W/mK), | m2 | 3 | 0 | 0
s atestem
|  | Izolace Celkem |  |  |  | 0
HZS - odstranění drobných závad, hrubé zaregulování a zaučení obsluhy.
Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin potvrzených v
|  | montážním deníku | hod. | 32 | 0 |  | 0

## Hlavička
Dílčí rozpočet - vzduchotechnika
Akce: | STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KOLEJÍ "A"
VŠB-TU OSTRAVA
dokumentace pro provedení stavby
1 | Dodávka | 0
2 | Dopravné 6,0% z položky 1 | 0
3 | Nátěry | 0
4 | Dodávka celkem | 0
5 | Montáž | 0
6 | Přesun hmot - potrubí | 0
7 | Přesun hmot - ostatní | 0
8 | PPV 1% z pol. 5 | 0
9 | Montáž celkem | 0
10 | Dodávka + montáž | 0
11 | HZS | 0
12 | Izolace | 0
13 | Celkem invest. náklady VZT (bez MaR) | 0
Ceny bez DPH dle podkladů výrobců a dodavatelů.
| V Ostravě | 2015-12-08
| Vypracoval: | ing. Marcel HEJTMÁNEK