Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Laboratorní dobíjecí systém pro vozidla s hybridním a elektrickým pohonem

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výukového dobíjecího systému pro vozidla s hybridním a elektrickým pohonem pro laboratorní účely studentů při vývoji a výuce.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, montáž, zprovoznění a zaškolení obsluhy zařízení v počtu 2 osob.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Laboratorní dobíjecí systém pro vozidla s hybridním a elektrickým pohonem musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Celkový počet nabíjecích výstupů (AC a DC) | min. 2 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Nabíjecí výkon DC výstupů | min. 75 kW | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| DC výstup CCS Combo 2 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Režim nabíjení střídavým proudem (AC) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nabíjecí výkon střídavým proudem (AC) | min. 22 kW | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Režim nabíjení stejnosměrným proudem (DC) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nabíjecí výkon stejnosměrným proudem (DC) | min. 75 kW | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Maximální napětí při nabíjení stejnosměrným proudem (DC) | min. 500 V | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Maximální nabíjecí proud při nabíjení stejnosměrným proudem (DC) | min. 150 A | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Zásuvka Type 2 Mennekes pro nabíjení střídavým proudem (AC) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| RFID čtečka | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| NFC čtečka | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektivita 4G/LTE | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektivita 10/100/1G Ethernet | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Dotykový panel s uživatelským rozhraním v českém jazyce | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Velikost dotykového panelu | min. 10" | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Podpora dynamické regulace nabíjení dle možností příkonu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Protokol OCPP 1.6 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení splňuje EMC standardy pro nabíjecí zařízení vozidel s elektrickým či hybridním pohonem pro ČR | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení splňuje standardy definující elektrickou bezpečnost nabíjecích zařízení vozidel s elektrickým či hybridním pohonem pro ČR | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených přístrojů.