## Výkaz výměr
Pořadové číslo | Popis položky | Název | Měrná | Množství | Jednotková cena | Jednotková cena | Celková cena | Celková cena | Celková cena
|  |  | jednotka |  | dodávky | montáže | dodávky | montáže
Nabízející je povinen poukázat na nesrovanlosti a odchylky výkazu související s jeho konkrétní technickýcm řešením. V případě chybějících položek související s abízeným řešením je nabízející tyto položky uvést.
1 | AKUMULÁTOROVÉ ÚLOŽIŠTĚ
| Detailní návrh technického řešení bude předmětem nabídky dodavatele. Níže uvedené požadavky jsou pouze předpokládané požadavky. |  | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Výkon min. 150kW
1.2 | Kapacita uložiště 150kWh, s možností rozšiřitelnosti do kapacity 500kWh
1.3 | Instalace v kontejneru (optimální) nebo jiném provedení vhodném do venkovního prostředí
1.4 | Vnitřní členění kontejneru na jednotlivé úseky
1.5 | Baterie formou jednotlivých racků, vybaveny systémem BMS
1.6 | Plně autonomní režim s plnou diagnostikou a přenosem dat do energetického managmentu VŠB-TUO VEC (požadován standardizované protokoly a sběrnice), s možností nastavení úrovní přístupu k datům a ovládání
1.7 | Možnost ručního řízení – tj. určení provozního režimu – nabíjení / vybíjení, stanovení mezní hodnoty kapacity apod.
1.8 | Schopnost baterie (akumulátorového úložiště) ovládání dalšího zdroje energie - FVE, diesel, nabíjecí stanice
1.9 | Kooperace s příbuznými technologiemi – nabíjecí stanice elektromobilů
1.10 | Provoz v místních klimatických podmínkách, včetně případných zařízení pro spolehlivý provoz (klimatizace, topení, ...)
1.11 | Provedení s galvanickým oddělením – transformátor
1.12 | Baterie typu LiFePO4, renomovaných výrobců, optimálně 1C/1C (nabíjení/vybíjení), minimálně 6000 cyklů,
1.13 | Ochrana baterií – nadproudy, přehřátí, přetlak, přepětí apod., včetně integrovaného jištění
1.14 | Provoz v paralelním režimu se sítí i ostrovní provoz (záloha objektů při výpadku sítě) včetně startu ze tmy
1.15 | Připojitelnost k sítí TN-C, 3 PEN, 230/400VAC 50Hz
1.16 | Možnost nastavení síťových ochran v koordinaci s LDS
1.17 | Ochrana před požárem – integrovaná EPS, integrovaný hasící systém
1.18 | Komunikace po standardizovaných komunikačních protokolech - napříkald Modbus TCP/IP
1.19 | Možnost místního (operátorské panely) i dálkového řízení (dispečink), včetně vzdálené možnosti ovládání výrobcem
1 | AKUMULÁTOROVÉ ÚLOŽIŠTĚ CELKEM | [7 empty] | 0
2 | ROZVADĚČE
Detailní návrh technického řešení bude předmětem nabídky dodavatele. Níže uvedené požadavky jsou pouze předpokládané požadavky.
2.1 | Doplnění rozvaděč +RH POLE 1, 5, 6 a 7 |  | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Doplnění vývodu pro potřeby instalovaného úložiště.
- Vývod - kompatkní jistič In=630A s nastavnitelnou spouští, včetně příslušenství (motorový pohon, napěťová/podpěťová spoušť, pomocné kontakty, svorkovnice apod.)
- měření na přívodu do pole 1 - analyzátor sítě s komunikací Ethernet, měření proudu MTP/rogowského cívky
- Přívodní jistič - kompatkní jistič In=800A s nastavnitelnou spouští, včetně příslušenství (motorový pohon, napěťová/podpěťová spoušť, pomocné kontakty, svorkovnice apod.)
2.2 | Doplnění rozvaděč +RH POLE 1, 2, 4 a 6 |  | kpt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Doplnění energetického managmentu v závislosti na vlastnostech nabízeního uložiště
- Měření P, Q, U a I vývodu (analyzátor sítě)
- Úprava ovládání jištěného vývodu - doplnění pomocných kontaktů, motorového pohonu, zapínacía vypínac spouště, případná výměna spínacího prvku (jističe)
2 | ROZVADĚČE CELKEM | [7 empty] | 0
3 | KABELY
Detailní návrh technického řešení bude předmětem nabídky dodavatele. Níže uvedené požadavky jsou pouze předpokládané požadavky.
3.1 | Silnoproudá kabeláž pro připojení uložiště - předpokald 2x 1-AYKY-J 3x240+120 | Kabel | kpt/m | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Slaboproudá kabeláž pro ovládání uložiště - předpokald optický 1x SM kabel 24 vláken, stíněné kabely typu ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 3x 18G1.5 | Kabel | kpt/m | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | KABELY CELKEM | [7 empty] | 0
4 | MONTÁŽNÍ MATERIÁL
Detailní návrh technického řešení bude předmětem nabídky dodavatele. Níže uvedené požadavky jsou pouze předpokládané požadavky.
4.1 | Kabelové nosné systémy pro silovou kabeláž v objektu, komplet - například kabelová lávka 600x110mm včetně nosných konstrukcí pro montáž na strop, na stěnu | Instalační materiál | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Kabelové nosné systémy pro datovou a ovládací kabeláž v objektu, komplet - například kabelový žlab 250x100mm s víkem a s přepážkou, včetně nosných konstrukcí pro montáž na strop, an stěnu | Instalační materiál | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Sada pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásky, hmoždinky ap.) | Instalační materiál | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Protipožární ucpávky pro kabelové trasy, v souladu s projektem PBŘ |  | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- minerální vata
- protipožární pěna
- silikonový tmel
4.5 | Průraz zděnými nebo betonovými konstrukcemi do rozměru 700x300mm, včetně zapravení do původního stavu po přetažení vodičů |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Prostupy přes základ objektu, pro prostup kabelových vedení mimo objekt |  | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Kabelové chráničky pro zemní vedení silové a datové/ovládací kabeláže - předpoklad DN160, HDPE, tuhé, korugované, pro silové vedení 2x+2x rezerva, pro ovládací a datové kabely 1x+1x rezerva |  | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Kabelové šachty pro protahování kabelů - například 2000x1000x1400mm, s víkem pro pojížděné plochy a parkoviště. Včetně výkopových prací a následného zparavení do původního stavu |  | kpt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Výkopy pod pojížděnou zámkovou dlažbou, hloubky 1210mm, šíře 1920mm, se zapravením do původního stavu |  | m | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
-hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu
-svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
-vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
-nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
-poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
-zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
-štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8
-kamenivo drcenéhrubé horninová směs frakce 32-63
-rozebrání zámkové dlažby s následným přemístěním na vzdálenost do 50 m
-vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km
-vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost za každý další započatý 1km přes 1km
-pažící boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení velmi lehké, osazení a odstranění
-příplatek za první a každý další den zapažení 1 m2 výkopu
4.10 | Realizace základu pro umístění uložiště - v závislosti na typu kontejneru |  | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Okolní úpravy povrhu kolem uložiště - v případě potřeby například: instalace nových obrubníků, schůdky se zábradlím, pokládka nové zámkové dlažby (50m2) včetně podkladového a podsypového materiálu - drcené kamenivo, štěrk, písek. |  | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | MONTÁŽNÍ MATERIÁL CELKEM | [7 empty] | 0
5 | SOFTWARE
Detailní návrh technického řešení bude předmětem nabídky dodavatele. Níže uvedené požadavky jsou pouze předpokládané požadavky.
5.1 | Spolupráce na integraci do energetického dispečinku a dalších systémů VŠB-TUO VEC. Předpokládá se komuniakce po standardizovaných protokolech - Modbus TCP/IP | Software | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SOFTWARE CELKEM | [7 empty] | 0
6 | UZEMNĚNÍ
Detailní návrh technického řešení bude předmětem nabídky dodavatele. Níže uvedené požadavky jsou pouze předpokládané požadavky.
6.1 | Kompletní systém uzeměnní pro nově osazený kontejner | Uzemnění | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Napojení nového systému uzeměnní na zemnící soustavy okolních objektů | Uzemnění | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | UZEMNĚNÍ CELKEM | [7 empty] | 0
7 | HROMOSVOD
Detailní návrh technického řešení bude předmětem nabídky dodavatele. Níže uvedené požadavky jsou pouze předpokládané požadavky.
7.1 | Kompletní systém vnější ochrany před bleskem pro nově osazený kontejner | Hromosvod | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | HROMOSVOD CELKEM | [7 empty] | 0
8 | OSTATNÍ
Detailní návrh technického řešení bude předmětem nabídky dodavatele. Níže uvedené požadavky jsou pouze předpokládané požadavky.
8.1 | Informační systém - štítky s logem VŠB-TUO VEC min. 1 m x 1 m | Ostatní | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu | Ostatní | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů | Ostatní | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Příprava ke komplexní zkoušce | Ostatní | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | Spolupráce dodvatele při zapojovaních a zkouškách | Ostatní | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Koordinace s ostatními profesemi | Ostatní | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | Inženýring při realizaci | Ostatní | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | Provedení revizních zkoušek | Ostatní | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | Spolupráce s revizním technikem | Ostatní | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.10 | Dokumentace pro dílčí části dle vyhlášek č. 499/2006, Sb., č.62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb | Ostatní | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.11 | Dílenská dokumentace pro dílčí části | Ostatní
8.12 | Dodavatelská dokumentace pro dílčí části | Ostatní | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.13 | Dokumentace skutečného provedení stavby pro dílčí části | Ostatní | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.14 | Pronájem pojízdného lešení (pracovní výška max. 12,7m, podlážka 2,7*1,2m, zatížení 200kg/m2) | Ostatní | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.15 | Zaměření stávajících inženýrských sítí, včetně vyjádření provozovatelů sítí (areálové rozvody ve správě VŠB-TUO i věřejné sítě) | Ostatní | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | OSTATNÍ CELKEM | [7 empty] | 0
| CELKEM | [7 empty] | 0